## Rekapitulacija
objekt:
OSNOVNA ŠOLA ŠTURJE - DOZIDAVA
REKAPITULACIJA
A | RUŠITVENA IN GRADBENA DELA | 0
B | OBRTNIŠKA DELA | 0
C | ELEKTROINSTALACIJE | 0
D | STROJNE INSTALACIJE | 0
| SKUPAJ | 0
| 22% DDV | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0

## GRAD.DELA
REKAPITULACIJA
A | RUŠITVENA IN GRADBENA DELA
A.1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  | 0
A.2 | RUŠITVENA DELA |  | 0
A.3 | ZEMELJSKA DELA |  | 0
A.4 | BETONSKA DELA |  | 0
A.5 | TESARSKA DELA |  | 0
A.6 | ZIDARSKA DELA |  | 0
A.7 | KANALIZACIJA |  | 0
A.8 | ZUNANJA UREDITEV |  | 0
| RUŠITVENA IN GRADBENA DELA SKUPAJ |  | 0
OSNOVNA ŠOLA ŠTURJE - DOZIDAVA |  | A – rušitvena in gradbena dela
pozicija | opis postavke | EM | količina | cena/EM | skupaj
A.1 | PRIPRAVLJALNA DELA
A.1.1 | Izdelava načrta organizacije gradbišča. | kpl | 1 |  | 0
A.1.2 | Ureditev in zavarovanje območja gradbišča, skladno z varnostnim načrtom (ograja, vhodi, dostopi, gradbiščna tabla, opozorilne table, kontejnerji, deponije,…). | kpl | 1 |  | 0
A.1.3 | Izdelava protiprašnih zapor iz mavčnokartonskih plošč za preprečitev udora prahu do ostalih prostorov v obstoječem objektu v katerih ni predviden gradbeni poseg. Zaščita obstoječega tlaka z pvc folijo, opažnimi elementi ali drugim materialom pred poškodbami, vključno z demontažo po končani gradnji in iznosom zaščitnega materiala iz objekta (vertikalni in horizontalni prenosi). | kpl | 1 |  | 0
A.1.4 | Zaščita zunanjih površin s polietilensko folijo in opažnimi elementi, za potrebe zunanjih deponij in odstranitev le te po končanih delih. Izdelava prostorov za deponijo ločenih gradbenih odpadkov. Vključno z zaščito izpostavljenih zunanjih zelenih površin. | kpl | 1 |  | 0
A.1.5 | Zaščita dostopnih poti in ostalih površin ob objektu. | kpl | 1 |  | 0
A.1.6 | Pregled obstoječe električne instalacije in priprava za odklop instalacije. Izvajalec mora zagotavljati nemoteno uporabo ostalih delov objekta (skladno z dogovorom z naročnikom). | kpl | 1 |  | 0
A.1.7 | Pregled in odklop strojnih instalacij vključno, s predhodno izdelavo blokade na aktivnih instalacijah. Odstranjevanje cevi različnih premerov, kanalov in drugih elementov, skupaj s transportom do začasne deponije, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo vključno s plačilom vseh taks. | kpl | 1 |  | 0
A.1.8 | Ureditev gradbiščnega priključka elektrike in vode. | kpl | 1 |  | 0
A.1.9 | Izvedba meritev hrupa po končani izvedbi del, skladno z elaboratom akustike (element meritev se izvede 5x ). | kpl | 1 |  | 0
A.1.10 | Izdelava PID dokumentacije (4 izvodi). | kpl | 1 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | SKUPAJ | 0
A.2 | RUŠITVENA DELA
A.2.1 | Odstranitev obstoječih vhodnih vrat (dim. ZV 300/290), nakladanje in odvoz v stalno deponijo vključno s plačilom vseh taks. | kos | 1 |  | 0
A.2.3 | Odstranitev obstoječe zastekljene stene (dim. NZ 300/310- NZ -P-02, EI 30), nakladanje in odvoz v stalno deponijo vključno s plačilom vseh taks. | kos | 1 |  | 0
A.2.4 | Odstranitev fasadne obloge na betonski steni deb. 20 cm ter prenos odpadnega materiala na gradbiščno deponijo (pritličje, 1. in 2. nadstropje), s transportom ruševin do začasne deponije, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo vključno s plačilom vseh taks. | m2 | 47.84 |  | 0
A.2.5 | Odstranitev obstoječih alu oken zastekljenih s termopan steklom, vključno z rušenjem parapetnega zidu (1,64 m) ter rušenjem preklade, odstranitvijo obstoječe alu zunanje police (preboji se izvedejo v pritličju, 1. in 2. nadstropju) s transportom ruševin do začasne deponije, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo, vključno s plačilom vseh taks. | kom | 3 |  | 0
A.2.6 | Odstranitev dela obstoječega zaključnega tlaka - gume v delu obstoječega stopnišča v pritličju, 1. in 2. nadstropju, transportom ruševin do začasne deponije, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo, vključno s plačilom vseh taks. | m2 | 67.51 |  | 0
A.2.7 | Odstranitev obstoječega alu zastekljenega okna dim. 3,00x6,63m z vmesnimi alu prečkami, s transportom ruševin do začasne deponije, nakladanje na prevozno sredstvo in odvozom v trajno deponijo vključno s plačilom vseh taks. | kom | 1 |  | 0
A.2.8 | Rušenje obstoječega betonskega nadstreška dim. 3,0x1,2x0,2 m, z predhodno odstranitvijo pločevine, nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo vključno s plačilom vseh taks. | kom | 1 |  | 0
A.2.9 | Izvedba prebojev v obstoječih stenah za prehod elektro in strojnih instalacij, vključno s transportom ruševin do začasne deponije, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo vključno s plačilom vseh taks. | ur | 20 |  | 0
A.2.10 | Demontaža radiatorjev, vključno z odvozom v stalno deponijo in plačilom vseh taks. | kos | 2 |  | 0
A.2.11 | Grobo čiščenje prostorov po izvedbi rušitvenih del. | m2 | 28.8 |  | 0
A.2.12 | Razna nepredvidena rušitvena dela. Obračun po dejansko izvedenih količinah, evidentiranih v gradbenem dnevniku in potrjenih s strani nadzornega inženirja.
| KV delavec | ur | 30 |  | 0
| RUŠITVENA DELA |  |  | SKUPAJ | 0
A.3 | ZEMELJSKA DELA
A.3.1 | Zakoličba objekta, zavarovanje zakoličbe in postavitev gradbenih profilov. | kom | 1 |  | 0
A.3.2 | Strojni odriv obstoječe zemljine na zemljišču v terenu III.- IV.ktg., z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala v trajno deponijo po izbiri izvajalca, vključno s plačilom vseh taks. | m3 | 367.5 |  | 0
A.3.3 | Široki izkop v terenu III. in IV. ktg, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v trajno deponijo po izbiri izvajalca, vključno s plačilom vseh taks. | m3 | 403.2 |  | 0
A.3.4 | Planiranje in utrjevanje dna gradbene jame. | m2 | 225.6 |  | 0
A.3.5 | Izvedba strojnega izkopa pri poglobitvi za pasovne temelje v terenu III. in IV. ktg, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v trajno deponijo po izbiri izvajalca, vključno s plačilom vseh taks. | m3 | 60.73 |  | 0
A.3.6 | Izvedba strojnega izkopa pri poglobitvi za pasovne temelje v terenu III. in IV. ktg, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v gradbiščno deponijo. | m3 | 33 |  | 0
A.3.7 | Kompletna izdelava tamponske podloge pod tlaki, z dobavo tamponskega materiala granulacije 0-32 mm, vključno z razgrinjanjem, planiranjem in strojnim utrjevanjem do predpisane zbitosti (geomehansko poročilo). | m3 | 77.85 |  | 0
A.3.8 | Izvedba zasipa gradbene jame za objektom z materialom od izkopa, z nabijanjem v slojih debeline max. 30 cm. Utrjevanje do predpisane zbitosti, vključno z dobavo in razgrinjanjem materiala okoli objekta. Dovoz materiala iz gradbiščne deponije. | m3 | 33 |  | 0
A.3.9 | Geomehanik - pregled temeljnih tal z vpisom v gradbeni dnevnik. | kos | 1 |  | 0
A.3.10 | Razna nepredvidena zemeljska dela. Obračun po dejansko izvedenih količinah, evidentiranih v gradbenem dnevniku in potrjenih s strani nadzornega inženirja. |  |  |  | 0
| KV delavec | ur | 20 |  | 0
| rovokopač | ur | 10 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA |  |  | SKUPAJ | 0
A.4 | BETONSKA DELA
Opomba:
Potrebno je upoštevati opombo statika in sicer, da bo potrebno prizidek graditi tako, da se bo armatura v kompletu zvezala, vendar pas širine cca 50cm se bo zalival na koncu, zato, da se bo prizidek posedel preden se ga bo spojilo na stari del. Pri spajanju se bo pretežno uporabljalo kemična sidra, del sten pa bo potrebno tudi razbiti do armature (z ohranjanjem armature) na katero se bo navezala armatura prizidka.
A.4.1 | Dobava in vgrajevanje betona C12/15 (Dmax 16 mm), prereza 0,08-0,12 m3/m2-m1, z vsemi pomožnimi deli, transporti in prenosi. | m3 | 25.14 |  | 0
A.4.2 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 (Dmax 32 mm) v konstrukcije pasovnih temeljev, prereza nad 0,30 m3/m2, z vsemi pomožnimi deli, transporti in prenosi. | m3 | 57.14 |  | 0
A.4.3 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 (Dmax 32 mm) v AB konstrukcijo plošč etaž, prereza do 0,22 m3/m2, z vsemi pomožnimi deli, transporti in prenosi. | m3 | 109.43 |  | 0
A.4.4 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 (Dmax 32 mm) v AB konstrukcijo plošč etaž, prereza do 0,22 m3/m2, z vsemi pomožnimi deli, transporti in prenosi. Izvedba plošče v ustreznem naklonu. | m3 | 43.7 |  | 0
A.4.5 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 (Dmax 16 mm) v AB stene, prereza 0,12 - 0,20 m3/m2, z vsemi pomožnimi deli, transporti in prenosi. | m3 | 122.87 |  | 0
A.4.6 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 (Dmax 16 mm) v AB konstrukcije slopov, prereza nad 0,30 m3/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli, transporti in prenosi. | m3 | 1.58 |  | 0
A.4.7 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 (Dmax 16 mm) v konstrukcije AB nosilcev, prereza 0,12-0,20 m3/m2, z vsemi pomožnimi deli in transporti in prenosi. | m3 | 7.25 |  | 0
A.4.8 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 (Dmax 16 mm) v AB konstrukcije zidov atike na strehi, prereza 0,12-0,20 m3/m2, z vsemi pomožnimi deli, transporti in prenosi. | m3 | 3.93 |  | 0
A.4.9 | Dobava in vgrajevanje naklonskega betona C 12/15 (Dmax 16 mm), v debelini 3-8 cm, z vsemi pomožnimi deli, transporti in prenosi. | m3 | 5.34 |  | 0
A.4.10 | Dobava, polaganje in vezanje armature RA 400/500 do fi 12 mm, s vsemi prenosi in pomožnimi deli. Vključno z vrtanjem sider v obstoječo betonsko konstrukcijo. | kg | 10564 |  | 0
A.4.11 | Dobava, polaganje in vezanje armature RA 400/500 nad fi 12 mm, s vsemi prenosi in pomožnimi deli. Vključno z vrtanjem sider v obstoječo betonsko konstrukcijo. | kg | 12120 |  | 0
A.4.12 | Dobava, polaganje in vezanje armaturnih mrež MA 500/560, s vsemi prenosi in pomožnimi deli. | kg | 19250 |  | 0
A.4.13 | Razna nepredvidena betonska dela. Obračun po dejansko izvedenih količinah, evidentiranih v gradbenem dnevniku in potrjenih s strani nadzornega inženirja.
| KV delavec | ur | 10 |  | 0
| BETONSKA DELA |  |  | SKUPAJ | 0
A.5 | TESARSKA DELA
A.5.1 | Naprava, montaža in demontaža opaža pasovnih temeljev, višina opaževanja 80 cm, s prenosom materiala do mesta vgraditve, razopaževanjem, čiščenjem opaža, vsemi pomožnimi deli. | m2 | 171.2 |  | 0
A.5.2 | Naprava, montaža in demontaža opaža AB sten, s prenosom materiala do mesta vgraditve, razopaževanjem, čiščenjem opaža, vsemi pomožnimi deli. | m2 | 1264.72 |  | 0
A.5.3 | Naprava, montaža in demontaža opaža AB plošč z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transporti vsega potrebnega materiala do mesta opaževanja, čiščenjem po končanih delih in vsemi prenosi višinskih točk, z višino podpiranja 3 - 4 m. | m2 | 408.36 |  | 0
A.5.4 | Naprava, montaža in demontaža opaža AB plošč z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transporti vsega poterbnega materiala do mesta opaževanja, čiščenjem po končanih delih in vsemi prenosi višinskih točk, z višino podpiranja 3 - 4 m. | m2 | 204.18 |  | 0
A.5.5 | Naprava, montaža in demontaža opaža AB zidov strešne atike, z vsemi pomožnimi deli, demontaža po končanih delih, kompletno z vsemi prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. | m2 | 41.08 |  | 0
A.5.6 | Naprava, montaža in demontaža opaža AB nosilcev prereza 0,20 - 0,30 m2/m1, višina podpiranja 3,0-4,0 m, z vsemi pomožnimi deli, kompletno z vsemi prenosi in transporti materiala. | m2 | 64.02 |  | 0
A.5.7 | Izdelava, montaža in demontaža opaža lesenih škatel za instalacijske odprtine, kompletno z vsemi pomožnimi deli. | kos | 6 |  | 0
A.5.8 | Naprava, montaža in demontaža opaža lesenih škatel za prehod kanalizacije skozi temelje, kompletno z vsemi pomožnimi deli. | kos | 6 |  | 0
A.5.9 | Naprava, montaža in demontaža opaža AB horizontalnih vezi in robov plošč širine do 22 cm. | m1 | 411.5 |  | 0
A.5.10 | Montaža in demontaža pomičnih delovnih odrov, z vsemi pomožnimi deli po splošnih določilih za tesarska dela, demontaža po končanih delih, kompletno z vsemi prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. | m2 | 655.6 |  | 0
A.5.11 | Montaža in demontaža fasadnih odrov višine do 12,00 m, z napravo podstavka za oder, prenosom materiala do mesta montaže, čiščenjem elementov po končani uporabi in vsemi pomožnimi deli po opisu iz splošnih določil za tesarska dela. V ceni odra mora biti zajeta tudi potrebna varnostna ograja in potrebne ozemljitve odra. Izvajalec sam izdela vse delavniške načrte in statično preverbo za izvedbo odra. |  | 676.9 |  | 0
A.5.12 | Razna nepredvidena tesarska dela. Obračun po dejansko izvedenih količinah, evidentiranih v gradbenem dnevniku in potrjenih s strani nadzornega inženirja.
| KV delavec | ur | 10 |  | 0
| TESARSKA DELA |  |  | SKUPAJ | 0
A.6 | ZIDARSKA DELA
A.6.1. | Horizontalna hidroizolacija v sestavi: elastomerni bitumenski trakovi, vodotesnost => 60kPa, dvoslojna, sloja varjena po celotni površini, d=2x4mm, hladni bitumenski premaz po celotni površini (nanos se izvede na popolnoma očiščeno površino). | m2 | 210.14 |  | 0
A.6.2 | Dobava in polaganje hidroizolacije pod zidovi v širini 40 cm in sicer 1x hladni premaz (kot npr. Ibitol), ter bitumenski trak kot. npr. Izotekt V4, komplet z vsemi deli in prenosi. | m2 | 25.48 |  | 0
A.6.3 | Dobava in vgradnja talne izolacije XPS (ekstrudiran polistiren deb. 6 cm); EN 13613, CS(10/y) ≥100 (pritličje). | m3 | 210.14 |  | 0
A.6.4. | Dobava in vgradnja talne toplotne izolacije iz kamene volne deb. 5 cm kot npr. Knauf Insulation TPS v prostorih 1. in 2. nadstropja. Toplotno izolacijo v zahtevani debelini se vgradi v dveh slojih, drugi sloj položimo prečno na prvi sloj. Izolacijske plošče se položi tesno brez vmesnih reg. Na toplotno izolacijske plošče se namesti ločilna PE folija deb. 0,2 mm (kot. npr. Knauf Insulation LDS 100). | m2 | 493.16 |  | 0
A.6.5. | Dobava in vgradnja izolacije (stiropor deb. 4 cm); EN 13613, CS(10/y) ≥100 (pritličje). | m2 | 47.7 |  | 0
A.6.6 | Nabava in izdelava mikroarmiranega estriha deb. 9 cm, mikroarmiran s PP vlakni 0,95 kg/m3, kot npr. FIBRILs F 120 ali enokovredno, zaribana površina, vključno s predhodnim čiščenjem podlage, robnim trakom debeline 10 mm, izdelavo dilatacij in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 655.6 |  | 0
A.6.7 | Dobava in naprava grobega in finega notranjega ometa betonskih zidov z GACM 1:2:6 in FAM 1:3, s predhodnim obrizgom z RCM 1:2, strojna izvedba. | m2 | 1084 |  | 0
A.6.8 | Gradbena pomoč pri vgradnji talnih sifonov, odtočnih cevi ter ostalih elementov strojnih in elektro instalacij. | ur | 50 |  | 0
A.6.9 | Finalno čiščenje objekta po zaključku del. | m2 | 655.6 |  | 0
A.6.10 | Razna nepredvidena zidarska dela. Obračun po dejansko izvedenih količinah, evidentiranih v gradbenem dnevniku in potrjenih s strani nadzornega inženirja (pomoč obrtnikom, štemanje utorov, zidarska popravila, ipd.).
| KV delavec | ur | 50 |  | 0
| ZIDARSKA DELA |  |  | SKUPAJ | 0
A.7 | KANALIZACIJA
A.7.1 | Izdelava peskolova iz B.C. fi 60 cm, globine do 1 m, vključno z betonskim temeljem in betonskim pokrovom. | kos | 2 |  | 0
A.7.2 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi s polnim obbetoniranjem. Cev iz trdega PVC SN4, ustreza standardu EN1610, vključno s spojnimi elementi in dobavo ter priključitvijo na jaške in talno kineto. DN150. | m' | 10.58 |  | 0
A.7.3 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi s polnim obbetoniranjem. Cev iz trdega PVC SN4, ustreza standardu EN1610, vključno s spojnimi elementi in dobavo ter priključitvijo na jaške in talno kineto. DN200. | m' | 19.85 |  | 0
A.7.4 | Dobava in polaganje drenažnih cevi fi 110, vključno s polaganjem filtrirne tkanine, vključno z izvedbo izkopa in odvozom izkopanega materiala v trajno deponijo in plačilom vseh taks. | m' | 53.5 |  | 0
A.7.5 | Dobava in vgradnja drenažnega zasutja za zidovi, komplet z polaganjem filca, ter vsemi pomožnimi deli in utrjevanjem po plasteh. | m3 | 8.56 |  | 0
A.7.6 | Izdelava jaška iz B.C. fi 60 cm, globine do 1 m, vključno z betonskim pokrovom in obdelavo mulde. | kos | 2 |  | 0
A.7.7 | Izdelava priključkov nove meteorne kanalizacije na obstoječe jaške, komplet z obdelavo odprtine. | kos | 2 |  | 0
A.7.8 | Zamenjava obstoječega LTŽ pokrova z novim inox oljetesnim pokrovom dim 85 x 85 cm. Inox pokrov je zapolnjen z cementnim estrihom in zaključnim tlakom iz gume. | kos | 1 |  | 0
A.7.9 | Razna nepredvidena zidarska dela, obračun po dejansko izvedenih količinah, evidentiranih v gradbenem dnevniku in potrjenih s strani nadzornega inženirja.
| KV delavec | ur | 10 |  | 0
| rovokopač | ur | 5 |  | 0
| KANALIZACIJA |  |  | SKUPAJ | 0
A.8 | ZUNANJA UREDITEV
A.8.1 | Pazljiva odstranitev obstoječih betonskih plošč dim. 40 x100 cm, položenih na prodec, prenos na gradbiščno deponijo in deponiranje za ponovno montažo na objektu. | kos | 25 |  | 0
A.8.2 | Rušenje obstoječega betonskega zidu ob obstoječem objektu, deb. 20 cm, vključno z rušitvijo temelja, nakladanje in odvoz ruševin v stalno deponijo vključno s plačilom vseh taks. | m3 | 9.6 |  | 0
A.8.3 | Odstranitev obstoječe panelne kovinske ograje, vključno s prenosom na gradbiščno deponijo. | m1 | 35 |  | 0
A.8.4 | Rušitev betonskih zidcev ob obstoječem objektu, nakladanje in odvoz ruševin v stalno deponijo vključno s plačilom vseh taks. | m3 | 9.6 |  | 0
A.8.5 | Strojni in delno ročni izkop v terenu III.- IV.ktg (za izvedbo betonskega tlaka pred vhodom in za objektom ter pod asfaltnimi površinami), nakladanje in odvoz izkopanega materiala v stalno deponijo vključno s plačilom vseh taks. | m3 | 28 |  | 0
A.8.6 | Strojni in delno ročni izkop v terenu III.- IV.ktg za izvedbo temelja zunanjega betonskega zidu, nakladanje in odvoz izkopanega materiala v stalno deponijo po izbiri izvajalca vključno s plačilom vseh taks, del materiala se odpelje v gradbiščno deponijo za kasnejši zasip za podpornim zidom. | m3 | 40.5 |  | 0
A.8.7 | Planiranje zemeljskega planuma z utrditvijo do predpisane zbitosti (pod tkakovanimi površinami in temeljem betonskega zidu). | m2 | 113 |  | 0
A.8.8 | Dobava in vgrajevanje tampona frakcije 0/32 mm, v sloju deb. 30cm, z izravnavo površine in utrjevanjem na modul stisljivosti Ev2=100 MN/m2. | m3 | 22 |  | 0
A.8.9 | Naprava, montaža in demontaža opaža čela podložnega betona višine 10 cm, z vsemi pomožnimi deli. | m1 | 37.51 |  | 0
A.8.10 | Dobava in vgrajevanje naklonskega betona C12/15 v debelini 10cm. | m3 | 5.69 |  | 0
A.8.11 | Rušenje obstoječega tlaka pred vhodom, deb. 10 cm, vključno z nakladanjem in odvozom ruševin v stalno deponijo vključno s plačilom vseh taks. | m3 | 2.8 |  | 0
A.8.12 | Strojni izkop (poglobitev terena ob objektu, kjer se izvede nasutje iz prodca in se položi betonske plošče) v terenu III-IV.ktg, nakladanje in odvoz izkopanega materiala v stalno deponijo vključno s plačilom vseh taks. Strojno in ročno planiranje terena z utrjevanjem do predpisane zbitosti. | m3 | 11.4 |  | 0
A.8.13 | Dobava in polaganje prefabriciranih betonskih plošč dim. 25x100 cm deb. 15cm (enake kot obstoječe). Plošče so položene na utrjeno tamponsko podlago v medsebojnem razmaku 25 cm. Med ploščami je nasutje iz prodca v deb. 15 cm. | kos | 20 |  | 0
A.8.14 | Dobava in montaža kovinske verikalne ograje, vroče cinkana, prašno barvana (barva po izboru projektanta), višine 100 cm. Vertikalne prečke ograje na osnem razmaku 12,5 cm (dim. 5mmx10 mm), zgoraj in spodaj vpete v lamo širine 4 cm. Montaža na betonski zid. Izvedba po detajlnem načrtu projektanta (enake oblike kot obstoječa ograja). | m1 | 31.15 |  | 0
A.8.15 | Dobava in montaža panelne ograje dim. 173/250 cm, montaža na betonski zid. | m1 | 45.5 |  | 0
A.8.16 | Dobava in vgrajevanje tampona frakcije 0/32 mm, v sloju deb. 20cm, z izravnavo površine in utrjevanjem do predpisane zbitosti (pod kamnitim tlakom). | m3 | 8.4 |  | 0
A.8.17 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 12/15 v debelini 10cm, pod zaključnim kamnitim tlakom (vhod in del tlaka pod nadstreškom). | m3 | 4.13 |  | 0
A.8.18 | Dobava in polaganje betonskih robnikov 8/20/100 cm, komplet z izkopom, pripravo podlage in betonske posteljice iz betona C12/15, delnim obbetoniranjem, fugiranjem in zasipom z izkopanim materialom. | m1 | 52 |  | 0
A.8.19 | Dovoz zemljine in humusa iz gradbiščne deponije, razstiranje v sloju debeline 20 cm, fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice in dodajanje granulat mineralnega gnojila ter valjanje s travnim valjarjem. | m2 | 360 |  | 0
A.8.20 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/15 (pod temeljem podpornega zidu). | m3 | 7.65 |  | 0
A.8.21 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v pasovne temelje v temelje podpornega zidu. | m3 | 13 |  | 0
A.8.22 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 (Dmax 16 mm) v AB stene prereza 0,20 - 0,30 m3/m2 (stene podpornega zidu). | m3 | 17 |  | 0
A.8.23 | Dobava in vgrajevanje armature in armaturnih mrež v temelje in stene podpornega zidu. | kg | 1790 |  | 0
A.8.24 | Naprava, montaža in demontaža opaža AB podpornega zidu (vidni beton), z vsemi deli po splošnih določilih za tesarska dela. | m2 | 136.85 |  | 0
A.8.25 | Dobava in montaža trikotnih letvic na robove zidu in dilatacij. | m1 | 102.6 |  | 0
A.8.26 | Izvedba zasipa za podpornim zidom z materialom od izkopa z utrjevanjem do predpisane zbitosti, dovoz materiala iz gradbiščne deponije. | m3 | 15.45 |  | 0
A.8.27 | Izdelava nosilne bituminizirane zmesi AC 16 base B50/70 A4 v debelini 5 cm. | m2 | 47 |  | 0
A.8.28 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B70/100 A5 v debelini 3 cm. | m2 | 47 |  | 0
A.8.29 | Čiščenje površin po končanih delih. | m2 | 100 |  | 0
A.8.30 | Razna nepredvidena dela, obračun po dejansko izvedenih količinah, evidentiranih v gradbenem dnevniku in potrjenih s strani nadzornega inženirja.
| KV delavec | ur | 30 |  | 0
| rovokopač | ur | 15 |  | 0
| ZUNANJA UREDITEV |  |  | SKUPAJ | 0

## OBRT.DELA
REKAPITULACIJA
B | OBRTNIŠKA DELA
B.1 | KROVSKO KLEPARSKA DELA |  | 0
B.2 | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  | 0
B.3 | MAVČNOKARTONSKA DELA IN MONTAŽNI STROPOVI |  | 0
B.4 | KERAMIČARSKA DELA |  | 0
B.5 | TLAKARSKA DELA |  | 0
B.6 | NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO |  | 0
B.7 | ALU STAVBNO POHIŠTVO |  | 0
B.8 | FASADERSKA DELA |  | 0
B.9 | SLIKOPLESKARKA DELA |  | 0
B.10 | BRISOLEJI IN SENČILA |  | 0
B.11 | KAMNOSEŠKA DELA |  | 0
B.12 | SANACIJA OBSTOJEČE FASADE |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  | 0
OSNOVNA ŠOLA ŠTURJE - DOZIDAVA |  | B – obrtniška dela
pozicija | opis postavke | EM | količina | cena/EM | skupaj
B.1 | KROVSKO KLEPARSKA DELA
B.1.1 | Dobava in vgradnja bitumenskih samolepilnih trakov za izvedbo parne zapore kot npr. Sika Sarnavap 5000E SA, Sd=1800 m. Homogeno priključena na atiko, preboje, na betonski podlagi predhodni primer 600. | m2 | 285 |  | 0
B.1.2 | Dobava in polaganje toplotne izolacije strehe iz trde kamene volne DDP, skupne debeline 20 cm. | m2 | 250 |  | 0
B.1.3 | Dobava in vgradnja toplotne izolacije: dobava in vgradnja toplotne izolacije XPS 300 kPa, deb. 5 cm s preklopi, mehansko pritrjevanje. | m2 | 285 |  | 0
B.1.4. | TOPLOTNA IZOLACIJA ATIKE: Dobava in vgradnja toplotne izolacije XPS 100 kPa, deb. 10 cm, vertikalno, povp. r.š. do 50 cm, dobava in vgradnja toplotne izolacije XPS 300 kPa deb. 5 cm horizontalno, povprečne r.š. do 25 cm. | m | 48.6 |  | 0
B.1.5 | OSB PLOŠČA NA ATIKI z naklonom: Dobava in vgradnja OSB plošče debeline 22 mm, razvita širina do 50 cm, dobava in montaža jeklenih pocinkanih nosilcev na zunanji strani atike v rastru do 60 cm . | m | 48.6 |  | 0
B.1.6 | SVETLOBNA KUPOLA: Dobava in montaža nastavnega venca dim. 1,5x2,5 m, višina 50 cm, FIKSNA – s kvalitetnim tesnilom, dvoslojna kupola z visoko stopnjo toplotne izolativnosti, opalno polikarbonatno steklo, požarne odpornosti B1. | kos | 1 |  | 0
B.1.7 | HIDROIZOLACIJA PVC IND: Dobava in vgradnja FPO hidroizolacijske membrane kot npr. SARNAFIL TG 66-18 ali TECHNO NICOL LOGICROOF V-RP debeline 1,8 mm, zvezno pritrjevanje po obodu z robnim pritrdilnim profilom, na spojih homogeno zvarjena, zunanji rob v širini 20 cm dodaten trak iz osnovne tesnilne folije, indukcijsko točkovno pritrjevanje po celotni površini po izračunu za 4. vetrovno cono ter termično varjenje preklopov. | m2 | 285 |  | 0
B.1.8 | ATIKA HIDROIZOLACIJA PVC: Dobava in vgradnja FPO hidroizolacijske membrane kot npr. SARNAFILL TG 66-18 ali TECHNO NICOL LOGICROOF V - RP, debeline 1,8 mm, razvita širina do 80 cm, mehansko pritrjevanje, termično varjenje preklopov. | m1 | 44.8 |  | 0
B.1.9 | ATIKA NADSTREŠKA: Dobava in montaža impregnirane letve 5x8 cm, OSB PLOŠČE deb. 22 mm širine do 30 cm , profilirane gumirane pločevine razvite širine do 25 cm, komplet s termičnim varjenjem s PVC membrano. | m1 | 20.2 |  | 0
B.1.10 | IZTOK PVC: Dobava in vgradnja tipskega PVC iztoka premera 12 cm, poglabljanje v podlago, mehansko pritrjevanje, termično varjenje s PVC membrano. | kos | 2 |  | 0
B.1.11 | VARNOSTNI PRELIV PVC: Dobava in vgradnja tipskega PVC varnostnega preliva premera 12 cm, mehansko pritrjevanje, termično varjenje s PVC membrano. | kos | 2 |  | 0
B.1.12 | ZBIRNI KOTLIČEK: Dobava in montaža zunanjega zbirnega kotlička iz Fe/Zn barvane pločevine, komplet s priključkom za odtočno cev. Kotliček se izvede v obliki T-komada prilagojen vertikali, enak obstoječemu na objektu. | kos | 2 |  | 0
B.1.13 | ODTOČNA CEV: Dobava in vgradnja odtočne cevi iz Fe/Zn barvane pločevine premera 15 cm, komplet s potrebnimi objemkami in koleni. | m1 | 22.5 |  | 0
B.1.14 | KAPA ATIKE: Dobava in vgradnja profilirane jeklene podkonstrukcije ter kape atike iz Fe/Zn barvane pločevine razvite širine do 60 cm, vključno z načinom pritrjevanja prilagojenim vetrovni coni. | m1 | 53.2 |  | 0
NADSTREŠKI:
B.1.15 | IZVEDBA NADSTREŠKA: Dobava in vgradnja bitumenskih lepilnih trakov za izvedbo parne zapore, toplotne izolacije XPS deb. 8 cm, geotekstila PP150 g/m2, PVC membrane deb. 1,5 mm, komplet z mehanskim pritrjevanjem v podlago za 4. vetrovno cono in termičnim varjenjem preklopov. | m2 | 47.3 |  | 0
B.1.16. | FASADNI ZAKLJUČEK HIDROIZOLACIJE: Dobava in vgradnja Fe/Zn barvane profilirane zaključne letvice. Dobava in vgradnja hidoroizolacijske membrane razvite širine do 50cm, tehnično varjenje s PVC membrano. | m1 | 29.6 |  | 0
B.1.17. | ODKAPNI PROFIL PVC: Dobava in vgradnja Fe/Zn gumirane odkapne pločevine, razvite širine do 15 cm, mehansko pritrjevanje, tehnično varjenje s PVC membrano. | m1 | 31.2 |  | 0
B.1.18. | ZBIRNI KOTLIČEK: Dobava in montaža zunanjega zbirnega kotlička iz Fe/Zn barvane pločevine, komplet s priključkom za odtočno cev fi 12 cm. | kos | 2 |  | 0
B.1.19. | ODTOČNA CEV: Dobava in vgradnja odtočne cevi iz Fe/Zn barvane pločevine premera 12 cm, komplet potrebnimi objemkami in koleni. | m1 | 22 |  | 0
| KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  | SKUPAJ | 0
B.2 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
B.2.1. | Odstranitev obstoječe kovinske rešetke pred vhodnimi vrati ter prenos na gradbiščno deponijo. | kos | 1 |  | 0
B.2.2. | Dobava in montaža predpražnika dim. 190x190 cm. Predpražnik je kobiniran s tkanino in gumo (kot npr. predpražnik Gumal plus -t/g. Vključno z dobavo alu vgradnega okvirja. | kos | 1 |  | 0
B.2.3. | Dobava in montaža kovinske pocinkane rešetke (predpražnik) pred vhodom, dim. 120x190 cm, (kot npr. pohodna rešetla STABIL), okenca dim. 33x11 mm, protizdrsne GS, okvir rešetke iz kotnika 35/35 mm vroče cinkan, okvir z ušesci za vgradnjo v beton. | kos | 1 |  | 0
B.2.4 | Dobava in montaža zunanjih okenskih polic iz ekstrudiranega aluminija, v barvnem odtenku kot so okna (RAL 9008 ). Police morajo imeti bočni rob kot odkapni rob na kontaktni fasadi – špaleta. Pritrjevanje in vgradnja po detajlu, ki je usklajen med izvajalcem oken in izvajalcem fasaderskih del. | m1 | 67.75 |  | 0
B.2.5 | Dobava in pritrditev medeninaste lame/pripire kjer se menjajo tlaki in nivoji. | m1 | 22.4 |  | 0
B.2.6. | Dobava in montaža zložljive lestve za dostop na streho. Lestev montirana pod strop strešne AB plošče, zložljiva za povlek navzdol. Dolžina lestve v iztegnjeni obliki 3,00 m in zložljiva na polovično višino s sistemom vzmeti, da je otroci ne dosežejo. | kos | 1 |  | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  | SKUPAJ | 0
B.3 | MAVČNOKARTONSKA DELA IN MONTAŽNI STROPOVI
B.3.1 | Strop v učilnicah (70 % površin): Dobava in montaža spuščenega rasterskega stropa z mineralnimi ploščami dim. 1200/600mm/20mm z izboljšano zvočno absorpcijo (kot npr. Armstrong Optima OP 1,0 TEGULAR), plošče s poglobljenim stopničastim robom in vidno podkonstrukcijo 20 mm. Strop ob stenah se v povprečni širini 60 cm izvede iz gladkih enoslojnih mavčnokartonskih plošč, vključno z kitanjem in bandažiranjem. Skupaj z vsemi izrezi za svetila in elemente strojnih instalacij ter z vsemi revizijskimi odprtinami in izvedbo senčne fuge na stikih s stenami. | m2 | 265.7 |  | 0
B.3.2. | Strop v učilnicah (30 % površin), na hodnikih, garderobah, kabinetih: Dobava in montaža spuščenega rasterskega stropa z mineralnimi ploščami dim. 1200/600mm/20mm z izboljšano zvočno absorpcijo (kot npr. Armstrong DUNE SAHARA tegular), plošče s poglobljenim stopniščastim robom in vidno podkonstrukcijo 20mm. Strop ob stenah se v povprečni širini 30 cm izvede iz gladkih enoslojnih mavčnokartonskih plošč, vključno z kitanjem in bandažiranjem. Skupaj z vsemi izrezi za svetila in elemente strojnih instalacij ter z vsemi revizijskimi odprtinami in izvedbo senčne fuge na stikih s stenami. | m2 | 360.87 |  | 0
B.3.3 | Strop na hodniku: Dobava in montaža požarno odpornega spuščenega stropa (kot po sistemu npr. knauf D112). Strop mora zagotavljati požarno odpornost REI60; - obloga iz dvoslojnih ognjevarnih mavčnokartonskih plošč (kot npr. plošče Knauf Fireboard) skupne debeline 25 mm, - kovinska podkonstrukcija iz pocinkanih tipskih profilov C 60/27 . Kovinska konstrukcija se pritrjuje na osnovno kovinsko konstrukcijo. Stiki s stenami izvedeni po certificiranem detajlu proizvajlca, ki zagotavlja ustrezno požarno odpornost. | m2 | 19.2 |  | 0
B.3.4 | Obloga instalacijskih jaškov: konstrukcija– 22cm – REI60 – 56dB Izdelava nenosilnih pregradnih sten kot npr. stena Knauf W115; - dvojna kovinska podkonstrukcija iz pocinkanih profilov 2x75mm (npr. knauf CW 75) na rastru 62,5 cm, Med profiloma se v določenih primerih nahajajo natezne palice konstrukcije fi 20 mm, upoštevati širše distančnike, - obojestranska dvoslojna obloga iz mavčnokartonskih požarnih plošč debeline 12,5 mm, - vmesna zvočna izolacija iz steklene volne gostote 30-40kg/m3 debeline 75+100mm. | m2 | 14.28 |  | 0
B.3.5 | Stene med učilnico in kabinetom (I. in II. nadstropje ) – 17,5cm – R w 52dB Izdelava nenosilnih pregradnih sten kot npr. stena Knauf W112; - enojna kovinska podkonstrukcija iz pocinkanih profilov 100 mm (npr. knauf CW 100) na rastru 62,5 cm, - obojestranska dvoslojna obloga iz mavčnokartonskih požarnih plošč debeline 12,5 mm, - vmesna zvočna izolacija iz steklene volne gostote 30-40kg/m3 debeline 100 mm. Vključno z ojačitvami iz vezane plošče za opremo (cca. 15% površine). | m2 | 103.39 |  | 0
B.3.6. | Izdelava predelne stene iz mavčnokartonskih plošč v obstoječem delu objekta in sicer med obstoječo garderobo in hodnikom. Stene med kabinetom in hodnikom (20cm). Stena mora zagotavljati izmerjeno akustično izolativnost 52 dB. Izdelava pregradne stene Knauf W113; - enojna kovinska podkonstrukcije iz pocinkanih profilov 50 mm (npr. Knauf CW 50) na rastru 62,5 cm, - troslojna obloga iz mavčnokartonskih požarnih plošč debeline 2x12,5 mm, - vmesna zvočna izolacija iz steklene volne gostote 30-40kg/m3 debeline 50 mm, - troslojna obloga iz mavčnokartonskih požarnih plošč debeline 2x12,5 mm. Vključno z ustreznimi ojačitvami zaradi izvedbe odprtine za za suhomontažna vrata dim 90 x 210. | m2 | 5.7 |  | 0
B.3.6. | Stene med kabinetom in hodnikom: 10cm, REI60, 54dB. Izdelava nenosilnih pregradnih sten kot npr. stena Knauf W112; - enojna kovinska podkonstrukcije iz pocinkanih profilov 50 mm (npr. Knauf CW 50) na rastru 62,5 cm, - dvoslojna obloga iz mavčnokartonskih požarnih plošč debeline 2x12,5 mm, - vmesna zvočna izolacija iz steklene volne gostote 30-40 kg/m3, debeline 50mm, - dvoslojna obloga iz mavčnokartonskih požarnih plošč debeline 2x12,5 mm. Vključno z ojačitvami iz vezane plošče za držala in opremo (cca. 25% površine). | m2 | 21.43 |  | 0
B.3.7 | Stene niše pri vhodih v učilnice: Izdelava nenosilnih pregradnih sten kot npr. stena Knauf W115; - dvojna kovinska podkonstrukcija iz pocinkanih profilov 2x75 mm (npr. Knauf CW 75) na rastru 62,5 cm. - troslojna obloga iz mavčnokartonskih plošč debeline 12,5mm, - vmesna zvočna izolacija iz steklene volne gostote 30-40 kg/m3, debeline 75+75mm, - troslojna obloga iz vodopornih mavčnokartonskih plošč debeline 12,5 mm, Vključno z izvedbo nosilne konstrukcije za vgradnjo notranjih vrat in alu okna ob vratih, ter obdelavo okenskih špalet. Zunanji vogali morajo biti ojačani z Fe profilom. | m2 | 91.63 |  | 0
B.3.8. | Predelava obstoječega rastrskega stropa na območju kjer se izvede nova mavčnokartonska stena. Strop je potrebno odrezati v širini 22 cm in dolžini 172 cm, vključno z prenosom odpadnega materiala na gradbiščno deponijo . | kpl | 1 |  | 0
B.3.9. | Demontaža obstoječega spuščenega rasterskega stropa zaradi demontaže obstoječih instalacij. Odstrani se 3 plošče dim 0,60x0,60 cm, vključno z deponiranjem plošč ter ponovno vgradnjo. | m2 | 108 |  | 0
B.3.10. | Dobava in montaža spuščenega stropa iz Fermacell plošč, deb. 12,5 mm, na tipsko podkonstrukcijo iz pocinkanih stropnih profilov tip "CD/UD" na ustreznem razmaku. Stiki plošč so lepljeni z ustreznim lepilnim materialom. Vključno s slikopleskarsko obdelavo stropa po zahtevah projektanta (strop v prostoru vhoda in vetrolova). | m2 | 21.9 |  | 0
| MAVČNOKARTONSKA DELA IN MONTAŽNI STROPOVI |  |  | SKUPAJ | 0
B.4 | KERAMIČARSKA DELA
B.4.1 | OBLOGA DELA STENE PRI UMIVALNIKU V UČILNICAH: Dobava in polaganje stenske keramike ob umivalniku. Ploščice so fugirane z visoko zmogljivo cementno fugirno maso z modificiranimi polimeri in z dodatki za vodoodbojnost. Vključno s predhodno pripravo površine. Pravokotno polaganje v prostoru do 5m2. Enobarvna keramika formata 20/20 cm (kot npr. Atlas Concorde ali Vogue). Tip in barvo keramike potrdi projektant. | m2 | 24 |  | 0
| KERAMIČARSKA DELA |  |  | SKUPAJ | 0
B.5 | TLAKARSKA DELA
B.5.1 | Dobava in montaža talne obloge iz kavčuka deb. 2,00 mm v ploščah dim. 60/60 cm. Plošče proizvajalca Nora tip LOGIC, v barvi po izbiri projektanta. Obstenski zaključki iz tipskih elementov – gumi trak S3003 A v barvnem odtenku po izbiri projektanta. Polagnje se izvede po navodilu proizvajalca. V ceni je potrebno zajeti tudi predpripravo podlage na izveden estrih, čiščenje podlage, izvedbo izravnave podlage z izravnalno maso in uporaba lepila po navodilih proizvajalca, vključno z predpremazom. Vsaka izmed etaž se izvede v drugačni barvi. Barve se uporabi enake kot na obstoječem delu objekta. | m2 | 723.11 |  | 0
B.5.2 | Dobava in montaža obstenskega in obgrajnih zaključkov iz tipskih elementov kot npr. Norament TG in TW. Obstenski zaključki na podestu S1008 in A5013U. Polaganje po navodilih proizvajalca. Barva po izboru projektanta. | m1 | 393.3 |  | 0
B.5.3 | Izvedba parne zapore estriha, s premazom za zaporo preostale vlage v estrihu (kot npr. Euroblock Multi 026 ). Izvede se v primeru v kolikor zaradi vlage estriha ni možno pravočasno pričeti z polaganjem talnih oblog. | m2 | 723.11 |  | 0
| TLAKARSKA DELA |  |  | SKUPAJ | 0
B.6 | NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO
B.6.1 | NOTRANJA VRATA UČILNIC
P 01, VP 02, V1N 01, V1N 02, V2N 01, V2N 02
| Nabava, dobava in montaža enokrilnih suhomontažnih notranjih vrat s specifikacijo: Svetle dimenzije: 90/210 cm; Vratno krilo je polno, obdelano z laminatno oblogo HPL v barvi po izboru projektanta; Podboji: FE prašno barvani podboji, barva RAL po izboru projektanta (vsaka etaža v različni barvi). Podboji nastavljivi za vgradnjo v MK stene 15-20 cm. Zvočna izolativnost: 32dB – MERITVE! Okovje: tritočkovni panti. Kljuka in ključavnica morajo biti SIS EN 179-B - antipanik. Odklepanje mora biti z notranje strani brez uporabe ključa. Predviden je sistemski ključ enakega tipa kot že obstoječ na objektu. Vrata vključno s stalnim zaustavljalcem. Kljuka: inox (kot npr. proizv. HOPPE model Paris), z ločenim okroglim ščitom za ključavnico. Oprema: po specifikaciji v shemi . Talno tesnilno zapiralo na spodnji strani vrat - giljotina.Vključno z vgradnjo Fe podkonstrukcije za ojačitev MK sten. Vrata se izdelajo skladno s shemo iz grafičnega dela. Vzorce materialov in opreme vrat predhodno potrdi projektant. | kos | 6 |  | 0
B.6.2 | NOTRANJA VRATA KABINETOV
VP_03, V1N_04, V1N_05, V1N_06, V1N_07, V2N_04, V2N_05, V2N_06, V2N_07
| Nabava, dobava in montaža enokrilnih suhomontažnih notranjih vrat s specifikacijo: Svetle dimenzije: 90/210 cm; Vratno krilo je polno, obdelano z laminatno oblogo HPL (RAL 9016) oz. barvi po izboru projektanta. Podboji: FE prašno barvani podboji, barva RAL po izboru projektanta. Podboji nastavljivi za vgradnjo v MK ali AB stene debeline 20 cm. Zvočna izolativnost: 32dB – MERITVE! Okovje: tritočkovni panti. Kljuka in ključavnica morajo biti SIS EN 179-B - antipanik. Odklepanje mora biti z notranje strani brez uporabe ključa. Predviden je sistemski ključ enakega tipa kot že obstoječ na objektu. Vrata vključno s stalnim zaustavljalcem. Kljuka: inox (kot npr. proizv. HOPPE model Paris), z ločenim okroglim ščitom za ključavnico. Oprema: po specifikaciji v shemi. Talno tesnilno zapiralo na spodnji strani vrat - giljotina. Vključno z vgradnjo Fe podkonstrukcije za ojačitev MK sten. Vrata se izdelajo skladno s shemo iz grafičnega dela. Vzorce materialov in opreme vrat predhodno potrdi projektant. | kos | 9 |  | 0
B.6.2 | NOTRANJA VRATA KABINETOV – EI 30 – C3
V1N_03, V2N_03
| Nabava, dobava in montaža enokrilnih suhomontažnih notranjih vrat s specifikacijo: Svetle dimenzije: 90/210 cm; Vratno krilo je polno, obdelano z laminatno oblogo HPL (RAL 9016) oz. barvi po izboru projektanta. Podboji: FE prašno barvani podboji, barva RAL po izboru projektanta. Podboji nastavljivi za vgradnjo v MK ali AB stene 15-20 cm. Zvočna izolativnost: 32dB – MERITVE! POŽARNA ODPORNOST: EI 30 -C3 Okovje: tritočkovni panti. Kljuka in ključavnica morajo biti SIS EN 179-B - antipanik. Odklepanje mora biti z notranje strani brez uporabe ključa. Predviden je sistemski ključ enakega tipa kot že obstoječ na objektu. Vrata vključno s talnim zaustavljalcem. Kljuka: inox (kot npr. proizv. HOPPE model Paris), z ločenim okroglim ščitom za ključavnico. SAMOZAPIRALO s funkcijo pridržanja vrat v odprtem položaju (kot npr. proizv. GEZE). Oprema: po specifikaciji v shemi. Talno tesnilno zapiralo na spodnji strani vrat - giljotina. Vključno z vgradnjo Fe podkonstrukcije za ojačitev MK sten. Vrata se izdelajo skladno s shemo iz grafičnega dela. Vzorce materialov in opreme vrat predhodno potrdi projektant. | kos | 2 |  | 0
| NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO |  |  | SKUPAJ | 0
B.7 | ALU STAVBNO POHIŠTVO
B.7.1 | O-1N-1JZ, O-2N-1JZ
okno na JZ fasadi
dimenzije in delitev: zunanje šestdelno okno, dim. 300x175 cm, delitev po shemi iz priloge, dva vertikalna profila delita element po horizontali na tri polja, horizontalni profil po celotni širini na višini 115 cm, srednje spodnje polje odpiranje po H in V osi, srednje zgornje polje odpiranje po H osi, vertikalna profila podboja širine 125 mm;
sistem: kot npr. Schüco AWS 75.SI+;
barva profilacije: RAL 9008;
zasteklitev: troslojna izolacijska zasteklitev, Ug=0,5W/m2K, TGI distančnik, debeline posameznih stekel v sestavi glede na dimenzije stekel;
oprema (odpiranja): srednje spodnje polje kot npr. Schüco SimplySmart (skrita nasadila), odpiranje po V in H osi, srednje zgornje polje kot npr. Schüco OL 200 S (skrita nasadila), ročica za odpiranje speljana na doseg roke;
senčila: opisana posebej;
police: zunanja ALU, notranja kamen Lipica Fiorito poliran 2 cm (zajeto v drugih postavkah);
| sistemski kot npr. Schüco basis PVC profili na parapetu, vključno z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom. Tesnenje elementa na zunanji strani obvezno izvesti s paropropustnimi in vodonepropustnimi folijami, ki se na zid dodatno pritrdijo z alu letvico in silikonirajo po obodu. Izvedeno po detajlih iz PZI projekta. | kos | 2 |  | 0
B.7.2 | O-1N-3JZ, O-2N-3JZ
okno na JZ fasadi
dimenzije in delitev: zunanje štiridelno okno, dim. 185x175 cm, delitev po shemi iz priloge, vertikalni profil deli element po horizontali na dve enaki polji, horizontalni profil po celotni širini na višini 115 cm, levo spodnje polje odpiranje po H in V osi, levo zgornje polje odpiranje po H osi;
sistem: kot npr. Schüco AWS 75.SI+;
barva profilacije: RAL 9008;
zasteklitev: troslojna izolacijska zasteklitev, Ug=0,5W/m2K, TGI distančnik, debeline posameznih stekel v sestavi glede na dimenzije stekel;
oprema (odpiranja): levo spodnje polje kot npr. Schüco SimplySmart (skrita nasadila), odpiranje po V in H osi, levo zgornje polje kot npr. Schüco OL 200 S (skrita nasadila), ročica za odpiranje speljana na doseg roke;
senčila: opisano posebej;
police: zunanja ALU, notranja kamen Lipica Fiorito poliran 2cm (zajeto v drugih postavkah);
| sistemski kot npr. Schüco basis PVC profili na parapetu, vključno z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom. Tesnenje elementa na zunanji strani obvezno izvesti s paropropustnimi in vodonepropustnimi folijami, ki se na zid pritrdijo z alu letvico in silikonirajo po obodu. Izvedba po detajlih iz PZI projekta. | kos | 2 |  | 0
B.7.3 | O-1N-2JZ , O-2N-2JZ
okno na JZ fasadi
dimenzije in delitev: zunanje štirinajstdelno okno, dim. 740x175 cm, delitev po shemi iz priloge, šest vertikalnih profilov deli element po horizontali na sedem polj, horizontalni profil po celotni širini na višini 115 cm, fiksna polja širine 130 cm, odpirajoča polja širine 86 cm, spodnja odpirajoča polja odpiranje po H in V osi, zgornja odpirajoča polja odpiranje po H osi, srednja dva vertikalna profila izvedena kot dilatacijska profila;
sistem: kot npr. kot npr. Schüco AWS 75.SI+;
barva profilacije: RAL 9008;
zasteklitev: troslojna izolacijska zasteklitev, Ug=0,5W/m2K, TGI distančnik, debeline posameznih stekel v sestavi glede na dimenzije stekel;
oprema (odpiranja): spodnja polja kot npr. Schüco SimplySmart (skrita nasadila), odpiranje po V in H osi, 4x zgornja polja kot npr. Schüco OL 200 S (skrita nasadila), ročica za odpiranje speljana na doseg roke, 4x;
senčila: opisano posebej;
police: zunanja ALU, notranja kamen Lipica Fiorito poliran 2cm (zajeto v drugih postavkah);
| sistemski kot npr. Schüco basis PVC profili na parapetu, z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom. Tesnenje elementa na zunanji strani obvezno izvesti s paropropustnimi in vodonepropustnimi folijami, ki se na zid pritrjdijo z alu letvico in silikonirajo po obodu. Izvedba po detajlih iz PZI projekta. | kos | 2 |  | 0
B.7.4 | O-1N-1SV, O-2N-1SV
okno na SV fasadi
dimenzije in delitev: zunanje štirinajstdelno okno, dim. 790x175 cm, delitev po shemi iz priloge, šest vertikalnih profilov deli element po horizontali na sedem polja, horizontalni profil po celotni širini na višini 115 cm, fiksna polja širine 147 cm, odpirajoča polja širine 86 cm, spodnja odpirajoča polja odpiranje po H in V osi, zgornja odpirajoča polja odpiranje po H osi, srednja dva vertikalna profila izvedena kot dilatacijska profila;
sistem: kot npr. Schüco AWS 75.SI+;
barva profilacije: RAL 9008;
zasteklitev: troslojna izolacijska selektivna (Lt/g = 60/30) zasteklitev, Ug=0,5 W/m2K, TGI distančnik, debeline posameznih stekel v sestavi glede na dimenzije stekel;
oprema (odpiranja): spodnja polja kot npr. Schüco SimplySmart (skrita nasadila), odpiranje po V in H osi, 4x zgornja polja kot npr. Schüco OL 200 S (skrita nasadila), ročica za odpiranje speljana na doseg roke, 4x;
senčila: notranji reflektivni screen roloji na ročno upravljanje, barva tekstila in propustnost po izboru naročnika oz. projektanta;
police: zunanja ALU, notranja kamen Lipica Fiorito poliran 2cm (zajeto v drugih postavkah);
| sistemski kot npr. Schüco basis PVC profili na parapetu, vključno z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom. Tesnenje elementa na zunanji strani obvezno izvesti s paropropustnimi in vodonepropustnimi folijami, ki se na zid pritrdijo z alu letvico in silikonirajo po obodu. Izvedba po detajlih iz PZI projekta. | kos | 2 |  | 0
B.7.5 | O-1N-1JV , O-2N-1JV
okno na JZ fasadi
dimenzije in delitev: zunanje dvodelno okno, dim. 100x175 cm, delitev po shemi iz priloge, horizontalni profil po celotni širini na višini 115 cm, spodnje polje odpiranje po H in V osi, zgornje polje odpiranje po H osi, zgornji profil podboja višine 200 mm;
sistem: kot npr. Schüco AWS 75.SI+;
barva profilacije: RAL 9008;
zasteklitev: troslojna izolacijska zasteklitev, Ug=0,5W/m2K, TGI distančnik, debeline posameznih stekel v sestavi glede na dimenzije stekel;
oprema (odpiranja): spodnje polje kot npr. Schüco SimplySmart (skrita nasadila), odpiranje po V in H osi, zgornje polje kot npr. Schüco OL 200 S (skrita nasadila), ročica za odpiranje speljana na doseg roke;
senčila: zunanja žaluzija na EM pogon z vertikalnimi alu vodili, lamele širine 80 mm, zgornja alu maska v višini sklopa zložene žaluzije, vezano na sistem za merjenje hitrosti vetra (ob preseženi hitrosti vetra 20m/s se mora žaluzija zložiti v zaprti položaj), barva RAL 9007;
police: zunanja ALU, notranja kamen Lipica Fiorito poliran 2cm (zajeto v drugih postavkah);
| sistemski kot npr. Schüco basis PVC profili na parapetu, vključno z vsemi potrebnim montažnim in tesnilnim materialom. Tesnenje elementa na zunanji strani obvezno izvesti s paropropustnimi in vodonepropustnimi folijami, ki se na zid dodatno pritrdijo z alu letvico in silikonirajo po obodu. Izvedba po detajlih iz PZI projekta. | kos | 2 |  | 0
B.7.6 | O-1N-2JV , O-2N-2JV
okno na JV fasadi
dimenzije in delitev: zunanje šestdelno okno, dim. 300x175 cm, delitev po shemi iz priloge, dva vertikalna profila delita element po horizontali na tri polja, horizontalni profil po celotni širini na višini 115 cm, srednje spodnje polje odpiranje po H in V osi, srednje zgornje polje odpiranje po H osi, zgornji profil podboja višine 200 mm;
sistem: kot npr. Schüco AWS 75.SI+;
barva profilacije: RAL 9008;
zasteklitev: troslojna izolacijska zasteklitev, Ug=0,5W/m2K, TGI distančnik, debeline posameznih stekel v sestavi glede na dimenzije stekel;
oprema (odpiranja): srednje spodnje polje kot npr. Schüco SimplySmart (skrita nasadila), odpiranje po V in H osi, srednje zgornje polje kot npr. Schüco OL 200 S (skrita nasadila), ročica za odpiranje speljana na doseg roke;
senčila: zunanja žaluzija na EM pogon z vertikalnimi alu vodili, lamele širine 80 mm, zgornja alu maska v višini sklopa zložene žaluzije, vezano na sistem za merjenje hitrosti vetra (ob preseženi hitrosti vetra 20m/s se mora žaluzija zložiti v zaprti položaj), barva RAL 9007;
police: zunanja ALU, notranja kamen Lipica Fiorito poliran 2cm (zajeto v drugih postavkah);
| sistemski kot npr. Schüco basis PVC profili na parapetu, vključno z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom. Tesnenje elementa na zunanji strani obvezno izvesti s paropropustnimi in vodonepropustnimi folijami, ki se na zid dodatno pritrdijo z alu letvico in silikonirajo po obodu. Izvedba po detajlih iz PZI projekta. | kos | 2 |  | 0
B.7.7 | O-1N-3JV , O-2N-3JV
okno na JV fasadi
dimenzije in delitev: zunanje šestdelno okno, dim. 400x175 cm, delitev po shemi iz priloge, trije vertikalni profili delijo element po horizontali na štiri polja, horizontalni profil po celotni širini na višini 115 cm, spodnji polji širine 86 cm odpiranje po H in V osi, zgornji polji širine 86 cm odpiranje po H osi, zgornji profil podboja višine 200 mm;
sistem: kot npr. Schüco AWS 75.SI+;
barva profilacije: RAL 9008;
zasteklitev: troslojna izolacijska zasteklitev, Ug=0,5W/m2K, TGI distančnik, debeline posameznih stekel v sestavi glede na dimenzije stekel;
oprema (odpiranja): spodnja polja kot npr. Schüco SimplySmart (skrita nasadila), odpiranje po V in H osi, 2x, zgornja polja kot npr. Schüco OL 200 S (skrita nasadila), zročica za odpiranje speljana na doseg roke, 2x;
senčila: zunanja žaluzija na EM pogon z vertikalnimi alu vodili, lamele širine 80 mm, zgornja alu maska v višini sklopa zložene žaluzije, vezano na sistem za merjenje hitrosti vetra (ob preseženi hitrosti vetra 20m/s se mora žaluzija zložiti v zaprti položaj), barva RAL 9007;
police: zunanja ALU, notranja kamen Lipica Fiorito poliran 2cm (zajeto v drugih postavkah);
| sistemski kot npr. Schüco basis PVC profili na parapetu, vključno z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom. Tesnenje elementa na zunanji strani obvezno izvesti s paropropustnimi in vodonepropustnimi folijami, ki se na zid pritrdijo z alu letvico in silikonirane po obodu Izvedba po detajlih iz PZI projekta. | kos | 2 |  | 0
B.7.7 | ZV_01
zunanja vhodna vrata na JV fasadi
dimenzije in delitev: zunanja dvokrilna vrata s fiksnima obsvetlobama in fiksno nadsvetlobo, dim. 300x296 cm, svetla mera prehoda 190x210 cm, delitev po shemi iz priloge, vertikalna profila podboja širine 200 mm;
sistem: kot npr. Schüco ADS 75 HD.HI;
barva profilacije: RAL 9008;
zasteklitev: troslojna izolacijska zasteklitev, Ug=0,5W/m2K, TGI distančnik, debeline posameznih stekel v sestavi glede na dimenzije stekel, spodnja polja do kote 210 cm so iz notranje strani zastekljena z varnostnim lepljenim steklom;
Oprema (odpiranja): sistemska kot npr. Schüco cilindrična nasadila, sistemska kot npr. Schüco večtočkovna panik ključavnica po EN 1125, full panik - obe krili opremljeni s sistemskim panik drogom na notranji strani, alu sistemska kljuka na zunanji strani prednostega krila, dvokrilno samozapiralo s sinhronizacijo zapiranja in možnostjo zadržanja krila v odprtem položaju, sistemski kot npr. Schüco alu prag, talni zaustavljalec odpiranja v kombinaciji inox in gume;
senčila: -;
sistem ključa prilagoditi obstoječemu;
| sistemski kot npr. Schüco basis PVC profili v tlaku, z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom. Tesnenje elementa na zunanji strani obvezno izvesti s paropropustnimi in vodonepropustnimi folijami, ki se na zid dodatno pritrdijo z alu letvico in silikonizirajo po obodu. Izvedba po detajlih iz PZI projekta. | kos | 1 |  | 0
B.7.8 | ZV_02
Zunanja vrata na SV fasadi
dimenzije in delitev: zunanja dvokrilna vrata s fiksno obsvetlobo in fiksno nadsvetlobo, dim. 244x290 cm, svetla mera prehoda 190x210 cm, delitev po shemi iz priloge;
sistem: kot npr. Schüco ADS 75 HD.HI;
barva profilacije: RAL 9008;
zasteklitev: troslojna izolacijska zasteklitev, Ug=0,5W/m2K, TGI distančnik, debeline posameznih stekel v sestavi glede na dimenzije stekel, spodnja polja do kote 210 cm so iz notranje strani zastekljena z varnostnim lepljenim steklom;
oprema (odpiranja): sistemska kot npr. Schüco cilindrična nasadila, sistemska kot npr. Schüco večtočkovna ključavnica, sistemska kot npr. Schüco kljuka, samozapiralo na prednostnem krilu, sistemski kot npr. Schüco alu prag, talni zaustavljalec odpiranja v kombinaciji inox in gume;
senčila: -
sistem ključa prilagoditi obstoječemu;
| sistemski kot npr. Schüco basis PVC profili v tlaku, vključno z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom. Tesnenje elementa na zunanji strani obvezno izvesti s paropropustnimi in vodonepropustnimi folijami, ki se na zid pritrdijo z alu letvico in silikonirajo po obodu. Izvedba po detajlih iz PZI projekta. | kos | 1 |  | 0
B.7.9 | O-P-1JZ
okno z vrati na JZ fasadi
dimenzije in delitev: zunanje štirinajstdelno okno z vgrajenimi enokrilnimi vrati, dim. 740x200+90 cm, delitev po shemi iz priloge. šest vertikalnih profilov deli element po horizontali na sedem polj, horizontalni profil po celotni širini na višini 115 cm, fiksna polja različnih širin, odpirajoča polja okna širine 86 cm, odpirajoča polja vrata širine 89 cm, spodnja odpirajoča polja okna odpiranje po H in V osi, zgornja odpirajoča polja okna odpiranje po H osi, enokrilna vrata 89x227 cm v enem spodnjem polju, vertikalna profila pri vratih izvedena kot dilatacijska profila;
sistem: kot npr. Schüco AWS 75.SI+, ADS 75 HD.HI;
barva profilacije: RAL 9008;
zasteklitev: troslojna izolacijska selektivna (Lt/g = 60/30) zasteklitev, Ug=0,5 W/m2K, TGI distančnik, debeline posameznih stekel v sestavi glede na dimenzije stekel, notranje steklo v vratnem krilu varnostno lepljeno;
oprema (odpiranja okna): spodnja polja kot npr. Schüco SimplySmart (skrita nasadila), odpiranje po V in H osi, 3x zgornja polja kot npr. Schüco OL 200 S (skrita nasadila), ročica za odpiranje speljana na doseg roke, 3x
oprema (odpiranja vrata): sistemska kot npr. Schüco cilindrična nasadila, sistemska kot npr. Schüco večtočkovna ključavnica, sistemska kot npr. Schüco kljuka, sistemski kot npr. Schüco alu prag;
senčila: notranji reflektivni screen roloji na ročno upravljanje, barva tekstila in propustnost po izboru naročnika oz. projektanta;
talni zaustavljalec odpiranja vrat;
police: zunanja ALU, notranja kamen Lipica Fiorito poliran 2cm (zajeto v drugih postavkah);
| sistemski kot npr. Schüco basis PVC profili na parapetu in v tlaku pri vratih, vključno z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom. Tesnenje elementa na zunanji strani obvezno izvesti s paropropustnimi in vodonepropustnimi folijami, ki se na zid dodatno pritrdi z alu letvico in silikonira po obodu. Izvedba po detajlih iz PZI projekta. | kos | 1 |  | 0
B.7.10 | O-P-1SV
okno z vrati na SV fasadi
dimenzije in delitev: zunanje desetdelno okno z vgrajenimi dvokrilnimi vrati, dim. 655x200+90 cm, delitev po shemi iz priloge, štiri vertikalni profili delijo element po horizontali na pet polj, horizontalni profil po celotni širini na višini 115 cm, fiksna polja različnih širin, odpirajoča polja okna širine 86 cm, odpirajoča polja vrata širine 175 cm, spodnja odpirajoča polja okna odpiranje po H in V osi, zgornja odpirajoča polja okna odpiranje po H osi, dvokrilna vrata 175x227 cm v enem spodnjem polju, vertikalni profil pri vratih izveden kot dilatacijski profil;
sistem: kot npr. Schüco AWS 75.SI+, ADS 75 HD.HI;
barva profilacije: RAL 9008;
Zasteklitev: troslojna izolacijska selektivna (Lt/g = 60/30) zasteklitev, Ug=0,5 W/m2K, TGI distančnik, debeline posameznih stekel v sestavi glede na dimenzije stekel, notranje steklo v vratnem krilu varnostno lepljeno;
Oprema (odpiranja okna): spodnja polja kot npr. Schüco SimplySmart (skrita nasadila), odpiranje po V in H osi, 3x zgornja polja kot npr. Schüco OL 200 S (skrita nasadila), ročica za odpiranje speljana na doseg roke, 3x;
Oprema (odpiranja vrata): sistemska kot npr. Schüco cilindrična nasadila, sistemska kot npr. Schüco večtočkovna ključavnica , sistemska kot npr. Schüco kljuka, sistemski kot npr. Schüco alu prag;
senčila: notranji reflektivni screen roloji na ročno upravljanje, barva tekstila in propustnost po izboru naročnika oz. projektanta;
police: zunanja ALU, notranja kamen Lipica Fiorito poliran 2cm (zajeto v drugih postavkah);
| sistemski kot npr. Schüco basis PVC profili na parapetu in v tlaku pri vratih, vključno z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom. Tesnenje elementa na zunanji strani obvezno izvesti s paropropustnimi in vodonepropustnimi folijami, ki se na zid dodatno pritrdijo z alu letvico in silikonizirajo po obodu. Izvedba po detajlih iz PZI projekta. | kos | 1 |  | 0
B.7.11 | O-P-2JZ
okno na JZ fasadi – pritličje
dimenzije in delitev: zunanje štiridelno okno, dim. 185x200 cm, delitev po shemi iz priloge, vertikalni profil deli element po horizontali na dve enaki polja, horizontalni profil po celotni širini na višini 140 cm, levo spodnje polje odpiranje po H in V osi, levo zgornje polje odpiranje po H osi;
Sistem: kot npr. Schüco AWS 75.SI+;
barva profilacije: RAL 9008;
zasteklitev: troslojna izolacijska selektivna (Lt/g = 60/30) zasteklitev, Ug=0,5 W/m2K, TGI distančnik, debeline posameznih stekel v sestavi glede na dimenzije stekel;
Oprema (odpiranja): levo spodnje polje kot npr. Schüco SimplySmart (skrita nasadila), odpiranje po V in H osi, levo zgornje polje kot npr. Schüco OL 200 S (skrita nasadila), ročica za odpiranje speljana na doseg roke;
senčila: notranji reflektivni screen roloji na ročno upravljanje, barva tekstila in propustnost po izboru naročnika oz. projektanta;
Police: zunanja ALU, notranja kamen Lipica Fiorito poliran 2cm (zajeto v drugih postavkah);
| sistemski kot npr. Schüco basis PVC profili na parapetu, vklučno z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom. Tesnenje elementa na zunanji strani obvezno izvesti s paropropustnimi in vodonepropustnimi folijami, ki se na zid dodatno pritrdijo z alu letvico in silikonirajo po obodu. Izvedba po detajlih iz PZI projekta. | kos | 1 |  | 0
B.7.12 | O-P-3JV
okno na JV fasadi
dimenzije in delitev: zunanje dvodelno okno, dim. 100x200 cm, delitev po shemi iz priloge, horizontalni profil po celotni širini na višini 140 cm, spodnje polje odpiranje po H in V osi, zgornje polje odpiranje po H osi, zgornji profil podboja višine 200 mm;
sistem: kot npr. Schüco AWS 75.SI+;
barva profilacije: RAL 9008;
zasteklitev: troslojna izolacijska zasteklitev, Ug=0,5W/m2K, TGI distančnik, debeline posameznih stekel v sestavi glede na dimenzije stekel;
oprema (odpiranja): spodnje polje kot npr. Schüco SimplySmart (skrita nasadila), odpiranje po V in H osi, zgornje polje kot npr. Schüco OL 200 S (skrita nasadila), ročica za odpiranje speljana na doseg roke;
senčila: zunanja žaluzija na EM pogon z vertikalnimi alu vodili, lamele širine 80 mm, zgornja alu maska v višini sklopa zložene žaluzije, vezano na sistem za merjenje hitrosti vetra (ko se preseže hitrost vetra 20m/s se mora žaluzija zložiti v zaprti položaj), barva RAL 9007;
police: zunanja ALU, notranja kamen Lipica Fiorito poliran 2cm (zajeto v drugih postavkah);
| sistemski kot npr. Schüco basis PVC profili na parapetu, vključno z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom. Tesnenje elementa na zunanji strani obvezno izvesti s paropropustnimi in vodonepropustnimi folijami, ki se na zid dodatno pritrdijo z alu letvico in silikonirajo po obodu. Izvedba po detajlih iz PZI projekta. | kos | 1 |  | 0
B.7.13 | O-P-2JV
okno na JV fasadi
dimenzije in delitev: zunanje šestdelno okno, d.im. 300 x 200 cm, delitev po shemi iz priloge, dva vertikalna profila delita element po horizontali na tri polja, horizontalni profil po celotni širini na višini 140 cm, srednje spodnje polje odpiranje po H in V osi, srednje zgornje polje odpiranje po H osi, zgornji profil podboja višine 200 mm;
sistem: kot npr. Schüco AWS 75.SI+;
barva profilacije: RAL 9008;
zasteklitev: troslojna izolacijska zasteklitev, Ug=0,5W/m2K, TGI distančnik, debeline posameznih stekel v sestavi glede na dimenzije stekel;
oprema (odpiranja): srednje spodnje polje kot npr. Schüco SimplySmart (skrita nasadila), odpiranje po V in H osi, srednje zgornje polje kot npr. Schüco OL 200 S (skrita nasadila), ročica za odpiranje speljana na doseg roke;
senčila: zunanja žaluzija na EM pogon z vertikalnimi alu vodili, lamele širine 80 mm, zgornja alu maska v višini sklopa zložene žaluzije, vezano na sistem za merjenje hitrosti vetra (ob preseženi hitrosti vetra 20m/s se mora žaluzija zložiti v zaprti položaj), barva RAL 9007;
police: zunanja ALU, notranja kamen Lipica Fiorito poliran 2cm (zajeto v drugih postavkah);
| sistemski kot npr. Schüco basis PVC profili na parapetu, vključno z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom. Tesnenje elementa na zunanji strani obvezno izvesti s paropropustnimi in vodonepropustnimi folijami, ki se na zid dodatno pritrdijo z alu letvico ter silikonizirajo po obodu. Izvedba po detajlih iz PZI projekta. | kos | 1 |  | 0
B.7.14 | NZ-P_01
notranja zasteklitev v pritličju
dimenzije in delitev: notranja evakuacijska steklena dvokrilna vrata s fiksnimi obsvetlobami in fiksno nadsvetlobo, dim. 300x310 cm, svetla mera prehoda 180x210 cm, full panik po EN 1125 - panik funkcija B, reža pri vratnih krilih na notranji strani 11 mm, delitev po shemi iz priloge.
sistem: kot npr. Schüco ADS 65;
barva profilacije: RAL 9008;
zasteklitev: enojna varnostna lepljena;
kljuka: kot npr. Schüco sistemska panik letev na obeh krilih na notranji strani, kot npr. Schüco sistemska kljuka na zunanji strani;
ključavnica: sistemska kot npr. Schüco panic ključavnica, panic funkcija B;
sistem ključa prilagoditi obstoječemu;
zapiralo: dvokrilno samozapiralo s sinhronizacijo zapiranja kot npr. Geze TS 5000;
izvedba praga: brez praga;
| vključno z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom, montaža skladno s STS, po detajlih iz PZI projekta. | kos | 1 |  | 0
B.7.15 | NZ-P_02
notranja ALU vrata v pritličju
dimenzije in delitev: notranja protipožarna steklena dvokrilna vrata s fiksnimi obsvetlobami in fiksno nadsvetlobo, dim. 300x310 cm, svetla mera prehoda 180x210 cm, požarna odpornost EI 30, full panik po EN 1125 - panik funkcija B, reža pri vratnih krilih na notranji strani 11 mm, delitev po shemi iz priloge;
sistem: kot npr. Schüco ADS 80 FR 30;
barva profilacije: RAL 9008;
zasteklitev: požarno odporna EI 30 (skladno s STS);
kljuka: kot npr. Schüco sistemska panik letev na obeh krilih na notranji strani, kot npr. Schüco sistemska kljuka na zunanji strani;
ključavnica: sistemska kot npr. Schüco panic ključavnica, panic funkcija B;
sistem ključa prilagoditi obstoječemu;
zapiralo: dvokrilno samozapiralo s sinhronizacijo zapiranja kot npr. Geze TS 5000;
izvedba praga: brez praga;
| vključno z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom, montaža skladno s STS, po detajlih iz PZI projekta. | kos | 1 |  | 0
B.7.16 | NZ-1N_01, NZ-2N_01
notranja ALU vrata v 1N in 2N – EI 30 C
Dimenzije in delitev: notranja protipožarna steklena dvokrilna vrata s fiksnimi obsvetlobami in fiksno nadsvetlobo, dim. 300x265 cm, svetla mera prehoda 180x210 cm, požarna odpornost EI 30, full panik po EN 1125 - panik funkcija B, reža pri vratnih krilih na notranji strani 11 mm, delitev po shemi iz priloge;
sistem: kot npr. Schüco ADS 80 FR 30;
barva profilacije: RAL 9008;
zasteklitev: požarno odporna EI 30 (skladno s STS);
kljuka: kot npr. Schüco sistemska panik letev na obeh krilih na notranji strani, kot npr. Schüco sistemska kljuka na zunanji strani;
ključavnica: sistemska kot npr. Schüco panic ključavnica, panic funkcija B;
sistem ključa prilagoditi obstoječemu;
zapiralo: dvokrilno samozapiralo s sinhronizacijo zapiranja kot npr. Geze TS 5000;
izvedba praga: brez praga;
| vključno z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom, montaža skladno s STS, po detajlih iz PZI projekta. | kos | 2 |  | 0
B.7.17 | NZ-01
notranje okno ob vratih učilnice
dimenzije in delitev: notranja fiksna zasteklitev; dim. 30 x 180 cm;
sistem: kot npr. Schüco AWS 50.NI
barva profilacije: po izboru arhitekta, vsaka etaža v drugačni RAL barvi, prašno barvano;
enojna zastekljitev – KALJENO STEKLO, polni poltransparentni sitotisk po izbiri arhitekta;
zvočna izolativnost: 32dB – meritve!;
| vključno z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom. | kos | 6 |  | 0
| ALU STAVBNO POHIŠTVO |  |  | SKUPAJ | 0
B.8 | FASADERSKA DELA
B.8.1 | Dobava in izdelava kompaktne toplotnoizolirane fasade na betonske stene v sledeči sestavi: EPS izolacijske plošče deb. 10 cm (kot. npr. STO TOP 031 SILBER REFLECT CLIMA, λ=0,031), pasovno lepljene (lepilo kot npr. STO LEVELL UNI, 5 kg/m2), poglobljeno vijačenje s sidri (kot. npr. STO THERMODUBEL, 4-6 kos/m2) in zapiranje s čepi, nanos armirne mase (kot. npr. STO ARMAT CLASSIC), armiranje z mrežico iz steklenih vlaken (STO GLASFASERGEWEBE), izravnava z dodatnim nanosom lepila ter nanos zaključnega sloja (kot npr. STO LOTUSAN 1,5K). Zaključni sloj fasade odporen na udarce! V ceni na enoto so zajeti vsi potrebni nosilni, ojačitveni, zaključni, diletacijski profili, pritrdilni material in obdelave okenskih in vratnih špalet s toplotno izolacijo in zaključnim slojem. Na vseh prekladah nad okni je potrebno izvesti odkapni profil. Barva fasade po izboru projektanta (enaka obstoječi). | m2 | 489.06 |  | 0
B.8.2 | Dobava in izdelava fasade atičnega zidu v sestavi (od zunaj navznoter): - zaključni silikatni omet deb. 1,0 cm, - sestavljen armirni sloj: 2x brezcementna masa z organskimi vezivi, armirna mrežica po sistemski reštivi proizvajalca, - EPS fasadna izolacija deb. 10 cm (kot npr. Fragmat Stirocokl), lepljena in mehansko pritrjena. | m2 | 19.68 |  | 0
B.8.3 | Obdelava nosilcev na fasadi (strop) v sledeči sestavi: - dobava in pritrjevanje T.I. EPS deb. 4 cm, - sestavljen armirni sloj: 2x brezcementna masa z organskimi vezivi, armirna mrežica po sistemski reštivi proizvajalca, - zaključni silikonsko silikatni fasadni sloj na osnovi organskih veziv visoke trdnosti s trajno hidrofobno finalno površino, odporno na pojave plesni, barva v svetlem odtenku po izboru projektanta, granulacija max 1.5mm. | m2 | 89.2 |  | 0
B.8.4. | Obdelava obstoječe kontaktne fasade v vetrolovu z izravnavo obstoječe podlage z lepilno malto, vtiskavanje armirne mrežice iz steklenih vlaken, zaključna slikopleskarska obdelava sten v odtenku po izboru projektanta. | m2 | 37.4 |  | 0
| FASADERSKA DELA |  |  | SKUPAJ | 0
B.9 | SLIKOPLESKARKA DELA
B.9.2 | Pleskanje mavčnokartonskih sten in oblog s predhodno pripravo podlage, bandažiranjem spojev, kitanjem ter 2x pleskanje z disperzijsko barvo v tonu po izboru projektanta. | m2 | 302.21 |  | 0
B.9.3 | Izravnava notranjih fino ometanih sten z kitanjem in brušenjem, nanos osnovnega premaza in 2x pleskanje sten z disperzijsko barvo v tonu po izboru projektanta. | m2 | 989.33 |  | 0
B.9.4. | Kitanje in brušenje mavčnokartonskih sten (območje niš ob vratih v učilnice), priprava podlage ter pleskanje izpostavljenega območja z odporno pralno lateks barvo (polmat) v tonu po izboru projektanta. | m2 | 64.4 |  | 0
B.9.5. | Kitanje in brušenje ometanih sten (do višine 2 m), priprava podlage ter pleskanje izpostavljenega območja z odporno pralno lateks barvo (polmat) v tonu po izboru projektanta. | m2 | 96.98 |  | 0
| SLIKOPLESKARKA DELA |  |  | SKUPAJ | 0
B.10 | BRISOLEJI IN SENČILA
B.10.1. | Izdelava in montaža fiksnih brisolejev širine 45 cm. Brisoleji so izdelani iz ukrivljene perforirane pločevine, z ojačitvenimi rebri ter povezovalno cevjo, skupaj z nosilno podkonstrukcijo, ki je odmaknjena 80 cm od fasade. Vse je antikorozijsko zaščiteno ter prašno barvano v enako barvo kot so obstoječi brisoleji RAL 9008. Novi brisoleji se izvedejo na enak način kot obstoječi zaradi enotnega izgleda fasade. Vključno z vsem pritrdilnim materialom. | m2 | 127 |  | 0
B.10.2. | Zamenjava obstoječega senčilnega platna dim. 380x970cm nad glavnim vhodom. Novo platno se izvede na enak način kot obstoječe z uporabo perforirane UV obstojne PVC tkanine. Platno potiskano (UV obstojna barva) v barvi z vzorcem po izboru naročnika oz. projektanta. Pritrjevanje na obstoječo podkonstrukcijo. Vključno z demontažo obstoječega platna in odvozom na deponijo. | kom | 1 |  | 0
B.10.3. | Izdelava novega senčilnega platna dim. 280x400 cm v območju prizidka nad stranskim vhodom. Platno je enake kvalitete in obdelave kot platno nad glavnim vhodom. Platno potiskano v barvi z vzorcem po izboru naročnika oz. projektanta. Vključno z Fe nosilno podkonstrukcijo, antikorozijsko zaščitena in finalno pobarvana v RAL 9008. Izvajalec izdela delavniške risbe podkonstrukcije (način pritrjevanja in dimenzije profilov) ter jih posreduje v potrditev odgovornemu projektantu. | kom | 1 |  | 0
B.10.4. | Sistem za krmiljenje zunanjih senčil na JV fasadi vklučno z vetrnim senzorjem na strehi in razvodom do posameznih oken (8 kosov). | kpl | 1 |  | 0
| BRISOLEJI IN SENČILA |  |  | SKUPAJ | 0
B.11 | KAMNOSEŠKA DELA
B.11.1 | Dobava in vgradnja notranjih kamnitih okenskih polic, širine 20 cm, (kot. npr. Lipica Unito), polirane, debeline 2cm, z posnetim prednjim robom. Vključno s kitanjem spojev, police so glede na dolžino rezane in vgrajene po segmentih. | m1 | 67.75 |  | 0
B.11.2 | Dobava in polaganje žganega granita deb. 3 cm, pred vhodom v objekt in na pokritem delu zadnjega atrija. Vključno z izvedbo obstenskega cokla pri fasadi višine 7 cm. Vzorec potrdi projektant. | m2 | 75 |  | 0
| KAMNOSEŠKA DELA |  |  | SKUPAJ | 0
B.13 | SANACIJA OBSTOJEČE FASADE
FASADERSKA DELA
B.13.1 | Odstranitev obstoječe fasade in izolacijskega ovoja okrog obstoječih oken v širini 15 cm. Debelina obstoječe fasade je 8 cm EPS. Izvedba čistega ravnega reza do AB stene na način, ki bo omogočal kvalitetno obdelavo z novo toplotno izolacijo in zaključnim slojem. Obstoječo okensko polico iz ALU pločevine je potrebno ob oknu odrezati. | m2 | 420 |  | 0
B.13.2 | Izvedba hidroizolacije na okenskih robovih - stik ALU/beton z uporabo elastičnega traku z dvokomponentnim lepilom. HI trak se na zgornji strani dodatno privijačiti z ALU letvico in na vrhu zakita s silikonom za preprečitev zatekanja vode pod hidroizolacijo iz vrha navzdol. Hidroizolacijski trak se namesti okrog vseh okenskih odprtin v AB steni. | m1 | 257 |  | 0
B.13.3 | Obdelava okenskih špalet po celotnem obodu z novo toplotno XPS izolacijo, do stika z obstoječo. Izvedba po detajlu projektanta. | m1 | 257 |  | 0
B.13.4. | Dobava in montaža nove okenske police iz ekstrudirane ALU pločevine, prašno barvana RAL 9008, za pokrivanje izolacijskega sloja debeline 20 cm. Polica mora biti pritrjena na obstoječi del ohranjene police in mora zagotavljati odpornost na hitrost vetra 200km/h. Pritrjevanje police se izvede na več mestih, da je veter ne more privzdigniti. Potrebno je zatesniti tudi predel pod polico do izolacije, da ne prihaja do vdora vode pod polico iz spodnje strani. V ta namen mora bit ustrezno izveden odkapni detajl police. Polica mora imeti na bočnih zaključkih odkapni profil, ki omogoča izvedbo fasade brez kitanja stikov špalete in police. | m1 | 104 |  | 0
B.12.5. | Izvedba dodatne izolacije fasade po celotni površini severne fasade obstoječega objekta, ki se izvede čez obstoječo fasado (dodatna deb. izolacije 10 cm, skupna debelina izolacije 20 cm). Fasada se izvede v sledeči sestavi: EPS izolacijske plošče deb. 10 cm (kot. npr. STO TOP 031 SILBER REFLECT CLIMA, λ=0,031), pasovno lepljene (lepilo kot npr. STO LEVELL UNI, 5 kg/m2), poglobljeno vijačenje s sidri (kot. npr. STO THERMODUBEL, 4-6 kos/m2) in zapiranje s čepi, nanos armirne mase (kot. npr. STO ARMAT CLASSIC), armiranje z mrežico iz steklenih vlaken (STO GLASFASERGEWEBE), izravnava z dodatnim nanosom lepila ter nanos zaključnega sloja (kot npr. STO LOTUSAN 1,5K). Zaključni sloj fasade odporen na udarce! V ceni na enoto so zajeti vsi potrebni nosilni, ojačitveni, zaključni, diletacijski profili, pritrdilni material in obdelave špalet. Na vseh prekladah nad okni je potrebno izvesti odkapni profil. Barva fasade po izboru projektanta (enaka obstoječi). | m2 | 420 |  | 0
B.13.6. | Demontaža obstoječe kape atike ter odvoz v trajno deponijo. Dobava in montaža nove strešne kape iz barvane plastificirane pločevine, za prekritje odebeljene fasade. Vključno z vso podkonstrukcijo in pritrjevanjem primernim za vetrno cono. Pred izvedbo je potrebno uskladiti detajl s projektantom. Pod kapo se izvede toplotna izolacija XPS debeline 8 cm ter parna zapora. Obstoječo strešno folijo se podaljša z privaritvijo dodatnega pasu, ki bo zagotavljal, da je hidroizolacija izvedena po celotni širini kape vključno z vso toplotno izolacijo (20 cm) do zunanjega sloja in še nekaj cm čez, zaradi preprečevanja zamakanja pod pločevinasto kapo. | m1 | 60 |  | 0
B.13.7. | Izvedba odkapnega profila na stiku nove fasade in obstoječega nadstreška z uporabo tipskih elementov za izvedbo kontaktnih fasad - profil z mrežico, ki se pritrdi na spodnji rob izolacije. | m1 | 20 |  | 0
B.12.8. | Izvedba stika obstoječe ravne strehe nad jedilnico in nove odebeljene fasade na enak način kot je sedaj izvedeno, z uporabo strešne hidroizolacijske folije kot npr. Sarnafil debeline min. 1,5 mm z lepljenjem in sidranjem na kontaktno fasado, z zaključkom na alu letvici, ki je na stiku s kontaktno fasado zakitana s trajnoelastičnim kitom. Širina pokrivanja fasade vertikalno je 50 cm. | m1 | 20 |  | 0
8.13.9. | Montaža in demontaža fasadnih odrov višine do 12,00 m, z vsemi pomožnimi deli. V ceni odra mora biti zajeta tudi potrebna varnostna ograja in potrebne ozemljitve odra. Izvajalec sam izdela vse delavniške načrte in statično preverbo za izvedbo odra. | m2 | 691.4 |  | 0
8.13.10. | Izvedba zaščite strešne kritine nad jedilnico z geotekstilom in deskami, zaradi preprečitve poškodb pri izvedbi del in postavitve fasadnega odra. | kom | 1 |  | 0
8.13.11. | Čiščenje okolice zaradi odstranjenega stiroporja. | m2 | 300 |  | 0
8.13.12. | Obnova vseh kitanih stikov na spojih obstoječih oken z uporabo ustreznega UV odpornega trajnoelastičnega kita. | m1 | 257 |  | 0
KLEPARSKA DELA
B.13.13. | KAPA ATIKE: Demontaža kape atike in podkonstrukcije, iznos materiala iz strehe ter odvoz v stalno deponijo. | m1 | 60 |  | 0
B.13.14. | ODTOČNE CEVI: Pazljiva demontaža odtočnih cevi premera 15 cm, začasno deponiranje na gradbiščni deponiji ter ponovna montaža z novimi objemkami po zaključku fasaderskih del. | m1 | 22 |  | 0
B.13.15. | ZATESNITEV PREBOJA ODTOČNE CEVI NA NADSTREŠKU: Izvedba zatesnitve odtočne cevi pri preboju nadstreška s termičnim varjenjem PVC membrane. | kos | 2 |  | 0
B.13.16. | ZBIRNI KOTLIČEK: Pazljiva demontaža zbirnega kotlička in ponovna montaža po dokončanju fasaderskih del, komplet z izvedbo podaljška odtočne cevi skozi atiko. | kos | 2 |  | 0
B.13.17. | ATIKA: Dobava in montaža toplotne izolacije XPS deb. 5 cm pasovi širine do 30 cm, dobava in montaža jeklenega zunanjega nosilca iz Fe/Zn pločevine deb.3 mm v rastru 60 cm, dobava in montaža OSB plošče deb.22 mm širine do 50 cm v naklonu ter izvedba hidroizolacije atike s trakovi PVC membrane, širine do 20 cm, s termičnim varjenjem z obstoječo membrano atike. | m1 | 60 |  | 0
B.13.18. | KAPA ATIKE: dobava in montaža profilirane jeklene podkonstrukcije ter dobava in vgradnja kape atike iz Fe/Zn barvane pločevine, razvite širine do 60 cm . | m1 | 60 |  | 0
B.13.19 | Zamenjava tesnik obstoječim kupolam na strehi obstoječega objekta in telovadnice. Dimenzije svetlih odprtin: 4 kosi - 130 x 230 cm 8 kosov - 100 x 200 cm 1 kos - 80 x 80 cm 1 kos - 100 x 100 cm (obstoječi dostop) Demontaža polikerbotnega stekla, odstranitev obstoječega tesnila in namestitev novega, vključno z vsemi pomožnimi deli, ki so potrebna za ustrezno tesnenje. | kos | 1 |  | 0
B.13.20. | Odstranitev preperelega oziroma poškodovanega silikona na obstoječih oknih telovadnice, vključno z čiščenjem podlage, prednamazom ter ponovnim kitanjem z UV odpornim trajnoelastičnim kitom.
| V fasada: okno dim. 3,30 x 1,25 m | kos | 4 |  | 0
| S fasada: okno dim. 7,15 x 1,25 m | kos | 4 |  | 0
| Z fasada: okno dim. 2,25 x 3,00 m | kos | 1 |  | 0
| okno dim. 3,30 x 0,80 m | kos | 2 |  | 0
B.13.21 | Predelava odpiralnega mehanizma, zaradi zagotavljanja večjega kota odpiranja na obstoječi požarni kupoli na stopnišču. | kos | 1 |  | 0
| FASADERSKA IN KLEPARSKA DELA OBSTOJEČE FASADE |  |  | SKUPAJ | 0

## E.I.
ELEKTROINSTALACIJE (OSNOVNA ŠOLA ŠTURJE - DOZIDAVA)
4.5.11. REKAPITULACIJA
| UREDITEV DOVODA IN RAZDELILNIKI |  |  | 0
| RAZSVETLJAVA |  |  | 0
| MOČ |  |  | 0
| ŠIBKI TOK |  |  | 0
| STRELOVOD |  |  | 0
| IZENAČITVE POTENCIALOV |  |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ ELEKTROINSTALACIJE: |  |  | 0
Opomba:
V popisu je upoštevana dobava in montaža.
4.5.1. UREDITEV DOVODA IN RAZDELILNIKI
1. | Priklop gradbiščne omarice. | kos | 1 | 0
2. | Izdelava priključnega mesta v R-P za napajanje podrazdelilnia R-Pp prizidka.
V razdelilniku je potrebno pred glavnim stikalom namestiti 1 kos odklopnik 3xC25A,
urediti ožičenje, priklopiti kabel, popraviti enopolno shemo in napise z namembnostjo
| nad elementi namestiti zaščito pred slučajnim dotikom. | kpl | 1 | 0
3. | Izdelava priključnega mesta v R-1N za napajanje podrazdelilna R-1Np prizidka.
V razdelilniku je potrebno pred glavnim stikalom namestiti 1 kos odklopnik 3xC25A,
urediti ožičenje, priklopiti kabel, popraviti enopolno shemo in napise z namembnostjo
| nad elementi namestiti zaščito pred slučajnim dotikom. | kpl | 1 | 0
4. | Izdelava priključnega mesta v R-2N za napajanje podrazdelilna R-2Np prizidka.
V razdelilniku je potrebno pred glavnim stikalom namestiti 1 kos odklopnik 3xC25A,
urediti ožičenje, priklopiti kabel, popraviti enopolno shemo in napise z namembnostjo
| nad elementi namestiti zaščito pred slučajnim dotikom | kpl | 1 | 0
5. | Razdelilnik R-Pp (pritličje prizidek) - podometni tip SCHRACK ILC2U32, kpl.s kovinskimi
| vrati in ključavnico dim. 588x620x136 mm z naslednjo opremo: |  | 1
- | glavno stikalo 40 A vgradno | kos | 1
- | prenapetostni odvodnik V20-C, 280V-15kA- 3f | kos | 1
- | avtomatski odklopnik ABB 253/C16A | kos | 1
- | avtomatski odklopnik ABB 251/C16A | kos | 6
- | avtomatski odklopnik ABB 251/C10A | kos | 3
- | zaščitno diferenčno 3f. stikalo RCD 4070,03A | kos | 1
- | vrstne sponke VS 6 | kos | 12
- | zbiralka Pe | kpl. | 1
- | zbiralka N | kpl. | 1
- | drobni spojni in nespecificirani material
Vse zmontirano na napajalnih zbiralkah, ožičeno in opremljeno z napisnimi tablicami, enopolno shemo in
| z zaščito nad elementi pred slučajnim dotikom. | kpl | 1 | 0
6. | Razdelilnik R-1Np (pritličje prizidek) - podometni tip SCHRACK ILC2U32, kpl.s kovinskimi
| vrati in ključavnico dim. 588x620x136 mm z naslednjo opremo: |  | 1
- | glavno stikalo 40 A vgradno | kos | 1
- | prenapetostni odvodnik V20-C, 280V-15kA- 3f | kos | 1
- | avtomatski odklopnik ABB 253/C16A | kos | 1
- | avtomatski odklopnik ABB 251/C16A | kos | 9
- | avtomatski odklopnik ABB 251/C10A | kos | 3
- | vrstne sponke VS 6 | kos | 12
- | zbiralka Pe | kpl. | 1
- | zbiralka N | kpl. | 1
- | drobni spojni in nespecificirani material
Vse zmontirano na napajalnih zbiralkah, ožičeno in opremljeno z napisnimi tablicami, enopolno shemo in
| z zaščito nad elementi pred slučajnim dotikom. | kpl | 1 | 0
7. | Razdelilnik R-2Np (pritličje prizidek) - podometni tip SCHRACK ILC2U32, kpl.s kovinskimi
| vrati in ključavnico dim. 588x620x136 mm z naslednjo opremo: |  | 1
- | glavno stikalo 40 A vgradno | kos | 1
- | prenapetostni odvodnik V20-C, 280V-15kA- 3f | kos | 1
- | avtomatski odklopnik ABB 253/C16A | kos | 1
- | avtomatski odklopnik ABB 251/C16A | kos | 9
- | avtomatski odklopnik ABB 251/C10A | kos | 3
- | vrstne sponke VS 6 | kos | 12
- | zbiralka Pe | kpl. | 1
- | zbiralka N | kpl. | 1
- | drobni spojni in nespecificirani material
Vse zmontirano na napajalnih zbiralkah, ožičeno in opremljeno z napisnimi tablicami, enopolno shemo in
| z zaščito nad elementi pred slučajnim dotikom. | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ UREDITEV DOVODA IN RAZDELILNIKI: |  |  | 0
4.5.2. RAZSVETLJAVA
Zaporedna številka pri svetilkah je oznaka svetilke v načrtu.
Izvajalec lahko v dogovoru z investitorjem dobavi enakovredne svetilke drugih proizvajalcev.
1. | Vgradna svetilka INTRA 106 PR LED 4400/840 42W,
| dim: 297x1197 FO IP43 white | kos | 65 | 0
1a. | Kombinirana varnostna vgradna svetilka INTRA 106 PR LED 4400/840 42W,
| dim: 297x1197 FO IP43 EM 1h white. | kos | 14 | 0
2. | Vgradna svetilka INTRA NITOR RV WH LED 2000 16W,
| dim. izvrtine: fi242 h=130mm 4000K FO white. | kos | 20 | 0
2a. | Vgradna svetilka INTRA NITOR RV WH LED 2000 16W,
| dim.izvrtine: fi242 h=130mm 4000K FO EM 1h white. | kos | 6 | 0
3 | Stropna svetilka MIVA LINE RS AS 1x28W T16 G5 EB white
| kpl.s priborom in sijalko. | kos | 4 | 0
4. | Stropna svetilka MIVA LINE DE AS 1x28W T16 G5 EB white
| kpl.s priborom in sijalko. | kos | 4 | 0
5. | Stenska svetilka IP 65(na fasadi), sijalka 2x26W kpl. | kos | 2 | 0
6. | Kabli FG07R in NPI naslednjih presekov in števila vodnikov:
| 3 x 1,5 mm2 | m | 880 | 0
| 4 x 1,5 mm2 | m | 150 | 0
| 5 x 1,5 mm2 | m | 240 | 0
7. | Rebrasta cev fi 16 mm. | m | 250 | 0
8. | Bistabilni rele 1f - 16A tip Hager ali podobni. | kos | 9 | 0
10. | Stikalo 10 A, 250 V p/o - navadno, npr. tip Vimar Idea ali podobno, kpl. z dozo 3 mod. | kos | 26 | 0
11. | Stikalo 10 A, 250 V p/o - izmenično, npr. tip Vimar Idea ali podobno, kpl. z dozo 3 mod. | kos | 6 | 0
12. | Tipkalo p/o. | kos | 22 | 0
13. | Kanal NIK 2. | m | 280 | 0
14. | Kanal NIK 1. | m | 220 | 0
15. | Razvodnice GW 6 odcepov - n/o. | kos | 28 | 0
16. | Kanal PK100 in podobni so prikazani v instalacijah za moč, ker so kabli položeni skupaj.
17. | Drobni spojni in vezni material. |  | 3% | 0
| SKUPAJ RAZSVETLJAVA: |  |  | 0
4.5.3. MOČ
1. | Kabli FG07R ali podobni naslednjih presekov in število vodnikov:
| 5x6 mm2 | m | 120 | 0
| 5x2,5 mm2 | m | 100 | 0
| 7x1,5 mm2 | m | 100 | 0
| 5x1,5 mm2 | m | 200 | 0
| 4x1,5 mm2 | m | 100 | 0
| 3x1,5 mm2 | m | 150 | 0
| 3x2,5 mm2 | m | 500 | 0
2. | Vtičnica 16A 3-polna dvojna za montažo na parapetni kanal. | kos | 44 | 0
3. | Vtičnica 16A 3-polna dvojna za montažo na parapetni kanal kpl. za UPS. | kos | 8 | 0
4. | Vtičnica 16A 5-polna n/o tip GW ali podobna. | kos | 2 | 0
5. | Parapetni kanal komplet s pregradami in pokrovom. | m | 42 | 0
6. | Vtičnica 16A - 230V za splošno rabo - p/o 4 moduli, npr. tip Vimar Idea. | kos | 12 | 0
7. | Vtičnica 16A - 230V direktni priklop - p/o 3 moduli, npr. tip Vimar Idea. | kos | 4 | 0
8. | Razvodnice n/o raznih dimenzij. | kos | 19 | 0
9. | Kabelska polica PK-200 komplet s podporami in pokrovi. | m | 20 | 0
10. | Kabelska polica PK-100 komplet s podporami. | m | 60 | 0
11. | Kabelska polica PK-50 komplet s podporami. | m | 30 | 0
12. | Izolirna rebrasta cev fi 16 mm, 23 mm in 29 mm. | m | 140 | 0
13. | Priklopi razdelilnikov, vključno s preizkusom. | kos | 3 | 0
14. | Priklop FC, klimatov, difuzorjev ipd. | kos | 4 | 0
15. | Priklop ventilatorjev in konvektorjev | kos | 4 | 0
Priklopi elementov strojnih instalacij, ki jih dobavi strojni monter se izvedejo vendar mora izvesti funkcionalni preizkus serviser dobavitelja opreme.
16. | Drobni spojni in pritrdilni material. |  | 3% | 0
17. | Meritve el.instalacij za moč in razsvetljavo. |  | 5% | 0
18. | Gradbena pomoč instalaterjem: prebijanje, vratnje lukenj, dolbljenje vtorov, ipd. |  | 5% | 0
| SKUPAJ MOČ: |  |  | 0
4.5.4. ŠIBKI TOK
Telefonija in računalniška mreža
1. | Telefonska vtičnica na parapetnem kanalu. | kos | 12 | 0
2. | Telef. kabel Liy-Cy 2x2x0,6 mm. | m | 450 | 0
3. | Kabel Liy-Cy 2x2x0,23mm za termin. priklope, kpl s konektorji. | m | 380 | 0
4. | Kabelska polica PK-100 komplet s podporami in pokrovi. | m | 60 | 0
5. | Kabelska polica NIK 1 in NIK 2. | m | 160 | 0
6. | Računal.vtičnica UTP 2xRJ 45 kat. 5 na parapetnem kanalu. | kos | 12 | 0
7. | UPS 230V - 600VA. | kos | 1 | 0
| Konfiguracijo mreže določi dobavitelj in serviser računalniškega omrežja investitorja. Priklop računalniške mreže, meritve in izvršilna dokumentacija. | kos | 1 | 0
Požarno javljanje
1. | Optični adresabilni javljalnik URMET, komplet s podnožjem in napisno ploščico. | kos | 21 | 0
2. | Ročni adresabilni javljalec požara. | kos | 7 | 0
3. | Modul za analogno adresno zanko za 30 adres. | kos | 4 | 0
4. | Izhodni modul. | kos | 1 | 0
5. | Vzorčne komore za klima prezračevalne kanale. | kos | 1 | 0
6. | Sirena zunanja adresna. | kos | 1 | 0
7. | Bliskavka zunanja. | kos | 1
8. | Dobava in montaža napisnih ploščic dim. 10x10 cm, rdeče barve z belimi oznakami za RJ in sirene. | kos | 7 | 0
9. | Dobava in montaža napisnih ploščic za javljalnike po SIST1013 rdeče barve z belimi oznakami. | kos | 21 | 0
10. | Kabel JY (St) 2x2x0,8 rdeče barve. | m | 280 | 0
11. | Cev fi 16mm rebrasta p/o samougasna. | m | 60 | 0
12. | Izhodni adresni vmesnik za krmiljenje elektromagnetnih vrat. | kos | 1 | 0
13. | Programiranje sistema tehničnega varovanja, spuščanje v obratovanje, testiranje, predaja v uporabo. Šolanje uporabnikov za upravljanje s celotnim sistemom tehničnega varovanja. Pregled sistema javljanja požara s strani institucije in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju. | kpl | 1 | 0
14. | Drobni, vezni in pritrdilni in nespecificirani material |  | 5% | 0
Oprema za ozvočenje in urni prikazovalniki
1. | Zvočna omarica n/o. 5W7100V, bela, SPL 94db, 80Hz-18kHz kot. npr. SEA. | kos | 12 | 0
2. | Zvočni regulator atenuator podometni, komplet z dozo. | kos | 9 | 0
3. | Digitalna LED ura s 5 cm prikazom dan, mesec, ura, dvostranski prikaz, stropni nosilec, DCF, rdeči znaki UX1 Z75SR-LED 6. | kos | 3 | 0
4. | Kabel PP/L 3x1,5mm2 | m | 160 | 0
5. | Zagon in natavitev sistema. | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ ŠIBKI TOK: |  |  | 0
4.5.12.5. STRELOVOD
1. | FeZn valjanec 25x4 mm, položen v temelju objekta z izdelanimi izpusti za merilna mesta in delno v izkopu ob kabelski kanalizaciji, privarjen na armaturo. | m | 140 | 0
2. | Al vodnik f 10 mm, položen za lovilce in odvode. | m | 230 | 0
3. | Spojke razne. | kos | 22 | 0
5. | Merilni stiki. | kos | 6 | 0
5. | Pomožni stiki na žleb. | kos | 6 | 0
6. | Vodnik P/F-Y 1x10 mm2 | m | 40 | 0
7. | Žlebna spojka inox. | kos | 6 | 0
8. | Spoji z varjenjem med ozemljilom in kovinsko konstrukcijo. | kos | 8 | 0
9. | Izdelava spojev med strešno pločevino | kos | 12 | 0
10. | Izdelava spojev med klimatom, grelno enoto, ventilatorji. | kos | 6 | 0
11. | Strešne in zidne podpore. | kos | 70 | 0
12. | Drobni material. |  | 5% | 0
13. | Pregled in meritve strelovodne naprave celotnega objekta. | kos | 1 | 0
| SKUPAJ STRELOVOD: |  |  | 0
4.5.12.6. IZENAČITEV POTENCIALOV
1. | Vodnik P/F-Y 1x6 mm2 | m | 80 | 0
2. | Vodnik P/F-Y 1x10 mm2 | m | 100 | 0
3. | Izdelava povezav med PK kanali . | kos | 26 | 0
4. | Izdelava spojev na fasadi, komplet s priborom. | kpl. | 8 | 0
5. | Izdelava spojev pri kovinskih konstrukcijah. | kos | 6 | 0
6. | Drobni spojni material. | kpl | 5% | 0
7. | Pregled in meritve celotnega objekta. | kos | 1 | 0
| SKUPAJ IZENAČITVE POTENCIALOV: |  |  | 0
4.5.12.8. ZAKLJUČNA DELA
1. | Funkcionalni preizkus delovanja vseh naprav za moč in razsvetljavo, označevanje vseh elementov. | kos | 1 | 0
2. | Priprava dokazila o zanesljivosti objekta, poročilo o nastavitvi varovalnih naprav, izdelava navodil za obratovanje. | kos | 1 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA: |  |  | 0

## S.I. 0.1
M5 | STROJNE INSTALACIJE
Investitor: | Občina Ajdovščina
Cesta 5.maja 6a
5270 Ajdovščina
Objekt: | OSNOVNA ŠOLA ŠTURJE - DOZIDAVA
ID: | 15-11-07-1-PZR
1 | Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI.
2 | Vsi proizvajalci in tipi naprav in elementov v popisu materiala in del so navedeni "kot na primer (npr.:)". Oznake naprav služijo kot pomoč pri določitvi tehnične ustreznosti. Vse proizvajalce (tipe) naprav v popisu materiala in del potrdi investitor.
3 | Pri izdelavi ponudbe morajo biti vse spremembe proizvajalcev (tipov) naprav navedene in jasno označene. Spremembe potrdi investitor ali pooblaščeni nadzor nad izvedbo gradnje.
4 | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi izjavami, certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku.
5 | Pri vseh napravah in elementih je potrebno upoštevati transportne in vgradne stroške ter stroške zavarovanja in zaščite.
6 | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material.
7 | Vse naprave in elemente mora vgraditi strokovno usposobljeno osebje, skladno z podrobnimi navodili proizvajalca. Po potrebi naprave vgradi osebje pooblaščeno za montažo.
8 | Pri vseh sistemih se upošteva tlačne preizkus, preizkuse tesnosti in druge potrebne preizkuse s sestavo zapisnikov.
9 | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve, nastavitev obratovalnih količin in šolanje predstavnika investitorja, s sestavo zapisnikov.
10 | Pri ventilacijskih in klimatizacijskih napravah je potrebno upoštevati zahteve za preskus in prevzem sistema iz pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb.

## S.I. 0.2
M5 | REKAPITULACIJA - STROJNE INSTALACIJE
Investitor: | Občina Ajdovščina
Cesta 5.maja 6a
5270 Ajdovščina
Objekt: | OSNOVNA ŠOLA ŠTURJE - DOZIDAVA
ID: | 15-11-07-1-PZR
1.1 | NOTRANJI VODOVOD | 0
2.1 | RADIATORSKI RAZVOD | 0
2.2 | OGREVANJE (HLAJENJE) KLIMAT | 0
3.1 | VENTILACIJA | 0
| SKUPAJ: | 0
| DDV (22%): | 0
| SKUPAJ Z DDV: | 0

## S.I. 1.1
1.1 |  | NOTRANJI VODOVOD |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | vrednost
1 |  | PROTIPOŽARNA TESNILNA MASA
Protipožarna tesnilna masa, deluje z ekspandiranjem, za zatesnitev prebojev cevi, ki so vodene skozi zidove in stropove na mejah požarnih sektorjev, komplet z dozirnikom za nanašanje, navodili, certifikati in kontrolnimi tablicami. Masa požarnega razreda B1 po DIN 4102.
| npr.: | IMTUMEX
| tip: | Intumex S
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 |  | 0
2 |  | GASILNI APARAT (ABC)
Gasilni aparat na suhi prah (ABC), komplet z nastavkom za pritrditev na zid in drobnim pritrdilnim materialom. Aparat opremljen s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti.
| npr.: | ITPP Ribnica
| tip: | S-9
|  | Dobava in montaža | kos | 3 |  | 0
3 |  | EURO HIDRANT
Zidni hidrant "EURO" sestoječ iz: tipska omarica za vgradnjo v zid, priključek s priključnim ventilom DN50, ročnik na zasun DN25, gumijasta tlačna cev DN25 na gibljivem kolutu, dolžine L= 30 m, komplet s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti.
B×A/H = 250×740/840 mm
| npr.: | POHORJE Mirna
| tip: | HO-ZK
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
4 |  | OZNAČITEV HIDRANTA IN GASILNIH APARATOV
Napisne tablice, izdelane v skladu z SIST ISO 1013, za označitev naprav in sredstev za gašenje požara.
Dobava in montaža:
| tip: | ISO 1013 | kos | 5 |  | 0
5 |  | KONSTRUKCIJA - UMIVALNIK
Nosilna konstrukcija za umivalnik, za univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: - jekleni okvir, površinko zaščiten s praškanjem in opleskan, - nastavljive nogice 0÷20 cm, - armaturna priključka mrzle in tople vode DN15-ZN, - set za pritrditev umivalnika M10, - nastavljiva montažna plošča za armaturne priključke, - PE odtočno koleno Ø50, - drobni pritrdilnim material.
| npr.: | GEBERIT
| tip: | Duofix 111.468.00.1
H=82-98 cm
|  | Dobava in montaža: | kos | 6 |  | 0
6 |  | UMIVALNIK
Umivalnik iz sanitarne keramike, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid.
| npr.: | DOLOMITE
| tip: | NOVELLA J0596
B×L= 600×500 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 6 |  | 0
7 |  | PIPA UMIVALNIK - STOJEČA
Kromirana stoječa enoročna mešalna baterija z veznima cevkama, komplet z: 2× kotni ventil DN15, 1× kromiran izliv s sifonom DN32, s čepom in zapiralnim mehanizmom.
| npr.: | GROHE
| tip: | EUROSTYLE 33 552 001
|  | Dobava in montaža: | kos | 6 |  | 0
8 |  | TERMOSTATSKI VENTIL - UMIVALNIK
Kromiran termostatski ventil, za montažo na kotni ventil tople vode pod umivalnikom. Komplet z veznimi cevkami, ter drobnim spojnim in tesnilnim materialom.
| npr.: | GROHE
tip:
|  | Dobava in montaža: | kos | 6 |  | 0
9 |  | PIPA - KROGELNA N
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in metuljno zaporno ročico, komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 15 (pN 40) | kos | 6 |  | 0
| tip: | DN 20 (pN 40) | kos | 1 |  | 0
| tip: | DN 32 (pN 40) | kos | 2 |  | 0
10 |  | JEKLENA POCINKANA CEV – EN 10255
Nelegirana jeklena cev za varjenje in vrezovanje, EN 10255, material L195, vroče cinkana po EN 10240, z vroče cinkano oblogo kakovosti A1. Komplet z navojnimi fitingi (kolena, odcepi, redukcije...), ter tesnilnim materialom. Zaščitena s trdo PE folijo (DIN 30670). Vse fazonske kose se zaščiti z bitumenskim trakom "DEKORODAL".
Dobava in montaža:
| tip: | DN 25 (33,7×3,25) | m | 6 |  | 0
| tip: | DN 32 (42,4×3,25) | m | 18 |  | 0
11 |  | PE-X CEV V ROLI
Večplastna cev v roli: zamrežen polietilena - aluminij - zamrežen polietilen (PE-X-Al-PE-X), EN 21003. Za pitno vodo, ogrevanje in hlajenje. Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke, spojke za jekleno cev...).
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | PE-X Ø18×2 | m | 70 |  | 0
| tip: | PE-X Ø25×2,5 | m | 10 |  | 0
12 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina: 13÷19 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-3 18 (DN 10) | m | 70 |  | 0
| tip: | AF-3 28 (DN 20) | m | 10 |  | 0
| tip: | AF-3 35 (DN 25) | m | 6 |  | 0
| tip: | AF-3 42 (DN 32) | m | 18 |  | 0
13 |  | PP VEČSLOJNA BREZŠUMNA ODTOČNA CEV
Odtočna večslojna brezšumna kanalizacijska cev z obojko, iz polipropilena (PP), EN 1451. Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije…), tesnili in pritrdilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | VALSIR SILERE
| tip: | Ø 110 | m | 24 |  | 0
14 |  | ČISTILNI KOS
Troslojni protihrupni čistilni kos z obojjo, z navojnim pokrovom, iz PP, EN 1541. Komplet s tesnili in pritrdilnim materialom.
| npr.: | VALSIR SILERE
| tip: | Ø 110 | kos | 3 |  | 0
15 |  | PP VEČSLOJNA ODTOČNA CEV
Odtočna večslojna kanalizacijska cev z obojko, iz plipropilena (PP), EN 1451. Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije…), tesnili in pritrdilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | VALSIR TRIPLUS
| tip: | Ø 50 | m | 12 |  | 0
16 |  | MEMBARANSKA STREŠNA KAPA
Membranska strešna kapa, iz PP, EN 1541. Komplet s strešno obrobo in tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | Ø 110/75/50 | kos | 2 |  | 0
17 |  | TALNI SIFON
Talni sifon pretočni, iz polipropilena.
| npr.: | HL
| tip: | HL 300 - DN 50/40
|  | Dobava in montaža: | kos | 6 |  | 0
18 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za cevi, sestoječ iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton.
|  | Dobava in montaža: | kg | 15 |  | 0
19 |  | INOX VRATCA
Vratca z okvijem za vgradnjo v zid, iz nerjaveče pločevine (Inox 1.4301).
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | B×H = 300×300 mm | kos | 2 |  | 0
20 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
| tip: | Sanitarna voda | kos | 1 |  | 0
| tip: | Fekalna kanalizacija | kos | 1 |  | 0
21 |  | PRIKLOP
Priklop instalacija na obstoječe vodovodne instalacije. Komplet z prazjenjem in ponovnim polnjenjem sistema.
|  | Priklop: | ur | 16 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
22 |  | Pripravljalna dela, zarisovanje, izmere… | % | 3 |  | 0
23 |  | Prevoz materiala na gradbišče, skladiščenje na gradbišču, zavarovanje… | % | 2 |  | 0
24 |  | Zidarska dela in gradbena pomoč inštalaterjem: - vrtanje lukenj do Ø200, - izdelava zidnih rež, - pozidave prebojev… | % | 1 |  | 0
|  | NOTRANJI VODOVOD |  |  |  | 0

## S.I. 2.1
2.1 |  | RADIATORSKI RAZVOD |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | vrednost
1 |  | PROTIPOŽARNA TESNILNA MASA
Protipožarna tesnilna masa, deluje z ekspandiranjem, za zatesnitev prebojev cevi, ki so vodene skozi zidove in stropove na mejah požarnih sektorjev, komplet z dozirnikom za nanašanje, navodili, certifikati in kontrolnimi tablicami. Masa požarnega razreda B1 po DIN 4102.
| npr.: | IMTUMEX
| tip: | Intumex S
|  | Dobava in montaža: | kos | 6 |  | 0
1 |  | KRMILNA AVTOMATIKA
Krmilna avtomatika za regulacijo temperature ogrevalne (hladilne) vode v odvisnosti od zunanje temperature. Z LED prikazovalnikom. Osnovni podatki: 1× ogrevalni krog z motornim mešalnim ventilom. Opomba: Razširitveni modu obstoječe krmilne avtomatike v kotlarni.
Komplet z žično povezavo (tipala, črpalka motorni pogoni...), in drobnim pritrdilnim materialom za vgradnjo na steno.
| npr.: | VIESSMANN
tip:
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
3 |  | ZUNANJE TEMPERATURNO TIPALO
Zunanje temperaturno tipalo za montažo na zid, komplet s pritrdilnim in električnim povezovalnim materialom.
| npr.: | VIESSMANN
tip:
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
4 |  | POTOPNO TEMPERATURNO TIPALO
Potopno temperaturno tipalo za montažo v tuljko, komplet s tuljko, tesnilnim in pritrdilnim materialom ter z električnim povezovalnim materialom
| npr.: | VIESSMANN
tip:
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
3 |  | TRIPOTNA PIPA N + MOTOR
Tripotni mešalni ventil z navojnimi priključki. Komplet z motornim pogonom s končnimi stikali. Z pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| npr.: | DANFOSS
| tip: | VRG3 20/6,3 + AMV 435/230V
DN 20
Kvs = 6,3 m3/h
U = 230 V
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
6 |  | ČRPALKA ELEKTRONSKA - N
Elektronsko krmiljena obtočna črpalka z mokrim rotorjem, z navojnimi priključki. Komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| npr.: | GRUNDFOS
| tip: | MAGNA1 32-80
V° = 2,3 m3/h
dp = 51 kPa
P = 150 W (230 V)
DN 32
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
7 |  | KROGELNA PIPA N
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico.
Dobava in montaža:
| npr.: | KOVINA
| tip: | DN 32 (pN 40) | kos | 4 |  | 0
8 |  | PROTIPOVRATNI VENTIL N
Protipovratni vzmetni ventil z notranjima navojnima priključkoma.
Dobava in montaža:
| npr.: | KOVINA
| tip: | DN 32 (pN 16) | kos | 1 |  | 0
9 |  | ČISTILNI KOS - NN
Čistilni kos z notranjima navojnima priključkoma, komplet s tesnilnim materialom
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 32 (pN 16) | kos | 1 |  | 0
10 |  | PIPA Z NASTAVKOM ZA CEV
Krogelna pipa z notranjim in zunanjim navojnim priključkom, zaporno ročico in nastavkom za gumi cev, komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | KOVINA
| tip: | DN15 (pN16) | kos | 2 |  | 0
11 |  | TERMOMETER
Okrogli bimetalni termometer (D= 80 mm), s priključkom zadaj.
| npr.: | FAR
| tip: | 2600
T= 0÷80°C
|  | DN15 | kos | 2 |  | 0
12 |  | ODZRAČEVALNI VENTIL
Avtomatski odzračevalni ventil z navojnim priključkom
| npr.: | CALEFFI
| tip: | Vacal 5022 - DN 15 (pN10) | kos | 2 |  | 0
13 |  | ODZRAČEVALNI LONČEK
Odzračevalni lonček z bombiranima dnema in vsemi priključki po načrtu
| tip: | V = 2,0 l
Priključek: 2× DN 15
DN×L= 150×200 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
14 |  | RADIATOR - ALUMINJASTI V
Aluminijasti čenkasti radiator, s priključki za dvojni spodnji radiatorski ventil. Priključki: 6× DN 25 Max. obratovalni tlak pN10 bar. Max. delovna temperatura 110°C. Barvan s praškasto barvo RAL 9016 - bela. Montažne konzole za na zid: kos 4 Komplet z radiatorskim termostatskim ventilom, z radiatorskim odzračevalnim ventilom, s spojkami, tesnili, čepi in redukcijami.
Dobava in montaža:
| npr.: | AKLIMAT
| tip: | MV 500 (82×96/542 mm) - št. člen 8 | kos | 4 |  | 0
| tip: | MV 500 (82×96/542 mm) - št. člen 9 | kos | 3 |  | 0
| tip: | MV 500 (82×96/542 mm) - št. člen 10 | kos | 8 |  | 0
| tip: | MV 500 (82×96/542 mm) - št. člen 11 | kos | 5 |  | 0
| tip: | MV 500 (82×96/542 mm) - št. člen 12 | kos | 4 |  | 0
| tip: | MV 500 (82×96/542 mm) - št. člen 14 | kos | 3 |  | 0
| tip: | MV 500 (82×96/542 mm) - št. člen 15 | kos | 3 |  | 0
| tip: | MV 500 (82×96/542 mm) - št. člen 16 | kos | 1 |  | 0
| tip: | MV 500 (82×96/542 mm) - št. člen 20 | kos | 1 |  | 0
| tip: | MV 500 (82×96/542 mm) - št. člen 23 | kos | 1 |  | 0
| tip: | MV 2000 (82×96/2042 mm) - št. člen 4 | kos | 2 |  | 0
15 |  | RADIATORSKA KONZOLA
Radiatorske zidne konzole, sestoječe iz: pocinkani profil, spodnje in zgornje držalo, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | AKLIMAT
| tip: | E 900 | kos | 70 |  | 0
16 |  | RADIATORSKI TERMOSTATSKI VENTIL
Radiatorski termostatski ventil za vgradnjo v radiator. Komplet s tesnilnim materialom.
| npr.: | DANFOSS
| tip: | RA-N (DN 15)
|  | Dobava in montaža: | kos | 34 |  | 0
17 |  | TERMOSTATSKA GLAVA
Radiatorska termostatska glava za javne prostore, z nastavkom za blokado nastavite. Z vgrajenim varovalom proti kraji sklando s EN 215-1. Nastavitev termostatskih glav na projektno temperaturo.
| npr.: | DANFOSS
| tip: | RAE 5154
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 |  | 0
18 |  | ROZETA
Dvodelna rozeta iz UV odporne plastike, bele barve.
npr.:
| tip: | DN 10
|  | Dobava in montaža: | kos | 68 |  | 0
19 |  | CEV - OGLJIKOVO JEKLO, EN 10305-1
Precizna jeklena cev, nevarjene hladno vlečene cevi, EN 10305-1, iz ogljikovega jekla 1.0034 E 195. Komplet z galvansko zaščito - zunaj vroče cinkana. Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke, ...).
Dobava in montaža:
| Npr.: | GEBERIT MAPRES
| tip: | DN 25 (28×1,5) | m | 24 |  | 0
| tip: | DN 32 (35×1,5) | m | 170 |  | 0
20 |  | PE-X CEV V ROLI
Večplastna cev v roli: zamrežen polietilena - aluminij- zamrežen polietilen (PE-X-Al-PE-X), EN 21003. Za pitno vodo, ogrevanje in hlajenje. Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke, spojke za jekleno cev...).
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | PE-X Ø16×2 | m | 290 |  | 0
| tip: | PE-X Ø18×2 | m | 135 |  | 0
| tip: | PE-X Ø20×2,25 | m | 40 |  | 0
| tip: | PE-X Ø25×2,5 | m | 85 |  | 0
| tip: | PE-X Ø32×3 | m | 65 |  | 0
21 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina: 10÷16 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-2 18 (DN 10) | m | 290 |  | 0
|  | AF-2 22 (DN 15) | m | 135 |  | 0
| tip: | AF-2 25 | m | 40 |  | 0
| tip: | AF-2 28 (DN 20) | m | 85 |  | 0
| tip: | AF-2 35 (DN 25) | m | 65 |  | 0
22 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, (odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina: 16÷25 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-4 35 (DN 25) | m | 24 |  | 0
| tip: | AF-4 42 (DN 32) | m | 170 |  | 0
23 |  | NOSILNI IN PRITRDILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za cevi, sestoječ iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom, jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton. Vse vroče cinkano.
|  | Dobava in montaža: | kg | 50 |  | 0
24 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
|  | Radiatorsko ogrevanje | kos | 1 |  | 0
25 |  | ODZRAČEVANJE SISTEMA
Polnjenje in odzračevanje sistema.
|  | Radiatorsko ogrevanje | ur | 6 |  | 0
26 |  | NAPISI
Plastičnih napisnih tablic z napisom v beli barvi za označevanje razvodov.
Dobava in montaža:
| tip: | Modra | kos | 2 |  | 0
27 |  | SMERNE PUŠČICE
Plastičnih smernih puščic za označevanje predtoka in povratka.
Dobava in montaža:
| tip: | Modra | kos | 4 |  | 0
| tip: | Rdeča | kos | 4 |  | 0
28 |  | PRIKLOP
Priklop instalacija na obstoječi prosti priključek ogrevanja v kotlarni.
|  | Priklop: | ur | 4 |  | 0
29 |  | NAVODILA
Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta za strojne instalacije.
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
30 |  | SHEMA
Funkcionalna shema strojnice toplovodnega ogrevanja in hlajenja, v okvirju s steklom in z drobnim materialom za pritrditev na zid.
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
31 |  | Pripravljalna dela, zarisovanje, izmere… | % | 3 |  | 0
32 |  | Prevoz materiala na gradbišče, skladiščenje na gradbišču, zavarovanje… | % | 2 |  | 0
33 |  | Zidarska dela in gradbena pomoč inštalaterjem: - vrtanje lukenj do Ø200, - izdelava zidnih rež, - pozidave prebojev… | % | 1 |  | 0
|  | RADIATORSKI RAZVOD |  |  |  | 0

## S.I. 2.2
2.2 |  | OGREVANJE (HLAJENJE) KLIMAT |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | vrednost
1 |  | ZRAČNO HLAJENI HLADILNI AGREGAT
Zračno hlajeni kompaktni hladilec vode, zunanje izvedbe, za zunanjo montažo. Možnost inverznega obratovanja (toplotna črpalka) ter mehki zagon agreata. Agregat sestoječ iz: električna krmilna omarica, zračni kondenzator, 2× aksialni ventilator z elektromotorjem, uparjalnik z direktno ekspanzijo (freon-voda), 1× kompresor z elektromotorjem.
Komplet z: 1× akumulator hladu z izpustno pipo 1× odvajalec zraka z varnostno izpustnim ventilom in avtomatskim odzračevalnim lončkom 1× cirkulacijska črpalka 2× ekspanzijska posoda 1× stikalo pretoka (flow switch) 2× fleksibilni (antivibracijski) spojni kos DN65 1× daljinsko stikalo vklopa 1× električni grelnik za uparjalnik 1× električni grelnik za akumulator hladu 1× komplet antivibracijskih podstavkov 1× praznilna pipa
Priključek na centralni nadzorni sistem CNS: TCP/IP MODBUS, DO: napaka, DI: vklop/izklop napreve.
Zagon hladilnega agregata in nastavitev obratovalnih parametrov, z zapisnikom.
| npr.: | AERMEC
| tip: | NRK 0200 HEJ01
R410A
Q°h = 35,5 k W(A35/W7)
EER = 3,03 W/W
Q°g = 42,3 kW (A7/W45)
COP = 3,49 W/W
P = 12,1 kW (400 V)
LxB/H = 2700x1100/1606 mm
m = ca. 1400 kg (v obratovanju)
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
2 |  | TRIPOTNI VENTIL F + E.M.
Tripotni ventil s prirobičnimi priključki in zveznim elektromotornim pogonom. Komplet s protirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom.
| npr.: | DANFOS
| tip: | VRG3 32/16 + AME 435/24V
DN 32 (pN 6)
Kvs = 16 m3/h
U= 24 V
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
2 |  | EKSPANZIJSKA POSODA ZAPRTA
Zaprta ekspanzijska posoda namenjena za vodo do 120°C, v skladu z DIN4807, izdelana iz korozijsko zaščitenega ohišja iz varjene jeklene pločevine in membrane, polnjena z dušikom, priključkom za tlačne preizkuse ter priključno pipo.
| npr.: | EDER
| tip: | N 30
V= 30 l
p = 2,0 bar
p,max = 3,0 bar
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
4 |  | VZMETNI VARNOSTNI VENTIL
Vzmetni varnostno izpustni ventil z navojnim priključkom in tesnilnim materialom.
| npr.: | KOVINA
| tip: | VV 608
DN 20
p,max= 3,0 bar
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
5 |  | CEVNI DUŠILEC VIBRTACIJ
Gumi dušilcev vibracij iz cele gume, za pritrditev med prirobične priključke.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 65 (pN 6) | kos | 2 |  | 0
6 |  | ZAPORNA LOPUTA F
Zaporna loputa s prirobičnima priključkoma in zaporno ročico.
Dobava in montaža:
| npr.: | EA
| tip: | DN 65 (pN 16) | kos | 4 |  | 0
7 |  | ČISTILNI KOS F
Čistilni kos s prirobičnima priključkoma .
Dobava in montaža:
| npr.: | EA
| tip: | DN 65 (pN 16) | kos | 1 |  | 0
8 |  | KROGELNA PIPA
Krogelna pipa z notranjim in zunanjim navojnim priključkom, zaporno ročico in nastavkom za gumi cev, komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | KOVINA
| tip: | DN20 (pN16) | kos | 2 |  | 0
9 |  | KROGELNA PIPA N
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico z možnostjo blokade.
Dobava in montaža:
| npr.: | KOVINA
| tip: | DN 20 (pN16) | kos | 1 |  | 0
10 |  | ODZRAČEVALNI LONČEK
Odzračevalni lonček z bombiranima dnema in vsemi priključki po načrtu.
| tip: | V= 1,0 l
Priključek: 2×DN10
DN×L= 150×200 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
11 |  | ODZRAČEVALNI VENTIL
Avtomatski odzračevalni ventil z navojnim priključkom
| npr.: | KOVINA
| tip: | DN10 (pN10) | kos | 2 |  | 0
12 |  | TERMOMETER
Okrogli bimetalni termometer (D= 80 mm), s priključkom zadaj.
| npr.: | FAR
| tip: | DN15
T= 0÷120°C
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
13 |  | MANOMETER
Okrogli manometer (D= 60 mm), z radialnim priključkom komplet z zapornim ventilom.
| npr.: | FAR
| tip: | DN15
p= 0÷6 bar
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
14 |  | JEKLENA CEV - SIST EN 10255
Nelegirana jeklena cev za varjenje in vrezovanje, EN 10255, minizirana. Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije...), ter varilnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | DN 10 (17,2×2,35) | m | 6 |  | 0
| tip: | DN 65 (76,1×3,65) | m | 18 |  | 0
15 |  | ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita cevi in nosilnega materiala v zvezi z centralno kurjavo. Zaščitna barva s temperaturno odpornostjo do 140°C.
| tip: | Tessarol UNI
|  | Dobava in montaža: | m2 | 3 |  | 0
16 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, (odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina: 16÷25 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-4 76 (DN 65) | m | 18 |  | 0
17 |  | ALUMINIJASTA ZAŠČITA
Zaščita izoliranih cevi z aluminijasto pločevino vodenih na prostem, komplet z drobnim spojnim materialom.
| tip: | b = 1,2 mm
|  | Dobava in montaža: | m2 | 11 |  | 0
17 |  | NAPISI
Plastičnih napisnih tablic z napisom v beli barvi za označevanje razvodov.
Dobava in montaža:
| tip: |  | kos | 2 |  | 0
19 |  | SMERNE PUŠČICE
Plastičnih smernih puščic za označevanje predtoka in povratka.
Dobava in montaža:
| tip: | Modra | kos | 2 |  | 0
| tip: | Rdeča | kos | 2 |  | 0
20 |  | GLIKOL
Nestrupeni glikol za polnjenje sistema toplotne črpalke do toplotnega prenosnika klimata na temperaturo zmrzlišča - 20°C.
|  | Dobava in montaža: | l | 120 |  | 0
21 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material, varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom, jekleni profili, pocinkan perforiran trak, navojne palice in vijaki z vložki za vgradnjo v zid ali beton.
|  | Dobava in montaža: | kg | 250 |  | 0
22 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
|  | Ogrevanje - hlajenje | kos | 1 |  | 0
23 |  | ODZRAČEVANJE SISTEMA
Polnjenje in odzračevanje sistema.
|  | Ogrevanje - hlajenje | ur | 2 |  | 0
24 |  | NAVODILA
Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta za strojne instalacije.
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
25 |  | SHEMA
Funkcionalna shema strojnice toplovodnega ogrevanja in hlajenja, v okvirju s steklom in z drobnim materialom za pritrditev na zid.
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
26 |  | Pripravljalna dela, zarisovanje, izmere… | % | 3 |  | 0
27 |  | Prevoz materiala na gradbišče, skladiščenje na gradbišču, zavarovanje… | % | 2 |  | 0
28 |  | Zidarska dela in gradbena pomoč inštalaterjem: - vrtanje lukenj do Ø200, - izdelava zidnih rež, - pozidave prebojev… | % | 1 |  | 0
|  | OGREVANJE (HLAJENJE) KLIMAT |  |  |  | 0

## S.I. 3.1
3.1 |  | VENTILACIJA |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | vrednost
1 |  | PROTIPOŽARNA TESNILNA MASA
Protipožarna tesnilna masa, deluje z ekspandiranjem, za zatesnitev prebojev cevi, ki so vodene skozi zidove in stropove na mejah požarnih sektorjev, komplet z dozirnikom za nanašanje, navodili, certifikati in kontrolnimi tablicami. Masa požarnega razreda B1 po DIN 4102.
| npr.: | IMTUMEX
| tip: | Intumex S
|  | Dobava in montaža: | kos | 6 |  | 0
2 |  | KLIMAT ZUNANJI - Z1.KN1
Klima naprava zunanje, vzporedne, ležeče izvedbe.
Osnovni elementi:
Modulno ohišje klimata izdelno iz aluminijastih profilov, dvostensko, z vmesno izolacijo iz kamene volne debeline 50 mm, požarno odporna razreda A1 po DIN 4102, naprava barvana s praškasto barvo RAL ......
2× Žaluzija (ON-OFF) z elektromotornim pogonom.
1× Kasetni filter,kvalitete F7, s tlačnimi stikali za kontrolo zamazanosti.
1× Ploščni rekuperator toplote (kocka), z by-pass žaluzijo in elektromotornim pogonom. Komplet s koritom za zbiranje kondenza.
1× Hladilno - grelna enota z menjalnikom toplote, protizmrzovalno zaščito, eliminatorjem vodnih kapljic in lovilnim koritom kondenza.
1× Dovodna ventilatorska enota, s prostotekočim ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami, dinamično uravnotežen, frekvenčnim regulator za regulacijo ventilatorja. Ventilatorski sklop montiran preko izolatorjev vibracij na ohišje enote. Stikalo za izklop v primeru odpiranja vrat.
1× Kasetni filter, kvalitete G4, s tlačnimi stikali za kontrolo zamazanosti.
1× Odvodna ventilatorska enota, s prostotekočim ventilatorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, dinamično uravnotežen, frekvenčni regulator za regulacijo ventilatorja. Ventilatorski sklop montiran preko izolatorjev vibracij na ohišje enote. Stikalo za izklop v primeru odpiranja vrat.
2× sifon na priključkih kondenza 4× dušilci vibracij za priključitev klimatov na kanale 1× nosilni podstavek 1× komplet nosilnih nog s protivibracijskimi gumi vložki 1× komplet osvetljava v klimatu 2× frekvenčnik ventilatorjev 1× komplet vrata posameznih komponent z zapiralnim mehanizmom 2× zaščitni pokrov na zajemu svežega zraka in izpuhu odpadnega zraka.
| npr.: | SYSTEMAIR
tip:
dovod zraka DOV = 5.700 m3/h
eksterni padec tlaka na dovodu DOV = 460 Pa
električna moč dovoda DOV = 3,0 kW (400 V)
odvod zraka ODV = 5.540 m3/h
eksterni padec tlaka na odvodu ODV = 410 Pa
električna moč odvoda ODV = 3,0 kW (400 V)
Izkoristek rekuperatorja toplote RRG = 80 %
Vodni grelnik - hladilnik:
g: zunanji / notranji zrak = -7°C (80%) / 22°C
g: dovodni zrak gretja = 24°C
g: temperatura vode: 45/40 °C
g: grelna moč = 15 kW
h: zunanji / notranji zrak = 32°C (40%) / 26°C
h: dovodni zrak gretja = 18 °C
h: temperatura vode: 7/12 °C
h: hladilna moč = 35,5 kW
m = ………. kg
L×B/H = …………. mm
| * | Lokacija klimata na strehi na višini cca. 12 m od tal.
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
3 |  | KRMILNA OMARA
Krmilna omara klimata, komplet z ožičenjem klimata.
1× Krmilno regulacijska oprema z v celoti ožičeno krmilno omaro, vgrajno v komori pri klimatu, z ožičenjem vse v napravo vgrajene krmilne, nadzorne in varnostne komponente. Priključek za zunanje merilne in krmilne naprave.
1× Elektronska regulacijska oprema s programabilnim krmilnikom z nadzorno enoto in LCD zaslonom, za krmiljenje vseh delovnih, nadzornih in varnostnih funkcij klimata - daljinski upravljalec montiran v toplotni postaji objekta, komplet s kabelsko povezavo v diolžini 25 m.
1× zagon klimata in nastavitev obratovalnih parametrov (leto/zima), podučitev predstavnika investitorja, s sestavo zapisnika.
Priključek na centralni nadzorni sistem CNS: TCP/IP MODBUS, DO: napaka, DI: vklop/izklop napreve.
| npr.: | SIEMENS
tip:
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
4 |  | PRAZNA KOMORA
Komora klimata ZUNANJE izvedbe za montažo krmilnika in hidravličnega modula klimata.
Osnovni elementi:
Modulno ohišje klimata izdelno iz aluminijastih profilov, dvostensko, z vmesno izolacijo iz kamene volne debeline 50 mm, požarno odporna razreda A1 po DIN 4102, naprava barvana s praškasto barvo RAL, z vrati z zapiralnim mehanizmom, nosilnimi nogami,…
L×B/H = ………mm
| * | Natančne mere se vzame na objektu.
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
5 |  | FILTER ZRAKA
Rezervni filter klimata. Za zamenjavo pred prevzemom sistema klimatizacije s strani investitorja.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | G4 | kos | 2 |  | 0
| tip: | F7 | kos | 2 |  | 0
6 |  | DUŠILEC ZVOKA - KVADRAT
Dušilna enota za pravokotni kanal, izdelana iz toplo pocinkane pločevine, z vgrajenimi dušilnimi kulisami in prirobičnima priključkoma
npr.:
| tip: | DZ-2 / 100 / 5 1000x1000x1250
Št. kulis: 5
Debelina dušilne kulise: 100 mm
B×H= 1000×1000 mm
L= 1250 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
7 |  | REGULACIJSKA LOPUTA OKROGLA - ROČNA
Ročna okrogla regulacijska zrakotesna loputa iz pocinkane pločevine, sestoječa iz: regulacijska žaluzija, premični vzvod s skalo za nastavitev, tesnilo lopute, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | Ø125 | kos | 4 |  | 0
| tip: | Ø160 | kos | 1 |  | 0
| tip: | Ø250 | kos | 4 |  | 0
| tip: | Ø315 | kos | 4 |  | 0
8 |  | POŽARNA LOPUTA - KVADRATNA:
Požarna loputa pravokotnega preseka. Ohišje iz pocinkane pločevine. Temperaturna odpornos EI: 90-S (s certifikatom). Oprema: - elektromotorni pogon povratno vzmetjo in končnimi stikali (BF 230-T) - termično sprožilo z vgrajeno testno tipko
Dobava in montaža:
| npr.: | HIDRIA
| tip: | PL-19 /E6 - 350×350 | kos | 6 |  | 0
9 |  | POŽARNA LOPUTA - OKROGLA:
Požarna loputa okroglega preseka. Ohišje iz pocinkane pločevine. Temperaturna odpornos EI: 90-S (s certifikatom). Oprema: - elektromotorni pogon povratno vzmetjo in končnimi stikali (BF 230-T) - termično sprožilo z vgrajeno testno tipko
Dobava in montaža:
| npr.: | HIDRIA
| tip: | PL-10-2 /E16 - Ø125 | kos | 8 |  | 0
10 |  | VRTINČNI DIFUZOR - DOVODNI KVADRATNI
Dovodni difuzor iz pocinkane pločevine, bele barve, sestoječ iz: vpihovalni difuzor z valjčki, sredinska pritrditev difuzorja, vpihovalna komora, izolirana, s priključkom s strani in regulacijsko loputo, difuzijska pločevina, komplet z drobnim pritrdilnim materialom in dvema objemnima jeklenima spojkama s samozateznim vijakoma za priključitev na gibko cev.
| npr.: | HIDRIA
| tip: | OD-5 /K/Z/S/M/I5 - 600
B×B/H= 595×595/325 mm
Priključek: Ø250 bočni
|  | Dobava in montaža: | kos | 8 |  | 0
| tip: | OD-5 /K1/Z/S/M/I5 - 300
B×B/H= 595×595/240 mm
Priključek: Ø160 bočni
|  | Dobava in montaža: | kos | 6 |  | 0
11 |  | VRTINČNI DIFUZOR - ODVODNI KVADRATNI
Odvodni difuzor iz pocinkane pločevine, bele barve, sestoječ iz: vpihovalni difuzor z valjčki, sredinska pritrditev difuzorja, vpihovalna komora, izolirana, s priključkom s strani in regulacijsko loputo, difuzijska pločevina, komplet z drobnim pritrdilnim materialom in dvema objemnima jeklenima spojkama s samozateznim vijakoma za priključitev na gibko cev.
| npr.: | HIDRIA
| tip: | OD-5 /K/A/S/M/I5 - 600
B×B/H= 595×595/325 mm
Priključek: Ø250 bočni
|  | Dobava in montaža: | kos | 8 |  | 0
| tip: | OD-5 /K1/A/S/M/I5 - 300
B×B/H= 595×595/240 mm
Priključek: Ø160 bočni
|  | Dobava in montaža: | kos | 7 |  | 0
12 |  | REŠETKA - ALUMINIJ DOVOD
Aluminijasta dovodna rešetka, komplet z loputo za regulacijo smeri in pretočne količine zraka, ter z drobnim materialom za pritrditev na pločevinasti kanal.
Dobava in montaža:
| npr.: | HIDRIA
| tip: | AR-1/G - 425×225 | kos | 4 |  | 0
13 |  | REŠETKA - ALUMINIJ ODVOD
Aluminijasta odvodna rešetka, komplet z loputo za regulacijo pretočne količine zraka, ter z drobnim materialom za pritrditev na pločevinasti kanal.
Dobava in montaža:
| npr.: | HIDRIA
| tip: | AR-1/F - 525×225 | kos | 2 |  | 0
14 |  | GIBLJIVA ALUMINIJASTA CEV
Gibljiva aluminijasta cev ojačana z jekleno spiralno. Negorljiva A1 - SIST EN 13501.
Dobava in montaža:
| npr.: | PICHLER
| tip: | MO - 160 | m | 12 |  | 0
| tip: | MO - 250 | m | 16 |  | 0
15 |  | GIBLJIVA IZOLIRANA CEV
Gibljiva aluminijasta cev, izolirana s stekleno volno debeline 25 mm, ojačana z jekleno spiralno. Negorljiva A1 - SIST EN 13501.
Dobava in montaža:
| npr.: | PICHLER
| tip: | MOK - 160 | m | 14 |  | 0
| tip: | MOK - 250 | m | 16 |  | 0
16 |  | VENTILACIJSKI KANAL - PRAVOKOTEN IN OKROGEL "SPIRO"
Pravokotni ventilacijski kanal iz pocinkane pločevine, izdelani po SIST EN 1505. Okrogli prezračevalni "Spiro" kanal iz pocinkane pločevine, izdelani po SIST EN 1506. Komplet s fazonskimi kosi (kolena, odcepi, T-kosi, odcepi za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, čistine odprtine, redukcije...) ter drobnim spojnim in pritrdilnim materialom. Vsi deli ventilacijskih kanalov se opremijo z prirobičnimi spoji in tesnili. Izvedba skladno s standardom SIST EN 1507: tesnost razred B.
tip:
|  | Dobava in montaža: | kg | 1570 |  | 0
17 |  | IZOLACIJA - MINERALNA ROLA
Izolacija iz kamene volne v roli, prevlečena s parozaporno aluminijasto folijo, toplotna odpornost 0,039 W/m2K (SIST EN 13162), odpornost na ogenj A1 (SIST EN 13501-1), komplet z pritrdilnim materialom in samolepilnimi trakovi.
Dobava in montaža:
| npr.: | KNAUF
| tip: | d=25 mm - objekt | m2 | 175 |  | 0
| tip: | d=50 mm - okolica | m2 | 60 |  | 0
18 |  | ZAŠČITNI PLAŠČ
Aluminijasti zaščitni plašč, za mehansko zaščito toplotne izolacije kanalov vodenih vidno po okolici. Komplet s spojinim in tesnilinim materialom. Tesnjenje pred meteornimi padavinami.
| tip: |  | m2 | 60 |  | 0
19 |  | BETONSKI PODSTAVKI KANALOV
Armiranobetonski podstavki za pritrjevanje zunanjih kanalov na streho, komplet s podlogo iz filca in stirodurja debeline 3,0 cm.
|  | A×B/H=500×500/300 mm | kos | 12 |  | 0
20 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za kanale, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni pocinkani profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton, prirobnicami s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Za kanale in podstavek klimata.
|  | Dobava in montaža: | kg | 250 |  | 0
21 |  | PREGLED SISTEMA
Nastavitve in meritve klimatizacijskih sistemov v zimskem in letnem času in izdaja poriočila.
|  | HVAC | kos | 1 |  | 0
22 |  | SHEMA
Funkcionalna shema klimatov, v okvirju s steklom in z drobnim materialom za pritrditev na zid.
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
23 |  | Pripravljalna dela, zarisovanje, izmere… | % | 3 |  | 0
24 |  | Prevoz materiala na gradbišče, skladiščenje na gradbišču, zavarovanje… | % | 2 |  | 0
25 |  | Zidarska dela in gradbena pomoč inštalaterjem: - vrtanje lukenj do Ø200, - izdelava zidnih rež, - pozidave prebojev… | % | 1 |  | 0
|  | VENTILACIJA |  |  |  | 0

## Splošna določila
ZEMELJSKA DELA
Posebne zahteve za zemeljska dela:
Vsa zemeljska dela, kot so izkopi, zasipi in podobno se morajo izvajati po določilih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi in z navodili na osnovi geotehničnega poročila.
Pri ceni za enoto je potrebno zajeti poleg izvedbe del po opisu v posamezni postavki tudi: - dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu, - pregled bočnih strani izkopa vsak dan pred pričetkom dela, zlasti pa po deževnem vremenu ali miniranju.
Pri izvedbi izkopov je potrebno obvezno upoštevati navodila in mnenje geomehanika. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mnenje, ki je merodajno za nadaljevanje dela.
BETONSKA DELA
Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter skladno z obveznimi standardi SIST:
SIST EN 13670
SIST EN 206
SIST EN 10080
Vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov.
Betonska dela zajemajo poleg izdelave po postavkah popisa tudi:
dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu,
čiščenje in vlaženje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja,
manjša popravila opažev med betoniranjem,
vmetavanje betona v opaže ter premeščenje lijaka ali transportne cevi med betoniranjem,
zgoščevanje betona,
nego betona, močenje, zaščito pred mrazom, soncem, vetrom, tresljaji, itd.,
čiščenje armature od umazanije, rje, ki se lušči, maščobe, postavljanje podložk in začasno vezanje k opažu,
za vidne konstrukcije je potrebno vgrajevati enako kvaliteto mešanice betona in enako kvaliteto cementa istega proizvajalca,
kontroliro pozicije vgrajenih sider, škatel, vložkov, doz, cevi ipd.
V ceni za enoto mora biti upoštevano poleg del opisa v postavkah ter ukrepov iz prejšnjega odstavka tudi:
dobava vsega potrebnega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški ter skladiščenjem in transporti do mesta vgradnje,
čiščenje opažev po montaži armature,
čiščenje gradbišča, objekta in konstrukcijskih elementov zaradi betoniranja,
varovalne odre in odre za delo na višini kot zaščita pred padcem.
Za obliko in mesto delovne rege ali prekinitve betoniranja se je potrebno predhodno dogovoriti s projektantom gradbenih konstrukcij.
Betonska armatura mora biti obdelana v skladu z veljavninimi predpisi v kvaliteti predpisani v statičnem računu in izdelana točno po armaturnih načrtih. Pritrjena mora biti tako, da ostane med betoniranjem v zahtevanem položaju.
Za izvajalca del so merodajne oznake betonov navedene v postavkah oziroma v statičnem računu in armaturnih načrtih. V primeru neskladnosti velja tolmačenje projektanta gradbenih konstrukcij.
Pred pričetkom del mora izvajalec izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij, ki ga morati potrditi nadzorni inženir in projektant gradbenih konstrukcij. Strošek mora biti zajet v cenah na enoto mere.
Za dopustna odstopanja glede pravilnosti in dimenzij gradbenih elementov veljajo določila DIN 18 202.
TESARSKA DELA
Vsa opažarska dela je potrebno izvajati v skladu z določili veljavnih predpisov in normativov ter obveznimi standardi SIST.
Opažni material mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov.
Opaži morajo biti izdelani po projektirani obliki in dimenzijah oz. kotah betonskih konstrukcij z vsemi potrebnimi podporami, oporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako, da so stabilni in sposobni za prevzem obtežbe betona in tehnologije dela. Notranje površine opažev morajo biti ravne. Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaženje opravi lahko, brez pretresov in poškodovanja betonske konstrukcije.
Tesarska dela zajemajo poleg izdelave same, ki je opisana v posamezni postavki, še vsa potrebna pomožna dela in ukrepe:
izdelavo in demontažo opažev,
podpiranje, zavetrovanje in vezavo opažev,
ruvanje žičnikov, čiščenje opažev, sortiranje lesa in opažnih elementov,
vzdrževanje materiala in elementov opažev,
vzdrževanje naprav in premičnih odrov in odrov, ki so potrebni za opažanje,
prenosi višinskih točk, zarisovanje itd.,
dela in ukrepe varstva pri delu.
Opaž vidnih konstrukcij je potrebno razumeti tako, da bodo te neometane oz. neobložene in pri katerih je predpisana popolnoma ravna površina in kjer je to navedeno tudi vidna struktura lesa. Medsebojno vezanje opažev se izvede z veznimi elementi skozi distančne cevke.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati tudi:
dobavo lesa in opažnih elementov, vsega pritrdilnega in pomožnega materiala, vse transporte in manipulativne stroške,
najemnino, vzdrževanje, prenovo opažev, nove opažne plošče za vidne betone, stroški odpisa opažev,
stroške vseh potrebnih elementov, veznih sredstev, podpor, drobnega materiala, odrov za betoniranje, ograje na robovih plošč,
tesnila za preprečite iztekanje cementnega mleka med opažnimi ploščami ter med opažem in bet. konstrukcijo, tesnenje juvidur cevi,
tehnološki načrt opažanja in podpiranja,
čiščenje opažev in materiala po končanih delih,
stroške žerjavov oz. druge tehnologije za vertikalne in horizontalne transporte,
v ceni EM je upoštevati tudi opaže vseh prebojev za vse vrste instalacij, odprtine v opažu velikosti do 1m2 se ne obračunavajo posebej,
vse varovalne odre za delo na višini kot zaščita pred padcem,
dodatne trikotne letvice na stikih različnih betonaž po detajlu odgovornega arhitekta,
vgradnjo trikotnih letvic na vseh odprtih robovih ter na konzolnih ploščah za izvedbo odkapa.
Projektiranje in izdelava gradbenega odra, njegova nosilnost in stabilnost je izključna odgovornost izvajalca del. Fasadni oder mora biti izdelan tako, da omogoča izvedbo vseh del na vseh fasadah, da je omogočen varen dostop in sestop z odra, da so upoštevani vsi predpisi v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu.
ZIDARSKA DELA
Vsa zidarska dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter skladno z obveznimi standardi SIST.
V ponudbeni ceni je potrebno zajeti poleg del opisanih v postavkah tudi vsa pomožna dela in ukrepe:
vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu,
vsa potrebna merjenja z določenjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd.,
zaščito pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnih poškodb, posebno za vidne zidove,
zidarske odre,
varovalne odre za delo na višini kot zaščita pred padcem,
čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med in po končanih delih,
Vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov.
Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in življenska doba posameznih elementov.
Vse vzidave in zidarske obdelave morajo biti izvršene v skladu s projektom oz. po zahtevah v drugi dokumentaciji.
Material za vgrajevanje in obdelavo mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov.
Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene pri posamezni postavki.
KROVSKO KLEPARSKA DELA
Posebne zahteve za krovsko kleparska dela:
vse mere je potrebno predhodno preveriti na objektu,
izvesti je potrebno izračun pritrdilnih sredstev za vetrovno cono lokacije objekta,
vse stike in zatesnitve oblikovati tako, da je zagotovljena trajnost za predvideno garancijsko dobo,
izdelati je potrebno delavniško dokunetacijo (detajle pritrjavanja obrob in dispozicijo pritrdilnih sredstev),
vgradnjo kleparskih elementov je potrebno koordinirati z izvajalci drugih del.
Ponudbena cena mora zajemati:
snemanje potrebnih izmer na objektu,
dobavo osnovnega, pritrdilnega in pomožnega materiala, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški,
delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami,
prevoz izdelkov in materiala na objekt, nakladanje, razkladanje, skladiščenje in prenose do mesta vgraditve,
čiščenje izdelkov po končanem delu,
vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu.
Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
KLJUČAVNIČARSKA DELA
Posebne zahteve za kovinske in pasarske izdelke:
pred začetkom del je potrebno izdelati delavniški načrt kovinskih izdelkov, katerega potrdi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij oziroma odgovorni projektant arhitekture,
varjenje lahko izvajajo le varilci z veljavnimi dokazili,
prašno barvanje notranjih kovinskih izdelkov se vrši v delavnici, na objektu se vrši montaža gotovih izdelkov.
Ponudbena cena mora zajemati:
snemanje potrebnih izmer na objektu,
pravočasno dobavo in vgradnjo sider in pritrdil v osnovno konstrukcijo,
izdelavo delavniških načrtov pred začetkom del,
dobavo, transport, skladiščenje in vgradnjo vsega osnovnega, pritrdilnega, spojnega materiala,
izdelavo izdelkov v delavnici, transport do objekta, skladiščenje in prenosi do mesta vgraditve,
čiščenje izdelkov in prostorov po izvršeni montaži ter zavarovanje le-teh do predaje naročniku,
vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu,
vsa gradbena dela pri vgradnji kovinskih izdelkov.
KERAMIČARSKA DELA
Posebne zahteve za keramičarska dela:
izvajalec mora z glavnim izvajalcem uskladiti pogoje za primerno izvedbo površin za polaganje,
izvesti pregled že izvedenih površin,
izvajalec mora predhodno zagotoviti vzorce keramike, vzorce potrdi odgovorni projektant arhitekture,
fuge stenske in talne keramika se morajo v največji možni meri ujemati,
debelina fug naj ne presega 1,5 mm oz. debeline, ki jo določi odgovorni projektant arhitekture,
v mokrih prostorih je potrebno uporabiti fugirni material na silikonski osnovi,
pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom in projektantom pregleda površine oblaganja in določi lokacije oblaganja sten in tlaka in izhodiščne točke ter smeri za polaganje,
pred polaganjem talne keramike v lepilno malto v sanitarijah, kjer je izvedena hidroizolacija s polimercementno maso je potrebno preveriti stanje omenjene hidroizolacije, pri polaganju pa dela izvajati tako, da se le-ta ne poškoduje,
polaganje keramike ob vodovodnih in elektro priključkih izvesti tako, da so stiki pokriti s rozetami,
izvajalec mora zagotoviti dodatno keramiko za morebitno menjavo v času uporabe objekta (1-3% površine).
Ponudbena cena mora zajemati:
pregled površin in izmere ter vsa potrebna preddela za pripravo površin,
dobavo vsega materiala, z vsemi transporti in manipulativnimi stroški: keramične ploščice, material za malte, lepilo za keramiko, fugirno maso,
pripravo malte, lepila in mase za fugiranje,
kitanje spoja med talno in stensko keramiko s trajno elastičnim kitom,
obdelave zunanjih robov s PVC vogalniki pri stenski keramiki,
obdelavo špalet v okenskih odprtinah pri stenski keramiki,
izvedbo dilatacij v keramiki z namenskimi kovinskimi elementi,
čiščenje položene keramike in prostora po dokončanju del.
TLAKARSKA DELA
Posebne zahteve za tlakarska dela:
izvajalec mora z glavnim izvajalcem uskladiti pogoje za primerno izvedbo površin za polaganje,
izvesti pregled že izvedenih površin,
izvajalec mora predhodno zagotoviti vzorce talne obloge, vzorce potrdi odgovorni projektant arhitekture,
pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom in projektantom pregleda površine oblaganja in določi lokacije oblaganja in izhodiščne točke ter smeri za polaganje,
pred polaganjem je potrebno izvesti meritve vlažnosti tlakov in zagotoviti premaz s parno zaporo v primeru prekoračene vlažnosti,
izvajalec mora zagotoviti dodatne površine oblog za morebitno menjavo v času uporabe objekta (1-3% površine),
za obloge stopnišč mora izvajalec zagotoviti namenske elemente za oblogo s primernimi detajli za zagotavljanje varnosti pri uporabi.
Ponudbena cena mora zajemati:
pregled in čiščenje podlage ter vsa potrebna preddela za pripravo površin,
izvedbo parne zapore v kolikor je v predvidenem času izvajanja vlažnost prekomerna,
dobavo osnovnega in pomožnega materiala za talne obloge,
maso za izravnavo podlage,
lepilo za lepljenje talnih oblog,
obrobne letve oz. zaključne trakove,
pritrdilni material za obrobne letve,
nanašanje izravnalne mase,
prevoz materijala in orodja na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem ter notranjimi transporti do mesta vgraditve,
polaganje, prikrojitev in lepljenje talne obloge in obrob.
MAVČNOKARTONSKA DELA
Posebne zahteve za mavčnokartonska dela:
Vse stene in stropovi morajo zadostiti zahtevam, ki izhajajo iz študije požarne varnosti in zvočnega elaborata.
Izvajalec mora predhodno predstaviti materiale in tehnične kataloške rešitve za vgradnjo.
Izvajalec mora zagotoviti tehnično pravilno vgradnjo mavčnokartonskih predelnih sten, da ne prihaja do zvočnih mostov, kar je potrebno uskladiti z glavnim izvajalcem pri izvedbi zidarskih del.
Zvočna izolacija v mavčnih stenah mora zagotavljati zadostno trdnost, da se ne sesede.
Izvajalec mora zagotoviti tehnično pravilno obdelavo prebojev na mavčnokartonskih predelnih stenah in spuščenih stropovih, da je le ta skladna z zasnovo požarne varnosti.
Izvajalec mora uskladiti in zagotoviti vgradnjo podkonstrukcije notranjih vrat in steklenih sten.
Izvajalec mora pregledati, uskladiti in zagotoviti izvedbo sten, da bo mogoča vgradnja elementov instalacij, ki potekajo v stenah, zlasti na mestih križanj.
Izvajalec mora zagotoviti vse potrebne ojačitve za sanitarne elemente oz. opremo, ki se pritrjuje na steno (table, projektorji, ipd.).
Izvajalec mora zagotoviti obdelavo stikov mavčnokatronskih oblog z drugimi stenami in stropovi z izvedbo senčnih fug in obdelavo z akrilnim kitom.
Izvajalec mora zagotoviti izvedbo mehkih stikov na stikih med fasado in mavčno oblogo, z vgradnjo podložnih trakov iz penjenega polietilena ali nabrekajočih tesnilnih trakov debeline 5 mm.
Izvajalec mora zagotoviti vgradnjo kovinskih vogalnikov in obdelavo špalet.
Mavčnokartonska dela se morajo izvajati po tehničnih detajlih in navodilih proizvajalca.
Izvedbene detalje kot so stiki in dilatacije, mora izvajalec uskladiti s tehnologijo proizvajalca in jih posredovati v potrditev odgovornemu projektantu.
Pri izvedbi stropov mora izvajalec upoštevati izvedbo s primerno togimi pritrdili ali jekleno podkonstrucijo v primeru večjih višin.
V vseh mokrih prostorih morajo biti stene in stropovi iz vodoodpornih mavčnih plošč.
Vse stike plošč je potrebno bandažirati z mrežico in kitom (vodoodporni kit v mokrih prostorih).
Ponudbena cena mora zajemati:
Vsa dela kot izhaja iz opisa postavke upoštevajoč vsa zgoraj navedene posebne zaheve, snemanje mer na objektu, kompletno izdelavo izrezov za prehode instalacij, vse fikse in premične delovne odre za izvedbo del, ves pritrdilni in vezni material, vsa pripravljalna in zaključna dela ter čiščenje po končanih delih.
Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene pri posamezni postavki. Odprtine večje od 3 m se odbijajo v celoti.
MIZARSKA DELA
Posebne zahteve za mizarska dela:
Vse mere navedene v popisu so zidarske in jih je treba obvezno kontrolirati na licu mesta. Izvajalec mora z glavnim izvajalcem ob izvedbi betonskih in zidarskih uskaditi izvedbo za primerno vgradnjo.
Stavbno pohištvo in pripradajoča oprema (kljuke, ključavnice, odbojniki,...) se izdeluje po potrjenih shemah iz projekta, usklajenih z izmerami na objektu oz. skladno z dogovorjenimi detajli vgradnje. Izvajalec prehodno izdela delavniške risbe, ki jih potrdi projektant arhitekture.
Vse izdelki morajo zadostiti zahtevam, ki izhajajo iz študije požarne varnosti in zvočnega elaborata za posamezno pozicijo.
Barve profilov, zaključne obloge in tipe kljuk ter ključavnic določi odgovorni projektant arhitekture.
Izvajalec je dolžan izdelati protokol odpiranja vrat s sistemskimi ključi in ga uskladiti z naročnikom.
Pri vgradnji je potrebno zagotoviti ves ojačitveni material (ojačitve v mavčnih stenah, kovinske podkonstrukcije, kovinska pritrdila in kozole...,) za vgradnjo stavbnega pohištva. Kovinski izdelki, ki so v stiku z vlago morajo biti antikorozijsko zaščiteni.
Vgrajeno okovje mora biti primerno za javne objekte in zagotavljati trajnost pri manipulaciji.
Pri vratih, kjer je navedeno naj se vgradi talni odbojnik je porebno upoštevati inox polkrožni talni odbojnik.
Pri vratih, kjer so predvidene talne pripire mora izvajalec uskladiti pozicije pripir ali ločilnih letvic.
Pri pozicijah, kjer je navedena rešetka je potrebno upoštevati vgradnjo alu prezračevalne rešetke velikosti po projektu strojnih instalacij skupaj z izvedbo izreza.
Izvajalec je dolžan za pozicije vezane na požarno centralo in opremljene z električnimi/magnetnimi ključavnicami ali držali zagotoviti ustrezno elektro opremo in povezavo.
Ponudbena cena mora zajemati:
vse zaheve iz prejšnjega odstavka,
snemanje izmer na licu mesta,
izdelavo delavniških risb in elaborata z detajli vgardnje,
dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala ter okovja, kljuk, ključavnic, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški,
gradbeno pomoč na objektu pri vgradnji mizarskih izdelkov,
čiščenje po izvršeni montaži in zaščita do predaje naročniku,
vse potrebne tesnitve notranjih in zunanjih zapir,
dobava vse pripadajoče kovinske podkonstrukcije, slepih podbojev in okvirjev,
vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
ALU / PVC STAVBNO POHIŠTVO
Posebne zahteve za alu/pvc stavbno pohištvo:
Vse mere navedene v popisu so zidarske in jih je potrebno obvezno kontrolirati na licu mesta. Izvajalec mora z glavnim izvajalcem ob izvedbi betonskih in zidarskih del uskaditi izvedbo za primerno vgradnjo.
Stavbno pohištvo in pripradajoča oprema (kljuke, ključavnice, odbojniki,...) se izdeluje po potrjenih shemah iz projekta, usklajenih z izmerami na objektu oz. skladno z dogovorjenimi detajli vgradnje. Izvajalec prehodno izdela delavniške risbe, ki jih potrdi projektant arhitekture.
Vsi izdelki morajo zadostiti zahtevam, ki izhajajo iz študije požarne varnosti in zvočnega elaborata za posamezno pozicijo.
Barve profilov, zaključne obloge, tipe kljuk ter ključavnico potrdi odgovorni projektant arhitekture.
Izvajalec je dolžan izdelati protokol odpiranja vrat s sistemskimi ključi in ga uskladiti z naročnikom.
Pri vgradnji je potrebno zagotoviti ves ojačitveni material (ojačitve v mavčnih stenah, kovinske podkonstrukcije, kovinska pritrdila in kozole) za vgradnjo stavbnega pohištva. Kovinski izdelki, ki so v stiku z vlago morajo biti antikorozijsko zaščiteni.
Vgrajeno okovje mora biti primerno za javne objekte in zagotavljati trajnost pri manipulaciji.
Pri vratih, kjer je navedeno naj se vgradi talni odbojnik je porebno upoštevati inox polkrožni talni odbojnik.
Pri vratih, kjer so predvidene talne pripire mora izvajalec uskladiti pozicije pripir ali ločilnih letvic.
Pri pozcijah, kjer je navedena rešetka je potrebno upoštevati vgradnjo alu prezračevalne rešetke velikosti po projektu strojnih instalacij skupaj z izvedbo izreza.
Izvajalec je dolžan za pozicije vezane na požarno centralo in opremljene z električnimi/magnetnimi ključavnicami ali držali zagotoviti ustrezno elektro opremo in povezavo.
Ponudbena cena mora zajemati:
vse zaheve iz prejšnjega odstavka,
snemanje izmer na licu mesta,
izdelavo delavniških risb in elaborata z detajli vgradnje in potrjenimi predvidenimi obdelavami,
dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala ter okovja, kljuk in ključavnic, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški,
vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami,
gradbeno pomoč na objektu pri vgradnji stavbnega pohištva,
prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže; vsi izdelki morajo biti ustrezno zaščiteni, da se med transporti in prenosi ne poškodujejo,
čiščenje po izvršeni montaži in zaščita do predaje naročniku,
vse potrebne tesnitve notranjih in zunajih zapir,
dobava vse pripradajoče kovinske podkonstrukcije, slepih podbojev in okvirjev,
vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
SLIKOPLESKARSKA DELA
Posebne zahteve za slikopleskarska dela:
izvajalec mora z glavnim izvajalcem uskladiti pogoje za primerno izvedbo površin za izvedbo del in izvesti pregled že izvedenih površin,
izvajalec mora izvesti vsa potrebna preddela za pripravo površin za pleskanje,
opleskane površine morajo biti enotnega tona, ne smejo se poznati sledovi od slikopleskarskega orodja,
izvajalec je dolžan izvesti zaščito vseh vgrajenih materialov in izdelkov ob izvajanju pleskanja in izvesti čiščenje po končanih delih,
delovne odre za izvedbo pleskarskih del je dolžan zagotoviti izvajalec slikopleskarskih del, skladno s pogoji za zagotavljanje varnosti pri delu,
Ponudbena cena mora zajemati:
vse zaheve iz prejšnjega odstavka,
pregled površin in snemanje mer na objektu,
vsa pripravljalna dela za pripravo površin za pleskanje, čiščenje in nanašanje emulzij,
predhodno zaščito prostorov, vgrajenih materialov in izdelkov,
izvedbo delovnih fiksnih in pomičnih odrov,
dobavo materiala in pomožnega materiala ter izvedbo pleskanja,
odstranjevanje zaščite,
čiščenje prostorov po končanih delih.
Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
Odprtine večje od 3 m se odbijajo v celoti.
FASADERSKA DELA
Ponudbena cena mora zajemati:
snemanje potrebnih izmer na objektu,
čiščenje in pripravo površin pred pričetkom dela,
vsa pripravljalna dela na objektu,
izvedbo fasadnih odrov,
dobavo, transport in vgradnjo vsega osnovnega, pritrdilnega, spojnega in pomožnega materiala,
čiščenje izdelkov in okolice po končanih delih,
vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu,
izvedbo zaključkov ob okenskih špaletah in na stiku z okenskimi policami,
vgradnjo dilatacijskih profilov na stiku s fasado iz drugih materialov,
izvedbo zaključnih odkapnih letev na stiku s coklom,
izvedbo ojačitev vogalov na okenskih odprtinah,
izvedbo pokrivnih sistemskih letev na stiku s stavbnim pohištvom,
izvedbo dilatacijskih stikov, kjer je to potrebno zaradi večjih dimenzij.
Izvajalec naj predhodno pripravi variantne vzorce fasade (barva in granulacija) po zahtevi projektanta v velikosti 1,0 m x 1,0 m. Vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant arhitekture.
Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki. V navedenih površinah fasad so upoštevani odbitki okenskih in vratnih odprtin večji od 3m2.