## REKAPITULACIJA
OBJEKT: OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA V AJDOVŠČINI | OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA V AJDOVŠČINI - DOKONČANJE GRADNJE
INVESTITOR: OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 61 AJDOVŠČINA | OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6a , 5270 AJDOVŠČINA
POPIS MATERIALA IN DEL ZA IZVEDBO
Za vse vrste del veljajo naslednje zahteve:
V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi vsi naslednji stroški:
prevozni in manipulativni stroški in stroški skladiščenja materiala;
vsa čiščenja med in po končanih delih, razen za tiste pozicije, ki so posebej navedene za obračun popisu del, postavitev v prvotno stanje po zaključku del;
iznos in odvoz odpadnega materiala na komunalno deponijo s plačilom vseh pristojbin, razen za tiste pozicije, ki so posebej navedene za obračun v popisu del;
zaščita izvedenih elementov, razen za tiste pozicije, ki so posebej navedene za obračun v popisu del;
upoštevanje vseh predpisanih tehničnih standardov in normativov, ki so predpisani za posamezno vrsto del;
ves pritrdilni, vezni, montažni in potrošni material ter podkonstrukcije, razen kar je posebej navedeno v popisu del;
vse potrebne meritve, razen tistih, ko so posebej navedene v popisu del;
vse poškodbe vseh kabelskih vodov, ostalih inštalacij, itd., povzročene med delom ali ob izkopih, sanira izvajalec del na svoje stroške;
v obsegu dela so zajeti vsi vklopi, izklopi in zunanji nadzor inštalacijskih sistemov, razen če so posebej navedeni v popisu del;
vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrti PGD in PZI.
DELA PO POSTAVKAH, KJER JE KOLIČINA 0, SO BILA NA GRADBIŠČU ŽE IZVEDENA!
REKAPITULACIJA
0 | SPLOŠNA DELA | 0
1 | GRADBENA DELA OBJEKT | 0
2 | OBRTNIŠKA DELA OBJEKT | 0
3 | ZUNANJA UREDITEV 1. FAZA | 0
4 | ZUNANJA UREDITEV 2. FAZA | 0
5 | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE ZUNANJE 1. FAZA | 0
6 | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE ZUNANJE 2. FAZA | 0
7 | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE OBJEKT | 0
8 | STROJNE INŠTALACIJE OBJEKT | 0
9 | NEPREDVIDENA DELA v vrednosti 7% (popravila, dopolnitve na že izvedenih delih, sanacije, izsuševanje in ostala nepredvidena dela) | 0
| SKUPAJ | 0
| DDV | 0
| VREDNOST Z DDV | 0

## SPLOŠNO
zap.št. | opis postavke | EM | količina | že izvedeno | za izvedbo | cena/EM | vrednost
0 | SPLOŠNA DELA
0 01 01 | Izvedba meritev nosilnosti tal in pridobitev geološkega poročila od ustrezne pooblaščene inštitucije. | kd | 1 | 1 | 0 |  | 0
0 01 02 | Geodetska zakoličba objekta - pooblaščeni geometer. | kd | 1 | 1 | 0 |  | 0
0 01 03 | Pregled temeljnih tal po izvedenem širokem izkopu in vpis v dnevnik - geomehanik. | kd | 1 | 1 | 0 |  | 0
0 01 04 | Geodetski posnetek izvedenega stanja po končanih delih. | kd | 1 | 0 | 1 |  | 0
0 01 05 | Izdelava in dostava PID projekta izvedenih gradbenih, obrtniških del, zunanje ureditve, električnih in strojnih inštalacij v šestih izvodih. Predmet razpisa: dokončanje in dostava PID projektov v 6 izvodih. (PID dokumentacija je že deloma izvedena s strani projektanta Arhikon d.o.o.). | kd | 1 | 0.38 | 0.62 |  | 0
0 01 06 | Ureditev gradbišča: ograditev gradbišča, očiščenje gradbišča, gradbiščni priključki, označevalne table, gradbiščne table, kontejner za sestanke, varovanje gradbišča,…). | kpl | 0 | 0 | 1 |  | 0
0 01 07 | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta za vsa že izvedena dela ter izvedena dela po tem razpisu. | kpl | 0 | 0 | 1 |  | 0
| SPLOŠNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0

## GRADB.DELA
1 | GRADBENA DELA OBJEKT
1 01 | PRIPRAVLJALNA DELA | [5 empty] | 0
1 01-1 | DEMONTAŽNA IN RUŠITVENA DELA | [5 empty] | 0
1 02 | ZEMELJSKA DELA | [5 empty] | 0
1 03 | BETONSKA DELA | [5 empty] | 0
1 04 | ZIDARSKA DELA | [5 empty] | 0
1 05 | TESARSKA DELA | [5 empty] | 0
1 06 | METEORNA KANALIZACIJA | [5 empty] | 0
1 07 | FEKALNA KANALIZACIJA | [5 empty] | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0
zap.št. | opis postavke | EM | količina | že izvedeno | za izvedbo | cena/EM | vrednost
1 01 | PRIPRAVLJALNA DELA
1 01 02 | Strojno rušenje asfaltnega tlaka deb. 10 cm z odvozom v stalno deponijo do 10,00 km. | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 01 03 | Odstranitev dreves in grmovja. | kd | 0 | 0 | 0 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0
1 01-1 | DEMONTAŽNA IN RUŠITVENA DELA
1 01-1 1 | Demontaža obstoječega strelovoda in ponovni priklop. | m | 7.5 | 7.5 | 0 |  | 0
1 01-1 2 | Demontaža oziroma odstranitev obstoječe fasadne pločevine ter ponovna nova montaža pločevine z zaključnimi obrobami na streho. | m2 | 27 | 27 | 0 |  | 0
1 01-1 3 | Odstranitev obstoječega okna telovadnice v 1.nadstropju, dimenzije 435 x 220 cm ter pospravilo v določen prostor telovadnice. | kpl | 1 | 1 | 0 |  | 0
1 01-1 4 | Strojno rušenje AB parapeta s predhodnim razrezom AB parapeta ter odstranitev ruševin pod obstoječim oknom telovadnice (dim. 435X53x20cm). | kpl | 1 | 1 | 0 |  | 0
| DEMONTAŽNA IN RUŠITVENA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0
1 02 | ZEMELJSKA DELA
1 02 01 | Zakoličba objekta s postavitvijo profilov in zavarovanja. | kd | 30 | 30 | 0 |  | 0
1 02 02 | Strojni izkop humusa deb. do 30 cm z odrivom v gradbiščno deponijo do 100,00 m. | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 02 03 | Strojni izkop gradbene jame v terenu III.ktg. do globine v povprečju 40-50 cm od sedanjega terena, z odrivom v nasipe ali gradb.deponijo do 100 m. | m3 | 1300 | 1300 | 0 |  | 0
1 02 04 | Planiranje in valjanje zemeljskega planuma do modula stisljivost 45 NM/m2. | m2 | 3536 | 3536 | 0 |  | 0
1 02 05 | Izdelava tamponske podlage v deb. 30 cm z razgrinjanjem in valjanjem po plasteh. | m3 | 944 | 944 | 0 |  | 0
1 02 14 | Izravnava tamponske podlage s peskom 2-3 cm. | m2 | 2977.4 | 2977.4 | 0 |  | 0
1 02 06 | Zasip za izvedeno temeljno ploščo z materialom od izkopa z dovozom iz začasne deponije v plasteh z utrjevanjem. | m3 | 443 | 443 | 0 |  | 0
1 02 07 | Fino planiranje in valjanje tamponskega planuma. Ms=min.80mn/m2. | m2 | 2977.4 | 2977.4 | 0 |  | 0
1 02 08 | Strojni izkop pasovnih temeljev v terenu III. ktg. do globine 2,00 m, s pravilnim odsekavanjem stranic in odvoz izkopane zemelje v deponijo in v ceni upoštevati vse stroške deponiranja. (pritlični objekt 201,50 in visoki objekt 14,20 m3 + povezovalni hodnik 7,60 m3). | m3 | 209.1 | 209.1 | 0 |  | 0
1 02 09 | Planiranje in utrjevanje dna jarka za pasovne temelje ( pritlični objekt 335,60 m3 + visoki 23,60 m3 + povezovalni hodnik 12,60 m3). | m2 | 371.8 | 371.8 | 0 |  | 0
1 02 10 | Poglobitev izkopa v delu dvigala. | m3 | 12 | 12 | 0 |  | 0
1 02 11 | Planiranje zemeljskega planuma pod pasovnimi temelji in utrjevanje poglobitve za dvigalo. | m2 | 11.2 | 11.2 | 0 |  | 0
1 02 12 | Zasip med temelji in zidovi z nosilnim materialom, material od izkopa in valjanjem do predpisanega modula (pritlični objekt 46,70 m3 + visoki objekt 12,90 m3 + povezovalni hodnik 5,00 m3). | m3 | 64.4 | 64.4 | 0 |  | 0
1 02 13 | Odvoz viška izkopanega materiala v trajno deponijo (pritlični objekt 192,80 m3 + visoki objekt 13,10 m3 + povezovalni hodnik 2,60 m3). | m3 | 500 | 500 | 0 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0
1 03 | BETONSKA DELA
1 03 01 | Izdelava podložnega betona C12/15 pod temelji prereza do 0,12 m3/m2/m1 ( pritlični objekt 11,80 m3 + visoki objekt 1,20 m3 + povezovalni hodnik 0,60 m3). | m3 | 13.6 | 13.6 | 0 |  | 0
1 03 02 | Izdelava podložnega betona med trakastimi temelji - pod nadstreški; prereza do 0,12 m3/m2/m1. | m3 | 28.5 | 23.44 | 5.06 |  | 0
1 03 03 | Betoniranje betonskih konstrukcij C 25/30 (XC1, CL 0,2 Dmax 16 mm) prereza nad 0,30 m3/m2/m1, z vsemi pomožnimi deli in prenosi (trakasti temelji; pritlični objekt 48,70 m3 + visoki objekt 6,70 m3 + povezovalni hodnik 3,40 m3). | m3 | 78.8 | 78.8 | 0 |  | 0
1 03 04 | Betoniranje betonskih konstrukcij C 25/30 (XC1, CL 0,2 D max 16 mm) vodotesni beton prereza nad 0,30 m3/m2/m1, z vsemi pomožnimi deli in prenosi (temeljna plošča debeline 30 cm - pritlični objekt 376,20 m3 + povezovalni hodnik 38,70 m3). | m3 | 414.9 | 414.9 | 0 |  | 0
1 03 05 | Betoniranje betonskih konstrukcij C 30/37 (XC1, CL 0,2 D max 16 mm) vodotesni beton prereza nad 0,30 m3/m2/m1, z vsemi pomožnimi deli in prenosi (temeljna plošča debeline 40 cm - visoki objekt). | m3 | 619.3 | 619.3 | 0 |  | 0
1 03 06 | Betoniranje betonskih konstrukcij C 25/30 (XC1, CL 0,2 D max 16 mm) prereza do 0,20 m3/m2/m1, z vsemi pomožnimi deli in prenosi (stene, nosilci). | m3 | 1349.3 | 1349.3 | 0 |  | 0
1 03 07 | Betoniranje betonskih konstrukcij C 30/37 (XC1, CL 0,2 D max 16 mm) prereza nad 0,20 m3/m2/m1, z vsemi pomožnimi deli in prenosi - plošče. | m3 | 1475.53 | 1475.53 | 0 |  | 0
1 03 08 | Izdelava montažnih betonskih plošč- podstavkov za postavitev klimatov na prodec na strehi, dimenzije plošč se določi po postavitvenem načrtu strojnih inštalacij, debelina plošč 30 cm, okvirne dimenzije 150x60 cm. | m2 | 50 | 50 | 0 |  | 0
1 03 09 | Izdelava naklonskega betona na strehi z betonom C 8/10, debeline 7 do 10 cm. | m2 | 152.8 | 152.8 | 0 |  | 0
1 03 10 | Izdelava naklonskega betona na strehi z betonom C 8/10, debeline 5 do 15 cm. | m2 | 56.4 | 56.4 | 0 |  | 0
1 03 11 | Izdelava naklonskega betona pod nadstreški, pred glavnim vhodom v šolo 55,5 m2, pred učilnicami 1. triade 321,3 m2 ( Z in V stran). | m2 | 376.8 | 292.95 | 83.85 |  | 0
1 03 12 | Izdelava armiranobetonskih nastavkov inštalacijskih jaškov nad streho, deb. 5 - 8 cm. | m3 | 3.7 | 3.7 | 0 |  | 0
1 03 13 | Izdelava temeljnega zidu za montažo ograj okrog atrija in igrišča, širine 15 cm, globine 50 cm, v ceni zajeta vsa dela (izkop, opaženje, betoniranje ter vgradnja sider za montažo ograje). | m' | 167 | 0 | 167 |  | 0
1 03 14 | Dobava in polaganje armature Bst 500 S premera do 12 mm. | kg | 118470.1 | 118470.1 | 0 |  | 0
1 03 15 | Dobava in polaganje armature Bst 500 S premera nad 12 mm. | kg | 178434.9 | 178434.9 | 0 |  | 0
1 03 16 | Dobava in polaganje armaturnih mrež MA 500/560. | kg | 161959 | 161959 | 0 |  | 0
1 03 17 | Schoeck ISOKORB tip 1.2
| Schoeck Isokorb tip 1.2 kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) plošče od AB stene. Za prosto previsne AB balkone. Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schoeck Isokorb po EC 2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije. | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
- višina elementa: 16-25 cm
- debelina izolacijske plasti: 8 cm
- minimalna debelina AB plošče: 16 cm
Obvezna dostava slovenskega tehničnega soglasja za dobavljene izdelke.
1 03 18 | Schoeck ISOKORB tip 2
| Schoeck Isokorb tip 2 kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) plošče od notranje (stropne) plošče. Za prosto previsne AB balkone. Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schoeck Isokorb po EC 2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije. | kos | 19 | 19 | 0 |  | 0
- dolžina elementa: 1 m
- višina elementa: 16-25 cm
- debelina izolacijske plasti: 8 cm
- minimalna debelina AB plošče: 16 cm
Obvezna dostava slovenskega tehničnega soglasja za dobavljene izdelke.
1 03 19 | Schoeck ISOKORB tip 3
| Schoeck ISOKORB tip 3 kot nosilni element za termično ločitev atike od notranje (stropne) plošče. Izvedba v skladu s statičnem izračunu po programu Schoeck ISOKORB po EC2 normah in v skladu z navodili arhitekta oziroma projektanta (statika) nosilne kostrukcije. | kos | 212 | 212 | 0 |  | 0
- dolžina elementa: 35cm
- višina elementa: 16-25cm
- debelina izolacijske plasti: 6cm
- minimalna debelina AB plošče: 16cm
Obvezna dostava slovenskega tehničnega soglasja za dobavljene izdelke.
1 03 20 | Schoeck ISOKORB tip 4
| Schoeck ISOKORB tip 4 kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) od notranje (stropne) plošče za podprte balkone ali lože. Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schoeck ISOKORB po EC2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije. | kos | 44 | 44 | 0 |  | 0
- dolžina elementa: 1m
- višina elementa: 16- 25cm
- debelina izolacijske plasti: 8cm
- minimalna debelina AB plošče: 16cm
Obvezna dostava slovenskega tehničnega soglasja za dobavljene izdelke.
1 03 21 | Schoeck Sistem trnov ESD-K 20
| Sistem trnov Schöck tip ESD-K20 kot nosilni element za prenos prečnih sil pri razteznih spojih v vzdolžni smeri trna, sestavljen iz puše iz umetne mase in trna iz nerjavnega jekla. Izvedba v skladu z navodili projektanta (statika) in tehnične dokumentacije proizvajalca. | kos | 3 | 3 | 0 |  | 0
Premer trna: 20 mm
Dolžina trna: 300 mm
Širina spoja: 0-60 mm
Obvezna dostava slovenskega tehničnega soglasja za dobavljene izdelke.
| BETONSKA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0
1.4. | ZIDARSKA DELA
1 04 01 | Izdelava vodoravne hidroizolacije na podložni beton debeline 4 mm, vključno hladni bitumenski premaz na betonski podlagi, v atrijih in pod nadstreški pred vhodom v šolo, izvede se pod zidovi v širini temeljev in naknadno v višini 20 cm na zidove in na podložni oz. naklonski beton na vsako stran v širini 30 cm. | m2 | 176 | 141 | 35 |  | 0
1 04 02 | Izdelava dilatacijsko izvedenega pasu hidroizolacije na mestih dilatirane talne plošče v širini 40 cm. | m' | 107 | 107 | 0 |  | 0
1 04 03 | Izdelava vertikalne hidroizolacije na AB steni v sestavi 1x pi bitumenski varilni trak s stekleno tkanino po DIN 52133 (kot TIMBITEKT SV/4-ME), hidroizolacijo navariti na rob temeljne plošče in navzgor po fasadnem betonskem zidu do višine 60 cm. | m2 | 375 | 375 | 0 |  | 0
1 04 04 | Dobava in izdelava XPS Fibran toplotne izolacije tlaka v pritličju na pesek, pred izvedbo armiranobetonske talne plošče, debeline 12 cm, na njo polaganje PVC folije v 1 sloju, pred izvedbo temeljne plošče. | m2 | 2627 | 2627 | 0 |  | 0
1 04 05 | Izdelava zaščite vertikalne hidroizolacije z ekstrudiranim polistirenom deb. 14 cm. | m2 | 122 | 122 | 0 |  | 0
1 04 06 | Zidanje predelnih sten z opečno polovično modularno opeko v PCM 1:3:6, zid debeline 12cm z vsemi prenosi in pomožnimi deli na objektu. | m2 | 712 | 712 | 0 |  | 0
1 04 07 | Izdelava strojnega stenskega ometa do končne zidarske zagladitve. | m2 | 1525 | 1525 | 0 |  | 0
1 04 08 | Izdelava armiranocementnega estriha deb. 7 cm, obzidne fonocel letvice 1,0 cm za preprečevanje zvoka. Estrih armiran z mikorarmaturo. V ceni zajeto zaglajevanje striha in obzidne letvice fonocel deb. 1,0 cm, višine 8 cm, za preprečevanje zvoka. | m2 | 4969.36 | 4909.36 | 60 |  | 0
1 04 09 | Dobava in polaganje akustične folije v dveh slojih pod cem. estrih, debelina 1 cm (učilnice in hodniki - 1. in 2. nadstropje). | m2 | 1689.35 | 1689.35 | 0 |  | 0
1 04 10 | Dobava in polaganje toplotne izolacije 10 cm EPS in PVC folije pred izvedbo estriha v povezovalnem hodniku. | m2 | 198.76 | 198.76 | 0 |  | 0
1 04 11 | Dobava in polaganje betonskih tlakovcev različnih dimenzij, debeline 6 cm, na drenažno malto v debelini do 3 cm, na AB ploščo v naklonu in na naklonski beton, z obdelavo fug s kremenčevim peskom s potrebno impregnacijo fugirnega materiala po navodilu dobavitelja tlakovcev. Dve barvi tlakovcev. Fugo do objekta zaliti s trajnoplastičnim kitom (cca. 160 m). | m2 | 489.8 | 0 | 489.8 |  | 0
1 04 12 | Dobava in vzidava gumal predpražnika dim.200x200 cm z inox okvirjem. | kd | 5 | 0 | 5 |  | 0
1 04 13 | Dobava in vzidava inox vratnih pripir. | m1 | 60 | 60 | 0 |  | 0
1 04 14 | Zaščita vodovodnih cevi in cevi centralnega ogrevanja s cem. malto. | m3 | 20 | 20 | 0 |  | 0
1 04 15 | Ureditev zemljine za zelenico v atriju in na robu zunanjega prostora pred učilnicami 1. in 2. razreda), nasutje zemljine od izkopa, nasip humusa v debelini 20 cm (otroško igrišče ni zajeto v tej količini). | m2 | 220 | 0 | 220 |  | 0
1 04 16 | Ureditev zemljine za v atriju in na robu 1. in 2. razreda ter nasutje prodca, profili kamenčkov 2-8mm, deb. sloja 5-10 cm (otroško igrišče ni zajeto v tej količini). | m2 | 320 | 0 | 320 |  | 0
1 04 17 | Dobava in polaganje vrtnega robnika 8/20 cm - meja med prodcem in zelenicami v atrijih in na robu zunanjega prostora 1. in 2 .razreda. | m' | 102 | 0 | 102 |  | 0
1 04 18 | 1x čiščenje prostorov med gradnjo. | m2 | 4868.91 | 4868.91 | 4868.91 |  | 0
1 04 19 | 1x finalno čiščenje objekta pred predajo. | m2 | 4868.91 | 0 | 4868.91 |  | 0
1 04 20 | Dobava in vgradnja cevastih svetlobnikov Ф35cm v strešno ploščo, s kompletnim materialom za zatesnitev in tipskimi strešnimi nastavki in priključki. | kos | 15 | 15 | 0 |  | 0
1 04 20a | Dobava in vgradnja dodatnih dnevnih zatemnjevalnikov v svetlobnikih Solatube 290 DS - 350 mm v učilnicah 2. nadstropja. | kos | 9 | 9 | 0 |  | 0
1 04 21 | Dobava in vgradnja kupole za odvod dima in toplote dimenzije 100x100 cm v strešno ploščo, s kompletnim materialom za zatesnitev in tipskim strešnim nastavkom in priključki. V ceni el. pogon, vezan na požarno centralo. | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
1 04 22 | Dobava in pritrjevanje kombi plošč debeline 5 cm za oblogo stene in stropa v prostoru pod tribunami v večnamenskem prostoru. | m2 | 78 | 78 | 0 |  | 0
1 02 23 | Zidarska pomoč obrtnikom. | oce | 1 | 0.65 | 0.35 |  | 0
1 04 24 | Zasaditev dreves - platane, v ceni vsa potrebna dela in vzdrževanje zasaditve. Predvideti visoke sadike. | kos | 10 | 0 | 10 |  | 0
1 04 25 | Zasaditev grmovic in plezalk, v ceni vsa potrebna dela in vzdrževanje zasaditve. | kos | 30 | 0 | 30 |  | 0
1 04 26 | Priprava in ureditev zemljine in zasejanje travnega semena, v obsegu tudi vzdrževanje zasaditve. | m2 | 220 | 0 | 220 |  | 0
1 04 27 | Kronsko vrtanje lukenj v AB steni fi 202mm na razdalji 60 cm v globini 30 cm s pomožnim štemanjem. | kom | 44 | 44 | 0 |  | 0
1 04 28 | Dobava in polaganje EPS plošč deb.5 cm za dilatacijo med obstoječimi fasadnimi elementi in novo AB steno po demontaži obstoječe fasadne pločevine. | m2 | 29.75 | 29.75 | 0 |  | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0
1 05 | TESARSKA DELA
1 05 01 | Izdelava dvostranskega opaža pasovnih temeljev z razopažanjem in čiščenjem po končanih delih, komplet z vsemi zunanjimi in notranjimi transporti; pritlični 187,80 m2, visoki objekt 19,10 m2 in povezovalni hodnik 10,80 m2). | m2 | 217.7 | 217.7 | 0 |  | 0
1 05 02 | Izdelava opaža čela temeljne plošče višine 30 cm in 40 cm, z razopažanjem in čiščenjem po končanih delih, komplet z vsemi zunanjimi in notranjimi transporti (pritlični objekt 63,40 m2, visoki objekt 88,10 m2 in povezovalni hodnik 81,80 m2). | m2 | 233.3 | 233.3 | 0 |  | 0
1 05 03 | Izdelava dvostranskega opaža AB sten do višine od 3,50 do 5,00 m, z razopažanjem in čiščenjem po končanih delih, komplet z vsemi zunanjimi in notranjimi transporti (pritlični objekt 2652,40 m2, visoki objekt 7875,00 m2 in povezovalni hodnik 896,20 m2). | m2 | 11423.6 | 11423.6 | 0 |  | 0
1 05 04 | Izdelava dvostranskega opaža AB sten do višine do 2,00 m, z razopažanjem in čiščenjem po končanih delih, komplet z vsemi zunanjimi in notranjimi transporti (objekt). | m2 | 156 | 156 | 0 |  | 0
1 05 05 | Izdelava dvostranskega opaža AB atike višine do 0,20 m, z razopažanjem in čiščenjem po končanih delih, komplet z vsemi zunanjimi in notranjimi transporti (povezovalni hodnik). | m2 | 47.9 | 47.9 | 0 |  | 0
1 05 06 | Izdelava dvostranskega opaža AB atike višine do 0,50 m, z razopažanjem in čiščenjem po končanih delih, komplet z vsemi zunanjimi in notranjimi transporti (pritlični objekt 270,90 m2 in visoki objekt 210,90 m2). | m2 | 481.8 | 481.8 | 0 |  | 0
1 05 07 | Izdelava dvostranskega opaža AB atike višine do 1,00 m, z razopažanjem in čiščenjem po končanih delih, komplet z vsemi zunanjimi in notranjimi transporti (visoki objekt 167,90 m2 in povezovalni hodnik 9,90 m2). | m2 | 177.8 | 177.8 | 0 |  | 0
1 05 08 | Izdelava enostranskega opaža AB sten dvigala z razopažanjem in čiščenjem po končanih delih, komplet z vsemi zunanjimi in notranjimi transporti. | m2 | 79.8 | 79.8 | 0 |  | 0
1 05 09 | Izdelava opaža AB nosilcev s podpiranjem do 4,00 m, z razopažanjem in čiščenjem po končanih delih, komplet z vsemi zunanjimi in notranjimi transporti. | m2 | 182.8 | 182.8 | 0 |  | 0
1 05 10 | Izdelava opaža AB stropne plošče s podpiranjem do 4,00 m, z razopažanjem in čiščenjem po končanih delih, komplet z vsemi zunanjimi in notranjimi transporti (pritlični objekt 2216,40 m2 in povezovalni hodnik 343,60 m2). | m2 | 2613.18 | 2613.18 | 0 |  | 0
1 05 11 | Izdelava opaža AB stropne plošče s podpiranjem do 3,50 m, z razopažanjem in čiščenjem po končanih delih, komplet z vsemi zunanjimi in notranjimi transporti (večnamenski objekt). | m2 | 4442 | 4442 | 0 |  | 0
1 05 12 | Izdelava opaža AB stropne plošče s podpiranjem do 1,50 m, z razopažanjem in čiščenjem po končanih delih, komplet z vsemi zunanjimi in notranjimi transporti, plošča dvigala. | m2 | 8.9 | 8.9 | 0 |  | 0
1 05 13 | Izdelava opaža AB pravokotnih stebrov z razopažanjem in čiščenjem po končanih delih, komplet z vsemi zunanjimi in notranjimi transporti, objekt. | m2 | 253.4 | 253.4 | 0 |  | 0
1 05 14 | Izdelava opaža odprtin v AB stenah debeline 15cm z razopažanjem in čiščenjem po končanih delih, komplet z vsemi zunanjimi in notranjimi transporti (objekt 7,90 m2, večnamenski prostor 34,80 m2). | m2 | 42.7 | 42.7 | 0 |  | 0
1 05 15 | Izdelava opaža odprtin v AB stenah debeline 20 cm, z razopažanjem in čiščenjem po končanih delih, komplet z vsemi zunanjimi in notranjimi transporti (objekt 7,20 m2, večnamenski prostor 235,10 m2). | m2 | 314.3 | 314.3 | 0 |  | 0
1 05 16 | Izdelava opaža odprtin v AB stenah debeline 30 cm z razopažanjem in čiščenjem po končanih delih, komplet z vsemi zunanjimi in notranjimi transporti (povezovalni hodnik) | m2 | 44.7 | 44.7 | 0 |  | 0
1 05 17 | Izdelava opaža AB enoramnega stopnišča in podestov z razopažanjem in čiščenjem po končanih delih, komplet z vsemi zunanjimi in notranjimi transporti. | m2 | 51.8 | 51.8 | 0 |  | 0
1 05 18 | Izdelava opaža AB dvoramnega stopnišča in podestov z razopažanjem in čiščenjem po končanih delih, komplet z vsemi zunanjimi in notranjimi transporti. | m2 | 112.8 | 112.8 | 0 |  | 0
1 05 19 | Izdelava delovnega odra v dvigalnem jašku. | m2 | 32.5 | 32.5 | 0 |  | 0
1 05 20 | Dobava, montaža in demontaža opaža škatel za odrtine v AB ploščah debeline 22 cm, dimenzije 140x40 cm. | kd | 4 | 4 | 0 |  | 0
1 05 21 | Dobava, montaža in demontaža opaža škatel za odprtine v AB ploščah debeline 22 cm, dimenzije 320x70 cm. | kd | 2 | 2 | 0 |  | 0
1 05 22 | Dobava, montaža in demontaža opaža škatel za odprtine v AB ploščah debeline 22 cm, dimenzije 50x50 cm. | kd | 1 | 1 | 0 |  | 0
1 05 23 | Dobava, montaža in demontaža opaža škatel za odprtine v AB ploščah debeline 22 cm, dimenzije 220x70 cm. | kd | 3 | 3 | 0 |  | 0
1 05 24 | Dobava, montaža in demontaža opaža škatel za odrtine v AB ploščah debeline 22 cm, dimenzije 70x60 cm. | kd | 2 | 2 | 0 |  | 0
1 05 25 | Izdelava lahkih premičnih odrov do višine 2,00 m. | m2 | 4826 | 4826 | 0 |  | 0
1 05 26 | Izdelava cevnega fasadnega odra višine do 20,00 m z montažo, najemnino in demontažo ter odvozom, komplet z varnostno ograjo in stopnicami za dostop do etaž - povezovalni hodnik. | m2 | 2968.7 | 2388.7 | 580 |  | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0
1 06 | METEORNA KANALIZACIJA
1 06 01 | Zakoličba meteorne kanalizacije smerno. | m1 | 173 | 173 | 0 |  | 0
1 06 02 | Zakoličba kanalizacije z gradbenimi profili, tako smerno kot višinsko. Izdelava zavarovanj gradbenih profilov. | kd | 19 | 19 | 0 |  | 0
1 06 03 | Izdelava strojnega izkopa jarkov za polaganje kanalizacijskih cevi v terenu III. in IV. ktg., širine do 2,00 in globine do 2,00 m, s pravilnim odsekavanjem stranic in odmetom izkopanega materiala 1,00 m od roba izkopa. | m3 | 104.5 | 104.5 | 0 |  | 0
1 06 04 | Strojno in delno ročno planiranje ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +- 3 cm. | m2 | 173 | 173 | 0 |  | 0
1 06 05 | Zasip jarka z tamponskim materialom, v plasteh po 30 cm, s planiranjem in utrejvanjem. | m3 | 51.9 | 51.9 | 0 |  | 0
1 06 06 | Strojno nakladanje viška izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz v stalno deponijo, v ceni upoštevati tudi stroške deponiranja. | m3 | 104.5 | 104.5 | 0 |  | 0
1 06 07 | Dobava in polaganje PVC cevi dimenzije DN100, v obsegu dela priprava ležišča in obsip s peskom. | m1 | 38 | 38 | 0 |  | 0
1 06 08 | Dobava in polaganje PVC cevi dimenzije DN150, v obsegu dela priprava ležišča in obsip s peskom. | m1 | 35 | 35 | 0 |  | 0
1 06 09 | Dobava in polaganje PVC cevi dimenzije DN 200, v obsegu dela priprava ležišča in obsip s peskom. | m1 | 82 | 82 | 0 |  | 0
1 06 10 | Kompletna izdelava meteornih jaškov iz bet. cevi premera 60 cm, globine 45 cm. | kd | 2 | 2 | 0 |  | 0
1 06 11 | Kompletna izdelava meteornih jaškov iz bet. cevi premera 60 cm globine 65 cm | kd | 1 | 1 | 0 |  | 0
1 06 12 | Kompletna izdelava meteornih jaškov iz bet. cevi premera 60 cm, globine 90 cm. | kd | 1 | 1 | 0 |  | 0
1 06 13 | Izdelava mulde in dobava ter vgraditev AB pokrova dimenzije 40x40 cm na že izdelanih vtočnih peskolovih iz bet. cevi premera 40 cm in globine 84 cm. | kd | 5 | 5 | 5 |  | 0
1 06 14 | Izdelava mulde in dobava ter vgraditev AB pokrova dimenzije 40x40 cm na že izdelanih vtočnih peskolovih iz bet. cevi premera 40 cm in globine 45 cm. | kd | 10 | 10 | 10 |  | 0
1 06 15 | Izdelava vtočnih bet. jaškov premera 60 cm, globine 45 cm, na obstoječi meteorni kanalizaciji. | kd | 1 | 1 | 0 |  | 0
1 06 16 | Izdelava prehoda kanalizacije skozi temeljno ploščo debeline 30 cm ali 40 cm za jaške - zatesnitev z nabrekajočim trakom. | kd | 12 | 12 | 0 |  | 0
1 06 17 | Izdelava prehoda kanalizacije skozi temeljno ploščo debeline 30 cm ali 40 cm za cevi - zatesnitev z nabrekajočim trakom. | kd | 3 | 3 | 0 |  | 0
1 06 18 | Preiskus vodotesnosti kanalizacije z predhodnim čiščenjem kanalizacije. | m1 | 173 | 0 | 173 |  | 0
| METEORNA KANALIZACIJA SKUPAJ | [5 empty] | 0
1 07 | FEKALNA KANALIZACIJA
1 07 01 | Zakoličba fekalne kanalizacije smerno. | m1 | 523 | 523 | 0 |  | 0
1 07 02 | Zakoličba kanalizacije z gradbenimi profili, tako smerno kot višinsko. Izdelava zavarovanj gradbenih profilov. | kd | 34 | 34 | 0 |  | 0
1 07 03 | Izdelava strojnega izkopa jarkov za polaganje kanalizacijskih cevi v terenu III. in IV. ktg., širine do 2,00 in globine do 2,00 m, s pravilnim odsekavanjem stranic in odmetom izkopanega materiala 1,00 m od roba izkopa. | m3 | 540.9 | 540.9 | 0 |  | 0
1 07 04 | Strojno in delno ročno planiranje ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +- 3 cm. | m2 | 462.2 | 462.2 | 0 |  | 0
1 07 05 | Zasip jarka z materialom od izkopa do višine končnih del, oziroma pod površino tampnske podlage vozne površine, v plasteh po 30 cm, s planiranjem in utrejvanjem. | m3 | 46.1 | 46.1 | 0 |  | 0
1 07 06 | Strojno nakladanje viška izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz v stalno deponijo, v ceni upoštevati tudi stroške deponiranja. | m3 | 494.8 | 494.8 | 0 |  | 0
1 07 07 | Zasip jarka z tamponskim materialom, v plasteh po 30 cm, s planiranjem in utrejvanjem | m3 | 138.7 | 138.7 | 0 |  | 0
1 07 08 | Dobava in polaganje PVC cevi dimenzije 60. V ceni priprava ležišča in obsip s peskom. | m1 | 129 | 129 | 0 |  | 0
1 07 09 | Dobava in polaganje PVC cevi dimenzije 100. V ceni priprava ležišča in obsip s peskom. | m1 | 145 | 145 | 0 |  | 0
1 07 10 | Dobava in polaganje PVC cevi dimenzije 150. V ceni priprava ležišča in obsip s peskom. | m1 | 77 | 77 | 0 |  | 0
1 07 11 | Dobava in polaganje PVC cevi dimenzije 200. V ceni priprava ležišča in obsip s peskom. | m1 | 145 | 145 | 0 |  | 0
1 07 12 | Kompletna izdelava revizijskega jaška iz PVC cevi premera 60 cm in globine 80 cm, dobava in vzidava nerjavečega protismradnega pokrova, vrh pokrova obdelan kot tlak v prostoru. | kd | 16 | 16 | 0 |  | 0
1 07 13 | Kompletna izdelava revizijskega jaška iz PVC cevi premera 60 cm in globine 100 cm, dobava in vzidava nerjavečega protismradnega pokrova, vrh pokrova obdelan kot tlak v prostoru. | kd | 9 | 9 | 0 |  | 0
1 07 14 | Kompletna izdelava revizijskega jaška iz PVC cevi premera 80 cm in globine 140, 150, 160 cm, dobava in vzidava nerjavečega protismradnega pokrova, vrh pokrova obdelan kot tlak v prostoru. | kd | 3 | 3 | 0 |  | 0
1 07 15 | Kompletna izdelava revizijskega jaška iz PVC cevi premera 80 cm in globine 170, 185 cm, dobava in vzidava nerjavečega protismradnega pokrova, vrh pokrova obdelan kot tlak v prostoru. | kd | 2 | 2 | 0 |  | 0
1 07 16 | Kompletna izdelava revizijskega jaška iz PVC cevi premera 60 cm in globine 115 cm, dobava in vzidava nerjavečega protismradnega pokrova, vrh pokrova obdelan kot tlak v prostoru. | kd | 1 | 1 | 0 |  | 0
1 07 17 | Kompletna izdelava revizijskega jaška iz PVC cevi premera 60 cm in globine 110, 112 cm, dobava in vzidava nerjavečega protismradnega pokrova, vrh pokrova obdelan kot tlak v prostoru. | kd | 2 | 2 | 0 |  | 0
1 07 18 | Dobava in vzidava fazonskih komadov za direktno priključitev kanalizacije na drugo kanalizacijsko cev. | kd | 49 | 49 | 0 |  | 0
1 07 19 | Izdelava prehoda kanalizacije skozi temeljno ploščo debeline 30 cm ali 40 cm za jaške - zatesnitev z nabrekajočin trakom | kd | 29 | 29 | 0 |  | 0
1 07 20 | Izdelava prehoda kanalizacije skozi temeljno ploščo debeline 30 cm ali 40 cm za sanitarne priklope - zatesnitev z nabrekajočim trakom. | kd | 103 | 103 | 0 |  | 0
1 07 20a | Izdelava dodatnega priklopa cevi fi 50 na jašek FJ16 z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in zatesnitvami. | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
1 07 21 | Preiskus vodotesnosti kanalizacije s predhodnim čiščenjem. | m1 | 527 | 0 | 527 |  | 0
| FEKALNA KANALIZACIJA SKUPAJ | [5 empty] | 0

## OBRT.DELA
2 | OBRTNIŠKA DELA
2 01 | KROVSKOKLEPARSKA DELA | [5 empty] | 0
2 02 | KLJUČAVNIČARSKA DELA | [5 empty] | 0
2 03 | ALUMINIJASTI IN PVC IZDELKI | [5 empty] | 0
2 04 | SENČILA IN ROLETE | [5 empty] | 0
2 05 | MIZARSKA DELA | [5 empty] | 0
2 06 | KERAMIKA | [5 empty] | 0
2 07 | KAMEN | [5 empty] | 0
2 08 | MAVČNE STENE IN STROPOVI | [5 empty] | 0
2 09 | TLAKARSKA DELA | [5 empty] | 0
2 10 | SLIKOPLESKARSKA DELA | [5 empty] | 0
2 11 | FASADERSKA DELA | [5 empty] | 0
2 12 | DVIGALO | [5 empty] | 0
2 13 | ODVODNAVANJE STREHE - PLUVIA | [5 empty] | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0
zap.št. | opis postavke | EM | količina | že izvedeno | za izvedbo | cena/EM | vrednost
2 01 | KROVSKOKLEPARSKA DELA
2 01 01 | Dobava in vgraditev ravne nepohodne strehe: tesnjena PE parna zapora Sd min 400m (npr. Sarnavap 2000E) položena na AB ploščo v naklonu, na spojih medsebojno tesnjena, homogeni priključki na površine prebojev oz. na zunanjo atiko, toplotna izolacija (EPS 100, 2x10+6cm, skupaj 26cm), ločilni PP Geotekstil (npr. S-Felt VS 140), hidroizolacija SIKAPLAN 15G, enojno stabilizirana, mehansko pritrjena v podlago skladno z načinom pritrjevanja (izračun po določili Eurocode 1), zvezno robno fiksiranje z robnimi Sarnabar profili, vključno z vsem montažnim in pritrdilnim materialom. Vključno z vertikalnimi zaključki strehe na parapetih in prebojih skozi streho. | m2 | 2970.54 | 2970.54 | 0 |  | 0
Upoštevati vetrovno območje 200 km/uro - ustrezna pritrditev kritine in obrob.
2 01 02 | Ekstenzivna ozelenitev s sedumi (večslojna sestava, 1⁰-5⁰ naklona, za sistem obrnjene ravne strehe) Sestava: ozelenitev s podtaknjenci (200 g/m²), zaključna ozelenitev, 1x vzdrževanje, substrat IEO 8 cm, filtrirni sloj PP 105, drenažno zbiralni sloj PE 20. | m2 | 1637 | 1637 | 0 | 25.5 | 0
Zgoraj navedena sestava se izvede na v prejšnji postavki izvedeno nepohodno ravno streho. Sestavo izvesti tako (pritrditev) , da bo primerna za vetrovno območje 200 km/uro .
2 01 03 | Dobava in vgraditev ravne nepohodne strehe enake sestave kot točka 01, brez toplotne izolacije. | m2 | 374 | 374 | 0 |  | 0
2 01 04 | Dobava in polaganje kritine v enaki sestavi kot pozicija 01 - ravna nepohodna streha - oblikovanje mulde v žloti, širine 60 cm. | m2 | 47 | 47 | 0 |  | 0
2 01 05 | Izdelava, dobava in montaža priključkov kritine na atiko r.š. 0,6 m v sestavi: ločilni filc 50g/m2 termično obdelan, zaključni sloj iz PVC strešne folije SIKAPLAN 15g, vključno 1x vmesno pritrjevanje s pomočjo kovinske letve kaširane s PVC SIKA nanosom, vključen vijačni material. | m' | 666 | 666 | 0 |  | 0
2 01 06 | Izdelava, dobava in montaža zaključne kape atike iz fe barvane pocinkane pločevine debeline 0,60 mm razvite širine 40 cm, komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom za vetrovno območje do 200 km/h. Barva po izbiri projektanta. | m2 | 296 | 296 | 0 |  | 0
2 01 07 | Izdelava, dobava in montaža zaključne kape atike iz fe barvane pocinkane pločevine debeline 0,60 mm, razvite širine 60 cm, komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom za vetrovno območje do 200 km/h. Barva po izbiri projektanta. | m2 | 375 | 375 | 0 |  | 0
2 01 08 | Izdelava, dobava in montaža obloge inštalacijskih jaškov, stranice in zgornja ploskev, iz parne zapore, XPS toplotne izolacije 10 cm in troslojne membranske kritine, priključeno na kritino objekta. V stranicah obloga priključena na rob odrptin za prezračevalne rešetke iz strojnih inštalacij. | m2 | 39.5 | 39.5 | 0 |  | 0
2 01 09 | Izdelava in vgradnja varnostnih odtokov s strehe prosto na fasado iz škatel dimenzije 10x30 cm iz fe plastificirane pocinkane pločevine deb. 0,8mm, dolžine 25 cm, vgrajenih v odprtine v atiki nad streho in s privarjenjem membranske kritine na odprtino. | kos | 12 | 12 | 0 |  | 0
2 01 10 | Izdelava, dobava in montaža priključka kritine pritličnega dela objekta na fasado višjega dela objekta, r.š. 1,0m, v sestavi: toplotna izolacija fasade lepljena in vijačena na AB zid (obstoječa - ni v ceni), ločilni filc 150g/m2 termično obdelan, zaključni sloj iz PVC strešne folije SIKAPLAN 15g, vključno 1x vmesno pritrjevanje s pomočjo kovinske letve kaširane s PVC SIKA nanosom, odkapnik fasade r.š. 25cm iz Fe poc. in kaširane pločevine s Sika nanosom debeline 0,6m, vključen vijačni material. Kompletni priključek izveden kot dilatacijski (prostorska dilatacija objekta), po detajlu. | m1 | 127.45 | 127.45 | 0 |  | 0
2 01 11 | Izdelava, dobava in montaža priključne pločevina na vrhu obloge fasade s tekstilnimi betonskimi elementi, z odkapnim nosom in zatesnitvijo na AB zid, pred izvedbo klasične fasadne obloge nad njo. Razvita širina cca. 30cm. | m1 | 206 | 206 | 0 |  | 0
2 01 12 | Izdelava vtočnikov z nadstreškov v pritličnem delu objekta v vertikalne odtoke, kompletna vgradnja v kritino, prehod skozi AB ploščo in zatesnitev. | kos | 9 | 9 | 0 |  | 0
2 01 13 | Izdelava, dobava in montaža zbirnih košaric fi20cm iz fe plastificirane pločevine deb.0,55mm z mrežico in odtokom. | kos | 9 | 9 | 0 |  | 0
2 01 14 | Dobava in montaža kvadratnih zunanjih odtokov z nadstreškov v pritličnem delu objekta □ 16 cm iz plastificirane fe pločevine in bočna priključitev na peskolove oziroma jaške s PVC kosom Ф 20cm dolžine do 0,6 m. Pločevinasti odtoki po končanih delih naknadno barvani s fasadno za kovine v barvo fasade. | m' | 56 | 56 | 0 |  | 0
2 01 15 | Izdelava obdelave dilatacij v fasadi s podložno inox dilatacijsko pločevino deb. 0,8 cm širine najmanj 40 cm, zatesnitev končane fasade s trajnoplastičnim kitom. | m' | 25.3 | 25.3 | 0 |  | 0
2 01 15 | Izdelava zapore špalet med okni in oblogo fasade s tekstilnim betonom iz ALU pločevine deb. 0,8 mm, v barvi po izbiri, zapora se izvede na stranskih in zgornjem delu okna, v širini 16cm, po detajlu. | m' | 255 | 255 | 0 |  | 0
| KROVSKOKLEPARSKA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0
2 02 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
2 02 01 | Izdelava, dobava in montaža kovinske (stopnišča in hodnik proti večnamenskemu prostoru) ograje iz Fe, po detajlu, višine 1,20 m. Konstrukcija vijačena v AB konstrukcijo. Ograja je prašno barvana z barvo za kovino v več tonih po izbiri arhitekta, polnilo vertikalne cevi z enako obdelavo kot ogrodje, držalo iz cevi Ф 45 mm. Teža kovinskega dela ograje cca. 25 kg/m1. | m1 | 35 | 35 | 0 |  | 0
2 02 02 | Izdelava, dobava in montaža kovinske ograje (hodnik proti večnamenskemu prostoru) iz Fe, po detajlu, višine 1,65 m. Konstrukcija vijačena v AB konstrukcijo. Ograja je prašno barvana z barvo za kovino v več tonih po izbiri arhitekta, polnilo vertikalne cevi z enako obdelavo kot ogrodje, držalo iz cevi Ф 45 mm. Teža kovinskega dela ograje cca. 25 kg/m1. | m1 | 7.7 | 7.7 | 0 |  | 0
2 02 03 | Izdelava, dobava in montaža kovinske ograje (stopnice na streho) iz Fe, po detajlu, višine 1,00m. Konstrukcija vijačena v AB konstrukcijo. Ograja je prašno barvana z barvo za kovino po izbiri arhitekta, polnilo horizontalne cevi z enako obdelavo kot ogrodje, držalo iz cevi Ф 45 mm. Enostavne izvedbe. Teža kovinskega dela ograje cca. 25 kg/m1. | m1 | 7.8 | 7.8 | 0 |  | 0
2 02 04 | Izdelava, dobava in montaža Fe kovinske ograje na ravni strehi, komplet z vrati dimenzije 80x220cm, višina ograje 2,20 m, kovinsko ogrodje in goste horizontalne prečke širine 5 cm na razmaku 5 cm, teža ograje 60kg/m1. Upoštevati izdelavo sider za montažo v strešno ploščo pred izvedbo kritine in montažo ograje na ta sidra. Sidranje v strešno ploščo določi statik objekta. Ograja barvana s cink primerjem in prašno barvana s fasadno barvo za kovino po izbiri. | m1 | 97 | 97 | 0 |  | 0
2 02 05 | Izdelava, dobava in montaža stopniščnega držala ob steni (pritličje na stopniščih v šoli in stopnice v povezovalnem hodniku) iz Fe cevi Ф45mm na distančnikih, obdelava prašna barva za kovino po izbiri. | m1 | 22 | 22 | 0 |  | 0
2 02 06 | Izdelava, dobava in montaža strešnih inox pritrjeval za varnost pri vzdrževalnih delih na strehi. Atestirano držalo, sidranje v AB atiko. | kd | 20 | 20 | 0 |  | 0
2 02 07 | Izdelava, dobava in montaža ograje atrijev in igrišča 1.triade, višine 2,00 m, všeteta 2x vrata 2,00 x 2,00 m, ograja izdelana iz kovinskih okvirjastih stebrov izdelanih iz Fe profilov, pocinkanih in prašno barvanih s kovinsko fasadno barvo po izbiri, po detajlu. Polnilo med stebri in polnilo vrat iz sistema Živex tip BEKAERT Nylofor 3D. Vrata s cilindričnimi ključavnicami. | m1 | 123 | 0 | 123 |  | 0
2 02 08 | Izdelava, dobava in montaža ograje zunanjih prostorov v učilnicah 1. in 2. razreda, višine 1,20 cm, ograja Živex tip BEKAERT Nylofor 3D, komplet s stebrički. | m1 | 45.5 | 0 | 45.5 |  | 0
2 02 09 | Izdelava, dobava in montaža zapore gospodarskega dvorišča, iz dvokrilnih vrat 5,00x2,00 m in enokrilnih vrat 0,9x2,00 m, pritrjenih na betonski ograjni zid in dva kovinska stebrička višine 2,00 m, kompletna zapora izdelana iz sistema Živex tip BEKAERT Nylofor 3D. S cilindrično ključavnico s sistemskim ključem. | kd | 1 | 0 | 1 |  | 0
2 02 10 | Izdelava, dobava in montaža trojnega držala za zastave na fasadi - trorogelno držalo. | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
2 02 11 | Izdelava nizkostenske obrobe L oblike, spodaj 5cm, višine 10 cm iz inox pločevine deb. 0,8mm na vertikalno hidroizolacijo okrog betonskih vertikal in stebrov pod nadstreški, na klasično fasado na stene ob glavnem vhodu, na betonske stene v kolesarnici in okrog pritličnih delov povezovalnega hodnika - zatesnitev na asfalt, polaganje in zatesnitev na silikon in dodatno mehansko pritrjevanje v AB stene, glave vijakov zatesnjene s silikonom. | m1 | 160 | 0 | 160 |  | 0
2 02 12 | Izdelava in dobava inox kotnikov 10 x 20 cm iz pločevine deb. 0,8 mm za pokirvanje toplotne izolacije ob temeljni plošči na mestih prehodov z zunanjih tlakovcev na notranji tlal na vseh vratih v pritličju. Kotniki pritrjeni na slepi podboj pod vrati in na naklonski beton. Preko izvedenega notranjega tlaka v prostorih na pripiro zatesnjeno pritrjen inox kotnik 2 x 3 cm deb. 0,8 mm . V obsegu dela zajeta kompletna obdelava po detajlu. | m1 | 50 | 50 | 0 |  | 0
2 02 13 | Dobava in vgradnja vložkov v cilindrične ključavnice s sistemskim ključem po shemi, ki jo pripravi investitor za 120 kosov vrat, po dva ključa za vsak vložek. | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
2 02 14 | Dobava in montaža stopniščnega sedežnega dvigala na tračnih letvah iz Fe profilov, obdelanih s cink primerjem in s prašno barvo za kovino, za dvovogalno stopnišče, višina dviga 4,56 m, dva pravokotna zaloma stopniščne rame (13 m). Predmet razpisa: Sedežni dvigali Omega F in Delta sta že izdelani in skladiščeni pri izvajalcu Polončič d.o.o. V ceni je zajeti montažo, zagon in tehnični pregled sedežnega dvigala. | m | 13 | 0 | 13 |  | 0
2 02 15 | Izdelava, dobava in montaža kovinske ograje višine 2,00 m, z drsnimi vrati dimenzije 2,00x2,00 m - enake obdelave kot v atrijih 1. triade - kolesarnica. | m1 | 8.22 | 0 | 8.22 |  | 0
2 02 16 | Dobava in montaža vogalnikov - ALU L profilov 3x3 cm, na vse izpostavljene robove po hodnikih - pritrditev na slikon, barvani v več barvah po barvni študiji slikanja notranjih sten, dolžina kosov 1,60 m. | kos | 90 | 90 | 0 |  | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0
2 03 | ALU IZDELKI
ALU izdelki v barvi po RAL po izbiri in so opremljeni s evrostandard okovjem in termočlenom. Vsa okna s parapeti opremljena z zunanjo ALU polico debeline 1 mm in odkapnim nosom in s stranskimi zavihki. V ceni je upoštevati izdelavo, dobavo in montažo izdelkov z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Glej shemo oken in vrat!
Zahteve za celotni sistem oken, sten in vrat:
Umax = 1,1 W/m2K
g (faktor prepustnosti sončnega obsevanja stekla) >50%, (razen pri izdelkih, kjer je navedeno, da mora biti g < 50%) Steklo naravne barve.
Lt> 60%
zvočna izolativnost min. 40 db.
Stekla na vseh vratih varnostna.
Oprema: kljuke in okovje v mat v krom izvedbi po potrditvi projektanta. V cilindičnih ključavnicah sistemski ključ. Samozapirala, kjer so navedena, integrirana v profil.
V ceni so vključeni vsi prenosi, pomožna dela, tesnilni material, priprava površin pred vgradnjo, čiščenje in preizkus delovanja, vključno s tesnjenjem, vgradnjo brez prekinitve toplotne izolacije in navezavo na hidroizolacijo objekta (vključena vgradnja SIKA priključnih tesnilnihi trakov pri vseh izdelkih, ki so do tal). V ceni je vključena izdelava delavniških risb in detajlov vgradnje, ki jih mora potrditi projektant.
Notranje police so kamnite in niso v obsegu tega dela.
V ceni je všteta statična preverba, dimenzioniranje in vgradnja kovinskih pocinkanih podkonstrukcij, če so za kvalitetno vgradnjo potrebne.
Na vseh oknih, ki se odpirajo na ventus, predvideti podaljšana držala za odpiranje ventusov.
V učilnicah in ostalih prostorih za učence v nadstropjih na vseh oknih razen na ventusih predvideti univerzalno snemljivo kljuko, ki bo dostopna le osebju, tako da učenci ne morejo odpirati oken. Okna se bodo, razen ventusov, odpirali le za čiščenje in po potrebi, kar odloči osebje. Lahko je namesto tega predvideno tudi zaklepanje oken.
Pri vseh oknih do tal in vratih mora biti spodnja pasnica širine 15 cm.
Nadsvetloba na ventus enostavno snemljiva navzdol za čiščenje oken, sicer predvideti tudi odpiranje okrog vertikalne osi za namen čiščenja.
Upoštevati sheme oken in vrat.
Upoštevati ekstremne razmere v kraju gradnje - veter s hitrostjo do 200km/uro, kar posebej velja za sistem vgradnje okovja in tesnilnega materiala za vgradnjo.
Upoštevati pri vseh vratih, kjer je predvidena cilindrična ključavnica, da se dobavi brez vložka, ker bo izdelan sistemski ključ za celotni objekt.
ALU IZDELKI
Opomba A: Ugotovitve glede že izvedenih alu del!
Pri izvedenih alu oknih je potrebno dokončati še naslednja dela:
* dobava in montaža kljuk;
* dobava in montaža tesnil stekel;
* dobava in montaža zaključnih okrasnih letvic (2 x vertikalno in 1x preklada);
* izvesti nastavitve odpiranja;
* pri večkrilnih pritličnih okenskih stenah je potrebno nastaviti tudi vrata in zgornje manjše okenske odprtine.
2 03 01 | O1 | kd | 1 | 1 | 1 |  | 0
Dvodelno okno z nadsvetlobo 220/280, vrata 220/210 + fiksna nadsvetloba 70 cm, odpiranje navzven na pripiro, cilindrična ključavnica. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 02 | O1 /1 | kd | 2 | 2 | 2 |  | 0
Dvodelno okno z nadsvetlobo 220/260, vrata 220/210 + fiksna nadsvetloba 50 cm, odpiranje navzven na pripiro, cilindrična ključavnica. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 03 | O2 | kd | 1 | 1 | 1 |  | 0
Dvodelno okno z nadsvetlobo 220/210, spodnji del višine 150 z odpiranjem okrog vertikalne osi, zgornji del 60 cm z odpiranjem na ventus, steklo g<50%, naravna barva stekla. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 04 | O3 | kd | 2 | 2 | 2 |  | 0
Enodelno okno 70/190, zgornji del 60 cm, odpiranje na ventus, spodnji del fiksen. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 05 | O3/1 | kd | 1 | 1 | 1 |  | 0
Enodelno okno 70/190, fiksno. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 06 | O4 | kd | 1 | 1 | 1 |  | 0
Štiridelno okno 440/210, odpiranje okrog vertikalne osi, dva dela z nadsvetlobo 60 cm, ki se odpira na ventus, steklo g<50%, naravna barva stekla. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 07 | O5 | kd | 1 | 1 | 1 |  | 0
Petdelno okno 550/210, odpiranje okrog vertikalne osi, trije deli z nadsvetlobo 60 cm na ventus, steklo g<50%, naravna barva stekla. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 08 | O6 | kd | 2 | 2 | 2 |  | 0
Šestdelno okno 660/210, odpiranje okrog vertikalne osi, dva dela z nadsvetlobo 60 cm na ventus. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 09 | O6 /1 | kd | 1 | 1 | 1 |  | 0
Šestdelno okno 660/210, odpiranje okrog vertikalne osi, dva dela z nadsvetlobo 60 cm na ventus, srednji štirje deli, ki se odpirajo okrog vertikalne osi vezani na požarno centralo, odpiranje za odvod dima in toplote, v ceni odpiralni mehanizem. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
| O6 /2 | kd | 1 | 1 | 1 |  | 0
Šestdelno okno 660/190, odpiranje okrog vertikalne osi, dva dela z nadsvetlobo 60 cm na ventus, srednji štirje deli, ki se odpirajo okrog vertikalne osi vezani na požarno centralo, odpiranje za odvod dima in toplote, v ceni odpiralni mehanizem. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 10 | O7 | kd | 1 | 1 | 1 |  | 0
Sedemdelno okno 770/210, odpiranje okrog vartikalne osi, trije deli z nadsvetlobo 60 cm na ventus. Steklo g<50%, naravna barva stekla. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 11 | O7/1 | kd | 1 | 1 | 1 |  | 0
isto kot zgoraj, steklo g>50%. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 12 | O8 | kd | 4 | 4 | 4 |  | 0
Enokrilno okno 130/180, odpiranje okrog vertikalne osi, z nadsvetlobo 60 cm na ventus. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 13 | O9 | kd | 6 | 6 | 6 |  | 0
Dvokrilno okno 220/190, odpiranje okrog vertikalne osi, en del z nadsvetlobo 60 cm na ventus. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 14 | O9/1 | kd | 1 | 1 | 1 |  | 0
Dvokrilno okno 220/170, odpiranje okrog vertikalne osi, en del z nadsvetlobo 50 cm na ventus. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 15 | O10 | kd | 1 | 1 | 1 |  | 0
Enokrilno okno 100/210, odpiranje okrog vertikalne osi. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 16 | O10/1 | kd | 5 | 5 | 5 |  | 0
Enokrilno okno 100/210, odpiranje okrog vertikalne osi, zgoraj ventus 60 cm. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 17 | O10/2 | kd | 22 | 22 | 22 |  | 0
Enokrilno okno 100/210, spodaj prečka na 30cm in pod njo varnostno steklo, odpiranje okrog vertikalne osi. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 18 | O10/3 | kd | 21 | 21 | 21 |  | 0
Enokrilno okno 100/210, spodaj prečka na 30cm in pod njo varnostno steklo, odpiranje okrog vertikalne osi, zgoraj ventus 60 cm. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 19 | O10/4 | kd | 3 | 3 | 3 |  | 0
Enokrilno okno 100/210, odpiranje okrog vertikalne osi, vezano na požarno centralo, za odvod dima in toplote, v ceni odpiralni mehanizem. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 20 | O10/5 | kd | 2 | 2 | 2 |  | 0
Enokrilno okno 100/190, odpiranje okrog vertikalne osi. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 21 | O10/6 | kd | 4 | 4 | 4 |  | 0
Enokrilno okno 100/190, spodaj prečka na 30cm in pod njo varnostno steklo, odpiranje okrog vertikalne osi, zgoraj ventus 60 cm. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 22 | O11 | kd | 16 | 16 | 16 |  | 0
Enokrilno okno 60/60, odpiranje okrog vertikalne osi in na ventus. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 23 | O12 | kd | 6 | 6 | 6 |  | 0
Enokrilno okno 130/210, odpiranje okrog vertikalne osi, zgoraj ventus 60 cm. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 24 | O12/1 | kd | 1 | 1 | 1 |  | 0
Enokrilno okno 130/190, odpiranje okrog vertikalne osi, zgoraj ventus 60 cm. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 25 | O13 | kd | 1 | 1 | 1 |  | 0
Trikrilno okno 330/190, odpiranje okrog vertikalne osi, dva dela zgoraj na ventus 60 cm. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 26 | O14 | kd | 3 | 3 | 3 |  | 0
Petkrilno okno 550/280, prečka na 220 cm, zgoraj dva dela ventus 60 cm, trije deli fiksni, spodaj en del vrata 100 cm svetlo, z odpiranjem navzven na pripiro, s kljuko in cilindrično ključavnico. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 27 | O15 | kd | 2 | 2 | 2 |  | 0
Šestkrilno okno 660/280, prečka na 220 cm, zgoraj dva dela ventus 60 cm, štirje deli fiksni, spodaj en del vrata 100 cm svetlo, z odpiranjem navzven na pripiro, s kljuko in cilindrično ključavnico. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 28 | O16 | kd | 5 | 5 | 5 |  | 0
Sedemkrilno okno 770/280, prečka na 220 cm, zgoraj dva dela ventus 60 cm, pet delov fiksnih, spodaj en del vrata 100 cm svetlo, z odpiranjem navzven na pripiro, s kljuko in cilindrično ključavnico. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 29 | O16/1 | kd | 1 | 1 | 1 |  | 0
Sedemkrilno okno 770/260, prečka na 220 cm, zgoraj dva dela ventus 50 cm, pet delov fiksnih, spodaj en del vrata 100 cm svetlo, z odpiranjem navzven na pripiro, s kljuko in cilindrično ključavnico. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 30 | O17 | kd | 2 | 2 | 2 |  | 0
Enokrilno okno 80/210, fiksno. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 31 | O17/1 | kd | 5 | 5 | 5 |  | 0
Enokrilno okno 80/210, zgoraj ventus 60 cm, spodaj odpiranje okrog vertikalne osi. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 32 | O17/2 | kd | 3 | 3 | 3 |  | 0
Enokrilno okno 80/190, zgoraj ventus 60 cm, spodaj odpiranje okrog vertikalne osi. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 33 | O17/3 | kd | 3 | 3 | 3 |  | 0
Enokrilno okno 80/190, zgoraj ventus 60 cm, spodaj odpiranje okrog vertikalne osi. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 34 | O18 | kd | 1 | 1 | 1 |  | 0
Dvokrilno okno 160/160, odpiranje okrog vertikalne osi, eno krilo zgoraj ventus 60 cm. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 35 | O19 | kd | 2 | 2 | 2 |  | 0
Enokrilno okno 100/180, zgoraj ventus 60 cm, spodaj odpiranje okrog vertikalne osi. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 36 | O20 | kd | 3 | 3 | 3 |  | 0
Enokrilno okno 130/190, zgoraj ventus 60 cm, spodaj odpiranje okrog vertikalne osi. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 37 | O21 | kd | 1 | 1 | 1 |  | 0
Fiksno štiridelno okno 458/300, prečka 1,00 m od tal. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 38 | O22 | kd | 1 | 1 | 1 |  | 0
Fiksno štiridelno okno 480/300, prečka 1,00 m od tal. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 39 | O23 | kd | 12 | 12 | 12 |  | 0
Sedemkrilno okno 770/190, odpiranje okrog vertikalne osi, trije deli zgoraj ventus 60 cm. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 40 | O24 | kd | 2 | 2 | 2 |  | 0
Enokrilno okno 110/190, odpiranje okrog vertikalne osi. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 41 | O25 | kd | 4 | 4 | 4 |  | 0
Enokrilno okno 80/190, odpiranje okrog vertikalne osi, zgoraj ventus 60 cm. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 42 | O25/1 | kd | 2 | 2 | 2 |  | 0
Isto kot zgoraj, steklo g<50%. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 43 | O25/2 | kd | 2 | 2 | 2 |  | 0
Enokrilno okno 80/170, odpiranje okrog vertikalne osi, zgoraj ventus 60 cm. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 44 | O25/3 | kd | 2 | 2 | 2 |  | 0
Isto kot zgoraj, steklo g<50%. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 45 | O26 | kd | 5 | 5 | 5 |  | 0
Enokrilno okno 100/190, odpiranje okrog vertikalne osi, zgoraj ventus 60 cm. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 46 | O26/1 | kd | 3 | 3 | 3 |  | 0
Isto kot zgoraj, steklo g<50%. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 47 | O27 | kd | 1 | 1 | 1 |  | 0
Petkrilno okno 550/190, odpiranje okrog vertikalne osi, trije deli ventus 60 cm. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 48 | O28 | kd | 8 | 0 | 8 |  | 0
Okno 80/190, spodnji del 75 cm fiksno varnostno steklo, zgoraj odpiranje na ventus, g<50%.
2 03 49 | O28/1 | kd | 1 | 0 | 1 |  | 0
Isto kot zgoraj, steklo g>50%.
2 03 50 | O29 | kd | 5 | 0 | 5 |  | 0
Okno 120/190, spodnji del 75 cm fiksno varnostno steklo, zgoraj odpiranje na ventus. g<50%.
2 03 51 | O30 | kd | 9 | 0 | 9 |  | 0
Okno 60/190, spodnji del 75 cm fiksno varnostno steklo, zgoraj odpiranje na ventus.
2 03 52 | O31 | kd | 1 | 0 | 1 |  | 0
Dvodelno okno 193/190cm, zgornja dva dela odpiranje okrog vertikalne osi, spodnji del višine 75 cm fiksen, varnostno steklo.
2 03 53 | O32 | kd | 1 | 0 | 1 |  | 0
Okno iz dveh pravokotno postavljenih delov, 220/190 in 110/190, spodnji del 75 cm varnostno steklo, zgornji del odpiranje okrog vertikalne osi, g<50%.
2 03 54 | O33 | kd | 1 | 1 | 1 |  | 0
Okno 100/100, za odvod dima in toplote, vezano na požarno centralo. Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
2 03 55 | O34 | kd | 1 | 1 | 0 |  | 0
Okno 660/170, šestdelno fiksno okno, zvočno izolativno db28.
2 03 56 | ALUV1 | kd | 2 | 0 | 2 |  | 0
Notranja dvokrilna vrata vetrolovov 240/260, dva fiksna dela širine po 30 s prečko na 1,00 m od tal, krila vrat 2x90/250, svetla odprtina vrat 180 cm. Na krilih od 1m do tal štiri prečke montirane na obe strani stekel, večja mat krom odrivna kljuka na obeh krilih, odpiranje na valjček, odpirata se obe krili, samozapiralo, enojno varnostno steklo. Zidarska odprtina 240/340, obešen strop na 2,60 m.
2 03 57 | ALUV2 | kd | 1 | 0 | 1 |  | 0
Notranja dvokrilna vrata 235/260, dva fiksna dela širine po 27,5 cm s prečko 1,00 m od tal, krila vrat 2x90/250, svetla odprtina vrat 180 cm. Na krilih 1m od tal štiri prečke montirane na obe strani stekel, odpira se eno krilo, drugo je fiksirano v tla. Termopan steklo, zvočna izolacija vrat 28 db. Cilindrična ključavnica. Zidarska odprtina 235/260cm.
2 03 58 | ALUV3pož | kd | 1 | 0 | 1 |  | 0
Notranja dvokrilna vrata požarna vrata EI30 C 240/260. Na krilih od 1m do tal štiri prečke montirane na obe strani stekel, večja mat krom odrivna kljuka na enem krilu, odpiranje na valjček, odpira se eno krilo, ki mora imeti svetlo širino odpiranja najmanj 90 cm, drugo je fiksirano v tla, samozapiralo, enojno varnostno požarno steklo. Zidarska odprtina 240/340, obešen strop na 2,60 m. (Zapora nad vrati požarna gips stena ni v obsegu dela).
2 03 59 | ALUV4 | kd | 1 | 0 | 1 |  | 0
Notranja steklena stena 305/300 z vrati 90/210 svetlo, zidarska odprtina 305/340, obešen strop na 3,00 m. Zvočna izolacija 28 db, ena prečka na 1,00 m od tal, ena na 2,20 m od tal, na krilu vrat od 1 m do tal štiri prečke montirane z obeh strani stekel, cilindrična ključavnica, samozapiralo.
2 03 60 | ALUV5 | kd | 6 | 0 | 6 |  | 0
Dvokrilna vhodna vrata 180/260, krila vrat 2x90/250, svetla odprtina 180/250, od 1,00 m navzdol montirane štiri prečke z obeh strani stekla, na obeh krilih mat krom večja odrivna kljuka, samozapiralo. Odpirata se obe krili. Elektromagnetno zaklepanje.
2 03 61 | ALUV6pož | kd | 10 | 0 | 10 |  | 0
Notranja dvokrilna požarna vrata EI30 C 240/260, zidarska odprtina 240/340, nad vrati zapora iz požarne gips stene (ni v obsegu dela). Dve krili sta v obratovanju odprti na magnet, vezano na požarno centralo. Na obe krili od 1,00 m do tal montriane po štiri prečke z obeh strani stekel, na obeh krilih mat krom večje odrivne kljuke. V ceni je magnetno stikalo na obeh krilih. Požarno odporno varnostno enojno steklo. Integrirano samozapiralo z magnetnem stikalom na krilih vrat.
2 03 62 | ALUV7 | kd | 1 | 0 | 1 |  | 0
Vhodna stena na glavnem vhodu 839/300, z dvojimi dvokrilnimi vrati 180/250 svetlo, ostalo fiksno. Na fiksnih delih prečka na 1,00 m od tal. Na krilih vrat od 1,00 m navzdol montirane po štiri prečke z vsake strani stekel in večje mat krom odrivne kljuke. Samozapirala na vseh krilih. Elektromagnetno zaklepanje, varnostno steklo.
2 03 63 | ALUV8 | kd | 2 | 0 | 2 |  | 0
Notranja stena na vetrolovu glavnega vhoda, dva zrcalna kosa. 290/300 + 200/300. Ena dvokrilna vrata 180/250 svetlo. Na fiksnih delih prečka na 1,00 m od tal. Na krilih vrat od 1,00 m navzdol montirane po štiri prečke z vsake strani stekla, večje mat krom odrivne kljuke, samozapirala, varnostno steklo.
2 03 64 | ALUV9 | kd | 3 | 0 | 3 |  | 0
Dvokrilna polna vrata 180/260, toplotno izolirana. Cilindrična ključavnica.
2 03 64a | ALUV9/1 | kd | 1 | 0 | 1 |  | 0
Dvokrilna polna vrata 180/280, toplotnoizolirana. Cilindrična ključavnica.
2 03 65 | ALUV10 | kd | 2 | 0 | 2 |  | 0
Enokrilna polna vrata 80/210, toplotno izolirana. Cilindrična ključavnica.
2 03 66 | ALUV11 | kd | 1 | 0 | 1 |  | 0
Enokrilna vrata 100/220+40 cm nadsvetlobe, toplotno izolirana, z zasteklitvijo, varnostno steklo. Cilindrična ključavnica.
2 03 67 | ALUV12pož | kd | 1 | 0 | 1 |  | 0
Notranja stena dim. 352/300 v povezovalnem hodniku, z dvokrilnimi vrati 180/220, požarna odpornost stene EI 30 C. Na fiksnih delih prečka na 1,00 m od tal. Na krilih vrat od 1,00 m navzdol montirane po štiri prečke z vsake strani stekla, večje mat krom odrivne kljuke, samozapirala, varnostno steklo.
2 03 68 | ALUV13pož | kd | 1 | 0 | 1 |  | 0
Notranja stena dim. 185/260 v ambulanti, z vrati 90/210, požarna odpornost stene EI 30 C. Na fiksnih delih prečka na 1,00 m od tal. Na krilih vrat od 1,00 m navzdol montirane po štiri prečke z vsake strani stekla, večje mat krom odrivne kljuke, samozapirala, varnostno steklo.
2 03 69 | ALUV14 | kd | 1 | 1 | 1 |  | 0
Enokrilna vrata 80/210, toplotnoizolirana, z zasteklitvijo, varnostno steklo. Cilindrična ključavnica (izhod na streho). Predmet razpisa: dokončati izvedbo skladno z opombo A.
| ALUMINIJASTI IZDELKI SKUPAJ | [5 empty] | 0
2 04 | SENČILA IN ROLETE
2 04 01 | Izdelava in dobava fiksnih ALU senčilnih polic dimenzije 50x14 cm iz plastificirane pločevine v barvi po izbiri, spoji oblikovani z minimalno fugo, deb. pločevine 2 mm, vključno z vso podkonstrukcijo iz inox plastificiranih profilov, vijačenih v AB steno med okni in pod okni ter na konzolno AB ploščo atike, predvideti vgradnjo nastavkov v fasado pred izdelavo toplotnoizolativnega sloja fasade. V ceno vključena vsa pripravljalna in pomožna dela ter prenosi, upoštevati hitrost vetra do 150 km/uro ter preprečiti vibracije in moteče zvoke (spajanje s podložkami). Izdelati statično preverbo in delavniške risbe, ki jih mora potrditi projektant gradbene konstrukcije objekta. | m1 | 536 | 536 | 0 |  | 0
2 04 02 | Dobava in montaža notranjih senčilnih rolojev na električno odpiranje, barva po izbiri, v ceni vsa dela vključno z motorji in priklopom na elektriko ter škatlo za vgradnjo. UPRAVA, ZBORNICA, KABINETI V EPP IN AMBULANTA, mere vzeti na objektu, dimenzije po shemah oken. | m2 | 63.08 | 0 | 63.08 |  | 0
2 04 03 | Dobava in montaža notranjih zatemnitvenih rolojev na električno odpiranje, v ceni vsa dela, 3% propustnost, barva po izbiri, zunanja stran refleksna, v ceni vsa dela vključno z motorji in priklopom na elektriko ter škatla za vgradnjo. UČILNICE, KABINETI, KNJIŽNICA, KLUBSKI PROSTOR, VEČNAMENSKI PROSTOR IN JEDILNICA, mere vzeti na objektu, dimenzije po shemah oken. | m2 | 670 | 0 | 670 |  | 0
2 04 04 | Dobava in montaža protimrčesne alu mrežice v alu okvirju, barve kot okna, monitrane na zunanjo stran okna, dimenzije 130/180. | kos | 3 | 0 | 3 |  | 0
2 04 05 | Isto kot zgoraj, dimenzije 100/180. | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
2 04 06 | Dobava in montaža PVC rolet na vodilih za zaporo kuhinje proti jedilnici s podkonstrukcijo za montažo vodil, po shemi, ena odprtina velikosti 1,50x3,00 m, ena odprtina velikosti 5,80x2,00 m, izmere vzeti na objektu po montaži kuhinjske opreme. | m2 | 16.1 | 0 | 16.1 |  | 0
| SENČILA IN ROLETE SKUPAJ | [5 empty] | 0
2 05 | MIZARSKA DELA
2 05 01 | V1
| Dobava in montaža enokrilnih vrat svetle dimenzije 90x210 cm, zvočne izolativnosti 28 db, v kovinskem podboju v barvi po RAL, opremljena s cilindrično ključavnico brez vložka (pripravljeno za sistemski ključ), evrostandard okovjem, s samozapiralom, gumi ustavljavcem, laminatna obloga krila v več barvah po izbiri, z vsemi tesnili, pritrdilnimi elementi, trojnimi nasadili,detajl potrdi projektant. | kd | 22 | 0 | 22 |  | 0
2 05 02 | V1p
| Enako kot zgoraj, požarne odpornosti EI 30 C. | kd | 12 | 0 | 12 |  | 0
2 05 03 | V2
| Dobava in montaža enokrilnih vrat svetle dimenzije 80 x 210 cm, zvočne izolativnosti 28db, v kovinskem podboju v barvi po RAL, opremljena s cilindrično ključavnico brez vložka (pripravljeno za sistemski ključ) in evrostandard okovjem, s samozapiralom, gumi ustavljavcem, laminatna obloga krila v več barvah po izbiri, z vsemi tesnili, pritrdilnimi elementi, trojnimi nasadili, detajl potrdi projektant. | kd | 41 | 0 | 41 |  | 0
2 05 04 | V2p
| Enako kot zgoraj, požarne odpornosti EI 30 C. | kd | 10 | 0 | 10 |  | 0
2 05 05 | V3
| Dobava in montaža enokrilnih vrat svetle dimenzije 80 x 210 cm, v kovinskem podboju v barvi po RAL, opremljena s cilindrično ključavnico brez vložka (pripravljeno za sistemski ključ) in evrostandard okovjem, s samozapiralom, gumi ustavljavcem, laminatna obloga krila v več barvah po izbiri, z vsemi tesnili, pritrdilnimi elementi, trojnimi nasadili detajl potrdi projektant. | kd | 33 | 0 | 33 |  | 0
V3p
| Enako kot zgoraj, požarne odpornosti EI 30 C. | kd | 2 | 0 | 2 |  | 0
2 05 06 | V4
| Dobava in montaža enokrilnih vrat svetle dimenzije 100 x 210 cm, v kovinskem podboju v barvi po RAL, opremljena s cilindrično ključavnico brez vložka (pripravljeno za sistemski ključ) in evrostandard okovjem, s samozapiralom, gumi ustavljavcem, obloga krila max plošča ali podobno v več barvah po izbiri, z vsemi tesnili, pritrdilnimi elementi, trojnimi nasadili detajl potrdi projektant. | kd | 2 | 0 | 2 |  | 0
2 05 06 | V4p
| Enako kot zgoraj, požarne odpornosti EI 30 C. | kd | 1 | 0 | 1 |  | 0
2 05 07 | V5
| Dobava in montaža enokrilnih vrat svetle dimenzije 80 x 210 cm, zvočne izolativnosti 30db, v kovinskem podboju v barvi po RAL, opremljena s cilindrično ključavnico brez vložka (pripravljeno za sistemski ključ) in evrostandard okovjem, s samozapiralom, gumi ustavljavcem, laminatna obloga krila v več barvah po izbiri, z vsemi tesnili, pritrdilnimi elementi, trojnimi nasadili, detajl potrdi projektant. | kd | 2 | 0 | 2 |  | 0
2 05 08 | DS1
| Drsna vrata svetle dimenzije 80/210, LOGO vgradni okvir, kovinski podboj v RAL po izbiri, laminatna obloga krila v več barvah po izbiri, z vsem potrebnim okovjem. | kd | 1 | 0 | 1 |  | 0
2 05 09 | V6
| Dobava in montaža sklopnih večdelnih vrat na odprtino 855/ 260 cm, izdelanih iz kril z laminatno oblogo z vsem potrebnim okovjem , tesnili, letvami, pritlrdilnim materialom nasadili in drsniki v stropu. Širirna sklopnih elemenotv cca 105 cm (vadbeni prostor v 1. triadi), zvočno izolativna vrata 28 db. | kd | 1 | 0 | 1 |  | 0
2 05 10 | V7
| Isto kot zgoraj, dimenzije 600/300 (kabinet gospodinjski pouk). | kd | 1 | 0 | 1 |  | 0
2 05 11 | V8
| Isto kot zgoraj dimenzije 835/300 cm (jedilnica). | kd | 1 | 0 | 1 |  | 0
2 05 12 | V9
| Isto kot zgoraj, dimenzije 512/300 (jedilnica). | kd | 1 | 0 | 1 |  | 0
2 05 13 | PS - PREGRADNE SANITARNE STENE Z VRATI
| Izdelava dobava in montaža sanitarnih pregrad z vrati v vseh sanitarijah 10 cm dvignjeno od tal do višine 210 cm, vrata s sanitarnimi kljukami z notranje strani, v alu nosilni konstrukciji in z laminatnimi pralnimi oblogami v barvi po izbiri, več barv, vgrajenih 40 kosov vrat, izvedba po shemah projektanta. | m2 | 159.52 | 0 | 159.52 |  | 0
2 05 14 | OBLOGA TRIBUN
Izdelava nastopnih ploskev, čelnih in stranskih ploskev lesene obloge tribun in stopnic v večnamenskem prostoru s trdim lesom, nastopne ploskve debeline 2,4 cm, čelne ploskve debeline 1,2 cm, stiki mozničeni, les po izbiri projektanta. Pravokotni robovi brez previsa, v utor v ravnini stopnice nalepljen protizdrsni trak v barvi lesa na stopnicah, po detajlu.
| nastopnih ploskev deb. 2,4 cm | m2 | 60.55 | 0 | 60.55 |  | 0
| čelnih (zrcalnih) ploskev 1,2 cm | m2 | 26.2 | 0 | 26.2 |  | 0
| stranskih ploskev 1,2 cm | m2 | 0.52 | 0 | 0.52 |  | 0
OKENSKE POLICE in OBLOGA V POVEZOVALNEM HODNIKU
2 05 15 | Izdelava lesenih notranjih okenskih polic, izdelanih kot klop v povezovalnem hodniku, širine 45 cm, debeline 3 cm, z zaobljenim robom, po detajlu, premaz za vodoodpornost proti kondenzu . | m1 | 23.9 | 0 | 23.9 |  | 0
2 05 16 | Izdelava lesenih notranjih okenskih polic širine 30 cm, debeline 3 cm, z zaobljenim robom, po detajlu, premaz za vodoodpornost proti kondenzu. | m1 | 7.8 | 0 | 7.8 |  | 0
2 05 17 | Izdelava lesene zaključne police širine 15 cm, debeline 3 cm, z zaobljenim robom, po detajlu. | m1 | 23 | 0 | 23 |  | 0
| MIZARSKA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0
2 06 | KERAMIKA
2 06 01 | Dobava in polaganje talnih nedrsečih keramičnih ploščic I. kvalitete na armirani cementni estrih, komplet z zastičenjem fug, ob zidu s trajnoplastično fugirno maso, tlaki v sanitarnih prostorih, prostorih za čistila, vzorce in dimenzije ploščic izbere prjojektant. | m2 | 230 | 230 | 0 |  | 0
2 06 02 | Dobava in polaganje talnih nedrsečih keramičnih ploščic I. kvalitete na armirani cementni estrih, komplet z zastičenjem fug, ob zaokrožnici fugirano s trajnoplastično fugirno maso, tlaki v razdelilni kuhinji, vzorce in dimenzije ploščic izbere projektant. |  | 113 | 113 | 0 |  | 0
2 06 02 | Dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic v vodoodporno cementno lepilo, vključno z zastičenjem reg, fuga med stensko in talno oblogo ali na zapokrožnico tesnjena s trajnoelastično fugorno maso. Vzorec in dimenzije ploščic po izbiri projektanta. | m2 | 457.8 | 457.8 | 0 |  | 0
2 06 03 | Dobava in polaganje PVC trdih polkrožnih profilov med talno in stensko keramiko (zaokrožice v kuhinji). | m1 | 67.9 | 67.9 | 0 |  | 0
2 06 04 | Izdelava nizkostenske keramične obrobe višine 10 cm, z lepljenjem na zid. Stik med talno keramiko obdelan z dvokomponentnim trajnoelastičnim kitom. | m1 | 84 | 84 | 0 |  | 0
2 06 06 | Dodatek za obdelavo jaškov pokrovov s keramiko kot tlak. | kos | 12 | 12 | 0 |  | 0
| KERAMIKA SKUPAJ | [5 empty] | 0
2 07 | KAMEN
2 07 01 | Dobava in montaža kamnitih nastopnih stopniščnih plohov 180x33x2 cm s protidrsnimi vdelanimi robovi širine 15 cm, zaobljen rob nastopne ploskve, kamen Repen. Točne mere vzeti na objektu. | kd | 80 | 80 | 0 |  | 0
2 07 02 | Dobava in montaža kamnitih nastopnih stopniščnih plohov od 180 do 360x33x2 cm s protidrsnimi vdelanimi robovi širine 15 cm, zaobljen rob nastopne ploskve, kamen Repen (povezovalni hodnik). Točne mere vzeti na objektu. | kd | 8 | 8 | 0 |  | 0
2 07 03 | Dobava in montaža kamnite letve dimenzije 2x2cm ali 3x1cm na kamnito nastopno ploščo po izvedeni oblogi zrcalnih ploskev z linolejem. | m' | 166 | 166 | 0 |  | 0
2 07 04 | Izdelava nizkostenske obrobe stopnišča s kamnom deb.1 cm, višine 5 cm. | m1 | 128 | 0 | 128 |  | 0
2 07 05 | Dobava notranjih kamnitih polic iz kamna Repen, širine 16 cm, deb.2 cm. | m1 | 322 | 322 | 0 |  | 0
| KAMEN SKUPAJ | [5 empty] | 0
2 08 | MAVČNE STENE IN STROPOVI
2 08 01 | Izdelava predelnih zidov iz sistema KNAUF predelnih sten debeline 12 cm W112, z zvočno izolacijo 30 db, zatesnjene na betonske zidove z elastičnim trakom, naprava odprtin za vrata, bandažiranje in kitanje v ceni. | m2 | 54 | 54 | 0 |  | 0
2 08 02 | Zapora jaškov instalacij s požarnoodpornimi gips ploščami debeline 2,5 cm s podkonstrukcijo širine 7,5 cm, zvočno izolativne 40 db, požarna odpornost EI 60 s kitanjem s požarnim kitom in badažiranjem stikov. Za stike z ostalimi konstrukcijami velja isto kot zgoraj. | m2 | 308 | 308 | 0 |  | 0
2 08 03 | Izdelava obloge predelnih zidov z oblogo iz mavčnih plošč, alu podkonstrukcija, vmes mineralna volna 12 cm. Obloge zatesnejne na betonske zidove z elastičnim trakom, bandažiranje in kitanje v ceni. | m2 | 401.78 | 401.78 | 0 |  | 0
2 08 04 | Dobava in montaža rastrskega (tip Armstong ) stropa, dimenzija plošč 60x60 cm, v učilnicah pas za svetila 30/120 cm, tip stropa srednji cenovni razred, s kovinsko togo podkonstrukcijo, spuščanje do 50 cm, komplet z vsemi izrazi za strojne elemente in svetila, po projektu strojnih in električnih inštalacij, vidni nosilni omega profili. Podkonstrukcija dimenzionirana tudi na težo svetil. Ob zidovih senčne fuge s posebnim profilom. Predmet razpisa: montaža že dobavljenih gips plošč na že izdelano podkonstrukcijo po končanju instalacijskih del. | m2 | 2750.6 | 0 | 2750.6 |  | 0
2 08 05 | Dobava in montaža akustičnega rastrskega stropa dimenzija plošč 60x60 cm, pas za vgradnjo svetil 30/120 cm, npr. ECOPHON Focus E XL, s kovinsko togo podkonstrukcijo, spuščanje do 50 cm, komplet z vsemi izrazi za strojne elemente in svetila, po projektu strojnih in električnih inštalacij, vidni nosilni omega profili. Podkonstrukcija dimenzionirana tudi na težo svetil. Ob zidovih senčne fuge s posebnim profilom. Predmet razpisa: montaža že dobavljenih gips plošč na že izdelano podkonstrukcijo po dokončanju instalacijskih del. | m2 | 1599.15 | 0 | 1599.15 |  | 0
2 08 06 | Dobava in montaža spuščenega gips monolitnega stropa s kovinsko togo podkonstrukcijo, spuščanje do 30 cm, komplet z izrezi za strojne elemente in svetila, ob zidovih senčne fuge s posebnim profilom (povezovalni hodnik). | m2 | 140.9 | 140.9 | 0 |  | 0
2 08 07 | Dobava in montaža spuščenega gips monolitnega stropa AQUA PANELs kovinsko togo podkonstrukcijo, spuščanje do 30 cm, komplet z izrezi za svetila, ob zidovih senčne fuge s posebnim profilom (nadstrešek pred glavnim vhodom v objekt - zunaj), stiki bandažirani in zaglajeni, pripravljeno za slikanje s fasadno barvo. Na 95 m2 stropa in rob betonskega nosica položena toplotna izolacija deb. 16 cm. | m2 | 140 | 140 | 0 |  | 0
2 08 08 | Dobava in montaža zapore hodnika nad požarnimi vrati s požarno mavčno steno EI60, zatesnitev s požarnim kitom na strop in stranske stene. | m2 | 20.08 | 20.08 | 0 |  | 0
| MAVČNE STENE IN STROPOVI SKUPAJ | [5 empty] | 0
2 09 | TLAKARSKA DELA
2 09 01 | Dobava in polaganje linoleja deb. 2,5 mm s certifikatom za uporabo v šolskem objektu, vključno z izravnalno maso in obzidnimi zaobljenimi zaključki. Na podstavljen element do višine 10 cm, z zaključnim zgornjim robom, barva v več tonih po izbiri in vzorci v tlaku, v kvadraturi je vštet robni zaključek podložnega polkrožnega profila. | m2 | 4524.772 | 0 | 4524.772 |  | 0
2 09 02 | Dodatek za obdelavo pokrovov jaškov dimenzije 60x60 cm z linolejem kot tlak. | kos | 27 | 0 | 27 |  | 0
2 09 03 | Dobava in montaža obloge podestov z linolejem, kot ostali tlak na hodnikih. | m2 | 102.6 | 0 | 102.6 |  | 0
2 09 04 | Dobava in montaža obloge zrcalnih stopniščnih ploskev dim. 180-360x17cm.Točne mere vzeti na objektu. | kd | 8 | 0 | 8 |  | 0
2 09 05 | Dobava in montaža zrcalnih stopniščnih ploskev dim.180x17 cm. Točne mere vzeti na objektu. | kd | 80 | 0 | 80 |  | 0
2 09 06 | Izvedba epoksidnega zaščitnega premaza s predhodno zagladitvijo cem. estriha, v prostorih hišnika in energetike, skladišč ob igriščih, stopnic v tehnično etažo, s PVC zaključno obzidno letvico. Barva tlaka po izbiri projektanta. | m2 | 133 | 0 | 133 |  | 0
2 09 07 | Izvedba epoksidnega zaščitnega premaza z zagladitvijo cem. estriha, v prostorih pod tribunami in pod stopnišči, s PVC zaključno obzidno letvico. Barva tlaka po izbiri projektanta. | m2 | 80 | 0 | 80 |  | 0
2 09 08 | Dobava in polaganje gotovega bukovega lamelnega parketa primernega za talno ogrevanje - upravni del, kabineti tehnični in likovni pouk, z obzidno leseno letvijo višine 5cm, polmat. | m2 | 149.8 | 0 | 149.8 |  | 0
2 09 09 | Dobava in polaganje PVC tipskih stopniščnih elementov - širina nastopne ploskve 260 cm, globina 30 cm, višina stopnice 17 cm, z obzidno PVC letvico, barva po izbiri projektanta, povezovalni hodnik. Točne mere vzeti na objektu. | kos | 26 | 0 | 26 |  | 0
| TLAKARSKA DELA | [5 empty] | 0
2 10 | SLIKOPLESKARSKA DELA
2 10 01 | Slikanje površin s poldisperzijsko barvo s predhodnim brušenjem, pripravo in izravnavo podlage, več barvnih intenzivnih tonov, število premazov po potrebi (hodniki in večnamenski prostor). Po barvni študiji. Opomba: predhodno brušenje, priprava in izravnava podlage že izvedena.
| betonske površine | m2 | 1340 | 0 | 1340 |  | 0
| ometane površine | m2 | 22 | 0 | 22 |  | 0
| mavčne površine | m2 | 222.76 | 0 | 222.76 |  | 0
2 10 02 | Slikanje površin z notranjo pralno barvo, s predhodnim brušenjem, pripravo in izravnavo podlage, več barvnih intenzivnih tonov, do višine 1,50 m, število premazov po potrebi, (hodniki in večnamenski prostor). Po barvni študiji. Opomba: brušenje, priprava in izravnava podlage že izvedena.
| betonske površine | m2 | 1080 | 0 | 1080 |  | 0
| ometane površine | m2 | 9.6 | 0 | 9.6 |  | 0
| mavčne površine | m2 | 216.62 | 0 | 216.62 |  | 0
2 10 03 | Slikanje notranjih površin s poldisperzijsko barvo s predhodno pripravo in izravnavo površin, barva po izbiri - pastelni toni (stene in stropovi, stopniščne rame in podobno), upoštevati potrebno število premazov. Opomba: izravnava površin že izvedena.
| betonske površine | m2 | 5600 | 0 | 5600 |  | 0
| ometane površine | m2 | 709.8 | 0 | 709.8 |  | 0
| mavčne površine | m2 | 784 | 0 | 784 |  | 0
2 10 04 | Izdelava vodoodpornega stenskega premaza - enakovredno nadomestilo keramičnih ploščic, (stena za in ob umivalnikih in koritih v v učilnicah do višine 1,60 m) v več intenzivnih tonih, s potrebno pripravo podlage. Opomba: podlaga že pripravljena. | m2 | 126 | 0 | 126 |  | 0
2 10 05 | Izdelava vodoodpornega stenskega premaza (stena višine 42 cm od tal do višine klopi in police v povezovalnem hodniku), v več intenzivnih tonih, s potrebno pripravo podlage. | m2 | 19.16 | 0 | 19.16 |  | 0
2 10 06 | Slikanje zunanjih vidnih betonskih površin z barvo za beton s predhodnim brušenjem in pripravo in izravnavo podlage, več intenzivnih barvnih tonov, po barvni študiji projektanta, UV in vremensko obstojna fasadna barva enake kvalitete kot za barvanje oblog iz tekstilnega betona na fasadi. npr. MONODEX (stene in stropovi nadstreškov, fasade in spodnji strop povezovalnega hodnika, strop na gospodarskem dvorišču, špalete okrog oken in vrat. | m2 | 1619.97 | 765 | 854.97 |  | 0
2 10 07 | Slikanje aqua panelov - spuščen strop - pod nadstreškom glavni vhod v objekt s fasadno barvo npr. MONODEX. | m2 | 140 | 0 | 140 |  | 0
2 10 08 | Slikanje površine obloge s kombi ploščami pod tribunami s poldisperzijsko barvo - s pršenjem s pištolo. | m2 | 60 | 0 | 60 |  | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0
2 11 | FASADERSKA DELA
2 11 01 | Dobava in izdelava kompaktne toplotnoizolirane fasade na betonske zidove - sistemska sestava obsega lepljenje in mehansko pritrjevanje fasadnih lamelnih plošč iz kamene volne tervol deb. 16 cm, nanos potrebnega lepila, armaturne mrežice iz steklenih vlaken, vsi potrebni premazi in naprava zaključnega sloja, deb. min 2 mm - po barvni študiji - več intenzivnih barvnih tonov. V ceni so zajeti vsi nosilni, ojačitveni, zaključni, dilatacijski profili, pritrdilni material in obdelava okenskih in vratnih špalet s toplotno izolacijo in zaključnim slojem, špalete okrog okenskih in vratnih odprtin obdelane gladko. Fasadne površine dilatirati po navodilih dobavitelja sistema zaključnega sloja. | m2 | 1485 | 1485 | 0 | 36.75 | 0
2 11 02 | Dobava in izvedba obloge fasade s fasadnimi ploščami iz tekstilnega betona debeline 3 cm na pocinkani podkonstrukciji sidrani v betonske stene, največja višina elementov 430 cm, betonske stene prej premazane dvakrat s hidrotesom v dveh smereh, debelina toplotne izolacije pod oblogo 16 cm vodoodporne toplotne izolacije odporne pred žužkojedi, iz dveh slojev s križnim prekrivanjem. V ceni vsi stroški izvedbe. Betonski elementi po montaži barvani z vremensko in UVC obstojno barvo za beton, npr. MONODEX, v štirih tonih po barvni študiji projektanta. | m2 | 765 | 765 | 0 |  | 0
50m2
2 11 03 | Izvedba cokla višine 40 cm iz toplotnoizolativne tankoslojne fasade iz XPS toplotne izolacije, debelina 14 cm, vsi potrebni lepilni sloji z armaturno stekleno mrežico in zaključni sloj, obdelava kulirplast ali podobno, barva po izbiri projektanta. | m2 | 20 | 20 | 0 |  | 0
| FASADERSKA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0
2 12 | DVIGALO
2 12 01 | Dobava in montaža osebnega dvigala nosilnosti 1000 kg za 13 oseb, uporaba tudi za invalide. Svetla dimenzije kabine 110/210/220 cm, število postaj 3, višina dvigala do 12 m. Teleskopska vrata, odpiranje vezano na požarno centralo, vrata EI 30 C. Notranjost kabine v inoxu, ena stena ogledalo, ročaj, inox obroba za prekritje stika na zunanji steni. V ceni je vsa potrebna dokumentacija za izvedbo in tehnični pregled. Predmet razpisa: Dvigalo je vgrajeno, izvesti zagon in pridobitev uporabnega dovoljenja (vgrajeno dvigalo Thyssenkrupp dvigala d.o.o.). | kos | 1 | 0.95 | 0.05 |  | 0
| DVIGALO SKUPAJ | [5 empty] | 0
2 13 | ODVODNJAVANJE STREHE - PLUVIA
V ceni upoštevati dobavo materiala in izvedbo vključno z vgrajevanjem odtočnikov v hidroizolacijsko membrano kritine in vključno z dobavo, montažo in s priključitvijo vertikalnih odtokov na jaške po armiranobetonsko talno ploščo pod pritličjem.
2 13 01 | VTOČNIKI
| Pluvia vtočnik 12 l DAF, brez ogrevanja | kos | 20 | 20 | 0 |  | 0
| Pluvia osnovni element (komplet) | kos | 20 | 20 | 0 |  | 0
| Pluvia prirobnica za parno zaporo | kos | 20 | 20 | 0 |  | 0
| Pritrdilna pločevina | kos | 20 | 20 | 0 |  | 0
2 13 02 | CEVI
| PE-HD cev v palicah, d 40 | m' | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 0
| PE-HD cev v palicah, d 50 | m' | 65.3 | 65.3 | 0 |  | 0
| PE-HD cev v palicah, d 56 | m' | 50.4 | 50.4 | 0 |  | 0
| PE-HD Cev v palicah, d 63 | m' | 67.6 | 67.6 | 0 |  | 0
| PE-HDCev v palicah, d 75 | m' | 61.3 | 61.3 | 0 |  | 0
| PE-HD cev v palicah, d 90 | m' | 69.8 | 69.8 | 0 |  | 0
| PE-HD cev v palicah, d 110 | m' | 41.6 | 41.6 | 0 |  | 0
| PE-HD cev v palicah, d 125 | m' | 23.3 | 23.3 | 0 |  | 0
| PE-HD cev v palicah, d 160 | m' | 6.5 | 6.5 | 0 |  | 0
| PE-HD cev v palicah, d 200 | m' | 19.9 | 19.9 | 0 |  | 0
2 13 03 | FAZONSKI KOSI
| PE-HD elektro-varilna spojka, d 40 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
| PE-HD lok 45°, d 50 | kos | 15 | 15 | 0 |  | 0
| PE-HD lok 90° dolgi, d 50 | kos | 8 | 8 | 0 |  | 0
| PE-HD odcep 45°, d 50/50 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
| PE-HD dolga spojka d 50 | kos | 2 | 2 | 0 |  | 0
| PE-HD elektro-varilna spojka, d 50 | kos | 24 | 24 | 0 |  | 0
| PE-HD lok 45°, d 56 | kos | 9 | 9 | 0 |  | 0
| PE-HD lok 90° dolgi, d 56 | kos | 3 | 3 | 0 |  | 0
| PE-HD odcep 45°, d 56/56 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0
| PE-HD redukcija - ekscentrična, kratka, d 56/40 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
| PE-HD redukcija - ekscentrična, kratka, d 56/50 | kos | 12 | 12 | 0 |  | 0
| PE-HD dolga spojka | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
| PE-HD nastavki z navojem in zaključnim pokrovom, d 56 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
| PE-HD elektro-varilna spojka, d 56 | kos | 31 | 31 | 0 |  | 0
| PE-HD lok 45°, d 63 | kos | 12 | 12 | 0 |  | 0
| PE-HD lok 90° dolgi, d 63 | kos | 2 | 2 | 0 |  | 0
| PE-HD odcep 45°, d 63/50 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
| PE-HD redukcija - ekscentrična, kratka, d 63/50 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
| PE-HD redukcija - ekscentrična, kratka, d 63/56 | kos | 4 | 4 | 0 |  | 0
| PE-HD elektro-varilna spojka, d 63 | kos | 13 | 13 | 0 |  | 0
| PE-HDLok 45°, d 75 | kos | 12 | 12 | 0 |  | 0
| PE-HDLok 90° dolgi, d 75 | kos | 5 | 5 | 0 |  | 0
| PE-HD odcep 45°, d 75/75 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
| PE-HD redukcija - ekscentrična, kratka, d 75/40 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
| PE-HD redukcija - ekscentrična, kratka, d 75/50 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
| PE-HD redukcija - ekscentrična, kratka, d 75/56 | kos | 4 | 4 | 0 |  | 0
| PE-HD redukcija - ekscentrična, kratka, d 75/63 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
| PE-HD elektro-varilna spojka, d 75 | kos | 16 | 16 | 0 |  | 0
| PE-HD lok 45°, d 90 | kos | 8 | 8 | 0 |  | 0
| PE-HD lok 90° dolgi, d 90 | kos | 2 | 2 | 0 |  | 0
| PE-HD odcep 45°, d 90/56 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
| PE-HD odcep 45°, d 90/75 | kos | 3 | 3 | 0 |  | 0
| PE-HD odcep 45°, d 90/90 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
| PE-HD čistilni kos 90° z okroglo odprtino, d 90 | kos | 2 | 2 | 0 |  | 0
| PE-HD redukcija - ekscentrična, kratka, d 90/50 | kos | 4 | 4 | 0 |  | 0
| PE-HD redukcija - ekscentrična, kratka, d 90/56 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
| PE-HD redukcija - ekscentrična, kratka, d 90/75 | kos | 3 | 3 | 0 |  | 0
| PE-HD dolga spojka z dvojnim robom, d 90 | kos | 3 | 3 | 0 |  | 0
| PE-HD elektro-varilna spojka, d 90 | kos | 15 | 15 | 0 |  | 0
| PE-HD lok 45°, d 110 | kos | 8 | 8 | 0 |  | 0
| PE-HD odcep 45°, d 110/50 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
| PE-HD odcep 45°, d 110/90 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
| PE-HD čistilni kos 90° z okroglo odprtino, d 110 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
| PE-HD redukcija - ekscentrična, kratka, d 110/63 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
| PE-HD redukcija - ekscentrična, kratka, d 110/90 | kos | 5 | 5 | 0 |  | 0
| PE-HD dolga spojka z dvojnim robom, d 110 | kos | 2 | 2 | 0 |  | 0
| PE-HD elektro-varilna spojka, d 110 | kos | 10 | 10 | 0 |  | 0
| PE-HD lok 45°, d 125 | kos | 3 | 3 | 0 |  | 0
| PE-HD odcep 45°, d 125/110 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
| PE-HD redukcija - ekscentrična, kratka, d 125/110 | kos | 3 | 3 | 0 |  | 0
| PE-HD elektro-varilna spojka, d 125 | kos | 5 | 5 | 0 |  | 0
| PE-HD lok 45°, d 160 | kos | 2 | 2 | 0 |  | 0
| PE-HD odcep 45°, d 160/125 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
| PE-HD redukcija - ekscentrična, kratka, d 160/110 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
| PE-HD elektro-varilna spojka, d 160 | kos | 3 | 3 | 0 |  | 0
| PE-HD segmentni lok 45°, d 200 | kos | 4 | 4 | 0 |  | 0
| PE-HD odcep 45°, d 200/110 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
| PE-HD čistilni kos 90° z ovalno odprtino, d 200 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
| PE-HD redukcija - ekscentrična, dolga, d200/160 | kos | 3 | 3 | 0 |  | 0
| PE-HD dolga spojka, d 200 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
| PE-HD elektro-varilna spojka z napravo za izklop, d 200 | kos | 4 | 4 | 0 |  | 0
| Število spojnih mest | kos | 324 | 324 | 0 |  | 0
2 13 04 | DODATNI MATERIAL
| Izolacija cevi (armaflex ali podobno) | m2 | 206.5 | 206.5 | 0 |  | 0
2 13 05 | OSTALI GEBERIT MATERIAL
| PE-HD elektro-varilni trak za fiksno točko, d 50 | kos | 22 | 22 | 0 |  | 0
| Cevna objemka-kombi s spojko G1/2'', nastavljiva d 50 | kos | 18 | 18 | 0 |  | 0
| PluviaFix nastavljiva cevna objemka, d 50 | kos | 69 | 69 | 0 |  | 0
| Osnovna pritrdilna plošča - oglata, 2 luknji s spojko G1/2'' | kos | 62 | 62 | 0 |  | 0
| Osnovna pritrdilna plošča - oglata, 2 luknji s spojko G1'' | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
| Osnovna pritrdilna plošča - okrogla, 3 luknje s spojko M10 | kos | 162 | 162 | 0 |  | 0
| PluviaFix element za obešanje nosilne tračnice | kos | 162 | 162 | 0 |  | 0
| PluviaFix profilna štirikotna nosilna tračnica | m | 308.3 | 308.3 | 0 |  | 0
| PluviaFix vezni element nosilne tračnice | kos | 50 | 50 | 0 |  | 0
| PluviaFix pritrdilna zagozda | kos | 784 | 784 | 0 |  | 0
| PE-HD elektro-varilni trak za fiksno točko, d 56 | kos | 12 | 12 | 0 |  | 0
| Cevna objemka-kombi s spojko G1/2'', nastavljiva d 56 | kos | 13 | 13 | 0 |  | 0
| PluviaFix nastavljiva cevna objemka d 56 | kos | 36 | 36 | 0 |  | 0
| PE-HD elektro-varilni trak za fiksno točko, d 63 | kos | 20 | 20 | 0 |  | 0
| Cevna objemka-kombi s spojko G1/2'', nastavljiva d 63 | kos | 2 | 2 | 0 |  | 0
| PluviaFix nastavljiva cevna objemka d 63 | kos | 95 | 95 | 0 |  | 0
| PE-HD elektro-varilni trak za fiksno točko, d 75 | kos | 20 | 20 | 0 |  | 0
| Cevna objemka-kombi s spojko G1/2'', nastavljiva, d 75 | kos | 3 | 3 | 0 |  | 0
| PluviaFix nastavljiva cevna objemka, d 75 | kos | 87 | 87 | 0 |  | 0
| PE-HD elektro-varilni trak za fiksno točko, d 90 | kos | 20 | 20 | 0 |  | 0
| Cevna objemka-kombi s spojko G1/2'', nastavljiva, d 90 | kos | 14 | 14 | 0 |  | 0
| PluviaFix nastavljiva cevna objemka, d 90 | kos | 72 | 72 | 0 |  | 0
| PE-HD elektro-varilni trak za fiksno točko, d 110 | kos | 12 | 12 | 0 |  | 0
| Cevna objemka-kombi s spojko G1/2'', nastavljiva, d 110 | kos | 9 | 9 | 0 |  | 0
| PluviaFix nastavljiva cevna objemka, d 110 | kos | 34 | 34 | 0 |  | 0
| PE-HD elektro-varilni trak za fiksno točko, d 125 | kos | 8 | 8 | 0 |  | 0
| PluviaFix nastavljiva cevna objemka, d 125 | kos | 22 | 22 | 0 |  | 0
| PE-HD elektro-varilni trak za fiksno točko, d 160 | kos | 4 | 4 | 0 |  | 0
| Cevna objemka-kombi s spojko G1/2'', nastavljiva, d 160 | kos | 3 | 3 | 0 |  | 0
| PluviaFix nastavljiva cevna objemka, d 160 | kos | 4 | 4 | 0 |  | 0
| PE-HD elektro-varilni trak za fiksno točko, d 200 | kos | 3 | 3 | 0 |  | 0
| Cevna objemka-standardna s spojko G1'', d 200 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
| PluviaFix nastavljiva cevna objemka, z varovalnim stremenom, d 200 | kos | 3 | 3 | 0 |  | 0
2 13 06 | OSTALI MATERIAL
| Navojna palica M10 (običajna) | kos | 162 | 162 | 0 |  | 0
| ODVODNJAVANJE PLUVIA SKUPAJ | [5 empty] | 0

## ZUNANJA 1.FAZA
3 | ZUNANJA UREDITEV 1. FAZA
3 01 | PARKIRIŠČA | [5 empty] | 0
3 02 | VODOTOK | [5 empty] | 0
3 03 | ŠKATLASTI PROPUST | [5 empty] | 0
3 04 | ZID | [5 empty] | 0
3 05 | KANALIZACIJA | [5 empty] | 0
| ZUNANJA UREDITEV 1. FAZA SKUPAJ | [5 empty] | 0
zap.št. | opis postavke | EM | količina | že izvedeno | za izvedbo | cena/EM | vrednost
3 01 | PARKIRIŠČA
PREDDELA
3 01 01 | Zakoličba osi cest. | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 01 02 | Zakoličba točk parkirišča. | kos | 43 | 24 | 19 |  | 0
3 01 03 | Čiščenje površin, zaraslih z grmovjem v širini 5m. | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 01 03a | Razna manjša gradbena dela, ki se izvajajo v režiji. Obračun na podlagi količin vpisanih v gradbenem dnevniku potrjenih s strani nadzornega inženirja.
| KV delavec | h | 0 | 0 | 20 |  | 0
| rovokopač | h | 0 | 0 | 5 |  | 0
VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
3 01 04 | Strojni izkop humusa v sloju debeline do 20 cm z odmetom na rob izkopa. | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 01 05 | Široki strojni izkop zemljine III ktg. z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo na razdalji do 10 km. | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 01 06 | Planiranje in valjanje planuuma temeljnih tal skladno z zahtevami iz tehničnega poročila. | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 01 07 | Dobava in vgrajevanje kamnite grede v plasti do 40 cm iz kamnitega lomljenca po TSC 06.100:2003, 0-125 mm, vključno z dobavo ter komprimiranjem do zahtevane zbitosti. | m3 | 450 | 174.2 | 275.8 |  | 0
3 01 08 | Planiranje kamnite grede - podloga za izvedbo zgornje nosilne nevezane plasti, v potrebnem naklonu z valjanjem. | m2 | 3485 | 435.5 | 3049.5 |  | 0
3 01 09 | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm (tampon) iz kamnine v debelini 20 cm (parkirišča). | m3 | 697 | 87.1 | 609.9 |  | 0
3 01 10 | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm (tampon) iz kamnine v debelini 20 cm (pločnik). | m3 | 93 | 65.54 | 27.46 |  | 0
3 01 11 | Izdelava planuma nevezane nosilne plasti drobljenca - podloga za izvedbo vezane plasti. | m2 | 3485 | 810 | 2675 |  | 0
3 01 12 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B70/100 A4 v debelini 4 cm po TSC 06.300/06.410:2009 (pločnik). | m2 | 430 | 0 | 430 |  | 0
3 01 13 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A4 v debelini 3 cm po TSC 06.300/06.410:2009 (parkirišča). | m2 | 3485 | 0 | 3485 |  | 0
3 01 14 | Izdelava nosilne bituminizirane zmesi AC 16 base B70/100 A4 v debelini 5 cm po TSC 06.300/06.410:2009 (parkirišča). | m2 | 2507 | 0 | 2507 |  | 0
3 01 15 | Dobava in polaganje betonskih robnikov 15/25/100 cm na betonsko posteljico iz C12/15, vključno s fugiranjem. | m | 205 | 130.55 | 74.45 |  | 0
3 01 16 | Dobava in polaganje betonskih robnikov 8/25/100 cm na betonsko posteljico iz C12/15, vključno s fugiranjem. | m | 130 | 1 | 129 |  | 0
3 01 17 | Dobava in montaža B.C. fi 100 cm, dolžine 50cm, kot zaščita korenin dreves. | kos | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 01 18 | Dobava in vgradnja LTŽ rešetk CEZANNE SAINT - GOBAIN, vključno z okvirjem in vsemi potrebnimi deli. | kos | 5 | 0 | 5 |  | 0
3 01 19 | Zasaditev dreves z obsegom debla 15 cm. | kos | 9 | 0 | 9 |  | 0
3 01 20 | Raztros s humusnim materialom v sloju debeline 20 cm. | m2 | 275 | 0 | 275 |  | 0
3 01 21 | Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnjojila 30 g/m2, valjanjem s travnim valjarjem. | m2 | 275 | 0 | 275 |  | 0
3 01 22 | Dobava in postavitev droga za prometni znak, komplet s temeljem 50x50x50 cm. | kos | 5 | 0 | 5 |  | 0
3 01 23 | Dobava in pritrditev prometnega znaka velikosti 600x600 mm. | kos | 6 | 0 | 6 |  | 0
3 01 24 | Izdelava tankoslojne prečne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci/kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 μm, širina črte 50 cm (V-9, V-16). | m | 81 | 0 | 81 |  | 0
3 01 25 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci/kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 μm, širina črte 10 cm, neprekinjena bela črta (V-1). | m | 125 | 0 | 125 |  | 0
3 01 26 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci/kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 μm, širina črte 20 cm, neprekinjena bela črta (V-30). | m | 60 | 0 | 60 |  | 0
3 01 27 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci/kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 μm, širina črte 30 cm, prekinjena rumena črta (V-5). | m | 58 | 0 | 58 |  | 0
3 01 28 | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno rumeno barvo -zaznamovanje mesta rezerviranega za invalide V-45. | kos | 5 | 0 | 5 |  | 0
3 01 29 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci/kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 μm, širina črte 10 cm, neprekinjena bela črta (V-47.2). | m | 572 | 0 | 572 |  | 0
3 01 30 | Izdelava trikotne tankoslojne označbe za grbino. Dimenzije trikotnika 50x120 cm. | kos | 14 | 0 | 14 |  | 0
| PARKIRIŠČA SKUPAJ | [5 empty] | 0
3 02 | VODOTOK
PREDDELA
3 02 01 | Zakoličba osi kanala. | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 02 02 | Čiščenje površin, zaraslih z grmovjem v širini 5m. | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 02 02a | Razna manjša gradbena dela, ki se izvajajo v režiji. Obračun na podlagi količin vpisanih v gradbenem dnevniku potrjenih s strani nadzornega inženirja.
| KV delavec | h | 0 | 0 | 20 |  | 0
| rovokopač | h | 0 | 0 | 5 |  | 0
ZEMELJSKA DELA
3 02 03 | Strojni izkop humusa na trasi kanalizacije v sloju debeline do 20 cm z odmetom na rob izkopa. | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Široki strojni izkop zemljine III ktg. širine do 3m, naklon brežin 45°, z odlaganjem na rob izkopa. | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 02 04 | Zasip ter nadvišanje brežin z materialom od izkopa. | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 02 05 | Strojno in ročno planiranje planiranje novo oblikovanih površin:
| - ravne horizontalne površine | m2 | 250 | 0 | 250 |  | 0
| - brežine | m2 | 450 | 0 | 450 |  | 0
3 02 06 | Ročno planiranje dna jarka pred polaganjem betonske koritnice. | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 02 07 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo na razdalji do 10 km vključno z vsemi ravnanji in stroški za trajno odlaganje. | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 02 08 | Raztros s humusnim materialom v sloju debeline 20 cm. | m2 | 275 | 0 | 275 |  | 0
3 02 09 | Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnjojila 30 g/m2, valjanjem s travnim valjarjem. | m2 | 275 | 0 | 275 |  | 0
3 02 10 | Dobava in polaganje betonske koritnice širine dna 60cm in višine 33 cm (po detajlu) | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
| VODOTOK SKUPAJ | [5 empty] | 0
3 03 | ŠKATLASTI PROPUST
PREDDELA
3 03 01 | Zakoličba točk propusta. | kos | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 03 02 | Čiščenje zaraslih površin v širini 5 m. | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ZEMELJSKA DELA
3 03 03 | Strojni izkop humusa v sloju debeline do 20 cm z odlaganjem na rob izkopa. | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 03 04 | Široki strojni izkop zemljine III ktg. z odlaganjem materiala najmanj 1 m od roba izkopa. | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 03 05 | Planiranje zemeljskega planuma izkopa - podloga za izvedbo temeljev opornikov. | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 03 06 | Zasip gradbene jame opornika s kamnito gredo iz kamnitega lomljenca po TSC 06.100:2003, 0-125 mm, vključno z dobavo ter valjanjem do zgoščenosti po MPP>95%. | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 03 07 | Zasip gradbene jame opornika z materialom od izkopa v plasteh po 30 cm z grobim planiranjem plasti in valjnanjem do zgoščenosti po MPP > 95% . | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 03 08 | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm (tampon) iz kamnine v debelini 20cm (pešpot). | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 03 09 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo na razdalji do 0 km vključno z vsemi ravnanji in stroški za trajno odlaganje. | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
TESARSKA DELA
3 03 10 | Enostranski raven opaž podloženega betona iz desk višine do 15 cm skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 03 11 | Enostranski opaž temelja višine 40 cm, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 03 12 | Dvostranski vertikalni ravni opaž opornikov iz gradbenih plošč, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 03 13 | Vidni horizontalni opaž plošče propusta, z razopaževanjem in čiščenjem opaža. Višina podpiranja do 2,5 m. | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 03 14 | Vertikalni ravni opaž iz desk čela plošče propusta višine 18 cm, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA
3 03 15 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega podložnega betona pr.0,08 do 12 m3/m2, C12/15. | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 03 16 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v AB konstrukcije - temelj pr. 0,2 do 0,3m3/m2 | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 03 17 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v AB konstrukcije - podpornika prereza 0,2-0,3m3/m2 | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 03 18 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v armiranje konstrukcije - plošča propusta, prerez 0,12-0,2m3/m2 | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
OSTALA DELA
3 03 19 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B70/100 A4 v debelini 4 cm po TSC 06.300/06.410:2009 (pločnik). | m2 | 75 | 0 | 75 |  | 0
3 03 20 | Dobava in polaganje travnih plošč na brežine struge. | m2 | 38 | 0 | 38 |  | 0
3 03 21 | Dobava in polaganje betonskih robnikov 15/25/100 cm na betonsko posteljico iz C12/15, vključno s fugiranjem. | m | 31 | 0 | 31 |  | 0
3 03 22 | Dobava in montaža kovinske ograje iz jeklenih cevi S235 60,3/1,6mm ter jeklenih cevi S235 16/1mm, vključno z vsemi potrebnimi jeklenimi ploščicami, vijaki ter ostalimi deli potrebnimi za montažo (po detajlu). | m | 15 | 15 | 0 |  | 0
| ŠKATLASTI PROPUST SKUPAJ | [5 empty] | 0
3 04 | ZID
PREDDELA
3 04 01 | Zakoličba točk zidu. | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
ZEMELJSKA DELA
3 04 02 | Strojni izkop humusa na trasi kanalizacije v sloju debeline do 20 cm z odmetom na rob izkopa. | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 04 03 | Strojni izkop v zemljini III ktg. s pravilnim odsekovanjem stranic in odlaganjem materiala najmanj 1 m od roba izkopa. | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 04 04 | Planiranje zemeljskega planuma izkopa - podloga za izvedbo temelja zidu. | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 04 05 | Zasip temelja z materialom od izkopa v plasteh po 30 cm z grobim planiranjem plasti in valjnanjem do zgoščenosti po MPP > 95%. | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 04 06 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo na razdalji do 10 km, vključno z vsemi ravnanji in stroški za trajno odlaganje. | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 04 07 | Raztros s humusnim materialom v sloju debeline 20 cm. | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 04 08 | Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnjojila 30 g/m2, z valjanjem s travnim valjarjem. | m2 | 146 | 0 | 146 |  | 0
TESARSKA DELA
3 04 09 | Enostranski raven opaž podloženega betona iz desk višine do 15 cm skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 04 10 | Enostranski opaž temelja skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža, višine 60cm. | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA
3 04 11 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega podložnega betona pr.0,08 do 12 m3/m2, C12/15. | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 04 12 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v AB konstrukcije - temelj pr. 0,3 do 0,5m3/m2 | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 04 13 | Dobava in montaža prefabricirane AB ograje iz plošč dimenzije 1,6m in debeline 0,12 m. | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ZID SKUPAJ | [5 empty] | 0
3 05 | KANALIZACIJA
PREDDELA
3 05 01 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala. | m | 4 | 0 | 4 |  | 0
3 05 02 | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon). | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
ZEMELJSKA DELA
3 05 03 | Strojni izkop jarkov v III. ktg za kanalizacijo v suhem terenu , širine dna do 0.9m globine do 2m, naklon brežin 70°, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo na razdalji do 10 km. | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 05 04 | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/-1cm. | m2 | 2.5 | 0 | 2.5 |  | 0
3 05 05 | Zasip kanalizacijskih cevi in jaškov z nevezanim materialom in izvedbo po TSC 06.100:2003, 0-125 mm, vključno z dobavo, ter komprimiranje v plasteh po 30 cm. | m3 | 6.5 | 0 | 6.5 |  | 0
3 05 06 | Zasip jarka z nevezanim materialom po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm (tampon), vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasti 20 cm. | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
3 05 07 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN200 na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.17 m3/m). | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 05 08 | Dobava in polaganje PE HD cevi DN315 na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.22 m3/m). | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 05 09 | Dobava in polaganje PE HD cevi DN250 na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.18 m3/m). | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 05 10 | Dobava in polaganje PE HD cevi DN200 na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.16 m3/m). | m | 4 | 0 | 4 |  | 0
3 05 11 | Dobava in polaganje PE HD cevi DN160 na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.14 m3/m). | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 05 12 | Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška svetlega premera 800 mm, vključno z muldo in vtokom in iztokom in posteljico iz betona (meri se globina Pester stene jaška do dna mulde!).
| globine do 2,5 m | kos | 0 | 0 | 0 |  | 0
| globine do 3,5 m | kos | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 05 13 | Izdelava jaška v sestavi: betonski podstavek C12/15 0,94 x 0,94 m, višine 0,25 m na podložni beton d=10 cm, betonska cev fi 60 cm L= 1 m, z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo jaška, vključno z izdelavo mulde. Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in višino terena in se prilagaja z višino in številom betonskih cevi in pokrova (svetla višina jaška do 1 m). | kos | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 05 14 | Izdelava jaška v sestavi: betonski podstavek C12/15 1,30x1,30 m, višine do 0,40 m na podložni beton d=10 cm, betonska cev fi 80 cm L= 1 m, AB konusni nastavek 80/30 cm, z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo jaška, vključno z izdelavo mulde. Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in višino terena in se prilagaja z višino in številom betonskih cevi in pokrova (svetla višina jaška je 1 m). | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
3 05 15 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova po EN124 B125 vključno z AB obročem, gumi tesnilom, premera 600 mm - nevozne površine. (npr. PAM REXEL CDRX60AF). | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
3 05 16 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova po EN124 D400 vključno z AB obročem, gumi tesnilom, premera 600 mm z odprtinami za prezračevanje - pod voznimi površinami (npr. PAM REXEL CDRX60BF). | kos | 4 | 0 | 4 |  | 0
3 05 17 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova po EN124 B125 vključno z AB obročem, gumi tesnilom, premera 600 mm z odprtinami za prezračevanje - nevozne površine (npr. PAM REXEL CDRX60BF). | kos | 3 | 0 | 3 |  | 0
3 05 18 | Dobava in montaža PE lovilca olj DN 800
| - višine 1560mm | kos | 0 | 0 | 0 |  | 0
| - višine 1750mm | kos | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 05 19 | Dokončanje požiralnika iz B.C. cevi DN 500, z LTŽ rešetko nosilnosti 250 kN ravno, obdelavo priključka na odtok in dna, globine 1 m, skupaj z dobavo materiala. | kos | 3 | 0 | 3 |  | 0
3 05 20 | Dokončanje požiralnika iz B.C. cevi DN 500, vtok pod robnikom, obdelavo priključka na odtok in dna, globine 1 m, skupaj z dobavo materiala z betonskim pokrovom svetle odprtine 40x40 cm. | kos | 6 | 0 | 6 |  | 0
3 05 21 | Izdelava iztočne glave dimenzij 70x120cm za cev PEHD 315 in 250mm (po detajlu). | kos | 4 | 0 | 4 |  | 0
3 05 22 | Obdelava že izdelanega priključka na obstoječi betonski jašek za cev poliester DN 200mm. | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
3 05 23 | Obdelava že izdelanega dodatnega priključka na betonskem jašku za PEHD cev vključno do DN 250mm. | kos | 10 | 0 | 10 |  | 0
OSTALA DELA
3 05 24 | Preizkus vodotesnosti kanalizacije. | m | 339.25 | 0 | 339.25 |  | 0
3 05 25 | Čiščenje in pregled kanalizacije s kamero. | m | 339.25 | 0 | 339.25 |  | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ | [5 empty] | 0

## ZUNANJA 2.FAZA
4 | ZUNANJA UREDITEV 2. FAZA
4 01 | IGRIŠČA | [5 empty] | 0
4 02 | VODOTOK 2. FAZA | [5 empty] | 0
4 04 | ŠKATLASTI PROPUST 2. FAZA | [5 empty] | 0
4 05 | TLAKOVANE IN ZELENE POVRŠINE | [5 empty] | 0
3 05 | METEORNA KANALIZACIJA | [5 empty] | 0
| ZUNANJA UREDITEV 2. FAZA SKUPAJ | [5 empty] | 0
zap.št. | opis postavke | EM | količina | že izvedeno | za izvedbo | cena/EM | vrednost
4 01 | IGRIŠČA
ZEMELJSKA DELA
4 01 01 | Strojni izkop humusa v sloju debeline do 20 cm z odvozom na deponijo, skupaj: | m3 | 448 | 196.58 | 251.42 |  | 0
| - atletska steza | m3 | 131
| - asfaltirano igrišče | m3 | 231
| - otroško igrišče | m3 | 86
4 01 02 | Široki strojni izkop zemljine III. ktg v suhem terenu. Naklon brežin 70° z odlaganjem na rob izkopa, skupaj: | m3 | 985 | 985 | 0 |  | 0
| - atletska steza | m3 | 350
| - asfaltirano igrišče | m3 | 665
| - otroško igrišče | m3 | 0
4 01 03 | Planiranje dna gradbene jame s točnostjo +/-1cm, skupaj: | m2 | 2223 | 1139.5 | 1083.5 |  | 0
| - atletska steza | m2 | 600
| - asfaltirano igrišče | m2 | 1201
| - otroško igrišče | m2 | 422
4 01 04 | Zasip z materialom od izkopa v plasteh po 30 cm z grobim planiranjem plasti in valjanjem do zgoščenosti po MPP > 95%. | m3 | 262 | 250.75 | 11.25 |  | 0
4 01 05 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo na razdalji do 10 km vključno z vsemi ravnanji in stroški za trajno odlaganje. | m3 | 300 | 300 | 0 |  | 0
BETONSKA IN DRUGA DELA
4 01 06 | Zasipanje z nevezanim materialom po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-63 mm (tampon), vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasti 20 cm, skupaj: | m3 | 442 | 251.1 | 190.9 |  | 0
| - atletska steza | m3 | 137
| - asfaltirano igrišče | m3 | 305
4 01 07 | Dobava in zasipanje igrišča s prodom premera 2-8 mm v plasti debeline 30 cm. | m3 | 128 | 0 | 128 |  | 0
4 01 08 | Dobava in vgradnja gramoznega materiala frakcij 16-32mm, debeline 20 cm (doskočišče). | m3 | 4.2 | 0 | 4.2 |  | 0
4 01 09 | Dobava in polaganje filca, kot ločilne plasti med mivko in gramozom. | m2 | 23 | 0 | 23 |  | 0
4 01 10 | Dobava ter posipanje mivke v debelini 30 cm (doskočišče). | m3 | 5.9 | 0 | 5.9 |  | 0
4 01 11 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC8 surf B50/70 A4 v debelini 4 cm (asfaltirano igrišče). | m2 | 1220 | 0 | 1220 |  | 0
4 01 12 | Dobava in vgradnja drenažnega asfalta za atletsko stezo v debelini 6 cm. | m2 | 558 | 0 | 558 |  | 0
4 01 13 | Dobava in vgradnja tartana v debelini 1,5 cm. | m2 | 558 | 0 | 558 |  | 0
4 01 14 | Dobava in polaganje betonskih robnikov 8/20/100 cm na betonsko posteljico iz C12/15, vključno s fugiranjem, dolžina skupaj: | m | 388 | 0 | 388 |  | 0
| - atletska steza | m | 263
| - asfaltirano igrišče | m | 29
| - otroško igrišče | m | 96
4 01 15 | Izdelava AB tribune ob igrišču v dolžini 17,6 m. Postavka zajema: | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
| - dobava in vgradnja nearmiranega podložnega betona C12/15 pr. 0,1m3/m | m3 | 4.5
| - dobava in vgradnja armiranega betona C 25/30 v tribune dimenzij 45x65cm pr. več kot 0,5m3/m | m3 | 30
| - dobava in vgradnja minimalne armature S500 (palice + mreže skupaj) | kg | 678
| - vertikalno opažanje tribun | m2 | 41.84
| Izdelava AB stopnic ob igrišču v dolžini 16,8 m. Postavka zajema: | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
| - dobava in vgradnja nearmiranega podložnega betona C12/15 pr. 0,1m3/m | m3 | 2.2
| - dobava in vgradnja armiranega betona C 25/30 v stopnice dimenzij 17x30cm pr. 0,12 do 0,20m3/m | m3 | 4.2
| - dobava in vgradnja minimalne armature S500 (palice + mreže skupaj) | kg | 350
| - vertikalno opažanje stopnic | m2 | 15.8
4 01 16 | Izdelava AB zidu ob igrišču debeline 15 cm, višine 0,5 m in skupne dolžine 11,25 m. Postavka zajema: | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
| - dobava in vgradnja nearmiranega podložnega betona C12/15 pr. 0,1m3/m | m3 | 1.1
| - dobava in vgradnja armiranega betona C 25/30 v temelj dimenzij 25x55cm pr. 0,12 do 0,20m3/m | m3 | 1.9
| - dobava in vgradnja armiranega betona C 25/30 v steno dimenzij 15x90cm pr. 0,12 do 0,20m3/m | m3 | 1.6
| - dobava in vgradnja minimalne armature S500 (palice + mreže skupaj) | kg | 290
| - vertikalno opažanje temelja | m2 | 7.1
| - vertikalno opažanje stene | m2 | 20.6
4 01 17 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na asfaltu z enokomponentno belo barvo, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 μm, širina črte 5 cm neprekinjena bela črta (črte za košarkarsko igrišče). | m | 210 | 0 | 210 |  | 0
4 01 18 | Razna manjša gradbena dela, ki se izvajajo v režiji. Obračun na podlagi količin vpisanih v gradbenem dnevniku potrjenih s strani nadzornega inženirja.
| KV delavec | h | 0 | 0 | 60 |  | 0
| rovokopač | h | 0 | 0 | 20 |  | 0
| IGRIŠČA SKUPAJ | [5 empty] | 0
4 02 | VODOTOK 2. FAZA
PREDDELA
4 02 01 | Zakoličba osi kanala. | m | 64.6 | 31 | 33.6 |  | 0
4 02 02 | Čiščenje površin, zaraslih z grmovjem v širini 5 m. | m2 | 155 | 155 | 155 |  | 0
ZEMELJSKA DELA
4 02 03 | Strojni izkop humusa v sloju debeline do 20 cm z odmetom na rob izkopa. | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 02 04 | Široki strojni izkop zemljine III ktg. širine do 3 m, naklon brežin 45°, z odlaganjem na rob izkopa | m3 | 103 | 39.6 | 63.4 |  | 0
| - struga | m3 | 103
| - nabrežje | m3 | 0
4 02 05 | Zasip ter nadvišanje brežin z materialom od izkopa. | m3 | 162 | 26.4 | 135.6 |  | 0
4 02 06 | Strojno in ročno planiranje novo oblikovanih površin:
| - ravne horizontalne površine | m2 | 895 | 33 | 862 |  | 0
| - brežine | m2 | 361 | 330 | 31 |  | 0
4 02 07 | Ročno planiranje dna jarka pred polaganjem betonske koritnice. | m2 | 43.2 | 33 | 10.2 |  | 0
4 02 08 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo na razdalji do 10 km vključno z vsemi ravnanji in stroški za trajno odlaganje. | m3 | 103 | 39.6 | 63.4 |  | 0
4 02 09 | Dovoz iz gradbiščne deponije in raztiranje humusa v sloju debeline 20 cm. | m2 | 600 | 0 | 600 |  | 0
4 02 10 | Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnjojila 30 g/m2, valjanjem s travnim valjarjem. | m3 | 216.8 | 0 | 216.8 |  | 0
4 02 11 | Polaganje betonske koritnice širine dna 60 cm in višine 33 cm (po detajlu), vključno s transportom po gradišču. | m | 21 | 21 | 0 |  | 0
4 02 12 | Dobava in polaganje betonske koritnice širine dna 60 cm in višine 33 cm (po detajlu). | m | 43 | 43 | 0 |  | 0
OSTALA DELA
4 02 13 | Izdelava priključka na obstoječo meteorno cev φ200 mm in podaljšanje do nove struge vodotoka. V postavko je vključen izkop, dobava in montaža PVC cevi φ200 mm delno obbetonirane ter zasip jarka. | m | 2.5 | 0 | 2.5 |  | 0
4 02 14 | Izdelava iztočne glave v novo strugo vodotoka za cev PVC φ200mm, vključno z oblogo struge s kamnitim lomljencem na podložnem betonu C12/15 (cca. 3m2). | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
4 02 15 | Izvedba križanja vodovodne cevi od DN 100 do vključno DN 350 z novim vodotokom. Cev je položena v zaščitno PEHD cev z minimalnim nadkritjem 1m pod dnom struge. | kpl | 4 | 1 | 3 |  | 0
| VODOTOK 2. FAZA SKUPAJ | [5 empty] | 0
4 03 | ŠKATLASTI PROPUST 2. FAZA
4 03 01 | Zakoličba točk propusta. | kos | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 03 02 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in označitev (plinovod, vodovod, javna razsvetljava). | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 03 03 | Zasek oziroma rezanje obstoječega asfalta. | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 03 04 | Rušenje asfaltnega ustroja debeline do 10 cm z nakladanjem ruševin na prevozno sredstvo, odvozom ruševin na ustrezno deponijo vključno s stroški ravnanja z odpadki na deponiji. | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 03 05 | Odstranitev in odvoz kamnite obloge struge Lokavščka na začasno deponijo, za poznejšo uporabo. | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 03 06 | Odstranitev obstoječe pocinkane ograje | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 03 07 | Odstranitev obstoječega cestnega požiralnika in odvoz na deponijo, vključno s stroški ravnanja z odpadki na deponiji. | kos | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 03 08 | Odstranitev obstoječih cestnih robnikov 15/25/100cm z odvozom na deponijo, vključno s stroški ravnanja na deponiji. | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 03 09 | Rušenje obstoječih kanalizacijskih cevi z nakladanjem in odvozom ruševin v ustrezno deponijo, vključno s stroški ravnanja z odpadki na deponiji. | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
ZEMELJSKA DELA
4 03 10 | OPOMBA: V kolikor se izvaja izkope in ostala dela na objektu v deževnem obdobju, je potrebna zapora oziroma preusmeritev dela struge Lokavščka.
4 03 11 | Strojni izkop gradbene jame v terenu III. ktg, širine dna do 3.5m globine do 2.2m, naklon brežin 70°, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo na razdalji do 10km, vključno z vsemi stroški ravnanja na deponiji. | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 03 12 | Ročni izkop zemljine III. ktg z odmetom na rob gradbene jame. | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 03 13 | Planiranje zemeljskega planuma izkopa. | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 03 14 | Zasip gradbene jame propusta ter komunalnih vodov s kamnito gredo iz kamnitega lomljenca po TSC 06.100:2003, 0-125 mm, vključno z dobavo ter valjanjem do zgoščenosti po MPP>95%. | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 03 15 | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm (tampon) iz kamnine v debelini 20 cm. | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 03 16 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo, vključno z vsemi ravnanji in stroški za trajno odlaganje. | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 03 17 | Dovoz iz gradbiščne deponije in raztiranje humusa v sloju debeline 20 cm. | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 03 18 | Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnjojila 30 g/m2, z valjanjem s travnim valjarjem. | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 03 19 | V postavkah je zajeto tudi morebitno črpanje vode!
TESARSKA DELA
4 03 20 | Enostranski ločni opaž temeljne plošče višine 15cm, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 03 21 | Dvostranski vertikalni ločni opaž sten iz gradbenih plošč, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 03 22 | Horizontalni ločni opaž stropne plošče propusta, z razopaževanjem in čiščenjem opaža. Višina podpiranja do 0,9 m. | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 03 23 | Vertikalni ločni opaž iz desk čela plošče propusta višine 15 cm skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA
4 03 24 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega podložnega betona pr.0,08 do 12 m3/m2, C12/15. | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 03 25 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v AB konstrukcije - temeljna plošča pr. 0,12 do 0,2m3/m2 | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 03 26 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v AB konstrukcije - stene pr. 0,12 do 0,2m3/m2 | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 03 27 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v AB konstrukcije - stropna plošča propusta, pr. 0,12 do 0,2m3/m2 | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 03 28 | Dobava in vgradnja armature S500 (armaturne palice in armaturne mreže skupaj). | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0
OSTALA DELA
4 03 29 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A4 v debelini 3 cm po TSC 06.300/06.410:2009. | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 03 30 | Izdelava nosilne bituminizirane zmesi AC 16 base B70/100 A4 v debelini 7 cm po TSC 06.300/06.410:2009. | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 03 31 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B70/100 A4 v debelini 4 cm po TSC 06.300/06.410:2009 (pločnik). | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 03 32 | Dobava in polaganje betonskih robnikov 15/25/100 cm na betonsko posteljico iz C12/15, vključno s fugiranjem. | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 03 33 | Ponovno oblaganje struge Lokavščka na iztoku AB propusta s kamnitim lomljencem, ki je bil predhodno odstranjen. | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 03 34 | Oblaganje vtoka v AB propust s kamnitim lomljencem premera do 20 cm položenim v betonsko posteljico debeline 10 cm. | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 03 35 | Ponovna montaža pocinkane ograje. | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 03 36 | Poglobitev obstoječega plinovoda. Postavka zajema montažo vseh potrebnih cevi oziroma fazonskih kosov za poglobitev cevi. Višina temena je predvidena 20 cm pod dnom podložnega betona za AB propust. V postavko je zajeto tudi peščena posteljica, peščen obsip cevi in opozorilni trak. | kpl | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 03 37 | Izdelava novega izpusta za B.C. φ50 cm. Postavka zajema dobavo in montažo nove B.C. DN 50 dolžine 8 m polno obbetonirane (0.45m3/m) ter izdelavo iztočne glave v Lokavšček. | kpl | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 03 38 | Višinska prestavitev kablovoda javne razsvetljave. | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 03 39 | Izdelava novega cestnega požiralnika iz B.C. cevi DN 50 cm, z izkopom, zasipom, betonskim temeljem, vtok pod robnikom, obdelavo priključka na odtok, globine 1.0 m. | kos | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 03 40 | Izdelava novega izpusta cestnega požiralnika v Lokavšček. Postavka zajema dobavo in montažo nove cevi PE HD DN 160 polno obbetonirane (0.13m3/m) dolžine 3 m ter izdelavo iztočne glave v Lokavšček. | kpl | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ŠKATLASTI PROPUST 2. FAZA SKUPAJ | [5 empty] | 0
4 04 | TLAKOVANE IN ZELENE POVRŠINE
PREDDELA
4 04 01 | Rušenje asfaltnega ustroja debeline do 10 cm z nakladanjem ruševin na prevozno sredstvo, odvozom ruševin na ustrezno deponijo vključno s stroški ravnanja z odpadki na deponiji. | m2 | 662 | 350 | 312 |  | 0
4 04 01a | Razna manjša gradbena dela, ki se izvajajo v režiji. Obračun na podlagi količin vpisanih v gradbenem dnevniku potrjenih s strani nadzornega inženirja.
| KV delavec | h | 0 | 0 | 80 |  | 0
| rovokopač | h | 0 | 0 | 20 |  | 0
ZEMELJSKA DELA
4 04 02 | Strojni izkop humusa v sloju debeline do 20 cm z odmetom na rob izkopa. | m3 | 415 | 0 | 415 |  | 0
4 04 03 | Široki strojni izkop zemljine III. ktg v suhem terenu. Naklon brežin 70° z odlaganjem na rob izkopa. | m3 | 1200 | 0 | 1200 |  | 0
4 04 03 | Planiranje dna gradbene jame s točnostjo +/-1cm. | m2 | 2780 | 0 | 2780 |  | 0
4 04 04 | Zasipanje z nevezanim materialom po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-63 mm (tampon), vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasti 20 cm. | m3 | 417 | 0 | 417 |  | 0
4 04 05 | Zasip z materialom od izkopa v plasteh po 30 cm z grobim planiranjem plasti in valjnanjem do zgoščenosti po MPP > 95%. | m3 | 166 | 0 | 166 |  | 0
4 04 06 | Strojno in ročno planiranje novo oblikovanih površin:
| - ravne horizontalne površine | m2 | 588 | 0 | 588 |  | 0
| - brežine | m2 | 80 | 0 | 80 |  | 0
4 04 07 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo na razdalji do 10 km vključno z vsemi ravnanji in stroški za trajno odlaganje. | m3 | 500 | 0 | 500 |  | 0
4 04 08 | Dovoz iz gradbiščne deponije in raztiranje humusa v sloju debeline 20 cm. | m3 | 134 | 0 | 134 |  | 0
4 04 09 | Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnjojila 30 g/m2, z valjanjem s travnim valjarjem. | m2 | 668 | 0 | 668 |  | 0
BETONSKA IN DRUGA DELA
4 04 10 | Dobava in vgradnja drenažnega betona v debelini 15 cm. | m3 | 200 | 0 | 200 |  | 0
4 04 11 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC8 surf B50/70 A4 v debelini 4 cm (pločnik). | m2 | 310 | 0 | 310 |  | 0
4 04 12 | Dobava in polaganje betonskih tlakovcev dimenzij različnih dimenzij, debeline 6 cm, na peščeno posteljico debeline 10 cm in fugiranje s kremenčevim peskom. | m2 | 44 | 0 | 44 |  | 0
4 04 13 | Dobava in polaganje betonskih tlakovcev različnih dimenzij in barv. Debelina je 6 cm. Postavka vključuje tudi dobavo in razgrinjanje drenažne malte v debelini do 3 cm in fugiranjem s kremenčevim peskom. | m2 | 1157 | 0 | 1157 |  | 0
4 04 14 | Dobava in polaganje granitnih plošč dimenzije 60x60x6cm na drenažni beton. Postavka zajema tudi fugiranje s kremenčevim peskom. | m2 | 45 | 0 | 45 |  | 0
4 04 15 | Dobava in montaža prefabriciranih betonskih plošč dimenzij 90/140/8 cm. Postavka zajema tudi fugiranje s kremenčevim peskom. | kos | 221 | 0 | 221 |  | 0
4 04 16 | Dobava in montaža prodca premera do 10 cm potopljenega v beton. Debelina plasti je 18 cm (mačje glave). | m2 | 141 | 0 | 141 |  | 0
4 04 17 | Dobava in polaganje betonskih robnikov 8/20/100 cm na betonsko posteljico iz C12/15, vključno s fugiranjem. | m | 576 | 0 | 576 |  | 0
4 04 18 | Izdelava AB plošče za klančino ob igrišču dolžine 7.5m, širine 1,35 m in debeline 15 cm. Postavka zajema tudi minimalno armaturo, opaž ter podložni beton. | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
4 04 19 | Dobava in montaža jeklene ograje AISI 304 ob klančini in stopnicah. Višina ograje je 1.0m. | m | 14 | 0 | 14 |  | 0
4 04 20 | Izdelava AB stopnic ob atriju v dolžini 3,25 m. Postavka zajema: | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
| - dobava in vgradnja nearmiranega podložnega betona C12/15 pr. 0,1m3/m | m3 | 0.4
| - dobava in vgradnja armiranega betona C 25/30 v stopnice dimenzij 17x30cm pr. 0,12-0,20m3/m | m3 | 0.85
| - dobava in vgradnja minimalne armature S500 (armaturne palice in mreže skupaj) | kg | 90
| - vertikalno opažanje stopnic | m2 | 3.1
4 04 21 | Dobava in montaža prefabriciranih betonskih klopi U-oblike. Višina klopi 45cm, širina klopi 60cm, debeline stojine 9 cm ter pasnice 8 cm. | m | 109 | 0 | 109 |  | 0
4 04 22 | Dobava in montaža lesenih letev dimenzije 5x5x400cm, vključno z INOX profilom za vijačenje v betonsko klop. Dolžina letev glede na dolžino betonskih prefabriciranih elementov, na katere se montirajo. Končna obdelava in zaščita lesa, trd les. | m2 | 48 | 0 | 48 |  | 0
4 04 23 | Zasaditev sadik dreves platane višine 4 m. | kos | 5 | 0 | 5 |  | 0
4 04 24 | Zasaditev sadik različnih grmovnic. | kos | 75 | 0 | 75 |  | 0
| TLAKOVANE IN ZELENE POVRŠINE SKUPAJ | [5 empty] | 0
4 05 | METEORNA KANALIZACIJA
PREDDELA
4 05 01 | Rušenje obstoječečega kanala iz B.C. in/ali PE cevi, polno obbetoniranih, svetlega premera do 300 mm z odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca z vsemi stroški. | m | 72 | 72 | 0 |  | 0
4 05 02 | Rušenje obstoječečega kanala iz BC in/ali PE cevi, polno obbetoniranih, svetlega premera do vključno 1000 mm z odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca z vsemi stroški. | m | 123 | 123 | 0 |  | 0
4 05 03 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala. | m | 419.8 | 197.8 | 222 |  | 0
4 05 04 | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon). | kos | 26 | 12 | 14 |  | 0
4 05 04a | Razna manjša gradbena dela, ki se izvajajo v režiji. Obračun na podlagi količin vpisanih v gradbenem dnevniku potrjenih s strani nadzornega inženirja.
| KV delavec | h | 0 | 0 | 20 |  | 0
| rovokopač | h | 0 | 0 | 5 |  | 0
ZEMELJSKA DELA
4 05 05 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v III. ktg v suhem terenu, širine dna do 1.81m globine do 2.5m, naklon brežin 70°, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo na razdalji do 10 km, vključno z vsemi stroški ravnanja na deponiji. | m3 | 765 | 765 | 0 |  | 0
4 05 06 | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm. | m2 | 390 | 390 | 0 |  | 0
4 05 07 | Zasip kanalizacijskih cevi in jaškov z nevezanim materialom in izvedbo po TSC 06.100:2003, 0-125 mm, vključno z dobavo, ter komprimiranje v plasteh po 30 cm. | m3 | 445 | 445 | 0 |  | 0
4 05 08 | Zasip drenažnih cevi s sipkim materialom frakcije 8-16mm. | m3 | 111 | 53.6 | 57.4 |  | 0
4 05 09 | Dobava in vgradnja geotekstila kot zaščita drenaže. | m2 | 451 | 116 | 335 |  | 0
MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
4 05 10 | Dobava in polaganje cevi BC φ80 na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm z delnim obbetoniranjem po detajlu (0.78 m3/m). | m | 113 | 0 | 113 |  | 0
4 05 11 | Dobava in polaganje cevi BC φ30 na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm z delnim obbetoniranjem po detajlu (0.29 m3/m). | m | 27 | 0 | 27 |  | 0
4 05 12 | Dobava in polaganje PE HD cevi DN400 na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm z delnim obbetoniranjem po detajlu (0.28 m3/m). | m | 31.2 | 14.8 | 16.4 |  | 0
4 05 13 | Dobava in polaganje PE HD cevi DN250 na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm z delnim obbetoniranjem po detajlu (0.18 m3/m). | m | 21.57 | 0 | 21.57 |  | 0
4 05 14 | Dobava in polaganje PE HD cevi DN200 na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm z delnim obbetoniranjem po detajlu (0.16 m3/m). | m | 12.7 | 12.7 | 0 |  | 0
4 05 15 | Dobava in polaganje PE HD cevi DN160 na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm z delnim obbetoniranjem po detajlu (0.14 m3/m). | m | 67.88 | 16.2 | 51.68 |  | 0
4 05 16 | Dobava in polaganje PE drenaže φ 315 mm (2/3 perf.) na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm z delnim obbetoniranjem po detajlu (0.16 m3/m). | m | 70.6 | 0 | 70.6 |  | 0
4 05 17 | Dobava in polaganje PE drenaže φ 110 (2/3 perf.) na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm z delnim obbetoniranjem po detajlu (0.08 m3/m). | m | 75.85 | 50 | 25.85 |  | 0
4 05 18 | Izdelava jaška v sestavi: betonski podstavek C12/15 0,94x0,94 m, višine 0,25 m na podložni beton d=10 cm, betonska cev fi 60 cm L= 1 m, z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo jaška, vključno z izdelavo mulde. Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in višino terena in se prilagaja z višino in številom betonskih cevi in pokrova (svetla višina jaška do 1.5 m). | kos | 4 | 1 | 3 |  | 0
4 05 19 | Izdelava jaška v sestavi: betonski podstavek C12/15 1,30x1,30 m, višine do 0,40 m na podložni beton d=10 cm, betonska cev fi 80 cm L= 1 m, AB konusni nastavek 80/60 cm, z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo jaška, vključno z izdelavo mulde. Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in višino terena in se prilagaja z višino in številom betonskih cevi in pokrova (svetla višina jaška do 2.0 m). | kos | 4 | 4 | 0 |  | 0
4 05 20 | Izdelava jaška v sestavi: betonski podstavek C12/15 1,30x1,30 m, višine do 0,63 m na podložni beton d=10 cm, betonska cev fi 100 cm L= 1 m, AB konusni nastavek 100/60 cm, z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo jaška, vključno z izdelavo mulde. Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in višino terena in se prilagaja z višino in številom betonskih cevi in pokrova.
| - svetla višina jaška do 2.0 m | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
| - svetla višina jaška do 2.5 m | kos | 5 | 0 | 5 |  | 0
4 05 21 | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 B125 vključno z AB obročem, gumi tesnilom, premera 600 mm z odprtinami za prezračevanje-nevozne površine (npr. PAM REXEL CDRX60BF). | kos | 10 | 0 | 10 |  | 0
4 05 22 | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 C250 vključno z AB obročem, gumi tesnilom, premera 600mm z odprtinami za prezračevanje-nevozne površine (npr. PAM REXEL CDRX60BF). |  | 4 | 4 | 0 |  | 0
4 05 23 | Izdelava požiralnika iz B.C. cevi DN 500, z izkopom, zasipom, betonskim temeljem, LTŽ rešetko nosilnosti 250 kN ravno, obdelavo priključka na odtok, globine 1.0 m. | kos | 7 | 3 | 4 |  | 0
4 05 24 | Izdelava požiralnika iz B.C. cevi DN 500, z izkopom, zasipom, betonskim temeljem, LTŽ rešetko nosilnosti 250 kN ravno, obdelavo vtoka in iztoka:
| - globine 1 m | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
| - globine 1,5 m | kos | 3 | 0 | 3 |  | 0
4 05 25 | Izdelava slepega prikjlučka na cevi BC DN 100cm za cev PEHD DN 160mm. | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
4 05 26 | Izdelava priključka na obstoječi betonski jašek DN 1000 za cev BC DN 80cm. | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
4 05 27 | Izdelava dodatnega priključka na betonskem jašku za BC vključno do DN 30 cm. | kos | 11 | 2 | 9 |  | 0
4 05 28 | Izdelava dodatnega priključka na betonskem jašku za PEHD cev od DN 160mm do vključno 400mm. | kos | 12 | 2 | 10 |  | 0
OSTALA DELA
4 05 29 | Preizkus vodotesnosti kanalizacije. | m | 419.8 | 0 | 419.8 |  | 0
4 05 30 | Čiščenje in pregled kanalizacije s kamero. | m | 419.8 | 0 | 419.8 |  | 0
| METEORNA KANALIZACIJA SKUPAJ | [5 empty] | 0

## ELEKTRO ZU 1.FAZA
5 | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE ZUNANJE 1. FAZA
5 01 | GRADBENA DELA TK | [5 empty] | 0
5 02 | GRADBENA DELA NN | [5 empty] | 0
5 03 | GRADBENA DELA TP | [5 empty] | 0
5 04 | ELEKTROMONTAŽNA DELA NN | [5 empty] | 0
5 05 | ELEKTROMONTAŽNA DELA TP | [5 empty] | 0
| SKUPAJ ELEKTRIČNE INŠTALACIJE ZUNANJE 1. FAZA | [5 empty] | 0
zap.št. | opis postavke | EM | količina | že izvedeno | za izvedbo | cena/EM | vrednost
5 01 | GRADBENA DELA TK
5 01 01 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim. 0,4x1,0 m, izdelava posteljice z nabitim peskom granulacije 3-7 mm ali mivko v debelini 10 cm, polaganje 2x stigmaflex cevi f110 mm, zasipanje s peskom granulacije 3-7 mm v sloju 10 cm z nabijanjem, zasip z izkopanim materialom ter nabijanje v slojih deb. 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca, polaganje PVC opozorilnega traku, odvoz odvečnega materiala ter urejanje okolice. | m | 100 | 0 | 100 |  | 0
5 01 02 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim. 0,4x1,0 m, izdelava posteljice z nabitim peskom granulacije 3-7 mm ali mivko v debelini 10 cm, polaganje 2x stigmaflex cevi f110 mm, zasipanje s peskom granulacije 3-7 mm v sloju 10 cm z nabijanjem, zasip z izkopanim materialom ter nabijanje v slojih deb. 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca, polaganje PVC opozorilnega traku, odvoz odvečnega materiala ter urejanje okolice (obnova obstoječe TK kabelske kanalizacije). | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 01 03 | Izdelava tipskega manipulativnega betonskega kabelskega jaška dim. 120x120x120 cm, z ltž pokrovom za lahki promet z napisom TELEFON. | kos | 3 | 0 | 3 |  | 0
5 01 04 | Dobava in montaža stigmaflex cevi f 110 mm, komplet s spojnimi elementi, polaganje v že pripravljen jarek. | m | 330 | 330 | 0 |  | 0
5 01 05 | Pocinkan valjenec FeZn 25x4mm, položen v izkopan jarek. | m | 180 | 180 | 0 |  | 0
5 01 06 | Polaganje rumenega PVC opozorilnega traku z napisom "POZOR TELEFONSKI KABEL" v izkopan kabelski jarek. | m | 180 | 180 | 0 |  | 0
5 01 07 | Odklop in demontaža obstoječega TK voda iz obstoječe kabelske kanalizacije (izvede TELEKOM SLOVENIJE). | kos | 145 | 145 | 0 |  | 0
5 01 08 | Ponovno uvlačenje TK voda v novo kabelsko kanalizacijo (izvede TELEKOM SLOVENIJE). | kos | 100 | 100 | 0 |  | 0
5 01 09 | Odstranitev obstoječih betonskih jaškov, odvoz odvečnega materiala v trajno deponijo. | kos | 6 | 0 | 6 |  | 0
5 01 10 | Odstranitev obstoječe kabeske kanalizacije izdelane iz salonit cevi 1 x f120mm in odvoz v trajno deponijo. | m | 145 | 0 | 145 |  | 0
5 01 11 | Drobni, vezni material in manipulativni stroški. | kpl | 1 | 1 | 0 |  | 0
5 01 12 | Nadzor upravljalcev komunalnih naprav. | ur | 8 | 8 | 0 |  | 0
5 01 13 | Uskladitev križanj kabelske kanalizacije z ostalimi podzemnimi komunalnimi instalacijami. | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
5 01 14 | Zakoličba trase kablovoda ter vpis poteka trase kablovodov v kataster podzemnih vodov komunalnih naprav. | kos | 1 | 1 | 1 |  | 0
| GRADBENA DELA TK SKUPAJ | [5 empty] | 0
5 02 | GRADBENA DELA NN
5 02 01 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV.ktg. dim. 0,4x1,0 m, izdelava posteljice z nabitim peskom granulacije 3-7 mm ali mivko v debelini 10 cm, polaganje stigmaflex cevi 2x f160 mm +2x fi110 mm, zasipanje s peskom granulacije 3-7 mm v sloju deb. 10 cm z nabijanjem, zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih deb. 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca, polaganje PVC opozorilnega traku, odvoz odvečnega materiala ter urejanje okolice. | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 02 02 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg., dim. 0,4x1,0 m, izdelava posteljice z nabitim peskom granulacije 3-7 mm ali mivko v debelini 10 cm, polaganje 1x stigmaflex cevi f75 mm, zasipanje s peskom granulacije 3-7 mm v sloju deb. 10 cm z nabijanjem, zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih deb. 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca, polaganje PVC opozorilnega traku, odvoz odvečnega materiala ter urejanje okolice. | m | 105 | 105 | 0 |  | 0
5 02 03 | Izdelava tipskega manipulativnega betonskega kabelskega jaška, dim.120x120x120 cm zalit z betonom C25/30, ustrezno armaturo, ltž pokrovom za lahki promet z napisom ELEKTRIKA. | kos | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 02 04 | Izdelava tipskega manipulativnega betonskega kabelskega jaška dim. 100x100x100 cm, zalit z betonom C25/30 in ustrezno armaturo, z ltž pokrovom za lahki promet z napisom ELEKTRIKA. | kos | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 02 05 | Izdelava tipskega kabelskega jaška pri svetilkah JR, cev dim. f40x40cm, obbetoniran z betonom C25/30, ltž pokrovom za lahki promet z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA. | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
5 02 06 | Izdelava tipskega kabelskega jaška pri svetilkah JR, cev dim.f60cm, obbetoniran z betonom C25/30, ltž pokrovom za lahki promet z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA, pod merilnim mestom JR. | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
5 02 07 | Dobava in montaža stigmaflex cevi f 160 mm, komplet s spojnimi elementi, polaganje v že pripravljen jarek. | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 02 08 | Dobava in montaža stigmaflex cevi f 110 mm, komplet s spojnimi elementi, polaganje v že pripravljen jarek. | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 02 09 | Dobava in montaža stigmaflex cevi f 75 mm, komplet s spojnimi elementi, polaganje v že pripravljen jarek. | m | 105 | 105 | 0 |  | 0
5 02 10 | Pocinkan valjenec FeZn 25x4mm, položen v izkopan jarek. | m | 105 | 105 | 0 |  | 0
5 02 11 | Polaganje rdečega PVC opozorilnega traku z napisom "POZOR ENERGETSKI KABEL" v izkopan kabelski jarek. | m | 105 | 105 | 0 |  | 0
5 02 12 | Odklop in demontaža obstoječega voda javne razsvetljave. | m | 110 | 110 | 0 |  | 0
5 02 13 | Odklop in demontaža obstoječih stebrov javne razsvetljave ter odvoz na deponijo. | kos | 6 | 6 | 0 |  | 0
5 02 14 | Odstranitev obstoječih betonskih jaškov, odvoz odvečnega materiala na deponijo. | kos | 3 | 0 | 3 |  | 0
5 02 15 | Odstranitev obstoječe kabeske kanalizacije izdelane iz salonit cevi 2x f120 mm. | m | 110 | 0 | 110 |  | 0
5 02 16 | Drobni, vezni material in manipulativni stroški. | kpl | 1 | 1 | 0 |  | 0
5 02 17 | Uskladitev križanj kabelske kanalizacije z ostalimi podzemnimi komunalnimi instalacijami. | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
5 02 18 | Nadzor upravljalcev komunalnih naprav. | ur | 8 | 8 | 0 |  | 0
5 02 19 | Zakoličba trase kablovoda ter vpis poteka trase kablovodov kataster podzemnih vodov komunalnih naprav. | kos | 1 | 1 | 1 |  | 0
| GRADBENA DELA NN SKUPAJ | [5 empty] | 0
5 03 | GRADBENA DELA TP
DOVODNI KbV ZA TP ŠPORTNI CENTER
5 03 01 | Zakoličba lokacije in gabaritov TP ter kabelske kanalizacije. | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
5 03 02 | Izkop jame dim.: 2,5x2,5x1,4 m za kabelski jašek 1,5x1,5x1,0m (svetle mere) v terenu 3. in 4. ktg., odvoz odvečnega materiala v trajno deponijo, zasip in urejanje poškodovanih površin po končanih delih. | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
5 03 03 | Izdelava kabelskega jaška dim. 1,5x1,5x1,0m (svetle mere) z dvojnim ltž pokrovom 60x60cm, nosilnost 400kN z napisom ELEKTRIKA. | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
5 03 04 | Rezanje asfalta debeline do 10 cm. | m | 12 | 0 | 12 |  | 0
5 03 05 | Odstranjevanje asfalta in odvoz v trajno deponijo vključno z plačilom vseh taks. | m2 | 6 | 0 | 6 |  | 0
5 03 06 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV.ktg. dim. 0,6x1,0 m, izdelava posteljice z nabitim peskom granulacije 3-7 mm ali mivko v debelini 10 cm, polaganje 4x stigmaflex cevi f 160 mm + 6x stigmaflex cevi fi110 mm, zasipanje s peskom granulacije 3-7 mm v sloju deb. 10 cm z nabijanjem, zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih deb.20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca, polaganje PVC opozorilnega traku, odvoz odvečnega materiala ter urejanje okolice. | m | 4 | 0 | 4 |  | 0
5 03 07 | Dobava in montaža stigmaflex cevi 4x f160mm, komplet s spojnimi elementi, polaganje v že pripravljen jarek. | m | 20 |  | 20 |  | 0
5 03 08 | Dobava in montaža stigmaflex cevi 6x f110mm, komplet s spojnimi elementi, polaganje v že pripravljen jarek. | m | 30 | 0 | 30 |  | 0
5 03 09 | Zasipanje jarka z tamponom, nabijanje v plasteh in priprava na asfaltacijo. | m | 4 | 0 | 4 |  | 0
5 03 10 | Polaganje opozorilnega traku z napisom POZOR ELEKTRIKA, po celotni trasi. | m | 4 | 4 | 0 |  | 0
5 03 11 | Polaganje ozemljitev z valjencem FeZn 25x4mm | m | 4 | 4 | 0 |  | 0
5 03 12 | Prebijanje sten obstoječega betonskega jaška in vzidava novopoloženih stigmaflex cevi. | kpl | 2 | 0 | 2 |  | 0
5 03 13 | Odvoz odvečnega materiala v trajno deponijo vključno z plačilom vseh taks. | m3 | 4 | 0 | 4 |  | 0
5 03 14 | Ponovna asfaltacija z plastjo grobega in finega asfalta. | m2 | 6 | 0 | 6 |  | 0
5 03 15 | Stroški zavarovanja gradbišča. | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
5 03 16 | Stroški nadzora upravljavca el. omrežja. | h | 4 | 4 | 0 |  | 0
GRADBENA DELA TP 20/0, 4kV ŠPORTNI CENTER
5 03 17 | Zakoličba lokacije in gabaritov TP ter kabelske kanalizacije. | m | 1 | 1 | 0 |  | 0
5 03 18 | Izkop jame dim.: 6,5x4,5x1,0 m za kabelski jašek 1,5x1,5x1,0m v terenu 5 ktg, za tipsko montažno transformatosko postajo IMP tipa IMP2, odvoz odvečnega materiala v trajno deponijo, zasip in urejanje poškodovanih površin po končanih delih. | m3 | 1 | 0 | 1 |  | 0
5 03 19 | Izdelava podložnega betona debeline 10 cm za temeljni podstavek (korito) TP. |  | 15 | 15 | 0 |  | 0
5 03 20 | Izkop jarka za ozemljitev 0,4x0,6 m v terenu 5.ktg. Zasip in urejanje poškodovanih površin po končanih delih. | m3 | 40 | 40 | 0 |  | 0
5 03 21 | Polaganje ozemljitev z valjencem FeZn 25x4mm, ozemljilni obroč okoli TP. | m3 | 30 | 30 | 0 |  | 0
5 03 22 | Montaža križnih sponk 60x60 mm za spajanje valjenca in premaza z bitumnom. | kos | 7 | 7 | 0 |  | 0
5 03 23 | Zasipanje okolice TP z tamponom, nabijanje v plasteh in urejanje poškodovanih površin po končanih delih. | m3 | 1 | 0 | 1 |  | 0
5 03 24 | Izdelava pločnika okoli TP iz pranih plošč 40x40cm, spredaj 2 vrsti, zadaj in pri straneh po eno vrsto. | m2 | 10.6 | 0 | 10.6 |  | 0
5 03 25 | Stroški nadzora upravljavca omrežja. | kpl | 5 | 5 | 0 |  | 0
| GRADBENA DELA TP SKUPAJ | [5 empty] | 0
5 04 | ELEKTROMONTAŽNA DELA NN
Dobava in montaža električnih drogov in pripadajoče opreme (kandelabri)
5 04 01 | Raven ali reducirni drog cestne razsvetljave višine h = 9 m za montažo na siderno ploščo in prilagojen za močno burjo (> 190 km/h), prilagojen za natik svetilke (fi = 12 0mm), vročecinkane izvedbe z debelino stene 4 mm, izdelanim mestom za ozemljitev, s priključno ploščo in kompletnim ožičenjem (NYY 4x 2,5mm2, l = 9 m), postavljen in motiran na siderno ploščo. | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
5 04 02 | Raven ali reducirni drog cestne razsvetljave višine h = 5 m za montažo na siderno ploščo in prilagojen za močno burjo (> 190 km/h), prilagojen za natik svetilke (fi = 102 mm), vročecinkane izvedbe z debeljino stene 4 mm, izdelanim mestom za ozemljitev, s priključno ploščo in kompletnim ožičenjem (NYY 4x 2,5mm2, l = 5 m), postavljen in motiran na siderno ploščo. | kos | 7 | 0 | 7 |  | 0
5 04 03 | Sidrna plošča ustrezne dimenzije za dobavljene drogove cestne razsvetljave, skupaj z vijaki in vso potrebno opremo, montirana (zabetonirana) v ustrezen betonski temelj. | kos | 9 | 0 | 9 |  | 0
5 04 04 | Spodnja flančna za pokritje sidrne plošče in vijakov. | kos | 9 | 9 | 0 |  | 0
5 04 05 | Ozemljitev kovinskega droga javne razsvetljave, komplet s križno sponko, pritrdilnimi vijaki. | kos | 9 | 9 | 0 |  | 0
Dobava in montaža vodovnega materiala
5 04 06 | Dovodni kabel za OŠ E-A2Y2Y-J 2x(4x150)mm2 -črne barve (pred polaganjem obvezno izmerit potrebno dolžino). | m | 400 | 400 | 0 |  | 0
5 04 07 | Kabel NAYY za JR 4x16 + 2,5 mm2 položen v kabelsko kanalizacijo pred polaganjem obvezno izmerit potrebno dolžino. | m | 700 | 700 | 0 |  | 0
5 04 08 | Dovodni kabel NAYY 4x16 + 2,5 mm2 | m | 8 | 8 | 0 |  | 0
5 04 09 | Kabelski čevelj P3x95 za priklop kabla na dovodni kabel. | kos | 4 | 4 | 0 |  | 0
5 04 10 | Kabelski čevelj 16mm2 za priklop kablov v svetilkah. | kos | 25 | 25 | 0 |  | 0
5 04 11 | Zaščitna instalacijska cev fi 36, za svetilko javne razsvetljave montirano na zunanjo fasado objekta OŠ. | m | 5 | 5 | 0 |  | 0
5 04 12 | Kabelski končnik 150 mm2. | kos | 8 | 8 | 0 |  | 0
5 04 13 | Kabelski končnik 16 mm2. | kos | 2 | 2 | 0 |  | 0
5 04 14 | Drobni in vezni material. | kpl | 1 | 1 | 0 |  | 0
Dobava in montaža svetilk komplet s sijalkami
5 04 15 | Asimetrična svetilka cestne razsvetljave za natik na kandelaber fi = 60 mm, ohišje iz poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni, zaščitno polakiran v kovinsko sivi barvi. Ohišje in prirobnica za kandelaber tlačno ulita iz aluminija in polakirana z zaščitno metalizirano barvo, zapirač svetlobnotehničnega pokrova iz nerjavnega jekla, primarni reflektor z ravnim steklenim pokrovom z asimetrično porazdelitvijo svetilnosti, visokoučinkovita radialno fasetirana optika (RFO), zaščite IP 66, moči 100W kot npr razreda Siteco CX 100 comfort 5CX 622 E-1 NS1208 z redukcijo moči (pozitivna logika) (arhitekt si pridrži pravico izbire drugega tipa svetilke z enakimi karakteristikami, pred nabavo se uskladiti z arhitektom). | kos | 8 |  | 8 |  | 0
5 04 16 | Svetilka cestne razsvetljave za natik na kandelaber fi = 60 mm, ohišje iz poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni, zaščitno polakiran v kovinsko sivi barvi. Ohišje in prirobnica za kandelaber tlačno ulita iz aluminija in polakirana z zaščitno metalizirano barvo, zapirač svetlobnotehničnega pokrova iz nerjavnega jekla, primarni reflektor z ravnim steklenim pokrovom z asimetrično porazdelitvijo svetilnosti, visokoučinkovita radialno fasetirana optika (RFO), zaščite IP 66, moči 150W, kot npr. razreda Siteco CX 100 comfort z redukcijo moči 5CX 622 E-1 PT1208 (pozitivna logika) (arhitekt si pridrži pravico izbire drugega tipa svetilke z enakimi karakteristikami, pred nabavo se uskladiti z arhitektom). | kos | 2 |  | 2 |  | 0
5 04 17 | Zunanja svetilka BEGA 1 HIT-CE 150W G12 (8945), skupaj z vso potrebno opremo za el.priklop, z sidrno ploščo in vijaki za pritrditev droga ter okrasnimi pokrovi na spodnji strani pri privijanju stebra. | kos | 6 | 0 | 6 |  | 0
| Zamenjava žarnice na obstoječih svetilkah oz po potrebi zamenjava luči, katera bo ustrezala karakteristikam o dovoljeni osvetljenosti po uredbi o onesnaževanju vira svetlobe na okolje. | kos | 3 |  | 3 |  | 0
5 04 18 | Zidni nosilec za montažo svetilke JR na zid OŠ 0 stopinj . | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
5 04 19 | Drobni in vezni material. | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
OSTALO
5 04 20 | Meritve električnih instalacij: kratkostične zanke, okvarne zanke, delavanja zaščite. | kos | 1 |  | 1 |  | 0
5 04 21 | Svetlobno tehnične meritve. | kos | 1 |  | 1 |  | 0
5 04 22 | Pomoč elektrodistribucije. | ur | 24 |  | 24 |  | 0
5 04 23 | Električne meritve, pregledi, preizkusi, spuščanje v pogon. | kpl | 1 |  | 1 |  | 0
5 04 24 | Uporaba avtodvigala s košem za montažo svetilk JR. | ur | 40 | 0 | 40 |  | 0
| ELEKTROMONTAŽNA DELA NN SKUPAJ | [5 empty] | 0
5 05 | ELEKTROMONTAŽNA DELA TP
Izvedba elektromontažnih del dovodni kabel KbV za TP Športni center in TP 20/0,4 kV Špornit center ni predmet obsega dela po tem popisu.
Dobava in montaža merilnega mesta in stikališča J.R.
5 05 01 | Dobava in montaža zunanje kovinske merilne omare iz nerjavečega jekla dimenzij 600x800x300mm, mehanske zaščite IP55, enokrilna vrata, izrez z okencem za odčitovanje števca, izvrtina za montažo ključavnice elektro distribucije, izvrtina za montažo tipke za ponovni vklop omejevalnika toka. | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
5 05 02 | Tripolno PKI podnožje NV varovalk 100 A. | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
5 05 03 | NV varovalka 35A. | kos | 3 | 3 | 0 |  | 0
5 05 04 | Števec delovne energije z vgrajenim odklopnikom nastavljenim na 3x16A (kot npr. Landis ZMF 120 AB). | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
5 05 05 | Komunikacijski modul AD-CF. | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
5 05 06 | Kombiniran odvodniki prenapetosti B-C (Protec BS 25/275 100kA). | kos | 3 | 3 | 0 |  | 0
5 05 07 | Glavno stikalo za vgradnjo na letev 25 A, 3 polno. | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
5 05 08 | Avtomatski odklopnik 3 polni 16 A. | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
5 05 09 | Avtomatski odklopnik 1 polni 6 A. | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
5 05 10 | Instalacijski kontaktor 4 polni 25 A - 230 V (ETI R 25-40 230 V). | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
5 05 11 | PR rele 230 V. | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
5 05 12 | Foto celica. | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
5 05 12 | Menjalno stikalo za vgradnjo na letev avtomatsko-0-ročno. | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
5 05 13 | Dnevna programska ura. | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
5 05 14 | PEN zbiralka. | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
5 05 15 | Vrstna sponka VS16. | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
5 05 16 | Vrstna sponka VS4. | kos | 3 | 3 | 0 |  | 0
5 05 17 | Blokada vrstnih sponk. | kos | 2 | 2 | 0 |  | 0
5 05 18 | Letev za pritrditev varovalk in VS sponk. | m | 1 | 1 | 0 |  | 0
5 05 19 | Instalacijsko korito za omare 40 x 60 mm. | m | 1.5 | 1.5 | 0 |  | 0
5 05 20 | Izdelava betonskega podstavka za montažo merilne omarice JR dim. 600x600x350. | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
5 05 21 | Vse ožičeno in opremljeno z napisnimi tablicami. | kos | 4 | 4 | 0 |  | 0
| DOBAVA IN MONTAŽA MERILNEGA MESTA IN STIKALIŠČA J.R. SKUPAJ | [5 empty] | 0

## ELEKTRO ZU 2.FAZA
6 | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE ZUNANJE 2. FAZA
6 01 | GRADBENA DELA TK | [5 empty] | 0
6 02 | GRADBENA DELA NN | [5 empty] | 0
| SKUPAJ ELEKTRIČNE INŠTALACIJE ZUNANJE 2. FAZA | [5 empty] | 0
Izvedba elektromontažnih del je sestavni del izvedbe objekta šole.
zap.št. | opis postavke | EM | količina | že izvedeno | za izvedbo | cena/EM | vrednost
6 01 | GRADBENA DELA TK
6 01 01 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim. 0,4x1,0 m, izdelava posteljice z nabitim peskom granulacije 3-7 mm ali mivko v deb. 10 cm, polaganje 2x stigmaflex cevi f110 mm, zasipanje s peskom granulacije 3-7 mm v sloju deb.10 cm z nabijanjem, zasip z izkopanim materialom ter nabijanje v slojih deb. 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca, polaganje PVC opozorilnega traku, odvoz odvečnega materiala ter urejanje okolice. | m | 75 | 0 | 75 |  | 0
6 01 02 | Izdelava tipskega manipulativnega betonskega kabelskega jaška, dim. 120x120x120 cm, z ltž pokrovom za lahki promet z napisom TELEFON. | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
6 01 03 | Izdelava tipskega manipulativnega betonskega kabelskega jaška, dim. 100x100x100 cm, z ltž pokrovom za lahki promet z napisom TELEFON. | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
6 01 04 | Dobava in montaža stigmaflex cevi f 110 mm, komplet s spojnimi elementi, polaganje v že pripravljen jarek. | m | 150 | 150 | 0 |  | 0
6 01 05 | Pocinkan valjenec FeZn 25x4mm, položen v izkopan jarek. | m | 160 | 160 | 0 |  | 0
6 01 06 | Polaganje rumenega PVC opozorilnega traku z napisom "POZOR TELEFONSKI KABEL" v izkopan kabelski jarek. | m | 150 | 150 | 0 |  | 0
6 01 07 | Uvlačenje TK voda v novo kabelsko kanalizacijo. | m | 160 | 160 | 0 |  | 0
6 01 08 | Drobni, vezni material in manipulativni stroški. | kpl | 1 | 1 | 0 |  | 0
6 01 09 | Nadzor upravljalcev komunalnih naprav. | ur | 8 | 8 | 0 |  | 0
6 01 10 | Uskladitev križanj kabelske kanalizacije z ostalimi podzemnimi komunalnimi instalacijami. | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
6 01 11 | Zakoličba trase kablovoda ter vpis poteka trase kablovodov v kataster podzemnih vodov komunalnih naprav. | kos | 1 | 1 | 1 |  | 0
| GRADBENA DELA TK SKUPAJ | [5 empty] | 0
6 02 | GRADBENA DELA NN
Gradbena dela električnih instalacij
6 02 01 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim. 0,4x1,0 m, izdelava posteljice z nabitim peskom granulacije 3-7 mm ali mivko v debelini 10 cm, polaganje stigmafleks cevi 2x f160 mm+2x fi110mm, zasipanje s peskom granulacije 3-7 mm v sloju deb. 10 cm z nabijanjem, zasip z izkopanim materialom ter nabijanje v slojih deb. 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca, polaganje PVC opozorilnega traku, odvoz odvečnega materiala ter urejanje okolice. | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 02 02 | Izdelava tipskega manipulativnega betonskega kabelskega jaška, dim. 100x100x100cm, z betonom C25/30 in ustrezno armaturo, z ltž pokrovom za lahki promet z napisom ELEKTRIKA. | kos | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 02 03 | Dobava in montaža stigmaflex cevi f 160 mm, komplet s spojnimi elementi, polaganje v že pripravljen jarek. | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 2 04 | Dobava in montaža stigmaflex cevi f 110 mm, komplet s spojnimi elementi, polaganje v že pripravljen jarek. | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 02 05 | Pocinkan valjenec FeZn 25x4mm, položen v izkopan jarek. | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 02 06 | Polaganje rdečega PVC opozorilnega traku z napisom "POZOR ENERGETSKI KABEL" v izkopan kabelski jarek. | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
Dobava in montaža vodovnega materiala
6 02 07 | Dovodni kabel za OŠ E-A2Y2Y-J 2x(4x150)mm2 -črne barve pred polaganjem obvezno izmerit potrebno dolžino. | m | 170 | 170 | 0 |  | 0
6 02 08 | Kabelski čevelj P3x95 za priklop kabla na dovodni kabel. | kos | 4 | 4 | 0 |  | 0
6 02 09 | Kabelski končnik 150 mm2. | kos | 8 | 8 | 0 |  | 0
6 02 10 | Drobni in vezni material. | kpl | 5 | 5 | 0 |  | 0
6 02 11 | Uskladitev križanj kabelske kanalizacije z ostalimi podzemnimi komunalnimi instalacijami. | kos | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 02 12 | Nadzor upravljalcev komunalnih naprav. | ur | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 02 13 | Zakoličba trase kablovoda ter vpis poteka trase kablovodov kataster podzemnih vodov komunalnih naprav. | kpl | 1 | 1 | 1 |  | 0
| GRADBENA DELA NN SKUPAJ | [5 empty] | 0

## ELEKTRO OBJEKT
7 | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE OBJEKT
7 01 | DOBAVA IN MONTAŽA ODJEMNO MERILNEGA MESTA MO | [5 empty] | 0
7 02 | DOBAVA IN MONTAŽA ELEKTRIČNEGA RAZDELILA ER-GL | [5 empty] | 0
7 03 | DOBAVA IN MONTAŽA PODOMETNEGA ELEKTRIČNEGA RAZDELULCA ER-P/1 | [5 empty] | 0
7 04 | DOBAVA IN MONTAŽA PODOMETNEGA ELEKTRIČNEGA RAZDELILCA ER-P/2 | [5 empty] | 0
7 05 | DOBAVA IN MONTAŽA PODOMENTEGA ELEKTRIČNEGA RAZDELILCA ER-P/3 | [5 empty] | 0
7 06 | DOBAVA IN MONTAŽA PODOMENTEGA ELEKTRIČNEGA RAZDELILCA ER-1N | [5 empty] | 0
7 07 | DOBAVA IN MONTAŽA PODOMENTEGA ELEKTRIČNEGA RAZDELILCA ER-2N | [5 empty] | 0
7 08 | DOBAVA IN MONTAŽA PODOMENTEGA ELEKTRIČNEGA RAZDELILCA ER-NU1 (naravoslovna učilnica 1) | [5 empty] | 0
7 09 | DOBAVA IN MONTAŽA PODOMENTEGA ELEKTRIČNEGA RAZDELILCA ER-NU2 (naravoslovna učilnica 2) | [5 empty] | 0
7 10 | DOBAVA IN MONTAŽA PODOMENTEGA ELEKTRIČNEGA RAZDELILCA ER-KUH (kuhinja) | [5 empty] | 0
7 11 | DOBAVA IN MONTAŽA ELEKTRIČNEGA RAZDELILCA ER-EP (energetski prostor) | [5 empty] | 0
7 12 | DOBAVA IN MONTAŽA ELEKTRIČNEGA RAZDELILCA ER-ZA (zobna ambulanta) | [5 empty] | 0
7 13 | DOBAVA IN MONTAŽA ELEKTRIČNEGA RAZDELILCA ER-SK (skladišče pri zunanjem igrišču) | [5 empty] | 0
7 14 | DOBAVA IN MONTAŽA ELEKTRIČNEGA RAZDELILCA ER-HIŠ ( hišnik) | [5 empty] | 0
7 15 | DOBAVA IN MONTAŽA VODOVNEGA MATERIALA | [5 empty] | 0
7 16 | DOBAVA IN MONTAŽA SVETILK SKUPAJ Z ŽARNICAMI | [5 empty] | 0
7 17 | DOBAVA IN MONTAŽA PROTIPOŽARNE ZAŠČITE | [5 empty] | 0
7 18 | DOBAVA IN MONTAŽA VODOVNEGA MATERIALA TELEKOMUNIKACIJ | [5 empty] | 0
7 19 | DOBAVA IN MONTAŽA OZVOČENJA | [5 empty] | 0
7 20 | VIDEO NADZOR | [5 empty] | 0
7 21 | DOBAVA IIN MONTAŽA OZEMLJILA | [5 empty] | 0
7 22 | KOMPENZACIJA | [5 empty] | 0
7 23 | OSTALO | [5 empty] | 0
7 24 | ELEKTROMAGNETNO ZAKLEPANJE | [5 empty] | 0
7 25 | DOBAVA IN MONTAŽA PODOMETNEGA ELEKTRIČNEGA RAZDELILCA ER-NU3 (NARAV. UČIL. 3) | [5 empty] | 0
7 26 | DOBAVA IN MONTAŽA PODOMETNEGA ELEKTRIČNEGA RAZDELILCA ER-3N | [5 empty] | 0
7 27 | 5% VREDNOSTI DEL - STROŠKI NEPREDVIDENIH DEL, STROŠKI DOKONČANJA, DOPOLNITVE ALI POPRAVILA ŽE IZVEDENIH DEL | [5 empty] | 0
| ELEKTRIČNE INŠTALACIJE OBJEKT SKUPAJ | [5 empty] | 0
zap.št. | opis postavke | EM | količina | že izvedeno | za izvedbo | cena/EM | vrednost
7 01 | Dobava in montaža odjemno merilnega mesta MO
| prostostoječa kovinska omara iz nerjavečega jekla dim 600x1800x350mm z enokrilnimi vrati, ključavnico in izrezom za odčitavanje števcev, komplet s sledečo opremo: | kos | 1
| števec delovne in jalove energije s komunikatorjem in dajalnikom inpulza - merilna garnitura | kos | 1
| merilna plošča za montažo števca | kos | 1
| merilni tokovni transformator 200/5A | kos | 3
| merilna letev | kos | 1
| NV varovalka 250A | kos | 3
| tripolni varovalčni ločilnik 400A | kos | 1
| vse ožičeno in opremljeno z napisi, tablicami,.. | kos | 1
| PEN zbiralka | kos | 1
| drobni in vezni material | kpl | 1
(Opomba: pregled in dopolnitev manjkajočih elementov).
| SKUPAJ | kpl | 1 | 1 | 0 |  | 0
7 02 | Dobava in montaža električnega razdelilca ER-GL
| prostostoječa kovinska omara iz nerjavečega jekla dim 1800x2000x350mm z dvokrilnimi vrati, montažno ploščo, podnožjem komplet s sledečo opremo: | kos | 1
| glavno stikalo 400A z daljinskim odklopom | kos | 1
| 1 fazni 10A avtomatski odklopnik B kategorije | kos | 5
| 1 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije | kos | 10
| 3 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije | kos | 15
| tripolni varovalčni ločilnik 160A | kos | 15
| NV varovalka 100A | kos | 3
| NV varovalka 80A | kos | 12
| NV varovalka 35A | kos | 24
| prenapetostni odvodnik razred I in II komplet s premostitveno tuljavo | kos | 3
| drobni in vezni material | kpl | 1
| SKUPAJ | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
7 03 | Dobava in montaža podometnega električnega razdelilca ER-P/1
| podometni kovinski modulni električni razdelilec, komplet z N in Pe zbiralko, din letvami za pritrditev elementov, 72 modulna | kos | 1
| glavno stikalo 63A | kos | 1
| 1 fazni 10A avtomatski odklopnik B kategorije | kos | 12
| 1 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije | kos | 25
| tripolno odklopno stikalo na diferenčni tok 63/0,3A | kos | 1
| bistabilni rele | kos | 7
| instalacijski kontaktor 32A | kos | 7
| prenapetostni odvodnik razred II (C) | kos | 4
| drobni in vezni material | kpl | 1
| SKUPAJ | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
7 04 | Dobava in montaža podometnega električnega razdelilca ER-P/2
| podometni kovinski modulni električni razdelilec, komplet z N in Pe zbiralko, din letvami za pritrditev elementov, 72 modulna | kos | 1
| glavno stikalo 63A | kos | 1
| 1 fazni 10A avtomatski odklopnik B kategorije | kos | 12
| 1 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije | kos | 30
| 3 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije | kos | 4
| tripolno odklopno stikalo na diferenčni tok 63/0,3A | kos | 1
| bistabilni rele | kos | 3
| instalacijski kontaktor 32A | kos | 3
| prenapetostni odvodnik razred II (C) | kos | 4
| drobni in vezni material | kpl | 1
(Opomba: pregled in dopolnitev manjkajočih elementov).
| SKUPAJ | kpl | 1 | 1 | 0 |  | 0
7 05 | Dobava in montaža podometnega električnega razdelilca ER-P/3
| podometni kovinski modulni električni razdelilec, komplet z N in Pe zbiralko, din letvami za pritrditev elementov, 72 modulna | kos | 1
| glavno stikalo 63A | kos | 1
| 1 fazni 10A avtomatski odklopnik B kategorije | kos | 12
| 1 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije | kos | 25
| tripolno odklopno stikalo na diferenčni tok 63/0,3A | kos | 1
| bistabilni rele | kos | 3
| instalacijski kontaktor 32A | kos | 3
| prenapetostni odvodnik razred II (C) | kos | 4
| drobni in vezni material | kpl | 1
(Opomba: pregled in dopolnitev manjkajočih elementov).
| SKUPAJ | kpl | 1 | 1 | 0 |  | 0
7 06 | Dobava in montaža podometnega električnega razdelilca ER-1N
| podometni kovinski modulni električni razdelilec, komplet z N in Pe zbiralko, din letvami za pritrditev elementov, 72 modulna | kos | 1
| glavno stikalo 63A | kos | 1
| 1 fazni 10A avtomatski odklopnik B kategorije | kos | 18
| 1 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije | kos | 30
| tripolno odklopno stikalo na diferenčni tok 63/0,3A | kos | 1
| bistabilni rele | kos | 4
| instalacijski kontaktor 32A | kos | 4
| prenapetostni odvodnik razred II (C) | kos | 4
| drobni in vezni material | kpl | 1
(Opomba: pregled in dopolnitev manjkajočih elementov).
| SKUPAJ | kpl | 1 | 1 | 0 |  | 0
7 07 | Dobava in montaža podometnega električnega razdelilca ER-2N
| podometni kovinski modulni električni razdelilec, komplet z N in Pe zbiralko, din letvami za pritrditev elementov, 72 modulna | kos | 1
| glavno stikalo 63A | kos | 1
| 1 fazni 10A avtomatski odklopnik B kategorije | kos | 18
| 1 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije | kos | 30
| 3 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije | kos | 5
| tripolno odklopno stikalo na diferenčni tok 63/0,3A | kos | 1
| bistabilni rele | kos | 3
| instalacijski kontaktor 32A | kos | 3
| prenapetostni odvodnik razred II (C) | kos | 4
| drobni in vezni material | kpl | 1
(Opomba: pregled in dopolnitev manjkajočih elementov).
| SKUPAJ | kpl | 1 | 1 | 0 |  | 0
7 08 | Dobava in montaža podometnega električnega razdelilca ER-NU1 (naravoslovna učilnica 1)
| podometni kovinski modulni električni razdelilec s prozornimi vrati, komplet z N in Pe zbiralko, din letvami za pritrditev elementov, 54 modulna | kos | 1
| glavno stikalo 40A z daljinskim odklopom | kos | 1
| 1 fazni 10A avtomatski odklopnik B kategorije | kos | 5
| 1 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije | kos | 15
| 3 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije | kos | 1
| tripolno odklopno stikalo na diferenčni tok 40/0,3A selektivni | kos | 1
| enopolno odklopno stikalo na diferenčni tok 40/0,03A | kos | 8
| vgradna signalna lučka | kos | 8
| prenapetostni odvodnik razred II (C) | kos | 4
| drobni in vezni material | kpl | 1
(Opomba: pregled in dopolnitev manjkajočih elementov).
| SKUPAJ | kpl | 1 | 1 | 0 |  | 0
7 09 | Dobava in montaža podometnega električnega razdelilca ER-NU2 (naravoslovna učilnica 2)
| podometni kovinski modulni električni razdelilec s prozornimi vrati, komplet z N in Pe zbiralko, din letvami za pritrditev elementov, 54 modulna | kos | 1
| glavno stikalo 40A z daljinskim odklopom | kos | 1
| 1 fazni 10A avtomatski odklopnik B kategorije | kos | 5
| 1 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije | kos | 15
| 3 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije | kos | 1
| tripolno odklopno stikalo na diferenčni tok 40/0,3A selektivni | kos | 1
| enopolno odklopno stikalo na diferenčni tok 40/0,03A | kos | 8
| vgradna signalna lučka | kos | 8
| prenapetostni odvodnik razred II (C) | kos | 4
| drobni in vezni material | kpl | 1
(Opomba: pregled in dopolnitev manjkajočih elementov).
| SKUPAJ | kpl | 1 | 1 | 0 |  | 0
7 10 | Dobava in montaža podometnega električnega razdelilca ER-KUH (kuhinja)
| podometni kovinski modulni električni razdelilec, komplet z N in Pe zbiralko, din letvami za pritrditev elementov, 72 modulna | kos | 1
| glavno stikalo 63A | kos | 1
| 1 fazni 10A avtomatski odklopnik B kategorije | kos | 6
| 1 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije | kos | 20
| 3 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije | kos | 10
| tripolno odklopno stikalo na diferenčni tok 63/0,3A | kos | 1
| prenapetostni odvodnik razred II (C) | kos | 4
| drobni in vezni material | kpl | 1
| SKUPAJ | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
7 11 | Dobava in montaža električnega razdelilca ER-EP (energetski prostor)
| podometni kovinski modulni električni razdelilec, komplet z N in Pe zbiralko, din letvami za pritrditev elementov, 72 modulna | kos | 1
| glavno stikalo 63A 3p za montažo na din letev, komplet z ročico za montažo na vrata in daljinskim izklopom | kos | 1
| odklopno stikalo na diferenčni tok 63/0,3A | kos | 1
| 1 fazni 10A avtomatski odklopnik B kategorije | kos | 7
| 1 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije | kos | 15
| 3 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije | kos | 7
| drobni in vezni material | kpl | 1
| SKUPAJ | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
7 12 | Dobava in montaža električnega razdelilca ER-ZA (zobna ambulanta)
| podometni modulni električni razdelilec, komplet z N in Pe zbiralko, din letvami za pritrditev elementov, 24 modulna | kos | 1
| glavno stikalo 40A | kos | 1
| odklopno stikalo na diferenčni tok 25/0,3A | kos | 1
| 1 fazni 10A avtomatski odklopnik B kategorije | kos | 3
| 1 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije | kos | 5
| 3 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije | kos | 2
| drobni in vezni material | kpl | 1
(Opomba: pregled in dopolnitev manjkajočih elementov).
| SKUPAJ | kpl | 1 | 1 | 0 |  | 0
7 13 | Dobava in montaža električnega razdelilca ER-SK (skladišče pri zunanjem igrišču)
| nadometni modulni električni razdelilec, komplet z N in Pe zbiralko, din letvami za pritrditev elementov, 24 modulna | kos | 1
| glavno stikalo 40A | kos | 1
| odklopno stikalo na diferenčni tok 25/0,3A | kos | 1
| 1 fazni 10A avtomatski odklopnik B kategorije | kos | 3
| 1 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije | kos | 5
| 3 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije | kos | 2
| drobni in vezni material | kpl | 1
| SKUPAJ |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
7 14 | Dobava in montaža električnega razdelilca ER-HIŠ (hišnik)
| nadometni modulni električni razdelilec, komplet z N in Pe zbiralko, din letvami za pritrditev elementov, 24 modulna | kos | 1
| glavno stikalo 40A | kos | 1
| odklopno stikalo na diferenčni tok 25/0,3A | kos | 1
| 1 fazni 10A avtomatski odklopnik B kategorije | kos | 3
| 1 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije | kos | 5
| 3 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije | kos | 2
| drobni in vezni material | kpl | 1
| SKUPAJ | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
7 15 | Dobava in montaža vodovnega materiala
7 15 01 | perforirana kabelska polica PK 100 komplet z nosilci, ozemljitvami, kotnimi elementi, T elementi | m | 300 | 300 | 0 |  | 0
7 15 02 | perforirana kabelska polica PK 200 komplet z nosilci, ozemljitvami, kotnimi elementi, T elementi | m | 400 | 400 | 0 |  | 0
7 15 03 | triprekatni kovinski parapetni kanal, komplet z vsemi kotnimi, končnimi, pritrditvenimi in ozemljitvenimi elementi | m | 130 | 130 | 0 |  | 0
7 15 04 | zaščitna instalacijska rebrasta cev za montažo v beton premera 16mm | m | 9372 | 9372 | 0 |  | 0
7 15 05 | zaščitna instalacijska rebrasta cev za montažo v beton premera 29mm | m | 700 | 700 | 0 |  | 0
7 15 06 | P/f žica 6mm2 (rumeno-zelena) | m | 1500 | 1500 | 0 |  | 0
7 15 07 | NPI kabel 2x1,5mm2 | m | 200 | 200 | 0 |  | 0
7 15 08 | NPI kabel 3x1,5mm2 | m | 18126 | 18126 | 0 |  | 0
7 15 08a | NPI kabel 4x1,5mm2 | m | 90 | 90 | 0 |  | 0
7 15 09 | NPI kabel 3x2,5mm2 | m | 19160 | 19160 | 0 |  | 0
7 15 10 | NPI kabel 5x2,5mm2 | m | 400 | 400 | 0 |  | 0
7 15 11 | FG7R kabel 5x6mm2 | m | 100 | 100 | 0 |  | 0
7 15 12 | FG7R kabel 4x16mm2 | m | 500 | 500 | 0 |  | 0
7 15 13 | FG7R kabel 4x35mm2 | m | 100 | 100 | 0 |  | 0
7 15 14 | FG7R kabel 4x50mm2 | m | 350 | 350 | 0 |  | 0
7 15 15 | kabelski končnik 6mm2 | kos | 24 | 24 | 0 |  | 0
7 15 16 | kabelski končnik 16mm2 | kos | 16 | 16 | 0 |  | 0
7 15 17 | kabelski končnik 35mm2 | kos | 6 | 6 | 0 |  | 0
7 15 18 | kabelski končnik 50mm2 | kos | 20 | 20 | 0 |  | 0
7 15 19 | trojna šuko vtičnica za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z nosilci in okrasnimi pokrovi | kos | 110 | 0 | 110 |  | 0
7 15 20 | trojna podometna šuko vtičnica komplet za dozo, nosilcem in okrasnim okvirjem | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
7 15 21 | dvojna podometna šuko vtičnica komplet za dozo, nosilcem in okrasnim okvirjem | kos | 62 | 0 | 62 |  | 0
7 15 22 | enojna podometna šuko vtičnica komplet za dozo, nosilcem in okrasnim okvirjem za montažo v spuščen strop | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
7 15 23 | podometna šuko vtičnica komplet za dozo, nosilcem in okrasnim okvirjem | kos | 261 | 0 | 261 |  | 0
7 15 24 | dvojna nadometna šuko vtičnica komplet z dozo | kos | 12 | 0 | 12 |  | 0
7 15 25 | šolski eksperimentalni priključek instaliran v instalacijskem bloku in eksperimentalni mizi učitelja naravoslovne učilnice sestavljen iz dveh šolskih varnostnih vtičnic, varnostnega ločilnega transformatorja 200VA 230V/9-12-24, dveh enoplonih preklopnih s | kos |  | 0 | 0 |  | 0
7 15 26 | nadometna tripolna motorska vtičnica 3P+N+PE 16A | kos | 12 | 0 | 12 |  | 0
7 15 27 | navadno podometno stikalo komplet za dozo, nosilcem in okrasnim okvirjem | kos | 70 | 0 | 70 |  | 0
7 15 28 | izmenično podometno stikalo komplet za dozo, nosilcem in okrasnim okvirjem | kos | 45 | 0 | 45 |  | 0
7 15 29 | izmenično nadometno stikalo komplet za dozo | kos | 4 | 0 | 4 |  | 0
7 15 30 | podometna tipka za prižiganje luči komplet za dozo, nosilcem in okrasnim okvirjem | kos | 42 | 0 | 42 |  | 0
7 15 31 | podometno stikalo za odpiranje žaluzij komplet za dozo, nosilcem in okrasnim okvirjem | kos | 114 | 0 | 114 |  | 0
7 15 32 | nadometno serijsko stikalo komplet z dozo | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
7 15 33 | križno podometno stikalo komplet za dozo, nosilcem in okrasnim okvirjem | kos | 6 | 0 | 6 |  | 0
7 15 34 | razni priklop manjših porabnikov (screen rolojev, projekciskih platen, ventilatorjev v napah, pisuarjev, el. vodnih pip, požarnih loput in raznih manjših elementov strojnih instalacij) komplet s priključno dozo in priključnimi sponkami | kos | 400 | 0 | 400 |  | 0
7 15 35 | podometna razdelilna doza 100x150 | kos | 152 | 0 | 152 |  | 0
7 15 36 | nadometna razdelilna doza 100x100 | kos | 161 | 0 | 161 |  | 0
7 15 37 | IR senzor gibanja nadometni 270° | kos | 17 | 0 | 17 |  | 0
7 15 38 | IR senzor gibanja za vgradnjo spuščen strop 360° | kos | 64 | 0 | 64 |  | 0
7 15 39 | priklop večjih strojnih elementov (klimati, hladilni agregat, toplotna črpalka) | kos | 10 |  | 10 |  | 0
7 15 40 | priklop dvigala | kos | 1 |  | 1 |  | 0
7 15 41 | tipka v ohišju za izklop kotlarne v sili | kos | 1 |  | 1 |  | 0
7 15 42 | drobni in vezni material | kpl | 1 | 1 | 0 |  | 0
DOPOLNITEV EL. INSTALACIJ (PZI SPREMEMBA SEPTEMBER 2013)
7 15 43 | triprekatni kovinski parapetni kanal, komplet z vsemi kotnimi, končnimi, pritrditvenimi in ozemljitvenimi elementi | m | 130 | 130 | 0 |  | 0
7 15 44 | zaščitna instalacijska rebrasta cev za montažo v beton premera 25mm (IEC) | m | 2450 | 2450 | 0 |  | 0
7 15 45 | zaščitna instalacijska rebrasta cev za montažo v beton premera 32mm (IEC) | m | 230 | 230 | 0 |  | 0
7 15 46 | zaščitna instalacijska rebrasta cev za montažo v beton premera 40mm (IEC) | m | 50 | 50 | 0 |  | 0
7 15 47 | zaščitna instalacijska rebrasta cev za montažo v beton premera 50mm (IEC) | m | 120 | 120 | 0 |  | 0
7 15 48 | NPI kabel 3x1,5mm2 | m | 1300 | 1300 | 0 |  | 0
7 15 49 | LiYCY kabel 2x0,75mm2 | m | 2100 | 2100 | 0 |  | 0
7 15 50 | trojna šuko vtičnica za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z nosilci in okrasnimi pokrovi | kos | 42 | 42 | 0 |  | 0
7 15 51 | dvojna šuko vtičnica za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z nosilci in okrasnimi pokrovi | kos | 34 | 34 | 0 |  | 0
7 15 52 | dvojna podometna šuko vtičnica komplet za dozo, nosilcem in okrasnim okvirjem za montažo v spuščen strop | kos | 35 | 35 | 0 |  | 0
7 15 53 | Izvor enosmerne in izmenične napetosti 25V 10A (kot naprimer ISKRA SITEMI MI 7840 Izvor izmenične in enosmerne napetosti 25 V/10 A) | kos | 10 | 10 | 0 |  | 0
7 15 54 | Talna doza (6 modulan) z vgrajenimi 3x230V in 3x24V vtičnicami. | kos | 4 | 4 | 0 |  | 0
7 15 55 | Talna doza (6 modulan) z vgrajenimi 2x230V in 2x24V vtičnicami. | kos | 26 | 26 | 0 |  | 0
7 15 56 | Talna doza (9 modulan) z vgrajenimi 5x230V in 3xRJ45 vtičnicami. | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
7 15 57 | Talna doza (9 modulan) z vgrajenimi 6x230V in 2xRJ45 vtičnicami. | kos | 15 | 15 | 0 |  | 0
7 15 58 | Talna doza (6 modulan) prehodna s pokrivnimi ploščami | kos | 5 | 5 | 0 |  | 0
7 15 59 | podometno stikalo za odpiranje žaluzij komplet za dozo, nosilcem in okrasnim okvirjem | kos | 7 | 7 | 0 |  | 0
7 15 60 | razni priklop manjših porabnikov (screen rolojev, sobnih termostatov talnega gretja in raznih manjših elementov strojnih instalacij) komplet s priključno dozo in priključnimi sponkami | kos | 116 | 116 | 0 |  | 0
7 15 61 | podometna razdelilna doza 100x150 | kos | 35 | 35 | 0 |  | 0
7 15 62 | podometna prehodna doza za parapetnim kanalom 3 modulna | kos | 92 | 92 | 0 |  | 0
7 15 63 | podometna prehodna doza 4 modulna | kos | 23 | 23 | 0 |  | 0
7 15 64 | podometna prehodna doza za parapetnim kanalom 6 modulna | kos | 84 | 84 | 0 |  | 0
7 15 65 | podometna razdelilna doza 100x100 | kos | 212 | 212 | 0 |  | 0
7 15 66 | podometna doza fi 60 | kos | 274 | 274 | 0 |  | 0
7 15 67 | SOS signalizacija za WC invalidi, komplet s potezno tipko, reset tipko, centralo, prikazovalnikom | kos | 2 | 2 | 0 |  | 0
7 15 68 | podometno stikalo za odpiranje žaluzij komplet za dozo, nosilcem in okrasnim okvirjem | kos | 80 | 80 | 0 |  | 0
7 15 69 | nadometna vtičnica montirana v razdelilcu talnega gretja, komplet z dozo | kos | 23 | 23 | 0 |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
7 16 | Dobava in montaža svetilk komplet z žarnicami
7 16 01 | "1" Vgradna svetilka z paraboličnim ratsron in elektronsko predstikalno napravo INTRA 101 DP 4x24W T5 EB | kos | 101 | 0 | 101 |  | 0
7 16 02 | "2" Spuščena asimetrična svetilka za osvetlitev table, kot INTRA MIVA AS 1x54W T5 | kos | 62 | 0 | 62 |  | 0
7 16 03 | "3" Vgradna svetilka z paraboličnim ratsron in elektronsko REGULACIJSKO SVETILKO INTRA 101 DP 2x54W T5 DEB- DALI REGULACIJA GLEDE ZUNANJE SVETLOBE | kos | 199 | 0 | 199 |  | 0
7 16 04 | "4" Stropna svetilka zaščite IP65, kot INTRA 5700 2x58W | kos | 7 | 0 | 7 |  | 0
7 16 05 | "5" Stropna svetilka zaščite IP65, kot INTRA 5700 1x58W | kos | 5 | 0 | 5 |  | 0
7 16 06 | "6" Stropna svetilka zaščite IP65, kot INTRA 5700 2x36W | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
7 16 07 | "7" Vgradna svetilka INTRA 106 4x18W EB | kos | 15 | 0 | 15 |  | 0
7 16 08 | "8" Vgradna svetilka INTRA NITOR RV-OL 2x26W TC-DE EB | kos | 158 | 0 | 158 |  | 0
7 16 09 | "9" Vgradna svetilka INTRA NITOR RV-OL 2x26W TC-DE EB, s kromiranim obročem | kos | 27 | 0 | 27 |  | 0
7 16 10 | "10" Nadgradna svetilka INTRA NITOR RV-OL 2x26W TC-DE EB, s kromiranim obročem | kos | 19 | 0 | 19 |  | 0
7 16 11 | "11" Nadgradna svetilka PRISMA DROP 22 1x60W E27 | kos | 46 | 0 | 46 |  | 0
7 16 12 | "11" Nadgradna svetilka PRISMA DROP 28 1x26W E27 | kos | 22 | 0 | 22 |  | 0
7 16 13 | "13" kopalniška stenska svetilka INTRA 5531 1x18W T5 EB | kos | 32 | 0 | 32 |  | 0
7 16 14 | "14" Nadometna zunanja svetilka INTRA ETEA 1x22 z ohišjem in ringom v antracit barvi | kos | 22 |  | 22 |  | 0
7 16 15 | "15" Spuščena svetilka iz alu profila v antracit barvi pokrit z oplnim steklom dolžine 1,557m komplet z montažnim nosilcom dolžine 0,75m narejen iz jeklene konstrukcije, kot INTRA GYON C GL 1X35W ANTRACIT BARVA + KONSTRUKCIJSKI NOSILEC DOLŽINE 0,75m | kos | 8 |  | 8 |  | 0
7 16 16 | "16" Vgradna svetilka iz ALU profil V ANTARIC BARVI pokrita z opalnim steklom dolžine 18,22m sijelke v svetilki so prekrivane za omejitev senc, kot INTRA GYON LINE 13X 35W EB + 2X EM MODUL BARVAN V ANTRACIT BARVO | kos | 1 |  | 1 |  | 0
7 16 17 | "17" Vgradna svetilka INTRA NITOR RV-OL 1x26W TC-DE EB | kos | 13 |  | 13 |  | 0
7 16 18 | varnostna svetilka 24W | kos | 4 |  | 4 |  | 0
7 16 19 | varnostna svetilka 8W | kos | 197 | 0 | 197 |  | 0
7 16 20 | Krmilni sistem sestavljen z krmilni z dvojnim izhodom in senzorjem za merjenje svetilnosti sistem INTRA DALI-MULTI 3 | kos | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 16 21 | Zunanja svetilka za montažo na zid za osvetlitev igrišča in trim steze z metalhalogeno svetilko 400W | kos | 6 | 0 | 6 |  | 0
7 16 22 | drobni in vezni material | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
7 17 | Dobava in montaža protipožarne zaščite
7 17 01 | Protipožarna centrala z mikropeocesorjem z 1 loop linijo,razširljiva na 4 loop linij, 512 naslovov, digitalna komunikacija, z displayom, 128 naslovov na linijo, programljiva preko tipkovnice in PC, 60 sektorjev, 1000 dogodkov spomina, izhod napaka, napaja | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
7 17 02 | Akumulator 12V/15Ah | kos | 4 | 0 | 4 |  | 0
7 17 03 | razširitveni modul 1 loop linija (kot npr. MD128) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
7 17 04 | dodatni napajalnik 24V 5Ah v svojem lastnem ohišju (kot npr. 82450) | kos | 4 | 0 | 4 |  | 0
7 17 05 | optično dimni javljalnik z izhodom 24V za dodatni prikazovalnik | kos | 118 | 0 | 118 |  | 0
7 17 06 | termični javljalnik z izhodom 24V za dodatni prikazovalnik | kos | 27 | 0 | 27 |  | 0
7 17 07 | podnožje univerzalno za javljalnik (kot npr. ZB200) | kos | 140 | 0 | 140 |  | 0
7 17 08 | Ročni javljalnik brez loma (realarm sistem) (kot npr. PS5230) | kos | 14 | 0 | 14 |  | 0
7 17 09 | Dodatna tipka v lastnem ohišju za dodatno varnost pred lažnimi alami in nezaželjenimi odpiranji oken za odvod dima in toplote | kos | 3 | 0 | 3 |  | 0
7 17 10 | vhodno/izhodni modul z 1 nastavljiv izhod 1A, 30Vdc, ne potrebuje dodatnega napajanja (nc ali no) (kot npr. M5 100) | kos | 15 | 0 | 15 |  | 0
7 17 11 | izolator digitalne linije v svojem lastnem ohišju, uporaba izolatorja vsakih 30 adress (kot npr. ISOB5300) | kos | 6 | 0 | 6 |  | 0
7 17 11 | sirena zunanja samonapajalna napajanje 24V iz centrale in 12V iz akomulatorja | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
7 17 12 | akumulator 12V 1,5A za montažo v zunanjo sireno | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
7 17 13 | sirena notranja napajanje 24V iz centrale ali modula | kos | 15 | 0 | 15 |  | 0
7 17 14 | samostojni javljalnik oziroma sentrala za javljanje zemeljskega plina | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
7 17 15 | Komplet oprema za prenos na nadzorni center | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
7 17 16 | Napisne ploščice za javljalnik, mudule,… | kos | 140 | 0 | 140 |  | 0
7 17 17 | Fotoluminiscentna nalepka ročni javljalnik | kos | 13 | 0 | 13 |  | 0
7 17 18 | Fotoluminiscentna nalepka notranja sirena | kos | 15 | 0 | 15 |  | 0
7 17 19 | Označevanje in programiranje elementov | kos | 20 | 0 | 20 |  | 0
7 17 20 | PN cev, komplet s pritrdilnim in montažnim materialom (skobe, loki, končniki,…) | m | 2100 | 2100 | 0 |  | 0
7 17 21 | ognjeodporni kabel JE-H(St)H 1x2x0,8 Bd FE 180/E30-E90 | m | 2406 | 2406 | 0 |  | 0
7 17 22 | ognjeodporni kabel 3x1,5 60min za napajanje odpiranja oken za odvod dima in toplote | m | 200 | 200 | 0 |  | 0
7 1 23 | merjenje delovanja protipožarne zaščite in izdaja certifikata s strani kreditirane in pooblaščene osebe | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
7 1 24 | Programiranje in spuščanje v pogon centrale | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
7 18 | Dobava in montaža vodovnega materiala telekomunikacij
7 18 01 | dovodni optični kabel 8x 9/125/250 OS2 | m | 180 | 180 | 0 |  | 0
7 18 02 | šestnajstvlakenski singlemode optični kabel za povezavo med omarami | m | 350 | 350 | 0 |  | 0
7 18 03 | perforirana kabelska polica PK 100 komplet z nosilci, ozemljitvami, kotnimi elementi, T elementi | m | 350 | 350 | 0 |  | 0
7 18 04 | perforirana kabelska polica PK 200 komplet z nosilci, ozemljitvami, kotnimi elementi, T elementi | m | 400 | 400 | 0 |  | 0
7 18 05 | zaščitna instalacijska rebrasta cev za montažo v beton premera 16mm | m | 2525 | 2525 | 0 |  | 0
7 18 06 | UTP kabel cat6 | m | 22770 | 0 | 22770 |  | 0
7 18 07 | zvarna kaseta | kos | 1 |  | 1 |  | 0
7 18 08 | zaključni konektor za instalacijski optični kabel | kos | 14 |  | 14 |  | 0
7 18 09 | dvojna podatkovna vtičnica cat 6 (2xRJ45) za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z nosilci in okrasnimi pokrovi | kos | 138 | 0 | 138 |  | 0
7 18 10 | dvojna podatkovna vtičnica cat 6 (2xRJ45) za vgradnjo v zidno dozo, komplet z dozo, nosilci in okrasnimi pokrovi | kos | 48 | 0 | 48 |  | 0
7 18 11 | dvojna podatkovna vtičnica cat 6 (2xRJ45) za vgradnjo v spuščen strop, komplet z dozo, nosilci in okrasnimi pokrovi | kos | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 18 11a | enojna podatkovna vtičnica cat 6 (1xRJ45) za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z nosilci in okrasnimi pokrovi | kos | 40 | 0 | 40 |  | 0
7 18 11b | trojna podatkovna vtičnica cat 6 (3xRJ45) za vgradnjo v spuščen strop, komplet z dozo, nosilci in okrasnimi pokrovi | kos | 35 | 0 | 35 |  | 0
7 18 12 | izdelava WiFi access točke - po tehničnih določilih EDUROAM (http://aai.arnes.si/eduroam/Tehnicna_dolocila_dostopovne_tocke_20120717.odt) z notranjimi antenami in možnostjo PoE napajanja (Cisco AIR-AP1142N, nadaljni seznam testirane in priporočene opreme je na http://aai.arnes.si/eduroam/priklop.html pri nekaterih modelih je potrebno dodati še krmilnik) | kos | 11 | 0 | 11 |  | 0
7 18 13 | omara strukturiranega ožičenja v sestavi:
7 18 14 | omara višine 42HE dim 800x600x1800mm (ARNES), s stranicami, steklenimi vrati, stabilizacijskimi nogami in koleščki komplet in napajalnim modulom 6 vtičnic s prenapetostno zaščito | kos | 1
| demontaža aktivne opreme v obstoječi šoli in ponovna montaža aktivne opreme v novi šoli | kos | 1
| fiksna polica | kos | 2
| organizator kablov | kos | 2
| povezovalni kabli UTP cat 6 l=1,5m | kos | 2
|  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
7 18 15 | omara višine 42HE dim 800x600x1800mm (GLAVNA), s stranicami, steklenimi vrati, stabilizacijskimi nogami in koleščki komplet in napajalnim modulom 6 vtičnic s prenapetostno zaščito | kos | 1
| fiksna polica | kos | 2
| optični delilnik 24 | kos | 2
| delilni panel 24xRJ45 | kos | 4
| mrežno stikalo (switch) L3 24xSFP (HP 4800-24G-SFP Switch (JD009A) Ports) - hrbtenično optično stikalo šole in povezava v Arnes omaro | kos | 1
| mrežno stikalo (swich) omejeno L3 10/100/1000 x48 copper + 2x10/100/1000 copper + 2x SFP (HP 1910-48G Switch (JE009A)) | kos | 1
| mrežno stikalo (switch) L3 10/100 x24 POE+ copper + 2x 10/100/1000 copper + 2x SFP (HP 2620-24-PoE+ Switch (J9625A)) - po tehničnih določilih EDUROAM (http://aai.arnes.si/eduroam/Tehnicna_dolocila_stikala_20060927.doc) | kos | 1
| pretvornik SFP 1000 | kos | 13
| povezovalna optična vrvica LC-karkoli bo na panelu dolžine 2m. | kos | 10
| povezovalna optična vrvica LC-LC dolžine 2m | kos | 2
| povezovalna optična vrvica LC-LC za povezavo do Arnes omare | kos | 1
| organizator kablov | kos | 5
| UPS 3000VA za mrežno opremo | kos | 1
| UPS 2000VA (za strežnike) z USB komunikacijo | kos | 2
| povezovalni kabli UTP cat 6 l=1,5m | kos | 69
|  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
7 18 16 | omara višine 42HE dim 800x600x1800mm (pritličje), s stranicami, steklenimi vrati, stabilizacijskimi nogami in koleščki komplet in napajalnim modulom 6 vtičnic s prenapetostno zaščito | kos | 1
| fiksna polica | kos | 2
| optični delilnik 24 | kos | 1
| delilni panel 24xRJ45 | kos | 4
| mrežno stikalo (swich) omejeno L3 10/100/1000 x48 copper + 2x10/100/1000 copper + 2x SFP (HP 1910-48G Switch (JE009A)) | kos | 1
| mrežno stikalo (switch) L3 10/100 x24 POE+ copper + 2x 10/100/1000 copper + 2x SFP (HP 2620-24-PoE+ Switch (J9625A)) - po tehničnih določilih EDUROAM (http://aai.arnes.si/eduroam/Tehnicna_dolocila_stikala_20060927.doc) | kos | 1
| pretvornik SFP 1000 | kos | 2
| povezovalna optična vrvica LC-karkoli bo na panelu dolžine 2m. | kos | 2
| organizator kablov | kos | 5
| UPS 2000VA za mrežno opremo | kos | 1
| povezovalni kabli UTP cat 6 l=1,5m | kos | 76
|  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
7 18 17 | omara višine 42HE dim 800x600x1800mm (1N-rač), s stranicami, steklenimi vrati, stabilizacijskimi nogami in koleščki komplet in napajalnim modulom 6 vtičnic s prenapetostno zaščito | kos | 1
| fiksna polica | kos | 2
| optični delilnik 24 | kos | 1
| delilni panel 24xRJ45 | kos | 3
| mrežno stikalo (swich) omejeno L3 10/100/1000 x48 copper + 2x10/100/1000 copper + 2x SFP (HP 1910-48G Switch (JE009A)) | kos | 1
| mrežno stikalo (switch) L3 10/100 x24 POE+ copper + 2x 10/100/1000 copper + 2x SFP (HP 2620-24-PoE+ Switch (J9625A)) - po tehničnih določilih EDUROAM (http://aai.arnes.si/eduroam/Tehnicna_dolocila_stikala_20060927.doc) | kos | 1
| pretvornik SFP 1000 | kos | 2
| povezovalna optična vrvica LC-karkoli bo na panelu dolžine 2m. | kos | 2
| organizator kablov | kos | 3
| UPS 2000VA za mrežno opremo | kos | 1
| povezovalni kabli UTP cat 6 l=1,5m | kos | 70
|  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
7 18 18 | omara višine 42HE dim 800x600x1800mm (1N-pis), s stranicami, steklenimi vrati, stabilizacijskimi nogami in koleščki komplet in napajalnim modulom 6 vtičnic s prenapetostno zaščito | kos | 1
| fiksna polica | kos | 2
| optični delilnik 24 | kos | 1
| delilni panel 24xRJ45 | kos | 4
| mrežno stikalo (swich) omejeno L3 10/100/1000 x48 copper + 2x10/100/1000 copper + 2x SFP (HP 1910-48G Switch (JE009A)) | kos | 3
| mrežno stikalo (switch) L3 10/100 x24 POE+ copper + 2x 10/100/1000 copper + 2x SFP (HP 2620-24-PoE+ Switch (J9625A)) - po tehničnih določilih EDUROAM (http://aai.arnes.si/eduroam/Tehnicna_dolocila_stikala_20060927.doc) | kos | 1
| pretvornik SFP 1000 | kos | 3
| povezovalna optična vrvica LC-karkoli bo na panelu dolžine 2m. | kos | 3
| organizator kablov | kos | 3
| UPS 3000VA za mrežno opremo | kos | 1
| povezovalni kabli UTP cat 6 l=1,5m | kos | 82
|  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
7 18 19 | omara višine 42HE dim 800x600x1800mm (2N), s stranicami, steklenimi vrati, stabilizacijskimi nogami in koleščki komplet in napajalnim modulom 6 vtičnic s prenapetostno zaščito | kos | 1
| fiksna polica | kos | 2
| optični delilnik 24 | kos | 1
| delilni panel 24xRJ45 | kos | 7
| mrežno stikalo (swich) omejeno L3 10/100/1000 x48 copper + 2x10/100/1000 copper + 2x SFP (HP 1910-48G Switch (JE009A)) | kos | 3
| mrežno stikalo (switch) L3 10/100 x24 POE+ copper + 2x 10/100/1000 copper + 2x SFP (HP 2620-24-PoE+ Switch (J9625A)) - po tehničnih določilih EDUROAM (http://aai.arnes.si/eduroam/Tehnicna_dolocila_stikala_20060927.doc) | kos | 1
| pretvornik SFP 1000 | kos | 3
| povezovalna optična vrvica LC-karkoli bo na panelu dolžine 2m. | kos | 3
| organizator kablov | kos | 3
| UPS 3000VA za mrežno opremo | kos | 1
| povezovalni kabli UTP cat 6 l=1,5m | kos | 144
|  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
7 18 20 | meritve UTP CAT 6 s certifikatom | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
7 18 21 | drobni in vezni material | kpl | 1 | 1 | 1 |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
7 19 | Dobava in montaža ozvočenja
7 19 01 | Centralna naprava ozvočenja vrtca- SEA Sežana, sestavljena iz:
| SNO1112 integriran mikser in ojačevalnik 250W, vhod za 2 mikrofona, tuner, kas., CD., AUX, 4 delno izhodno preklopno polje, vgradno ohišje 19", vgrajen 1 kos regulatorja glasnosti 100W/100V za hodnike. | kos | 1
| SNN2030 močnostni avdio ojačevalnik 2 x 350W/100V, 19" | kos | 1
| SNN2010 močnostni avdio ojačevalnik 2 x 100W/100V, 19" | kos | 1
| SNN1150 močnostni avdio ojačevalnik 150W/100V, 19" | kos | 1
| YA-TX497 AM/FM RDS radijski sprejemnik 19", vgradni | kos | 1
| DV-320-K CD/mp-3 ,USB predvajalnik, vgradni 19" | kos | 1
| 24HE/19" vgradno ohišje | kos | 1
| SPM1200 monitorski zvočnik z regulatorjem | kos | 1
| SVA1200 enota za zvonenje z glasbo- vklop iz programatorja zvonenja | kos | 1
| SPU1200/k mrežna-napajalna ennota 230V z enoto za daljinski vklop ( zvonenje) | kos | 1
|  | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
7 19 02 | HMPE700 programator zvonenja z DCF Sprejemnikom točnega časa | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
7 19 03 | SNO1330/A namizni mikrofon na gibljivem vratu, 5m kabla | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
7 19 04 | SNZ2105 vgradni zvočnik 5W/100Vbele barve-SEA Sežana | kos | 246 | 0 | 246 |  | 0
7 19 05 | SNA1011 regulator glasnosti 100W/100V, vgradni , beli SEA | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
7 19 06 | SNA1040 regulator glasnosti 35W/100V, vgradni , beli SEA | kos | 63 |  | 63 |  | 0
7 19 07 | Instalacija ozvočenja ( dobavi in izvede instalater)
7 19 08 | PPL 2 x 1,5 mm2 kabel za zvočnike cca | m | 480 | 480 | 0 |  | 0
7 19 09 | PPL3 x 1,5 mm2 kabel za zvočnike cca | m | 930 | 930 | 0 |  | 0
7 19 10 | Razvodne doze Fi 60 | kos | 64 | 64 | 0 |  | 0
7 19 11 | Vgradna 3- modulna doza | kos | 4 | 4 | 0 |  | 0
7 19 12 | Montaža zvočnikov | kos | 246 | 0 | 246 |  | 0
7 19 13 | Montaža regulatorjev | kos | 63 | 0 | 63 |  | 0
7 19 14 | Instalacijske cevi in kanali | kpl | 1 | 1 | 0 |  | 0
7 19 15 | Drobni priključni in vezni material | kpl | 1 | 1 | 1 |  | 0
7 19 16 | Dokumentacija | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
7 19 17 | Montaža opreme na položeno instalacijo in montirane zvočnike in regulatorje, zagon, poučitev uporabnika | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
7 19 17a | SET za stropno montažo videoprojektorja - stropna teleskopska konzola in prilagodilna plošča | kos | 33 | 0 | 33 |  | 0
7 19 18 | SMM2010 Zizna priključna doza s stikalom za pogon el. platna, stikalom za vklop/zakasnjen izklop projektorja, priključkom za računalnik, zvok, video | kos | 33 | 0 | 33 |  | 0
7 19 19 | Komplet priključnih kablov dolžine 6m za računalnik (VGA) in zvok - mini jack-mini jack | kos | 33 | 0 | 33 |  | 0
Montažni materiali:
7 19 20 | Specialni VGA kabel Tasker C258, brez polaganja | m | 400 | 0 | 400 |  | 0
7 19 21 | UTP kabel cat 5a za povezavo med vtičnico pri katedru in projektorjem | m | 400 | 400 | 0 |  | 0
7 19 21a | USB kabel za povezavo med računalnikom in projektorjem | m | 1545 | 0 | 1545 |  | 0
7 19 22 | Konektorski material, drobni vezni in vijačni material | kpl | 33 | 0 | 33 |  | 0
7 19 23 | Konektiranje kablov na obeh konceh | kpl | 33 | 0 | 33 |  | 0
7 19 24 | USB A priključek | kos | 33 | 0 | 33 |  | 0
7 19 25 | USB B priključek | kos | 33 | 0 | 33 |  | 0
7 19 26 | Montaža: montaža videoprojektorja, montaža elektro platna, montaža priključne doze, konektiranje, zagon, nastavitve. | kpl | 33 | 0 | 33 |  | 0
7 19 29 | Dobava in montaža enotranske stenske ure (analogna-relejna ura) komplet s montažnim in pritrdilnim materialom za pritrditev ure na zid. | kpl | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 19 30 | Dobava in montaža enotranske stenske ure (digitalna s prikazom ure in datuma) komplet s montažnim in pritrdilnim materialom za pritrditev ure na zid. | kpl | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 19 31 | Dobava in montaža dvostranske ure (digitalne s prikazom ure) komplet s montažnim in pritrdilnim materialom (nosilno konzolo) za pritrditev na strop (konzola bo pritrjena na betonski strop nad spuščenim stropom). | kpl | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 19 32 | Dobava in montaža kabla za sinhronizacijo ur NPI 2x1,5mm2. | kos | 1680 | 1680 | 0 |  | 0
7 19 33 | Dobava in montaža kabla za napajanje ur NPI 3x1,5mm2. | m | 585 | 585 | 0 |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
7 20 | Video nadzor
7 20 01 | IP video kamera | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
7 20 02 | Samo predpriparava za poznejšo mantažo IP video kamere | kos | 28 | 28 | 0 |  | 0
7 20 03 | poezovalni kabel UTP cat 5a | m | 2000 | 2000 | 0 |  | 0
7 20 04 | drobni in vezni material | kpl | 1 | 1 | 0 |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
7 21 | Dobava in montaža ozemljila
7 21 01 | lovilni vod Al f 10 | m | 1045 | 495 | 550 |  | 0
7 21 02 | strešni nosilec za namestitev odvodno-lovilnih vodov na ravno streho | kos | 200 | 0 | 200 |  | 0
7 21 03 | strešni nosilec za namestitev odvodno-lovilnih vodov na obrobni zid | kos | 710 | 0 | 710 |  | 0
7 21 04 | fleksibilni povezovalni element | kos | 13 | 0 | 13 |  | 0
7 21 05 | Rf ozemljitveni - vodnik trak 30x3,5mm | m | 978 | 508 | 470 |  | 0
7 21 06 | izvedba spojev strelovoda na kovinske mase-ograje, itd | kos | 30 | 0 | 30 |  | 0
7 21 07 | vertikalna lovilna palica h=0,4m komplet s pritrdilnim materialom | kos | 6 | 6 | 0 |  | 0
7 21 08 | križna sponka | kos | 274 | 24 | 250 |  | 0
7 21 09 | meritve strelovodne zaščite | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
7 21 10 | drobni in vezni material | kpl | 1 | 1 | 1 |  | 0
7 21 11 | varjenje ozemljila na armaturo temeljev | ur | 24 | 24 | 0 |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
7 22 | Kompenzacija
7 22 01 | dobava in montaža štiristopenske avtomatske kompenzacijske naprave 35kVAr | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
7 23 | Ostalo
7 23 01 | Meritve električnihe instalacij - kratkostične zanke, okvarne zanke, delavanja zaščite | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
7 23 02 | merjenje delovanja varnostne razsvetljave in izdaja certifikata s strani kreditirane in pooblaščene osebe | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
7 23 03 | pomoč elektrodistribucije | ur | 1 | 0 | 1 |  | 0
7 23 04 | Vsa potrebna zidarska pomoč za izvedbo inštalacij po tem popisu, vključena vsa štemanja, krpanja, zazidave in vrtanja skozi betonske in zidane stene. | kpl | 1 | 1 | 1 |  | 0
7 23 05 | Sodelovanje s predstavniki Arnesa. | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
7 24 | Elektromagnetno zaklepanje
7 24 01 | Dobava in montaža 300 kg magneta za montažo na alu vrata. | kos | 7 | 0 | 7 |  | 0
7 24 02 | Dobava in montaža v požarno zanko vhodno/izhodni modul z 1 nastavljiv izhod 1A, 30Vdc, ne potrebuje dodatnega napajanja (nc ali no) (kot npr. M5 100). | kos | 7 | 0 | 7 |  | 0
7 24 03 | Dobava in montaža varnostne tipke v lastnem ohišju s steklenim pokrovom za odpiranje vrat v sili. Operativni del tipke mora biti rdeče barve in gobaste oblike. Tipka za izklop v sili mora imeti notranjo osvetlitev. (po smernici SZPV 411). | kos | 7 | 0 | 7 |  | 0
7 24 04 | Dobava in montaža nalepke za označevanje varnostne tipke za odpiranje vrat v sili. | kos | 7 | 0 | 7 |  | 0
7 24 05 | Dobava in montaža stikala s ključem v lastnem ohišju za odklepanje vrat v času obratovanja stavbe. | kos | 7 | 0 | 7 |  | 0
7 24 06 | Dobava in montaža dodatnega napajalnika za napajalni sistem ključavnice, dodatni napajalnik 24A 5Ah v svojem lastnem ohišju (kot. npr. 82450). | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
7 24 07 | Dobava in montaža napajalnega kabla NPI 3x1.5. | m | 500 | 500 | 0 |  | 0
7 24 08 | Dobava in montaža instalacijske nadometne cevi PN 13,5 komplet s pritrdilnimi skobami. | m | 400 | 400 | 0 |  | 0
7 24 09 | Ognjeodporni kabel za povezavo vmesnikov v požarno zanko JE-H(St)H 1x2x0,8 Bd FE 180/E30-E90. | m | 200 | 100 | 100 |  | 0
7 24 10 | Dobava in montaža dodatnega instalacijskega odklopnika v električni razdelilnik hišnika. | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
7 24 11 | Dobava in montaža podometnega stikala s ključem za odklepanje zadnjih vhodnih vrat komplet z dozo. | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
7 25 | Dobava in montaža podometnega električnega razdelilca ER-NU3 (naravoslovna učilnica 3)
| podometni kovinski modulni električni razdelilec s prozornimi vrati, komplet z N in Pe zbiralko, din letvami za pritrditev elementov, 54 modulna | kos | 1
| glavno stikalo 40A z daljinskim odklopom | kos | 1
| 1 fazni 10A avtomatski odklopnik C kategorije | kos | 10
| 1 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije | kos | 5
| 3 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije | kos | 1
| tripolno odklopno stikalo na diferenčni tok 40/0,03A | kos | 1
| enopolni instalacijski kontaktor 40A | kos | 9
| vgradna signalna lučka | kos | 9
| drobni in vezni material | kpl | 1
| SKUPAJ | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
7 26 | Dobava in montaža podometnega električnega razdelilca ER-3N
| podometni kovinski modulni električni razdelilec, komplet z N in Pe zbiralko, din letvami za pritrditev elementov, 72 modulna | kos | 1
| glavno stikalo 63A | kos | 1
| 1 fazni 6A avtomatski odklopnik C kategorije | kos | 1
| 1 fazni 10A avtomatski odklopnik B kategorije | kos | 1
| 1 fazni 10A avtomatski odklopnik C kategorije | kos | 1
| 1 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije | kos | 3
| 3 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije | kos | 1
| 3 fazni 25A avtomatski odklopnik C kategorije | kos | 1
| 3 fazni 40A avtomatski odklopnik C kategorije | kos | 1
| motorno zaščitno stikalo MS25 1-1,5A | kos | 1
| instalacijski kontaktor 32A | kos | 2
| tedenska programska ura | kos | 1
| prenapetostni odvodnik razred II (C) | kos | 4
| drobni in vezni material | kpl | 1
| SKUPAJ | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
| ELEKTRO INŠTALACIJE OBJEKT SKUPAJ | [5 empty] | 0

## STROJNE OBJEKT
8 | STROJNE INŠTALACIJE OBJEKT
8 00 | SPLOŠNO | [5 empty] | 0
8 01 | NOTRANJI VODOVOD | [5 empty] | 0
8 02 | OGREVANJE IN HLAJENJE
8 02 01 | KOTLARNA + RAZVOD KLIMATA OGREVANJE | [5 empty] | 0
8 02 02 | HLADILNA STROJNICA + RAZVOD KLIMAT HLAJENJE | [5 empty] | 0
8 02 03 | TALNO GRETJE | [5 empty] | 0
8 02 04 | RAZVOD KONVEKTORJEV | [5 empty] | 0
8 03 | DX HLAJENJE
8 03 01 | DX HLAJENJE - TK PROSTOR | [5 empty] | 0
8 03 02 | DX HLAJENJE - MULTIMEDIJA | [5 empty] | 0
8 04 | PLINOVOD
8 04 01 | MERILNO-REGULACIJSKA OMARA | [5 empty] | 0
8 04 02 | NOTRANJA PLINSKA INSTALACIJA | [5 empty] | 0
8 05 | VENTILACIJA
8 05 01 | kn.01 - KLIMAT | [5 empty] | 0
8 05 02 | ov.1 - KUHINJA NAPA | [5 empty] | 0
8 05 03 | ve.02 - KUHINJA SPLOŠNA VENTILACIJA | [5 empty] | 0
8 05 04 | ve.03 - VENTILACIJA SANITARIJ ZAPOSLENIH | [5 empty] | 0
8 05 05 | KOTLARNA in DVIGALO | [5 empty] | 0
8 05 06 | OMARA S KEMIKALIJAMI, DIGESTORIJ IN ODSESOVALNA ROKA | [5 empty] | 0
8 05 07 | ŽARILNA PEČ V UČILNICI IN GOSPODINJSTVO | [5 empty] | 0
8 05 08 | DX HLAJENJE - ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA | [5 empty] | 0
8 05 09 | 5% VREDNOSTI DEL - STROŠKI NEPREDVIDENIH DEL, STROŠKI DOKONČANJA, DOPOLNITVE ALI POPRAVILA ŽE IZVEDENIH DEL | [5 empty] | 0
| STROJNE INŠTALACIJE OBJEKT SKUPAJ | [5 empty] | 0
zap.št. | opis postavke | EM | količina | že izvedeno | za izvedbo | cena/EM | vrednost
8 00 | SPLOŠNO
8 00 01 | Pripravljalna dela, zarisovanje, izmere… | kos | 1 | 1 | 1 |  | 0
8 00 02 | Prevoz materiala na gradbišče, skladiščenje na gradišču in zavarovanje… | kpl | 1 | 1 | 1 |  | 0
8 00 03 | Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu. | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 00 04 | Zidarska dela in gradbena pomoč instalaterjem, vrtanje lukenj Ф 200, izdelava zidnih rež, pozidave prebojev betonskih in zidanih stenah, zajeti vsa dela za izvedbo inštalacij po tem projektu. | kpl | 1 | 1 | 1 |  | 0
8 00 05 | Pregled in meritve hidrantnega omrežja, s strani pooblaščene ustanove in izdaja ustreznih certifikatov.
tip: | Notranje hidrantno omrežje | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 00 06 | Meritve ventilacijskih sistemov, s strani pooblaščene ustanove in izdaja ustreznih certifikatov.
tip: | Klimat | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
tip: | Ventilator | kos | 8 | 0 | 8 |  | 0
8 00 07 | Pregled dimnika in meritev emisije dimnih plinov, s strani pooblaščene ustanove in izdaja ustreznih certifikatov.
tip: | Dimnik | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 00 07a | Pregled in meritve hidrantnega omrežja, s strani pooblaščene ustanove in izdaja ustreznih certifikatov.
tip: | Zunanje hidrantno omrežje | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 00 08 | Izdelava projekta izvedenih del (PID) za strojne instalacije. | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 00 09 | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje za strojne instalacije. | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
| SPLOŠNO | : |  |  |  |  | 0
8 01 | NOTRANJI VODOVOD
8 01 01 | Montaža: Horizontalni kombinirani vodomer, komplet z ravnim kosom za umiritev toka s prilagoditvenim montažno demontažnim kosom, s prirobničnima priključkoma ter z vijačnim in tesnilnim materialom. Z možnostjo daljinskega odčitovanja.
npr.: | ELSTER
tip: | HELIX WPV-50
V°n= 15 m3/h
L= 700 mm
| DN50 | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
Vodomer se nahaja pri upravljalcu vodovoda (KSD Ajdovščina).
8 01 02 | Dobava in montaža: Kompaktni avtomatski ionizacijski mehčalec, enojna naprava, za polnjenje sitema ogrevanja in hlajenja, z vstopnim filtrom, sestavljena iz: tlačne posode, solnik, solni ventil, vodomer, z volumskim elektromehanskim krmilnikom, z mešalnim ventilom, standardna izvedba.
npr.: | CMC
tip: | SINOM 2
V°= 0,04÷0,4 m3/h
| DN15 | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 01 03 | Dobava in montaža: Priporcionalna dozirna naprava za potrebe mehčanja sanitarne vode, sestavljena iz: impulzni vodomer, dozirni ventil, dozirna črpalka, sesalna garnitura z nivojskim stikalom, dozirna posoda 100 L, priključni kabel, mehčalno polnilo dozirne naprave.
npr.: | CMC
tip: | PRODOS 1
V°_n= 1,5 m3/h
V°_,max= 3,0 m3/h
| priključek na cev DN50 | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 01 04 | Dobava in montaža: Sklop za požarno zaporo polipropilenskih cevi kanalizacije vodenih skozi stopove požarnih sektorjev, sestavljene iz pločevinastega ohišja, pritrdil za na zid, ekspanzijske maske, komplet z drobnim pritrdilnim materialom in označbo na objektu. Čas požarne odpornosti 90 minut.
npr.: | POLOPLAST
tip: | POLO - BSM - F90
| Ø70÷110 | kos | 10 | 10 | 0 |  | 0
8 01 05 | Dobava in montaža: Protipožarna tesnilna masa, deluje z ekspandiranjem, pakirana v kartušah, za zatesnitev prebojev cevi, ki so vodene skozi zidove in stropove na mejah požarnih sektorjev, komplet z dozirnikom za nanašanje, navodili, certifikati in kontrolnimi tablicami. Masa požarnega razreda B1 po DIN 4102.
npr.: | IMTUMEX
tip: | Intumex S
t=-40÷120 °C
| Polnilo v kartušah | kos | 60 | 0 | 60 |  | 0
8 01 06 | Dobava in montaža: Zidni hidrant "EURO" sestoječ iz: omarica za vgradnjo v zid, gibljiv priključek DN32, priključni ventil DN32, ročnik na zasun DN25, gumijasta tlačna cev DN25 na gibljivem kolutu, dolžine L= 30 m. Hidrant opremljen s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti.
npr.: | POHORJE Mirna
tip: | HO-ZK
B×A/H = 250×740/840 mm
|  | kos | 8 | 8 | 0 |  | 0
8 01 07 | Dobava in montaža: Gasilni aparat na suhi prah (ABC), komplet z nastavkom za pritrditev na zid in drobnim pritrdilnim materialom. Aparat opremljen s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti.
npr.: | ITPP Ribnica
tip: | S-6 | kos | 25 | 0 | 25 |  | 0
8 01 08 | Dobava in montaža: Gasilni aparat na ogljikov dioksid (CO2), komplet z nastavkom za pritrditev na zid in drobnim pritrdilnim materialom. Aparat opremljen s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti.
npr.: | ITPP Ribnica
tip: | CO2-5 | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 01 09 | Dobava in montaža: Napisne tablice, izdelane v skladu z ISO SIST 1013, za označitev naprav in sredstev za gašenje požara. | kos | 34 | 0 | 34 |  | 0
8 01 10 | Dobava in montaža: Nosilna konstrukcija za umivalnik, za univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: - jekleni okvir, površinko zaščiten s praškanjem in opleskan, - nastavljive nogice 0÷240 mm, - armaturna priključka mrzle in tople vode DN15-ZN, - set za pritrditev umivalnika M10, - nastavljiva montažna plošča za armaturne priključke, - PE odtočno koleno Ø50, - drobni pritrdilni material.
npr.: | LIV
tip: | art. 12590 | kos | 37 | 37 | 0 |  | 0
8 01 11 | Dobava in montaža: Nosilna konstrukcija za bide, za univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: - jekleni okvir, površinko zaščiten s praškanjem in opleskan, - nastavljive nogice 0÷240 mm, - armaturna priključka mrzle in tople vode DN15-ZN, - set za pritrditev bideja M12, - nastavljiva montažna plošča za armaturne priključke, - PE odtočno koleno Ø50, - drobni pritrdilni material.
npr.: | LIV
tip: | art. 12600 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
8 01 12 | Dobava in montaža: Nosilna konstrukcija za pisoar za univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: - jekleni okvir, površinko zaščiten s praškanjem in opleskan, - nastavljive nogice 0÷240 mm, - set za pritrditev pisoarja M12, - PE odtočno koleno Ø50, - drobni pritrdilni material.
npr.: | LIV
tip: | art. 00772 | kos | 21 | 21 | 0 |  | 0
Dobava in montaža: Nosilna konstrukcija za WC školjko, aktiviranje spredaj, za univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: - jekleni okvir, površinko zaščiten s praškanjem in opleskan, - predmontirani in izolirani splakovanik s sprožilnim mehanizmom in tipko, - nastavljive nogice 0÷240 mm - set za pritrditev, - nastavljiva montažna plošča za armaturne priključke, - armaturni priključek mrzle vode DN15-ZN, - PE odtočno koleno Ø90, - sifon - drobni pritrdilni material.
npr.: | LIV
tip: | art. 223468 + tipka Selenite Eco | kos | 39 | 39 | 0 |  | 0
8 01 13 | Dobava in montaža: Korito iz inox pločevine, komplet z nosilnima stenskima konzolama, sifonom DN32, s čepom in drobnim pritrdilnim materialom.
npr.:
tip:
| B×L= 500×400 mm | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
8 01 14 | Dobava in montaža: Zidna pipa, z zaporno ročico in nastavkom za gumi cev, komplet s kromirano rozeto.
npr.: | ARMAL
tip: | 56-002-250
| DN15 (pN16) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 01 15 | Dobava in montaža: Umivalnik sestoječ iz: umivalnik iz sanitarne keramike za vgradnjo v pult, komplet s pritrdilnim materialom.
npr.: | IDEAL STANDARD
tip: | NEW AQUALINE
| B×L= 480×460 mm | kos | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 01 16 | Dobava in montaža: Kromirana stoječa enoročna mešalna baterija z veznima cevkama, komplet z: 2×kotni ventil DN15, 1× kromiran izliv s sifonom DN32, s čepom in zapiralnim mehanizmom.
npr.: | ARMAL
tip: | ORIA 58-910-100F | kos | 39 | 0 | 39 |  | 0
8 01 17 | Dobava in montaža: Umivalnik sestoječ iz: umivalnik iz sanitarne keramike, nosilna noga iz sanitarne keramike za montažo na zid, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid.
npr.: | IDEAL STANDARD
tip: | WASHPOINT
| B×L= 500×350 mm | kos | 29 | 0 | 29 |  | 0
8 01 18 | Dobava in montaža: Umivalnik sestoječ iz: umivalnik iz sanitarne keramike, nosilna noga iz sanitarne keramike za montažo na zid, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid.
npr.: | IDEAL STANDARD
tip: | WASHPOINT
| B×L= 600×450 mm | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
8 01 19 | Dobava in montaža: Kromirana stoječa enoročna mešalna baterija z veznima cevkama, komplet z: 2×kotni ventil DN15, 1× kromiran izliv s sifonom DN32, s čepom in zapiralnim mehanizmom.
npr.: | ARMAL
tip: | ORIA 58-910-100F | kos | 32 | 0 | 32 |  | 0
8 01 20 | Dobava in montaža: Tušna kad iz sanitarne keramike, komplet z: odlivni kos s sifonskim lokom DN32, kromirana izlivna rozeta.
npr.: | IDEAL STANDARD
tip: | T 2000
| B×B/H= 750×750/90 mm | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
8 01 21 | Dobava in montaža: Kabina za tuš z drsnimi vrati, iz plastične mase, komplet s pritrdilnim materialom.
npr.: | IDEAL STANDARD
tip:
| B×B/H= 750×750 mm | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
8 01 22 | Dobava in montaža: Zidna tušna enoročna mešalna baterija, komplet s pršno glavo, gumi armirano opleteno vezno cevjo, držalomn za pršno glavo, kromiranima rozetama ter drobnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
npr.: | ARMAL
tip: | HIDRA 58-770-130 | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 01 23 | Dobava in montaža: Kopalna kad iz akrilnih smol, komplet z: nosilno podnožje iz pocinkanih jeklenih profilov, maskirni paneli, odlivni in prelivni ventil s sifonskim lokom DN32, kromiran čep z zapiralnim mehanizmom.
npr.: | IDEAL STANDARD
tip:
| B×B/H= 1400×800/410 mm | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
8 01 24 | Dobava in montaža: Zidna tušna enoročna mešalna baterija, komplet s pršno glavo, gumi armirano opleteno vezno cevjo, držalom za pršno glavo, kromiranima rozetama ter drobnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
npr.: | ARMAL
tip: | ORIA 58-955-130 | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
8 01 25 | Dobava in montaža: WC školjka iz sanitarnega porcelana, zidna montaže, z zidnim odtokom, komplet s sedežno desko ter pritrdilnim materialom za montažo na zid oz. na jekleno nosilno podkonstrukcijo v zidu.
npr.: | IDEAL STANDARD
tip: | WASHPOINT
| B×L/H= 535×355/400 mm | kos | 37 | 0 | 37 |  | 0
8 01 26 | Dobava in montaža: Bide iz sanitarne keramike, z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na tla. Bide za enoročno mešalno baterijo.
npr.: | IDEAL STANDARD
tip: | WASHPOINT
| B×L/H= 360×590/390 mm | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 01 27 | Dobava in montaža: Kromirana stoječa enoročna mešalna baterija, za bide, z veznima cevkama, komplet z: 2×kotni ventil DN15, 1× kromiran izliv s sifonom DN32, s čepom in zapiralnim mehanizmom.
npr.: | ARMAL
tip: | ORIA 58-980-100F | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 01 28 | Dobava in montaža: Trokadero sestoječ iz: školjka iz sanitarnega porcelana s talnim izpustom DN100, lovilna rešetka na tečajih iz INOX 1.4301, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo v tla.
npr.: | IDEAL STANDARD
tip: | COSMA
| B×L/H= 500×460/470 mm | kos | 4.3 | 0 | 4.3 |  | 0
8 01 29 | Dobava in montaža: Trokadero sestoječ iz: školjka iz sanitarnega porcelana z zidnim izpustom DN100, lovilna rešetka na tečajih iz INOX 1.4301, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo v tla.
npr.: | DOLOMITE
tip:
| B×L/H= 500×460/470 mm | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 01 30 | Dobava in montaža: Zidna dvoročna mešalna baterija z dolgim izpustom, komplet s pršno glavo, gumi armirano opleteno vezno cevjo, držalomn za pršno glavo, kromiranima rozetama ter drobnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
npr.: | ARMAL
tip: | SIGMA 58-670-230 | kos | 5 | 0 | 5 |  | 0
8 01 31 | Dobava in montaža: Podometna izplakovalna pipa za trokadero, z notranjimi navojnimi priključki, komplet z kromiranim maskiranim maskirnim pokrovom.
npr.: | NOBILI
tip: | art. 112/3
| DN20 | kos | 5 | 4 | 1 |  | 0
8 01 32 | Dobava in montaža: Zidni pisoar iz sanitarnega pocelana z iztokom Ø50, komplet z drobnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
npr.: | IDEAL STANDARD
tip: | MOSELLA | kos | 21 | 1 | 20 |  | 0
8 01 33 | Dobava in montaža: Podometna elektronska izplakovalna armatura za pisoar, sestavljena iz ventila, transformatorja, senzorja, vgradne škatle in pokrova.
npr.: | ARMAL
tip: | DOMINO 58-803-140 | kos | 21 | 21 | 0 |  | 0
8 01 34 | Montaža: Korito, trokadero ali umivalnik s pipo dobavljeno v okviru opreme kuhinje.
|  | kos | 11 | 0 | 11 |  | 0
8 01 35 | Montaža korit pitnikov in korit v pult, v hodniku in učilnicah. Korita in umivalniki so zajeti v popisu opreme.
npr.:
tip: |  | kos | 13 | 0 | 13 |  | 0
8 01 36 | Dobava in montaža: Kromirana stoječa enoročna mešalna baterija z veznima cevkama, komplet z: 2×kotni ventil DN15, 1× kromiran izliv s sifonom DN32, s čepom in zapiralnim mehanizmom.
npr.: | ARMAL
tip: | HIDRA 58-710-100F | kos | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 01 37 | Dobava in montaža: Zidna enoročna mešalna baterija z dolgim izpustom, komplet s kromiranima rozetama ter drobnim pritrdilnim in tesnilnim materialom. Pipa dobavljena komplet z 2×odliv za dvojno pomivalno korito, priključek za pomivalni stroj, kromiran sifon DN32 s priključkom za pomivalni stroj.
npr.: | ARMAL
tip: | ORIA 58-940-100 | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 01 38 | Dobava in montaža: Stoječa enoročna mešalna baterija z veznima cevkama in dolgim izpustom, komplet z 2×kotni ventil DN15, 2×odliv za dvojno pomivalno korito, priključek za pomivalni stroj, sifon DN32.
npr.: | ARMAL
tip: | ORIA 58-925-100F | kos | 3 | 0 | 3 |  | 0
8 01 39 | Dobava in montaža: Pitnik za vodo, sestavljen iz: korita iz nerjaveče pločevine z ohišjem za pritrditev na zid, odtoka s sifonskim lokom DN32, pipe s sprožilom na pritisk, komplet s pritrdilnim materialom za na zid.
npr.: | EKOSISTEM
tip: | RIVER UP | kos | 10 | 0 | 10 |  | 0
8 01 40 | Dobava in montaža: Umivalnik za invalide, z nasloni za komolce, ergonomsko oblikovan, sestoječ iz: - umivalnik iz sanitarne keramike, - nosilne konzole za zidno vgradnjo, - sifonom s čepom - ter drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid.
npr.: | PRESTO
tip: | PRESTOSAN PL010
| B×L= 680×580 mm | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
8 01 41 | Dobava in montaža: Stoječa baterija za umivalnik za invalide, z vlečnim izpustom in dolgo ročico, komplet z veznima cevkama ter z 2×kotni ventil.
npr.: | PRESTO
tip: | PL 400
| DN15 | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
8 01 42 | Dobava in montaža: Ogledalo za invalide za montažo na zid z možnostjo spreminjanja naklona, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
npr.: | PRESTO
tip: | PRESTOBAR IL 480
| 667x582 mm | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
8 01 43 | Dobava in montaža: WC za invalide, sestoječ iz: - WC školjka iz sanitarnega porcelana s stenskim odtokom, - koleno za stenski priključek, - sedežna deska, - drobnim pritrdilnim materialom, - kotni ventil in gibka povezovalna cev.
npr.: | PRESTO
tip: | PRESTOWASH PW 025
| B×L/H= 385×530/500 mm | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
8 01 44 | Dobava in montaža: Zidna mešalna baterija za opremo WC školjke za invalide, komplet s fleksibilno cevjo s pršilno glavo z gumbom za odpiranje prhe in zidnim nosilcem.
npr.: | PRESTO
tip: | PW 510 | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
8 01 45 | Dobava in montaža: Opora za invalide, za montažo pri WC školjki, zidna, preklopna, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
npr.: | PRESTO
tip: | PRESTOBAR IL 200
| 800×190 mm | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
8 01 46 | Dobava in montaža: Kromirana zidna pipa DN15, z navojnim priključkom DN15 za gibko cev (pralni, pomivalni stroj…).
npr.: | ARMAL
tip: | 56-200-400 | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
8 01 47 | Dobava in namestitev: Dobava in namestitev plastičnih košev za odpadne papirnate brisače, bele barve, z nihajnim pokrovom.
npr.:
tip: | V= cca 20 l | kos | 30 | 0 | 30 |  | 0
8 01 48 | Dobava in montaža: Držalo (zabojnik) za papirnate brisače (300 kos) v listih, iz plastične mase, s ključavnico, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid.
npr.: | CWS
tip: | art. 710 | kos | 75 | 0 | 75 |  | 0
8 01 49 | Dobava in montaža: ANTI BAKTERIJSKI penilnik z ročnim aktiviranjem, komplet s polnilom za RAZKUŽILNI milni koncentrat, komplet s pritrdilnim materialom za montažo na zid.
npr.: | CWS
tip: | CWS 425 | kos | 75 | 0 | 75 |  | 0
8 01 50 | Dobava in montaža: Držalo za toaletni papir, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid.
npr.: | CWS
tip: |  | kos | 37 | 0 | 37 |  | 0
8 01 51 | Dobava in montaža: Ščetka za čiščenje WC školjk, komplet z odlagalno posodo, iz bele plastične mase.
npr.:
tip: |  | kos | 37 | 0 | 37 |  | 0
8 01 52 | Dobava in montaža: Pipa z zaporno ročico in navojnim priključkom
npr.:
tip: | DN15 (pN16) | kos | 18 | 18 | 0 |  | 0
tip: | DN20 (pN16) | kos | 17 | 17 | 0 |  | 0
tip: | DN25 (pN16) | kos | 12 | 12 | 0 |  | 0
tip: | DN32 (pN16) | kos | 2 | 2 | 0 |  | 0
tip: | DN40 (pN16) | kos | 4 | 4 | 0 |  | 0
tip: | DN50 (pN16) | kos | 10 | 10 | 0 |  | 0
tip: | DN65 (pN16) | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
8 01 53 | Dobava in montaža: Pipa z zaporno ročico in navojnim priključkom, blokirana v položaju ODPRTO.
npr.:
tip: | DN50 (pN16) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 01 54 | Dobava in montaža: Pipa z zaporno ročico, nastavkom za gumi cev in navojnim priključkom
npr.:
tip: | DN15 (pN16) | kos | 25 | 0 | 25 |  | 0
tip: | DN20 (pN16) | kos | 3 | 0 | 3 |  | 0
8 01 55 | Dobava in montaža manometra za tlak z območjem delovanja
| p= 0÷1,2 MPa (0÷12 bar) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 01 56 | Dobava in montaža: Sklop za hidravlično in termično uravnoteženje razvoda cirkulacijske vode, z notranjima navojnima priključkoma, temperaturnim tipalom z nastavljivo temperaturo zapiranja ventila, modulom za odpiranje ventila pri 65°C - dezinfekcija, komplet z nastavitvijo temperature.
npr.: | DANFOSS
tip: | MTCV B
t_max=100 °C
| DN15 | kos | 12 | 12 | 0 |  | 0
8 01 57 | Dobava in montaža: Zidna omara iz nerjaveče pločevine za podometno montažo, komplet z vrati z zapiralnim mehanizmom - ZA ZAPORNE VENTILE.
| L×B/H = 400×400/120 mm | kos | 3 | 3 | 0 |  | 0
| L×B/H = 740×600/120 mm | kos | 8 | 8 | 0 |  | 0
* | Natančne mere vzeti na objektu!
8 01 58 | Dobava in montaža: Termostatski mešalni ventil tople sanitarne vode, za montažo na kotni ventil, z nastavljivo temperaturo iztoka tople sanitarne vode, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
npr.: | GROHE
tip: | Grohterm Micro, art 34 023
| DN10 | kos | 15 | 15 | 0 |  | 0
8 01 59 | Dobava in montaža: Tripotni mehanski termostatski ventil, za mešanje mrzle in tople sanitarne vode, za omejitev tople sanitarne vode na 35°C, sestavljen iz: primešalnega ventila, termostatske glave z nastavljivo temperaturo, komplet s pritrdilnim materialom.
npr.:
tip:
| DN20 | kos | 3 | 3 | 0 |  | 0
8 01 60 | Dobava in montaža: Kotni ventil s kromirano kapo in rozeto.
npr.:
tip: | DN15 (pN16) | kos | 20 | 20 | 0 |  | 0
8 01 61 | Dobava in montaža: Podometna prehodna pipa s kromirano kapo in rozeto.
npr.:
tip: | DN15 (pN16) | kos | 55 | 55 | 0 |  | 0
tip: | DN20 (pN16) | kos | 20 | 20 | 0 |  | 0
8 01 62 | Dobava in montaža: Grelnik sanitarne vode sestoječ iz: bojler iz emajlirane pločevine, električni grelec, negorljiva izolacija, z vsemi priključki po načrtu, dva termometra, toplotna izolacija z zaščitnim plaščem. Komplet z dvojnim (delovnim in varnostnim) potopnim termostatom električnega grelca.
npr.: | BUDERUS
tip:
V= 1500 l
| P= 3×3,0 kW (230 V) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 01 63 | Dobava in montaža: Vzmetni varnostno izpustni ventil z navojnim priključkom, za sanitarno vodo, s tlakom odpiranja (p,max= 6 bar).
npr.: | KOVINA
tip: | DN20 (pN16) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
tip: | DN25 (pN16) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 01 64 | Dobava in montaža: Protipovratni ventil z navojnim priključkom.
npr.: | GS
tip: | DN50 (pN16) | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
8 01 65 | Dobava in montaža: Zaprta ekspanzijska posoda, namenjena za sanitarno vodo za temperaturo vode do 70°C, izdelana iz korozijsko zaščitenega ohišja iz varjene jeklene pločevine, membrane v skladu z DIN 4807 T3, polnilnim zračnim ventilom, z vgrajenim manometrom na ohišju in priključkom za tlačne preizkuse, s priključki na razvod vode 2×DN32, ki omogočajo cirkulacijo vode skozi posodo.
npr.: | PNEVMATEX
tip: | AQUAPRESSO AUF 200.10
V= 200 L
| pN= 10,0 bar | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 01 66 | Dobava in montaža: Obtočna črpalka za sanitarno vodo (Tw= 65°), z navojnima priključkoma, komplet s holendri in tesnili.
npr.: | IMP PUMPS
tip: | SAN 25/70
P= 140 W (230 V)
| DN25 (pN16) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 01 67 | Dobava in montaža: Obtočna črpalka za sanitarno vodo (Tw= 65°), s prirobičnima priključkoma, komplet s tesnili.
npr.: | IMP PUMPS
tip: | SANbasic 40-70
P= 295 W (230 V)
| DN40 (pN16) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 01 68 | Dobava in montaža: Termometre sanitarne vode, s potopno tulko za sanitarno vodo.
npr.:
tip:
| t=0÷120 °C | kos | 5 | 0 | 5 |  | 0
8 01 69 | Dobava in montaža: Nelegirana jeklena cev za varjenje in vrezovanje navojev, SIST ISO 10255, vroče cinkana, komplet z navojnimi fazonskimi kosi, ter tesnilnim materialom. Cev se dobavi predizolirano s trdo PVC folijo. Vse fazonske kose se zaščiti z "DEKORODAL" bitumenskim trakom.
tip: | DN 65 (76,1×3,65) | m | 24 | 24 | 0 |  | 0
8 01 70 | Dobava in montaža: PE-HD polietilenska cev visoke gostote, izdelane po SIST ISO 4427 in SIST EN 12201, SRD 17, za nazivni tlak pN8 bar. Zaščitna cev pri križanju s kanalizacijo.
npr.: | MINERVA
tip: | PEHD 140×8,3 | m | 6 | 6 | 0 |  | 0
8 01 71 | Dobava in montaža: Razdelilec za toplo in cirkulacijsko vodo, iz nerjaveče pločevine, z navojnimi priključki, za sanitarno vodo.
priključki 4×(DN15÷DN50)
| DN 80 | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
8 01 72 | Dobava in montaža: Nelegirana jeklena cev za varjenje in vrezovanje navojev, SIST ISO 10255, vroče cinkana, komplet z navojnimi fazonskimi kosi, ter tesnilnim materialom.
tip: | DN 15 (21,3×2,65) | m | 1000 | 1000 | 0 |  | 0
tip: | DN 20 (26,9×2,65) | m | 379 | 379 | 0 |  | 0
tip: | DN 25 (33,7×3,25) | m | 87 | 87 | 0 |  | 0
tip: | DN 32 (42,4×3,25) | m | 195 | 195 | 0 |  | 0
tip: | DN 50 (60,3×3,65) | m | 18 | 18 | 0 |  | 0
tip: | DN 65 (76,1×3,65) | m | 12 | 12 | 0 |  | 0
8 01 73 | Dobava in montaža: Izolacija iz sintetičnega kavčuka cevaste oblike, odpornost na ogenj NF/06-M1, difuzijska upornost (μ>7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Za mrzlo vodo. Debelina 9 mm.
npr.: | K-FLEX
tip: | ST9 × 22 (DN15) | m | 415 | 415 | 0 |  | 0
tip: | ST9 × 28 (DN20) | m | 206 | 206 | 0 |  | 0
tip: | ST9 × 35 (DN25) | m | 27 | 27 | 0 |  | 0
tip: | ST9 × 42 (DN32) | m | 140 | 140 | 0 |  | 0
8 01 74 | Dobava in montaža: Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj DIN4102-B1, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 13 mm.
npr.: | K-FLEX
tip: | ST13 × 22 (DN15) | m | 585 | 585 | 0 |  | 0
tip: | ST13 × 28 (DN20) | m | 173 | 173 | 0 |  | 0
tip: | ST13 × 35 (DN25) | m | 60 | 60 | 0 |  | 0
tip: | ST13 × 42 (DN32) | m | 55 | 55 | 0 |  | 0
tip: | ST13 × 60 (DN50) | m | 18 | 18 | 0 |  | 0
tip: | ST13 × 76 (DN65) | m | 12 | 12 | 0 |  | 0
8 01 75 | Dobava in montaža: Odtočne kanalizacijske cevi iz polipropilena - PP, s čašastim priključkom, po DIN 19560, komplet s fazonskimi kosi (kolena, čistilni kosi, odcepi,…), tesnili in pritrdilnim materialom.
npr.: | POLOPLAST
tip: | POLO-KAL NG
| DN 110 | m | 50 | 50 | 0 |  | 0
| DN 75 | m | 5 | 5 | 0 |  | 0
| DN 50 | m | 260 | 260 | 0 |  | 0
8 01 76 | Dobava in montaža: Brezšumne odtočne kanalizacijske cevi iz polipropilena - PP - večslojna, s čašastim priključkom, po DIN 19560, komplet s fazonskimi kosi (kolena, čistilni kosi, odcepi,…), tesnili in pritrdilnim materialom.
npr.: | POLOPLAST
tip: | POLO-KAL 3S
| DN 100 | m | 185 | 185 | 0 |  | 0
| DN 70 | m | 80 | 80 | 0 |  | 0
8 01 77 | Dobava in montaža: Talni sifon pretočni
npr.: | WAVIN
tip: | HL 300 - DN 50/40 | kos | 19 | 19 | 0 |  | 0
8 01 78 | Dobava in montaža: Talni sifon nepretočni
npr.: | WAVIN
tip: | DN 50/40 | kos | 2 | 2 | 0 |  | 0
8 01 79 | Dobava in montaža: Zidni sifon za pralni stroj
npr.: | WAVIN
tip: | HL 400 - DN 50/40 | kos | 4 | 4 | 0 |  | 0
8 01 80 | Dobava in montaža: Strešna kapa z obrobo
npr.: | WAVIN
tip: |  | kos | 11 | 11 | 0 |  | 0
8 01 81 | Dobava in montaža: Membranska strešna kapa z obrobo
npr.: | WAVIN
tip: |  | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
8 01 82 | Dobava in montaža: Talna rešetka pohodna iz nerjaveče pločevine, sestavljena iz: snemljive rešetke, vgradnega okvirja s pritrdili za vbetoniranje, korita s talnim sifonom z možnostjo čiščenja, stranskim iztokom DN100.
npr.: | HAURATON
tip: | L×B=300×300 | kos | 4 | 4 | 0 |  | 0
tip: | L×B=800×300 | kos | 3 | 3 | 0 |  | 0
8 01 83 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za cevi, sestoječ iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jekleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran trak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton. | kg | 2000 | 2000 | 0 |  | 0
8 01 84 | Čiščenje, barvanje in korozijska zaščita vseh kovinskih delov v zvezi z vodovodno instalacijo RAL 6018 - ZELENA. | m2 | 30 | 30 | 0 |  | 0
8 01 85 | Dezinfekcija cevi mrzle in tople vode. | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
VODOMERNI JAŠEK
8 01 86 | Dobava in montaža: T kos, iz duktilne litine, s tremi prirobničnimi priključki, komplet s tesnilnim materialom. Izdelano v skladu s SIST EN 545.
npr.:
tip: | T - DN65×50×65 (pN16) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 01 87 | Dobava in montaža: Reducirni kos, iz duktilne litine, s prirobničnima priključkoma, komplet s tesnilnim materialom. Izdelano v skladu s SIST EN 545.
npr.:
tip: | FFR - DN65×50 (pN16) | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
8 01 88 | Dobava in montaža: FFS cev, iz duktilne litine, s prirobničnima priključkoma, izdelana po ISO 2531, komplet s tesnilnim materialom. Izdelano v skladu s SIST EN 545.
npr.:
tip: | FFS200 - DN50 (pN16) - L=200 mm | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
tip: | FFS600 - DN65 (pN16) - L=600 mm | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 01 89 | Dobava in montaža: Prirobnični nastavek iz duktilne litine, z notranjim navojim navojnim priključkom za priklop navojne pocinkane cevi na prirobično armaturo, komplet s tesnilnim materialom.
npr.:
tip: | DN65 | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 01 90 | Dobava in montaža: Prirobnični pokrov, iz duktilne litine, z navojnim priključkom DN20, komplet s tesnilnim materialom
npr.:
tip: | P - DN50 (pN16) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 01 91 | Dobava in montaža: Zasun z navojnim vretenom in prirobičnima priključkoma, komplet s tesnilnim in vijačnim materialom, sestavljen iz: Ohišje, pokrov in klin EV-zasuna so izdelani iz litine GGG 400 z zunanjo in notranjo epoxy zaščito minimalno 250 μm. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavnega jekla, zgornja in spodnja puša vretena sta iz MS 58, "0" tesnila na vretenu pa iz NBR-a. Klin zasuna je gumiran z EPDM z vodili iz teflona za lažje upravljanje. Zunanji in notranji zaščitni premaz v skladu s SIST EN 545.
npr.:
tip: | DN65 (pN16) | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
8 01 92 | Dobava in montaža: Čistilni kos s prirobničnima priključkoma, komplet s tesnilnim materialom.
npr.:
tip: | DN65 (pN16) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 01 93 | Dobava in montaža: Krogelna pipa z navojnim priključkom in zaporno ročico, ter nastavkom za gumi cev.
npr.:
tip: | DN20 (pN16) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 01 94 | Dobava in montaža: Regulator tlaka z vretenom za nastavitev končnega tlaka, z manometrom, s prirobničnima priključkoma, komplet s tesnilnim materialom
npr.: | BRAUKMANN
tip: | D 15 - 50A
p1= 1,5÷6 bar
| DN50 (pN16) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
* | Za znižanje tlaka v notranjem vodovodu na 4,0 bar!
8 01 95 | Dezinfekcija cevi mrzle vode | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 01 96 | Nadzor nad izgradnjo vodomernega jaška s strani upravljalca vodovoda. | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
| NOTRANJI VODOVOD SKUPAJ | [5 empty] | 0
8 02 | OGREVANJE IN HLAJENJE
8 02 01 | KOTLARNA + RAZVOD KLIMATA OGREVANJE
8 02 01 01 | Dobava in montaža: Zaprta membranska ekspanzijska posoda, za varovanje po SIST EN 12828, sestoječa iz tlačne posode, elastične membrane, zračnega ventila. Komplet s servisnim ventilom (elko-flex). Za montažo pri kotlih.
npr.: | PNEVMATEX
tip:
V=350 l
| pN 3 bar | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 02 01 02 | Dobava in montaža: Zaprta membranska ekspanzijska posoda, za varovanje po SIST EN 12828, sestoječa iz tlačne posode, elastične membrane, zračnega ventila. Komplet s servisnim ventilom (elko-flex). Za montažo pri klimatu.
npr.: | PNEVMATEX
tip:
V=80 l
| pN 3 bar | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 02 01 03 | Dobava in montaža: Pipa z navojnimi priključki, blokirana v položaju ODPRTO.
npr.:
tip:
| DN32 (pN16) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 02 01 04 | Dobava in montaža: Talni kondenzacijski kotel, sestavljen iz: atmosferskega gorilnika s pripravno plinsko skupino, ventilatorjem vleka za toplotnim menjalnikom s spremenljivo hitrostjo delovanja, varnostno nadzorni sistem delovanja gorilnika (SAF), toplotni menjalnik iz aluminijaste litine, zbiralnega sistema kondenza, integrirane nevtralizacijske enote kondenza s polnilom, toplotna izolacija, zaščitni plašč lakiran, ohišje z nosilnimi nogami, priključki za ogrevalno vodo, odvod kondenza, dovod plina, priključek dimnika, delovno kotlovsko temperaturno tipalo, dvojni varnostni termostat kotla T< 100 °C. Certifikat o ustreznosti kotla. Pribor za čiščenje kotla. Komplet s tesnilno manšeto dimnika DN200.
Delovanje gorilnika modulirano od 30 do 100 %.
npr.: | BUDERUS
tip: | GB 312 240
Gorivo: Zemeljski plin
Q°n= 240/75 kW (50/30°C)
Q°n= 225 kW (80/60°C)
Priključka: DN65
Dimnik: Ø200
m= 300 kg
| L×B/H= 1410×717/1300 mm | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 02 01 05 | Dobava in montaža: Digitalna kotlovska regulacija za vodenje: 1× ogrevanje sanitarne vode v bojlerju preko toplotnega izmenjevalca, vodenje ogrevalne črpalke bojlerja, vodenje črpalke mrzle sanitarne vode skozi izmenjevalec, vodenje cirkulacijske črpalke tople sanitarne vode, s funkcijo periodičnega pregrevanja bojlerja 1× vodenje kotlovske črpalke 1× vodenje ogrevanja direktnega kroga 2× vodenje ogrevanja mešalnega kroga 1× vodenje temperature predtoka v odvisnosti od zunanje temperature 1× varovanje kotla 1× z možnostjo priklopa na CNS (kontrola delovanja)
Regulacijo se dobavi v kompletu z: 1× zunanje temperaturno tipalo 2× temperaturno tipalo predtoka razvoda s potopno tulko 2× temperaturno tipalo vode v bojlerju 1× temperaturno tipalo tople sanitarne vode za toplotnim menjalnikom 1× varnostni termostat izmenjevalca bojlerja
npr.: | BUDERUS
tip: | * (dobava skupaj s kotlom) *
| U= 230 V | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 02 01 05a | Dobava in montaža: Kotlovski varnostni set za varovanje po SIST EN 12828, toplotno izoliran, sestavljen iz: 1× priključnega kosa za na kotel, 1× avtomatski odzračevalni ventil, 1× manometer s priključnim in kontrolnim ventilom, 1× varnostno izpustni ventil z navojnimi priključkom DN32/40, p=3,0 bar 1× odzračevalni ventil.
npr.: | BUDERUS
tip: | * (dobava skupaj s kotlom) * | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 02 01 06 | Dobava in montaža: Presostat - stikalo minimalnega tlaka, nastavljivi, za vgradnjo na priključek toplovodnega kotla.
npr.:
p= 0 ÷ 4,0 bar
| pN 10 bar | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 02 01 07 | Zagon gorilnika toplovodnega kotla in krmilne avtomatike, testiranje pravilnosti električnih povezav, testiranje vhodno izhodnih signalov, zagon programa, testiranje delovanja, nastavitev obratovalnih parametrov, izdelava dokumentacije in šolanjem predstavnika investitorja.
Št. krogov: 6
Št. gorilnikov: 1
| Št. kotlov: 1 | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 02 01 08 | Dobava in montaža: Priključna dimna tuljava iz umetne mase, piolipropilena, za odvod dimnih plinov iz kondenzacijskih kurišč na zemeljski plin, za temperaturo dimnih plinov do 120 °C, sestavljen iz: 1× priključni kos za na kotel, 2× koleno 90°, 1× koleno 45°, 1× revizijska odprtina, tuljava v skupni dolžini cca.4,0 m, 2× zidna rozeta, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
npr.: | BUDERUS
tip:
| Dn= Ø200 mm | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 02 01 09 | Dobava in montaža: Troslojni dimnik, izdelan iz nerjaveče pločevine (Inox 1.4404), toplotna izolacija iz mineralne volne debeline 30 mm, zunanji plašč iz nerjaveče pločevine (Inox 1.4404), za dimne pline iz kurišča na ZP. Dimnik sestoječ iz: 1× dimniška tuljava H= 12 m, 1× priključni kos 45°, DN200, 1× izpušna kapa, 1× čistilna vratca in izpust kondenza s pipico, 1× nosilna konzola, komplet pritrdilni in nosilni material.
npr.: | SCHIEDEL
tip: | DW 200
| Dn= Ø200 mm | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 02 01 10 | Dobava in montaža: Ploščni menjalnik toplote, z navojnimi priključki, parozaporno toplotno izolacijo z zaščitnim plaščem, za ogrevanje - klimat.
npr.:
tip:
Medij: voda-glikol (35%) / voda
Q_gr=105 kW
Tp = 60/50°C
Ts = 55/450°C
v's_g= 9,0 m3/h, dp_max=20 kPa
|  | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 02 01 11 | Dobava in montaža: Ploščni menjalnik toplote, z navojnimi priključki, za sanitarno vodo, iz nerjaveče pločevine, parozaporno toplotno izolacijo z zaščitnim plaščem, za ogrevanje sanitarne vode.
npr.:
tip:
Medij: voda-glikol (35%) / voda
Q_gr=90 kW
Tp = 70/55°C
Ts = 20/65°C
v's_g= 5,4 m3/h, dp_max=20 kPa
|  | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 02 01 12 | Dobava in montaža: Vzmetni varnostno izpustni ventil z navojnim priključkom in tesnilnim materialom.
T,max= 110°C
p,max= 3,0 bar
npr.:
tip: | DN 25/32 | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 02 01 13 | Dobava in montaža: Tripotni ventil s prirobičnimi priključki, komplet s tritočkovnim motornim pogonom, končnimi stikali, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
npr.: | DANFOSS
tip: | VF3 25/10 + AMV 435/15/230
DN 25
Kvs= 10 m3/h
| U=230 V | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
tip: | VF3 50/40 + AMV 435/15/230
DN 50
Kvs= 40 m3/h
| U=230 V | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 02 01 14 | Dobava in montaža: Obtočna elektronska črpalka s prirobičnima priključkoma, komplet s protirobnicama, tesnili in vijaki.
npr.: | IMP PUMPS
tip: | NMT 50
V°= 17,8 m3/h
dp= 25 kPa
P= 520 W (230 V)
| DN50 | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
tip: | NMT 40
V°= 4,0 m3/h
dp= 62 kPa
P= 440 W (230 V)
| DN40 | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
tip: | NMT 65
V°= 16,7 m3/h
dp= 75 kPa
P= 1070 W (230 V)
| DN65 | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
tip: | NMT 40
V°= 9,0 m3/h
dp= 42 kPa
P= 440 W (230 V)
| DN40 | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
tip: | NMT 40
V°= 9,0 m3/h
dp= 52 kPa
P= 440 W (230 V)
| DN40 | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
tip: | NMT 40
V°= 5,1 m3/h
dp= 30 kPa
P= 440 W (230 V)
| DN40 | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 02 01 15 | Dobava in montaža: Potopni varnostni termostat za varovanje pregrevanja sistema talnega gretja, z možnostjo nastavitve in blokade temperature, komplet s potopno tulko za v cev, s pritrdilnim materialom.
npr.: | DANFOSS
tip: |  | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 02 01 16 | Dobava in montaža: Gumi dušilcev vibracij iz cele gume, za pritrditev med prirobične priključke.
npr.:
tip: | DN 65 (pN 6) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
tip: | DN 50 (pN 6) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
tip: | DN 40 (pN 6) | kos | 4 | 0 | 4 |  | 0
8 02 01 17 | Dobava in montaža: Krogelna pipa s prirobičnima priključkoma in zaporno ročico
npr.:
tip: | DN 40 (pN 16) | kos | 4 | 2 | 2 |  | 0
tip: | DN 50 (pN 16) | kos | 3 | 2 | 1 |  | 0
tip: | DN 65 (pN 16) | kos | 8 | 2 | 6 |  | 0
tip: | DN 80 (pN 16) | kos | 8 | 6 | 2 |  | 0
8 02 01 18 | Dobava in montaža: Protipovratni vzmetni ventil, po DIN 3202, za vgradnjo med prirobnic
npr.:
tip: | DN 80 (pN 16) | kos | 2 | 1 | 1 |  | 0
tip: | DN 65 (pN 16) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
tip: | DN 50 (pN 16) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
tip: | DN 40 (pN 16) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 02 01 19 | Dobava in montaža: Čistilni kos s prirobičnima priključkoma
npr.:
tip: | DN 80 (pN 16) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
tip: | DN 65 (pN 16) | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
tip: | DN 50 (pN 16) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
tip: | DN 40 (pN 16) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 02 01 20 | Dobava in montaža: Varilne prirobnice za nazivne tlake pN 6 in pN 10.
npr.:
tip: | DN 40 ÷ 80 | kos | 12 | 8 | 4 |  | 0
8 02 01 21 | Dobava in montaža: Dušilna loputa s prirobičnima priključkoma
npr.:
tip: | DN 80 (pN 16) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
tip: | DN 65 (pN 16) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
tip: | DN 50 (pN 16) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
tip: | DN 40 (pN 16) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 02 01 22 | Dobava in montaža: Krogelna pipa z notranjim in zunanjim navojnim priključkom, zaporno ročico in nastavkom za gumi cev.
npr.:
tip: | DN10 (pN16) | kos | 14 | 0 | 14 |  | 0
tip: | DN15 (pN16) | kos | 15 | 0 | 15 |  | 0
tip: | DN20 (pN16) | kos | 3 | 0 | 3 |  | 0
8 02 01 23 | Dobava in montaža: Prekotlačni ventil mehanske izvedbe z možnostjo nastavitve tlaka pričetka odpiranja, raven, z navojnimi priključki.
npr.: | DANFOSS
tip: | AVDO25
p=0÷0,5 bar
| DN25 | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 02 01 24 | Dobava in montaža: Okrogli bimetalni termometer (D= 80 mm), s priključkom zadaj.
npr.:
tip: | T= 0÷120°C
| DN15 | kos | 14 | 0 | 14 |  | 0
8 02 01 25 | Dobava in montaža: Okrogli manometer, ohišje Ø100 mm, z navojnim priključkom
npr.:
tip: | p= 0÷6 bar
| DN15 | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
8 02 01 26 | Dobava in montaža: Odzračevalni lonček z bombiranima dnema in vsemi priključki po načrtu.
npr.:
tip: | DN×L= 100×200 mm
| Priključek: 1×DN10, 1×DN20 | kos | 14 | 0 | 14 |  | 0
8 02 01 27 | Dobava in montaža: Hidravlični razdelilec toplovodnega ogrevanja iz jeklene cevi, po SIST ISO 10255, z bombiranima dnema in vsemi priključki po načrtu, komplet s toplotno izolacijo iz steklene volne debelina 100 mm, z zaščitnim plaščem iz aluminijaste pločevine.
tip: | DN×L= 150×2500
Priključek: 3× DN80 f
Priključek: 1× DN65 f
Priključek: 1× DN50 f
Priključek: 1× DN40 f
| Priključek: 1× DN50 v | kos | 2 | 1 | 1 |  | 0
* | Natančne mere preveriti na objektu!
8 02 01 28 | Dobava in montaža: Nevarjena jeklena cev za tlačne cevovode, izdelane po SIST EN 10216, minizirana, komplet z varilnimi fazonskimi kosi, ter varilnim materialom.
tip: | DN 10 (17,2×2,35) | m | 54 | 0 | 54 |  | 0
tip: | DN 25 (33,7×3,25) | m | 6 | 0 | 6 |  | 0
tip: | DN 40 (48,3×3,25) | m | 6 | 2 | 4 |  | 0
tip: | DN 50 (60,3×3,65) | m | 18 | 18 | 0 |  | 0
tip: | DN 65 (76,1×3,65) | m | 132 | 87 | 45 |  | 0
tip: | DN 80 (88,9×4,05) | m | 24 | 22 | 2 |  | 0
8 02 01 29 | Antikorozijska zaščita cevi, kolen in odcepov centralne kurjave z izolacijo iz steklene volne ustrezne debeline, komplet z plaščem iz aluminijaste pločevine (min. 0,8 mm) in z drobnim spojnim materialom.
tip: | MINIJ | m2 | 10 | 7 | 3 |  | 0
8 02 01 30 | Barvanje vseh kovinskih delov v zvezi z ogrevanjem. Bela RAL 9001. | m2 | 4 | 2 | 2 |  | 0
8 02 01 31 | Toplotna zaščita cevi, kolen in odcepov centralne kurjave z izolacijo iz steklene volne ustrezne debeline, komplet z plaščem iz aluminijaste pločevine (min. 0,8 mm) in z drobnim spojnim materialom.
tip: | b= 60 mm (< DN65) | m2 | 94 | 0 | 94 |  | 0
tip: | b= 100 mm (< DN100) | m2 | 22 | 0 | 22 |  | 0
8 02 01 32 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za cevi, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton. | kg | 350 | 330 | 20 |  | 0
8 02 01 33 | Dobava in montaža: Gibka povezovalna cev z navojnimi nastavki, za polnjenje sistema.
tip: | DN20
| L= ca 5 m | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 02 01 34 | Dobava in montaža: Plastičnih napisnih tablic z napisom v beli barvi za označevanje razvodov. | kos | 14 | 0 | 14 |  | 0
8 02 01 35 | Dobava in montaža: Plastičnih smernih puščic za označevanje predtoka in povratka.
tip: | Modre | kos | 7 | 0 | 7 |  | 0
tip: | Rdeče | kos | 7 | 0 | 7 |  | 0
8 02 01 36 | Lovilno korito za odzračevanje ogrevanja, iz nerjaveče pločevine (Inox 1.4404), z nastavkom za odtočno cev PP 50, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za na zid.
tip: | 600×150/300 mm | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 02 01 37 | Dobava in montaža: Prestrezne posode za prestrezanje mešanice glikola in vode pri odzračevanju in praznjenju sistema, iz nerjaveče posode.
| V= 10 l | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
8 02 01 38 | Dobava in montaža: Glikol za hladilne sisteme, za polnjenje primarnega razvoda hlajenja ter za polnjenje sekundarnega razvoda ogrevanja klimatov.
|  | L | 200 | 0 | 200 |  | 0
8 02 01 39 | Izdelava in dobava: Navodilo o obratovanju in vzdrževanju toplovodnega ogrevanja in hlajenja. | kos | 3 | 0 | 3 |  | 0
8 02 01 40 | Izdelava in dobava: Funkcionalana shema strojnice toplovodnega ogrevanja in hlajenja, v okirju s steklom in z drobnim materialom za pritrditev na zid. | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
| KOTLARNA + RAZVOD KLIMATA OGREVANJE SKUPAJ | [5 empty] | 0
OPOMBA:
Tripotni mešalni ventil klimata je zajet pri klimatu!
8 02 02 | HLADILNA STROJNICA + RAZVOD KLIMAT HLAJENJE
8 02 02 01 | Dobava in montaža: Zračno hlajena kompaktna toplotna črpalka, zunanje, energetsko učinkovita izvedba, tihe izvedbe, z mehkim zagon, za montažo na tla. Agregat sestoječ iz: električna krmilna omarica z izhodom za priključitev na CNS (kontrola delovanja), zračni kondenzator (uparjalnik), aksialni ventilatorji z elektromotorjem, uparjalnik z direktno ekspanzijo (freon-voda), vijačni kompresorji z elektromotorjem, freonska polnitev, ohišje,... Komplet z: 1× stikalo pretoka (flow switch) 2× fleksibilni (antivibracijski) spojni kos za ravod vode 1× daljinsko stikalo vklopa 1× akumulator hladu 1× črpalka 1× zaprta membranska ekspanzijska posoda 1× varnostno izpustni ventil, 3,0 bar 1× odzračevalni avtomatski ventil 1× komplet antivibracijskih podstavkov 1× čistilni kos na vodni strani.
Naprava v skladu z zahtevami pravilnika o učinkoviti rabi energije - PURES.
Izhod na krmilni omarici za priklop na CNS - kontrola delovanja.
Medij mešanica glikola 35 % in vode.
Zagon toplotne črpalke in nastavitev obratovalnih parametrov, šolanje predstavnika investitorja, z zapisnikom. Naprava v skladu z zahtevami pravilnika o učinkoviti rabi energije - PURES.
npr.: | AERMEC
tip: | NRL 650 H E
R410 A
Q°h= 125 kW
Q°gr= 147 kW
v'= 28,7 m3/h
dp = 65 kPa
V= 500 l
Pel_celota= 60 kW
L×B/H= 3950×1100/1875 mm
| m= cca. 1000 + 500 kg | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 02 02 02 | Dobava in montaža: Zaprta membranska ekspanzijska posoda, za varovanje po SIST EN 12828, sestoječa iz tlačne posode, elastične membrane, zračnega ventila. Komplet s servisnim ventilom (elko-flex). Za montažo pri toplotni črpalki.
npr.: | PNEVMATEX
tip:
V=80 l
| pN 3 bar | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 02 02 03 | Dobava in montaža: Zaprta membranska ekspanzijska posoda, za varovanje po SIST EN 12828, sestoječa iz tlačne posode, elastične membrane, zračnega ventila. Komplet s servisnim ventilom (elko-flex). Za montažo na sekundarno stran.
npr.: | PNEVMATEX
tip:
V=100 l
| pN 3 bar | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 02 02 04 | Dobava in montaža: Pipa z navojnimi priključki, blokirana v položaju ODPRTO.
npr.:
tip:
| DN25 (pN16) | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
8 02 02 05 | Dobava in montaža: Varnostno izpustni ventil z navojnimi priključki, s tlakom pričetka odpiranja 3,0 bar.
npr.:
tip:
DN20/25
| p= 3,0 bar | kos | 3 | 0 | 3 |  | 0
DN25/32
| p= 3,0 bar | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
8 02 02 06 | Dobava in montaža: Prosto programabilni digitalni krmilnik (CNS), z možnostjo priklopa na računalnik, s software programom, komplet s PC-jem, za krmiljenje hladilne strojnice in preklopa črpalk, s funkcijami: 5× krmiljenje direktnih krogov, 1× krmiljenje mešalnega kroga ogrevanja in hlajenja, 1× krmiljenje toplotnega izmenjevalca - črpalke na sekundarni strani, 1× kontrola delovanja hladinega agregata, 1× kontrola delovanja kotla, 1× kontrola delovanja klimata. Število priklopov: analogno vhod (AI): 6 analogni izhod (AO): 1 digitalni vhod (DI): 12 digitalni izhod (DO): 6 kontrola delovanja (BUS): 2
Komplet z: 5× termeraturno tipalo s potopno tulko, 1× zunanje temperaturno tipalo, 1× kompletno ožičenje signalov (vse v kotlarni).
Zagon krmiljenja, nastavitev obratovalnih parametrov, navodila, šolanje predstavnika investitorja in sestava zapisnika.
npr.:
tip:
| U= 230 V | kpl | 1 |  | 1 |  | 0
8 02 02 07 | Dobava in montaža: Ploščni menjalnik toplote, z navojnimi priključki, parozaporno toplotno izolacijo z zaščitnim plaščem, za ogrevanje in hlajenje s toplotno črpalko.
npr.:
tip:
Medij: voda-glikol (35%) / voda
Q_gr=147 kW
Tp = 45/40°C
Ts = 35/40°C
v's_g= 28,71 m3/h, dp_max=20 kPa
Q_hl=45 kW
Tp = 6/11°C
Ts = 14/9°C
v's_h= 20,20 m3/h, dp_max=20 kPa
|  | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 02 02 08 | Dobava in montaža: Tripotni ventil s prirobičnimi priključki, komplet z motornim tritočkovnim pogonom, končnimi stikali, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
npr.: | DANFOSS
tip: | VF3 50/40 + AMV 435/15/230
DN 50
Kvs= 40 m3/h
| U=230 V | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 02 02 09 | Dobava in montaža: Obtočna elektronska črpalka s prirobičnima priključkoma, komplet s protirobnicma, tesnili in vijaki.
npr.: | IMP PUMPS
tip: | NMT 40
V°= 8,6 m3/h
dp= 52 kPa
P= 440 W (230 V)
| DN40 | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
tip: | NMT 65
V°= 24,9 m3/h
dp= 30 kPa
P= 1070 W (230 V)
| DN65 | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
tip: | NMT 65
V°= 16,7 m3/h
dp= 75 kPa
P= 1070 W (230 V)
| DN65 | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
tip: | NMT 40
V°= 4,0 m3/h
dp= 46,2 kPa
P= 440 W (230 V)
| DN40 | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 02 02 10 | Dobava in montaža: Potopno termostat z nastavljivo temperaturo preklopa, z možnostjo blokiranja, komplet s potopno tulko za v cev in pritrdilnim materialom.
npr.: | DANFOSS
tip: |  | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 02 02 11 | Dobava in montaža: Gumi dušilcev vibracij iz cele gume, za pritrditev med prirobične priključke.
npr.:
tip: | DN 65 (pN 6) | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
tip: | DN 40 (pN 6) | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
8 02 02 12 | Dobava in montaža: Krogelna pipa s prirobičnima priključkoma in zaporno ročico.
npr.:
tip: | DN 40 (pN 16) | kos | 4 | 2 | 2 |  | 0
tip: | DN 50 (pN 16) | kos | 3 | 2 | 1 |  | 0
tip: | DN 65 (pN 16) | kos | 6 | 0 | 6 |  | 0
tip: | DN 80 (pN 16) | kos | 10 | 3 | 7 |  | 0
8 02 02 13 | Dobava in montaža: Protipovratni vzmetni ventil, po DIN 3202, za vgradnjo med prirobnice.
npr.:
tip: | DN 80 (pN 16) | kos | 3 | 0 | 3 |  | 0
tip: | DN 65 (pN 16) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
tip: | DN 40 (pN 16) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 02 02 14 | Dobava in montaža: Čistilni kos s prirobičnima priključkoma.
npr.:
tip: | DN 80 (pN 16) | kos | 3 | 0 | 3 |  | 0
tip: | DN 65 (pN 16) | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
tip: | DN 40 (pN 16) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 02 02 15 | Dobava in montaža: Varilne prirobnice za nazivne tlake pN 6 in pN 10.
npr.:
tip: | DN 40 ÷ 80 | kos | 12 | 4 | 8 |  | 0
8 02 02 16 | Dobava in montaža: Dušilna loputa s prirobičnima priključkoma.
npr.:
tip: | DN40 (pN16) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
tip: | DN65 (pN16) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
tip: | DN80 (pN16) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 02 02 17 | Dobava in montaža: Krogelna pipa z notranjim in zunanjim navojnim priključkom, zaporno ročico in nastavkom za gumi cev.
npr.:
tip: | DN10 (pN16) | kos | 10 | 0 | 10 |  | 0
tip: | DN15 (pN16) | kos | 14 | 0 | 14 |  | 0
tip: | DN20 (pN16) | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
8 02 02 18 | Dobava in montaža: Okrogli bimetalni termometer (D= 80 mm), s priključkom zadaj.
npr.:
tip: | T= 0÷120°C
| DN15 | kos | 12 | 0 | 12 |  | 0
8 02 02 19 | Dobava in montaža: Okrogli manometer, ohišje Ø100 mm, z navojnim priključkom in priključno pipico.
npr.:
tip: | p= 0÷6 bar
| DN15 | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
8 02 02 20 | Dobava in montaža: Odzračevalni lonček z bombiranima dnema in vsemi priključki po načrtu.
npr.:
tip: | DN×L= 100×200 mm
| Priključek: 1×DN10, 1×DN25 | kos | 10 | 0 | 10 |  | 0
8 02 02 21 | Dobava in montaža: Hidravlični razdelilec hlajenja iz jeklene cevi, po SIST ISO 10255, z bombiranima dnema in vsemi priključki po načrtu, komplet s toplotno izolacijo iz parozaporne izolacije iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj DIN4102-B1, difuzijska upornost (mi > 7000), debeline 32 mm.
tip: | DN×L= 150×1500
Priključek: 1× DN80 f
Priključek: 1× DN50 f
Priključek: 1× DN40 f
Priključek: 1× DN50 v
| Priključek: 1× DN80 v | kos | 2 | 1 | 1 |  | 0
* | Natančne mere preveriti na objektu!
8 02 02 22 | Dobava in montaža: Predizolirana nevarjena jeklena cev za tlačne cevovode, izdelane po SIST EN 10216, z poliuretansko izolacijo (gostota, 80-90 kg/m3, prevodnost 0,028 W/mK, max. temeratura medija 130°C), s plaščem iz polietilena (PE-HD), z žico za kontrolo tesnosti. Komplet s fazonskimi kosi (kolena, T kosi, redukcije, fiksne točke...). Razred izolacije: 2, b=42 mm
npr.: | PUR d.o.o. Lendava
tip: | DN 80 | m | 25 | 0 | 25 |  | 0
8 02 02 23 | Dobava in montaža: Nevarjena jeklena cev za tlačne cevovode, izdelane po SIST EN 10216, minizirana, komplet z varilnimi fazonskimi kosi, ter varilnim materialom.
tip: | DN 10 (17,2×2,35) | m | 12 | 0 | 12 |  | 0
tip: | DN 25 (33,7×3,25) | m | 6 | 0 | 6 |  | 0
tip: | DN 40 (48,3×3,25) | m | 12 | 2 | 10 |  | 0
tip: | DN 50 (60,3×3,65) | m | 6 | 2 | 4 |  | 0
tip: | DN 65 (76,1×3,65) | m | 132 | 95 | 37 |  | 0
tip: | DN 80 (88,9×4,05) | m | 48 | 2 | 46 |  | 0
8 02 02 24 | Dobava in montaža: Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj DIN4102-B1, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 13 mm.
npr.: | K-FLEX
tip: | za cev DN25 | m | 6 | 6 | 0 |  | 0
tip: | za cev DN40 | m | 12 | 12 | 0 |  | 0
8 02 02 25 | Dobava in montaža: Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj DIN4102-B1, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 38 mm
npr.: | K-FLEX
tip: | za cev DN50 | m | 6 | 0 | 6 |  | 0
tip: | za cev DN65 | m | 132 | 95 | 37 |  | 0
tip: | za cev DN80 | m | 48 | 0 | 48 |  | 0
8 02 02 26 | Dobava in montaža: Zaščitnega plašča, za mehansko zaščito toplotne izolacije cevi vodenih vidno po okolici (pri tolotni črpalki in do klimata na strehi), iz aluminijaste pločevine, spoji tesnjeni pred meteornimi padavinami, komplet s spojnim materialom.
|  | m2 | 15 | 0 | 15 |  | 0
8 02 02 27 | Antikorozijska zaščita cevi, kolen in odcepov centralne kurjave z izolacijo iz steklene volne ustrezne debeline, komplet z plaščem iz aluminijaste pločevine (min. 0,8 mm) in z drobnim spojnim materialom.
tip: | MINIJ | m2 | 6 | 5 | 1 |  | 0
8 02 02 28 | Barvanje vseh kovinskih delov v zvezi z ogrevanjem. Bela RAL 9001. | m2 | 2 | 0 | 2 |  | 0
8 02 02 29 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za cevi, sestoječ iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), prirobnice, vložki za vgradnjo v zid ali beton. | kg | 350 | 320 | 30 |  | 0
8 02 02 30 | Dobava in montaža: Plastičnih napisnih tablic z napisom v beli barvi za označevanje razvodov. | kos | 12 | 0 | 12 |  | 0
8 02 02 31 | Dobava in montaža: Plastičnih smernih puščic za označevanje predtoka in povratka.
tip: | Modre | kos | 6 | 0 | 6 |  | 0
tip: | Rdeče | kos | 6 | 0 | 6 |  | 0
8 02 02 32 | Dobava in montaža: Prestrezne posode za prestrezanje mešanice glikola in vode pri odzračevanju in praznjenju sistema, iz nerjaveče posode.
| V= 10 l | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
8 02 02 33 | Dobava in montaža: Glikol za hladilne sisteme, za polnjenje primarnega razvoda hlajenja ter za polnjenje sekundarnega razvoda ogrevanja klimatov.
|  | L | 450 | 0 | 450 |  | 0
SKUPAJ
| HLADILNA STROJNICA + RAZVOD KLIMAT HLAJENJE | [5 empty] | 0
OPOMBA:
Tripotni mešalni ventil klimata je zajet pri klimatu.
8 02 03 | TALNO GRETJE
8 02 03 01 | Dobava in montaža: Pritrdilna polistirenska plošča talnega gretja, za vgradnjo cevi 14-16 mm, brez CFC-ja, s čepki za pritrjevanje cevi na želenem razmaku.
npr.:
tip:
B×L=720×1140 mm
| b= 20 mm | m2 | 4129 | 4129 | 0 |  | 0
8 02 03 02 | Dobava in montaža: Plastifikator (lateks) za mešanje v cementni estrih talnega gretja za boljše zalitje cevi (DIN 18160).
npr.:
tip: |  | l | 655 | 655 | 0 |  | 0
8 02 03 03 | Dobava in montaža: Obrobni trak talnega gretja, iz polietilena, s pritrdilnim lepilnim trrakom in prekrivno folijo izolacije, debeline10 mm, višine 150 mm.
npr.:
tip: |  | m | 3619 | 3619 | 0 |  | 0
8 02 03 04 | Dobava in montaža: PE - parozaporna folja.
npr.:
tip: |  | m2 | 4129 | 4129 | 0 |  | 0
8 02 03 05 | Dobava in montaža: Večplastna cev v roli, iz polietilena z aluminijastim sredjim slojem (PE-RT/Al/PE-RT), izdelane in certificirane po DVGW. Dobavljeno v kolutu po 500 m ali 120 m.
npr.:
tip: | Ø16×2 | m | 18127 | 18127 | 0 |  | 0
8 02 03 06 | Dobava in montaža: Dilatacijske zaščitne cevi za zaščito cevi talnega gretja prehodu iz prostora v prostor.
npr.:
tip: | Ø23 mm | kos | 300 | 300 | 0 |  | 0
8 02 03 07 | Dobava in montaža: Razdelilna podometna omarica talnega ogrevanja iz pocinkane pločevine. Za podometno vgradnjo. Okvir in vratica barvano RAL 9010. Nastavljva po višini in globini.
npr.:
tip:
| L×B/H= 950×(75÷160)/(825÷1015) mm | kos | 25 | 25 | 0 |  | 0
8 02 03 08 | Dobava in montaža: Razdelilec talnega gretja sestoječ iz: 2× držala za razdelilca talnega gretja, 1× galvaniziran dovodni razdelilec DN25 z odcepi DN20 in termostatskimi nastavki za ročno regulacijo, 1× galvaniziran odvodni brazdelilcec DN25 z odcepi DN20 in baslansirnimi ventili, 2× kos za termometer, 2× termometer Ø40, T= 0÷120°C, 2× polnilna pipica, 2× avtomatski odzračevalni ventil. Komplet z: 2× krogelna pipa z metuljno ročico DN25 - spojke za PE-X cev
npr.:
tip:
| popvprečno št. krogov = 11 | kompl | 25 | 25 | 0 |  | 0
8 02 03 09 | Dobava in montaža: Priključni modul za povezavo prostorskih termostatov s termoelektričnimi glavami, transformator 230/24 V, regulacija z mikroprocesorjem, intervalno vklapljanje termopogonov, zaščita termopogonov pred preobremenitvijo, prikaz stanja napajanja, priklop največ 12-ih prostorskih termostatov in 14-ih termopogonov 24 V, komplet s pritrdilnim materialom in priključnim kablom z vtikačem. Za ogrevanje in hlajenje prostorov. Funkcija izklopa hlajenja v primaru signala iz tipala rosišča.
npr.: | UPONOR
tip: | C-35, 12 kanalni
| U= 230/24 V | kompl | 25 | 0 | 25 |  | 0
8 02 03 10 | Dobava in montaža: Talno temperaturno tipalo - tipalo rosišča, komplet s povezovalnim kablom.
npr.: | UPONOR
tip: | 1000539
|  | kos | 25 | 25 | 0 |  | 0
8 02 03 11 | Dobava in montaža: Termoelektrična glava za montažno na povratni razdelilec razvodov talnega gretja. Normalno zaprt
npr.: | UPONOR
1000138
U= 24 V
|  | kos | 187 | 0 | 187 |  | 0
8 02 03 12 | Dobava in montaža: Časovni upravljalec, s tedensko progamsko uro, nastavitvijo dveh temperaturnih programov, temperaturo med dopustom, avtomatski preklop leto/zima, prikaz načina delovanja (ogrevanje/hlajenje), baterijsko napajenje, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za priklop na modul.
npr.: | UPONOR
tip: | 1000540
| U= 24 V | kos | 25 | 0 | 25 |  | 0
8 02 03 13 | Dobava in montaža: Sobni termostat z vrtljivim gumbom za nastavljenje temperature, komplet z drobnim pritrdilnim materialom. Montaža v pisarne, zbornico, pisarniške hodnike in kabinete.
npr.: | UPONOR
tip: | 1000535 - T35
| U= 24 V | kos | 22 | 0 | 22 |  | 0
8 02 03 14 | Dobava in montaža: Sobni termostat - JAVNI, z notranjimi nastavitvami za nastavljenje temperature, komplet z drobnim pritrdilnim materialom. Montaža v učilnice in hodnike.
npr.: | UPONOR
tip: | 1000535 - T33
| U= 24 V | kos | 38 | 0 | 38 |  | 0
8 02 03 15 | Regulacija talnega gretja | ur | 36 | 0 | 36 |  | 0
8 02 03 16 | Dobava in montaža: Prekotlačni ventil mehanske izvedbe, z možnostjo nastavitve dušenja, z navojnimi priključki.
npr.: | DANFOSS
tip: | AVDO-25
| DN25 | kos | 6 | 6 | 0 |  | 0
8 02 03 17 | Dobava in montaža: Ročni regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje s prednastavitvijo z navojnima priključkoma in priključkoma za merjenje.
npr.: | DANFOSS
tip: | MSV - BD 25 NN
v'= 0,021 ÷ 5,28 m3/h
| DN20 | kos | 24 | 6 | 18 |  | 0
8 02 03 18 | Dobava in montaža: Krogelna pipa z navojnima priključkoma in zaporno ročico.
npr.:
tip: | DN 25 (pN 16) | kos | 8 | 8 | 0 |  | 0
tip: | DN 32 (pN 16) | kos | 12 | 12 | 0 |  | 0
tip: | DN 40 (pN 16) | kos | 4 | 4 | 0 |  | 0
tip: | DN 50 (pN 16) | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
tip: | DN 65 (pN 16) | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
8 02 03 19 | Dobava in montaža: Krogelna pipa z notranjim in zunanjim navojnim priključkom, zaporno ročico in nastavkom za gumi cev.
npr.:
tip: | DN15 (pN16) | kos | 14 | 14 | 0 |  | 0
8 02 03 20 | Dobava in montaža: Nelegirana jeklena cev za varenje in vrezovanje, SIST ISO 10255, minizirana, komplet z varilnimi fazonskimi kosi ter varilnim materialom.
tip: | DN 20 (26,9×2,65) | m | 154 | 154 | 0 |  | 0
tip: | DN 25 (33,7×3,25) | m | 208 | 208 | 0 |  | 0
tip: | DN 32 (42,4×3,25) | m | 123 | 123 | 0 |  | 0
tip: | DN 40 (48,3×3,25) | m | 66 | 66 | 0 |  | 0
tip: | DN 50 (60,3×3,65) | m | 90 | 90 | 0 |  | 0
tip: | DN 65 (76,1×3,65) | m | 36 | 36 | 0 |  | 0
tip: | DN 80 (88,9×4,05) | m | 48 | 48 | 0 |  | 0
8 02 03 21 | Dobava in montaža: Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj DIN4102-B1, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 19 mm.
npr.: | K-FLEX
tip: | ST19 × 28 (DN20) | m | 154 | 154 | 0 |  | 0
tip: | ST19 × 35 (DN25) | m | 208 | 208 | 0 |  | 0
tip: | ST19 × 42 (DN32) | m | 123 | 123 | 0 |  | 0
8 02 03 22 | Dobava in montaža: Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj DIN4102-B1, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 32 mm
npr.: | K-FLEX
tip: | ST32 × 48 (DN40) | m | 66 | 66 | 0 |  | 0
8 02 03 23 | Dobava in montaža: Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj DIN4102-B1, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 38 mm
npr.: | K-FLEX
tip: | za cev DN50 | m | 90 | 90 | 0 |  | 0
tip: | za cev DN65 | m | 36 | 36 | 0 |  | 0
tip: | za cev DN80 | m | 48 | 48 | 0 |  | 0
8 02 03 24 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za cevi, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton. | kg | 800 | 800 | 0 |  | 0
8 02 03 25 | Čiščenje, barvanje in korozijska zaščita vseh kovinskih delov v zvezi z vodovodno instalacijo Bela RAL 9001. | m2 | 12 | 0 | 12 |  | 0
| TALNO GRETJE | SKUPAJ |  |  |  |  | 0
8 02 04 | RAZVOD KONVEKTORJEV
8 02 04 01 | Dobava in montaža: Ventilatorski konvektor za dvocevni sistem, za talno vgradnjo ob zid, sestavljenega iz: maskirno pločevinasto ohišje s spodnjim zajemom zraka, izpušno rešetko z možnostjo nastavitve smeri vpiha zraka, Cu-Zn menjalnik toplote (voda-zrak), odzračevalni ventil menjalnika toplote, lovilno korito kondenza pod ventili in izmenjevalcem (plastično), trohitrostni ventilator z elektromotorjem, filter.
1× krmilna avtomatika za vgradnjo v konvektor (stikalo za vklop 0-1, stikalo leto-zima, trohitrostno stikalo ventilatorja 1-2-3, temperaturni korektor)
1× komplet nosilnih nog
1× lovilec kondenza pod ventili
npr.: | AERMEC
tip: | FCX 22 - AC
Tvg= 70/60°C
Q°g = 1915/2700/3400 W
Tvh= 7/12°C
Q°h = 1055/1330/1500 W
| P= 35 W (230 V) | kos | 5 | 0 | 5 |  | 0
tip: | FCX 32 - AC
Tvg= 70/60°C
Q°g = 3380/4085/4975 W
Tvh= 7/12°C
Q°h = 1570/2055/2400 W
| P= 44 W (230 V) | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
tip: | FCX 42 - AC
Tvg= 70/60°C
Q°g = 5115/6415/7400 W
Tvh= 7/12°C
Q°h = 2130/2800/3400 W
| P= 57 W (230 V) | kos | 3 | 0 | 3 |  | 0
8 02 04 02 | Dobava in montaža: Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in metuljno ročico.
npr.:
tip: | DN15 (pN16) | kos | 14 | 0 | 14 |  | 0
tip: | DN20 (pN16) | kos | 6 | 0 | 6 |  | 0
8 02 04 03 | Dobava in montaža: Regulacijski prehodni in zaporni ventil, z navojnimi priključki.
npr.: | DANFOSS
tip: | AB-QM 15 | kos | 9 | 0 | 9 |  | 0
tip: | AB-QM 20 | kos | 3 | 0 | 3 |  | 0
8 02 04 04 | Dobava in montaža: Termoelektrični pogon za namestitev na regulacijski ventil.
npr.: | DANFOSS
tip: | TWA-Z, NC, 230V
| U= 230 V | kos | 10 | 0 | 10 |  | 0
8 02 04 05 | Dobava in montaža: Prozorna PVC cev (UV obstojna) z dvema spojkama za priključitev odvoda kondenza.
npr.:
tip: | PVC Ø20
| L= 300 mm | kos | 10 | 0 | 10 |  | 0
8 02 04 06 | Dobava in montaža: Odtočne kanalizacijske cevi iz polipropilena - PP, s čašastim priključkom, po DIN 19560, komplet s fazonskimi kosi (kolena, odcepi, redukcije, čistilni kosi, priključki za sifone, ...) ter s tesnili in pritrdilnim materialom za odvod kondenza konvektorjev.
npr.: | WAVIN
tip: | PP32 | m | 75 | 75 | 0 |  | 0
8 02 04 07 | Dobava in montaža: Večplastna cev v palicah (L=5 m), iz zamreženega polietilena z aluminijastim sredjim slojem (PE RT-Al-PE RT), za ogrevanje in hlajenje. Komplet s "PRESS" fazonskim kosi (T kosi, T reducirani kosi, kolena, spojke za jekleno cev...).
npr.: | UPONOR
tip: | PE Ø16×2 | m | 15 | 15 | 0 |  | 0
tip: | PE Ø18×2 | m | 25 | 25 | 0 |  | 0
tip: | PE Ø25×2,5 | m | 30 | 30 | 0 |  | 0
tip: | PE Ø32×3 | m | 35 | 35 | 0 |  | 0
tip: | PE Ø40×4 | m | 50 | 50 | 0 |  | 0
8 02 04 08 | Dobava in montaža: Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj DIN4102-B1, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 13 mm.
npr.: | K-FLEX
tip: | ST13 × 18 (DN10) | m | 40 | 40 | 0 |  | 0
tip: | ST13 × 28 (DN20) | m | 30 | 30 | 0 |  | 0
8 02 04 09 | Dobava in montaža: Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj DIN4102-B1, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 19 mm.
npr.: | K-FLEX
tip: | ST19 × 35 (DN25) | m | 35 | 35 | 0 |  | 0
tip: | ST19 × 42 (DN32) | m | 50 | 50 | 0 |  | 0
| RAZVOD KONVEKTORJEV | SKUPAJ |  |  |  |  | 0
8 03 | DX HLAJENJE
8 03 01 | DX HLAJENJE - TK PROSTOR
8 03 01 01 | Dobava in montaža: Zunanja hladilna enota z direktno ekspanzijo (DX) sestoječa iz: pločevinasto ohišje, kompresor, zračni ventilatorski kondenzator z elektromotorjem, freonska instalacija (termostatski ventili, varnostna tlačna stikala, varnostni ventili), lovilno korito kondenza, komplet z zidnimi nosilnimi konzolami. Naprava za hlajenje tudi v zimskem času do -10 °C.
npr.: | HITACHI
tip: | RAC-25NH5
Medij: R 410A
| P= 1,3 kW (230 V) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 03 01 02 | Dobava in montaža: Notraja hladilna enota za stensko montažo - vidno, z direktno ekspanzijo (DX) sestoječa iz: maskirno plastično ohišje, DX uparjalnik, ventilator z elektromotorjem, lovilno korito za kondez, filter, maskirno ohišje z zajemno in vpihovalno rešetko, spojke za bakrene freonske cevi, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
npr.: | HITACHI
tip: | RAK-25NH6A
Medij: R 410A
Q°g_n= 3,4 kW
| Q°h_n= 2,5 kW | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 03 01 03 | Dobava in montaža: Daljinski krmilnik hladilne enote.
npr.: | HITACHI
tip: |  | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 03 01 04 | Polnjenje DX hladilnega sistema z freonom R410A, komplet z dobavo freona in preizkusnim zagonom. | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 03 01 05 | Dobava in montaža: Bakrena brezšivna cev v roli, izdelana po ANSI, za instalacijo hlajenja - FREON. Cev se dobavi z samougasljivo parozaporno izolacijo (Mi> 7000), debeline po navodilih dobavitelja hladilne naprave, komplet z lepilom.
npr.: | HITACHI
tip: | Cu 3/8" (Ø9,52 mm) | m | 4 | 4 | 0 |  | 0
tip: | Cu 1/4" (Ø6,35 mm) | m | 4 | 4 | 0 |  | 0
8 03 01 06 | Dobava in montaža: Gibka cev iz PVC, komplet z vijačno s spojkami za odvod kondenza.
tip: | PVC Ø20
| L= 300 mm | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
8 03 01 07 | Dobava in montaža: Odtočna kanalizacijske cevi iz plipropilena - PP, z čašastim priključkom, po DIN 19560, komplet s tesnili in pritrdilnim materialom, fazonskimi kosi (kolena, čistilni kosi, odcepi,…).
npr.: | POLOPLAST
tip: | POLO-KAL NG
| Ø32 | m | 4 | 4 | 0 |  | 0
8 03 01 08 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za cevi, sestoječega iz: jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran trak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton. | kg | 10 | 0 | 10 |  | 0
8 03 01 09 | Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita cevi in nosilnega materiala v zvezi z centralno kurjavo. Zaščitna barva "minij" s temperaturno odpornostjo do 140°C. | m2 | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 03 01 10 | Barvanje nosilnega in pritrdilnega materiala. Bela RAL 9001. Barva z temperaturno odpornostjo do 140°C. | m2 | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 03 01 11 | Izdelava preboja za cevi klime skozi AB steno. | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
| DX HLAJENJE - TK PROSTOR | SKUPAJ |  |  |  |  | 0
8 03 02 | DX HLAJENJE - MULTIMEDIJA
8 03 01 11 | Dobava in montaža: Zunanja hladilna enota z direktno ekspanzijo (DX) sestoječa iz: pločevinasto ohišje, kompresor, zračni ventilatorski kondenzator z elektromotorjem, freonska instalacija (termostatski ventili, varnostna tlačna stikala, varnostni ventili), lovilno korito kondenza, komplet z zidnimi nosilnimi konzolami. Naprava za hlajenje tudi v zimskem času do -10 °C. Delovanje kot toplotna črpalka.
npr.: | HITACHI
tip: | RAC-35NH5
Medij: R 410A
m=38 kg
Medij: R 410A
| P= 1,92 kW (230 V) | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
8 03 01 12 | Dobava in montaža: Notraja stropna hladilna enota, za montažo v spuščen strop, z direktno ekspanzijo (DX) sestoječa iz: maskirno plastično ohišje z zajemno rešetko in vpihovalnimi loputami, DX uparjalnik, ventilator z elektromotorjem, lovilno korito za kondez, črpalko kondenza z odvodno cevko, filter, komplet z drobnim pritrdilnim materialom. Z možnostjo zapiranja dovodnih loput v posamezni smeri in izbiro lege loput. Naprava z inverznim obratovanjem - toplotna črpalka.
npr.: | HITACHI
tip: | RAI-35NH4A
Medij: R 410A
Q°g_n= 4,8 kW
| Q°h_n= 3,5 kW | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
8 03 01 13 | Dobava in montaža: Daljinski krmilnik hladilne enote.
npr.: | HITACHI
tip: |  | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
8 03 01 14 | Polnjenje DX hladilnega sistema s freonom R410A komplet z dobavo freona in zagonom celotnega sistema. | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
8 03 01 15 | Dobava in montaža: Bakrena brezšivna cev v roli, izelana po ANSI, za instalacijo hlajenja - FREON. Cev se dobavi z samougasljivo parozaporno izolacijo (Mi>7000), debeline po navodilih dobavitelja hladilne naprave, komplet z lepilom.
npr.: | HITACHI
tip: | Cu 3/8" (Ø9,52 mm) | m | 35 | 35 | 0 |  | 0
tip: | Cu 1/4" (Ø6,35 mm) | m | 35 | 35 | 0 |  | 0
8 03 01 16 | Dobava in montaža: Prehodni zaščitni kos za vodenje freonskih cevi skozi streho, sestavljen iz: bakrena cev dolžine cca. 1,0 m (natančno mero se vzame na objektu), koleno 180°, odkapnik na cevi, silikonska tesnilna masa za zapolnjenje odprtine med cevjo in freonskimi cevmi.
npr.:
tip: | DN80 | kos | 2 | 2 | 0 |  | 0
8 03 01 17 | Dobava in montaža: Gibka cev iz PVC, komplet z vijačnima spojkama za odvod kondenza.
tip: | PVC Ø20
| L= 300 mm | kos | 2 | 2 | 0 |  | 0
8 03 01 18 | Dobava in montaža: Odtočna kanalizacijske cevi iz polipropilena - PP, z čašastim priključkom, po DIN 19560, komplet s tesnili in pritrdilnim materialom, fazonskimi kosi (kolena, čistilni kosi, odcepi,…).
npr.: | POLOPLAST
tip: | POLO-KAL NG
| Ø32 | m | 12 | 12 | 0 |  | 0
| Ø50 | m | 5 | 5 | 0 |  | 0
8 03 01 19 | Zaščita toplotne izolacije cevi vodenih vidno po okolici, iz aluminijaste pločevine, z drobnim spojnim materialom. Pazljivo je potrebno izvesti tesnjenje - meteorni vplivi!
|  | m2 | 2 | 2 | 0 |  | 0
8 03 01 20 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za cevi, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton, prirobnicami s tesnilnim in pritrdilnim materailom.
|  | kg | 20 | 10 | 10 |  | 0
8 03 01 21 | Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita nosilnega materiala. Zaščitna barva "minij". | m2 | 1 | 1 | 0 |  | 0
8 03 01 22 | Barvanje nosilnega in pritrdilnega materiala. RAL 7001 siva barva. | m2 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| DX HLAJENJE - MULTIMEDIJA | SKUPAJ |  |  |  |  | 0
8 04 | PLINOVOD
8 04 01 | MERILNO-REGULACIJSKA OMARA
8 04 01 01 | Dobava in montaža: Nevarjena jeklena cev za tlačne cevovode, izdelane po SIST EN 10216, komplet z varilnimi fazonskimi kosi, ter varilnim materialom.
tip: | DN 50 (60,3×2,9) | m | 6 | 0 | 6 |  | 0
8 04 01 02 | Dobava in montaža: Omarica za požarno pipo, regulator tlaka in rotacijski plinomer G25, sestoječe iz: ohišje omarice iz INOX pločevine, ventilirana vratca, tečaji in zapiralni mehanizem s ključavnico na kovanec, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
npr.:
| L×B/H= 1400×350/1200 mm | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
* | Natančne mere vzeti na objektu!
8 04 01 03 | Dobava in montaža: Plinski manometer z navojnim priključkom, komplet z zapornim ventilom (vzmetno odpiranje z gumbom).
npr.:
tip: | p= 0÷100 mbar | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 04 01 04 | Dobava in montaža: Plinska krogelna pipe (DVGW), z notranjima navojema, komplet z zaporno ročico.
npr.: | KOVINA Šmartno
tip: | DN32 (pN4) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
tip: | DN50 (pN4) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 04 01 05 | Dobava in montaža: Plinski filter (DVGW), z notranjima navojema, s filtracijo 5,0 μm.
npr.: | KROM SCHRODER
tip: | DN50 (pN4) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 04 01 06 | Dobava in montaža: Plinski nizkotlačni regulator tlaka - reducirni ventil s prirobičnima priključkoma - linijska vezava, z varnostno zapornim ventilom nameščenim za regulatorjem, za varovanje pred previsokim ali prenizkim tlakom v skladu z DVGW - G 490.
npr.: | ELSTER
tip: | MR 25
pN=1,0 bar
p0= 250 mbar
p1= 22 mbar
| v'_del=31,18 m3/h ZP | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 04 01 07 | Dobava in montaža: Kompleten rotacijski plinomer, s prirobičnimi priključki, z odprtinami za vgradnjo tlačnega in temperaturnega korektorja, s temperaturnim korektorjem z računsko enoto, za horizontalno vgradnjo - levi vtok plina, komplet s certifikatom in nastavitvijo (zagonom).
npr.: | ELSTER
tip: | G25
V°= 0,8÷40 m3N/h
v'_del=31,18 m3/h ZP
p_del=22 mbar
| DN 50 | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 04 01 08 | Čiščenje in 2-krat protikorozijska zaščita cevi in nosilnega materiala v zvezi s plinsko instalacijo.
tip: |  | m2 | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 04 01 09 | Barvanje oljno barvo, cevi in nosilni materiala v zvezi s plinsko instalacijo.
tip: | RAL 1021 - rumena | m2 | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 04 01 10 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za cevi, sestoječega iz: nosilne objemke z vjakom, jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton. | kg | 25 | 0 | 25 |  | 0
8 04 01 11 | Dobava in montaža: Plinska krogelna pipa (DVGW), z notranjima navojema, komplet z zaporno ročico.
KOVINA Šmartno
| DN20(pN4) | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
8 04 01 12 | Dobava in montaža termičnega varovala z navojnimi priključki tip TAS 22-ST/100; priključka IG-AG; PN4; kompletno s tesnilnim in s pritrdilnim materialom.
| DN20 | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
| DN32 | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
| DN50 | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 04 01 13 | Dobava in vgradnja zaščitne cevi pri prehodih skozi zid s privarjenimi zidnimi sidri, ovite z bituminizirano vrvjo, na konceh zatesnjena s trajnim elastičnim kitom.
| DN 50, L = 150-350 mm | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
| DN 65, L = 150-350 mm | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 04 01 14 | Elektronski javljalnik uhajanja plina z možnostjo priključka dveh senzorjev ter z izhodom za priključitev na EM venti in priključitev akustičnega signala. Napravo je dobaviti komplet z dvemi detektorji plina in pritrdilnim materialom akustično in svetlobno javljalno napravo odgovarja tip MX 2000 ali ekvivalentni. Pridobitev poročila o zagonu in brezhibnem delovanju s strani pooblaščene osebe. | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 04 01 15 | Preizkus plinovoda na tesnost z zrakom ali z dušikom pri nadtlaku 1,1 bar ter preizkus tesnosti z nadtlakom 0,15 bar in izdaja atesta (plinarna-distributer). | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
| MERILNO-REGULACIJSKA OMARA | SKUPAJ |  |  |  |  | 0
8 04 02 | NOTRANJA PLINSKA INSTALACIJA
8 04 02 01 | Dobava in montaža: Plinski termični varnostno zaporni ventil (DVGW VP 301), odpornost 60 min pri 925°C, z notranjim in zunanjim navojem. Komplet s tesnilnim materialom.
npr.: | TECO
tip: | TAS - DN20 (pN4) | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
tip: | TAS - DN32 (pN4) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
tip: | TAS - DN50 (pN4) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 04 02 02 | Dobava in montaža: Plinska krogelna pipa (DVGW) z navojnima priključkoma in zaporno ročico.
npr.:
tip: | DN20 (pN4) | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
tip: | DN32 (pN4) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
tip: | DN50 (pN4) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 04 02 03 | Dobava in montaža: Plinski elektromagnetni ventil (DVGW) z navojnima priključkoma, normalno zaprt (NC), za zapiranje dovoda plina v kuhinjo, komplet s pritrdilnim materialom.
npr.: | KROM SCHRODER
tip:
p1_delovni= 22 mbar
v'_del=4,0 m3/h ZP
U=230 V
| DN32 (pN1) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 04 02 04 | Dobava in montaža: Plinski varnostni krmilnik za velike kuhinje, s stikalom vklopa - izklopa in signalizacijo napake.
npr.: | KROM SCHRODER
tip: | SK 41 AM
| U= 230 V | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 04 02 05 | Dobava in montaža: Tlačno stikalo za ventilacijski kanal, komplet z veznimi cevkami.
npr.: | KROM SCHRODER
tip: | DL 5A
DN15
| dp= 50÷600 Pa | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 04 02 06 | Dobava in montaža: Plinski manometer (DVGW), komplet z zapornim pritisnim ventilom za menjavo merilnega inštrumenta.
npr.:
p= 0 ÷ 100 mbar
| DN10 | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
8 04 02 07 | Dobava in montaža: Nevarjena jeklena cev za tlačne cevovode, izdelane po SIST EN 10216, komplet z varilnimi fazonskimi kosi ter varilnim materialom.
tip: | DN 20 (26,9×2,3) | m | 6 | 0 | 6 |  | 0
tip: | DN 32 (42,4×2,6) | m | 36 | 0 | 36 |  | 0
tip: | DN 50 (60,3×2,9) | m | 12 | 0 | 12 |  | 0
8 04 02 08 | Dobava in montaža: Nevarjena jeklena cev za tlačne cevovode, izdelane po SIST EN 10216, komplet z varilnimi fazonskimi kosi ter varilnim materialom, zaščitena z dekorodal trakom - zaščitna cev.
tip: | DN 50 (60,3×2,9) | m | 1.5 | 0 | 1.5 |  | 0
tip: | DN 65 (76,1×2,9) | m | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0
8 04 02 09 | Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita cevi in nosilnega materiala v zvezi s plinsko instalacijo. | m2 | 10 | 0 | 10 |  | 0
8 04 02 10 | Barvanje z rumeno oljno barvo (2-krat) cevi in nosilni materiala v zvezi s plinsko instalacijo. RAL 1021 rumena. | m2 | 10 | 0 | 10 |  | 0
8 04 02 11 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za cevi, sestoječega iz: nosilne objemke z vjakom, jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton. | kg | 50 | 0 | 50 |  | 0
| NOTRANJA PLINSKA INSTALACIJA | SKUPAJ |  |  |  |  | 0
8 05 | VENTILACIJA
8 05 01 | kn.01 - KLIMAT
8 05 01 01 | Dobava in montaža: KLIMAT ZUNANJI - LEŽEČE IZVEDBE - S PLOŠČNIM TOPLOTNIM IZMENJEVALCEM (KOCKA): Klima naprava zunanje ležeča - vzporedna izvedbe. Naprava z rekuperatorjem v podtlaku na odvodu in prosto tekočimi ventilatorji s frekvenčno regulacijo. Modulno ohišje klimata izdelano iz vroče pocinkanih jeklenih profilov, dvostensko ohišje z epoksi nanosom, z izolacijo iz kamene volne (debelina 50 mm) požarno odporna razreda A1 po DIN 4102, servisna vrata z linami z zasteklitvijo, notranje luči. Naprava barvana s praškasto barvo RAL…. Funkcije klimata: rekuperacija toplote, ogrevanje in hlajenje dovedenega zraka, prosto nočno hlajenje objekta - by pass rekuperatorja, frekvenčno vodenje ventilatorjev na konstantni tlak.
Naprava v skladu z zahtevami pravilnika o učinkoviti rabi energije - PURES.
DOVOD: osnovni elementi dovod - v smeri toka zraka:
* | 1× Zaporna žaluzija z motornim pogonom za vgradnjo v ohišje in sesalna enota s čelnim priključkom. Zaščitni deflektor za zajem zraka.
* | 1× Vrečasti filter iz sintetičnih vlaken in umetnih smol, filter kvalitete G4, s tlačnimi stikali za kontrolo zamazanosti.
* | 1× Dovodna ventilatorska enota: prostotekoči ventilator, opremljen s frekvenčnim regulatorjem in kanalskim tipalom tlaka. Dinamično uravnoteženo po ISO 1940. Ventilatorski sklop montiran preko izolatorjev vibracij na ohišje enote. Krmiljenje na konstantni tlak.
Dovod zraka = 29.000 m3/h
Zunanji padec tlaka = 512 Pa
Električna moč = 15,0 kW (400 V)
* | 1× Ploščni rekuperator toplote z elektromotorjem. Komplet s koritom za zbiranje kondenza ter nadtlačnim in podtlačnim sifonom. Izkoristek RRG = min_70 % Komplet z by-passom za prosto nočno hlajenje.
* | 1× Grelna enota z menjalnikom toplote voda-zrak, material (Cu-Al), s tripotnim regulacijskim ventilom z zveznim elektromotornim pogonom in varnostnim protizmrzovalnim termostatom. Montaža ventila na gradbišču.
Zrak (zunanji/izstop) = -7°C (80%) / 24° (-%)
Temperatura vode: 55/45°C
Grelna moč = 105 kW
Ventil DN40, Kvs=25 m3/h
* | 1× Prazna enota
* | 1× Hladilna enota z menjalnikom toplote voda-zrak, material (Cu-Al), s tripotnim regulacijskim ventilom z zveznim elektromotornim pogonom in temperaturnim tipalom. Lovilno korito kondenza s sifonom.
Zrak (zunanji/izstop) = 32°C (50%) / 18° (-%)
Temperatura vode: 6/14°C
Hladilna moč = 80 kW
Ventil DN40, Kvs=25 m3/h
* | 1× Izločevalnik vodnih kapljic z lovilnim koritom kondenza in sifonom.
* | ODVOD Osnovni elementi odvod - v smeri toka zraka:
* | 1× Kasetna filterna enota iz sintetičnih vlaken in umetnih smol, filter kvalitete G4, s tlačnimi stikali za kontrolo zamazanosti.
* | 1× Ohišje rekuperatorja
* | 1× Odvodna ventilatorska enota: prostotekoči ventilator, opremljen s frekvenčnim regulatorjem in kanalskim tipalom tlaka. Dinamično uravnoteženo po ISO 1940. Ventilatorski sklop montiran preko izolatorjev vibracij na ohišje enote Krmiljenje na konstantni tlak.
Odvod zraka = 28.600 m3/h
Zunanji padec tlaka = 650 Pa
Električna moč = 15,0 kW (400 V)
* | 1× Zaporna žaluzija z motornim pogonom, tlačna enota s stranskim izpuhom. Zaščitni deflektor za izpuh zraka.
* | Komplet z:
1× Krmilno regulacijska oprema z v celoti ožičeno krmilno omaro, vgrajeno na klimatu, z ožičenjem vse v napravo vgrajene krmilne, nadzorne in varnostne komponente. Priključek za merilne in krmilne naprave. Komplet s temperaturnimi in tlačnimi tipali: 1× protizmrzovalni termostat 3× temperaturno tipalo zraka
1× Krmilni panel za montažo v objekt.
1× Elektronska regulacijska oprema sestoječa iz: Hardware: programabinli krmilnik z nadzorno enoto in LCD zaslomom. Software: Krmiljenje vseh delovnih, nadzornih in varnostnih funkcij klimata. Zagon klimata in nastavitev obratovalnih paramterov (leto/zima). Možnost priključitve na centralni nadzorni sistem CNS.
4× dušilci vibracij za priključitev klimatov na kanale
1× nosilni podstavek
1× komplet nosilnih nog
1× komplet osvetljava v klimatu
L×B/H= ca. 7990×3960/2900 mm
m = ca. 6000 kg
| KZD d50 18/21 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
8 05 01 02 | Dobava in montaža: Filterni vložek klimata, za zamenjavo po izvedbi preizkusnega obratovanja in izpuhanju kanalov ventilacije.
| tip: F5 (24/18) | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
8 05 01 03 | Zagon klimata, nastavitev obratovalnih parametrov, preizkusno delovnaje in šolanje odgovorne osebe investitorja, komplet s sestavo zapisnikov.
|  | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 05 01 04 | Dobava in montaža: Dušilna enota za pravokotni kanal, izdelana iz toplo pocinkane pločevine, z vgrajenimi dušilnimi kulisami, folijo proti odnašanju in prirobičnima priključkoma.
npr.: | IMP Klima
tip: | DZ-2
Debelina dušilne kulise: 200 mm
Prerez: B×H= 1200×800 mm
| Dolžina: L= 1500 mm | kos | 4 | 0 | 4 |  | 0
8 05 01 05 | Dobava in montaža: Požarna loputa pravokotnega prereza, z ohišjem iz pocinkane pločevine. Požarna odpornost 60 min, dimotesne. Oprema: - elektromotorni pogon povratno vzmetjo in končnimi stikali: BF 230-T - termično sprožilo 70°C z vgrajeno testno tipko Louta se dobavi s certifikatom.
npr.: | HIDRIA
tip: | PL-19-EI 60-S
L= 400 mm
| B×H= 800×350 mm | kos | 4 | 4 | 0 |  | 0
| B×H= 600×400 mm | kos | 4 | 4 | 0 |  | 0
| B×H= 500×350 mm | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
| B×H= 500×300 mm | kos | 4 | 4 | 0 |  | 0
| B×H= 400×400 mm | kos | 2 | 2 | 0 |  | 0
| B×H= 400×250 mm | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
| B×H= 350×300 mm | kos | 3 | 3 | 0 |  | 0
| B×H= 250×300 mm | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
8 05 01 06 | Dobava in montaža: Požarna loputa okroglega prereza, z ohišjem iz pocinkane pločevine, za priključitev na spiro kanal. Požarna odpornost 60 min, dimotesne. Oprema: - elektromotorni pogon povratno vzmetjo in končnimi stikali: BF 230-T - termično sprožilo 70°C z vgrajeno testno tipko Louta se dobavi s certifikatom.
npr.: | HIDRIA
tip: | PL-20-EI 60-S
L= 400 mm
| DN125 | kos | 16 | 16 | 0 |  | 0
| DN150 | kos | 3 | 2 | 1 |  | 0
| DN200 | kos | 10 | 9 | 1 |  | 0
| DN250 | kos | 19 | 18 | 1 |  | 0
| DN300 | kos | 4 | 3 | 1 |  | 0
| DN350 | kos | 4 | 4 | 0 |  | 0
| DN400 | kos | 3 | 3 | 0 |  | 0
8 05 01 07 | Dobava in montaža: Dovodni difuzor iz pocinkane pločevine, sestoječ iz: vrtinčni lamelni difuzor RAL.... (bela), vpihovalna komora z difuzijsko perforirano pločevino, toplotno izolirana s parozaporno izolacijo, s priključkom s strani in regulacijsko loputo. Komplet z drobnim pritrdilnim materialom in dvema objemnima jeklenima spojkama s samozateznim vijakoma za priključitev na gibko cev.
npr.: | HIDRIA
tip: | OD-5/K/Z/S/M - 600
B×B/H= 600×600/325 mm
Priključek: Ø250
| V° = 600 m3/h (Lwa = 38 dB) | kos | 87 | 2 | 85 |  | 0
tip: | OD-5/K/Z/S/M - 300
B×B/H= 400×400/240 mm
Priključek: Ø200
| V° = 300 m3/h (Lwa = 30 dB) | kos | 20 | 0 | 20 |  | 0
8 05 01 08 | Dobava in montaža: Odvodni difuzor iz pocinkane pločevine, sestoječ iz: vrtinčni lamelni difuzor RAL.... (bela), vpihovalna komora z difuzijsko perforirano pločevino, s priključkom s strani in regulacijsko loputo. Komplet z drobnim pritrdilnim materialom in dvema objemnima jeklenima spojkama s samozateznim vijakoma za priključitev na gibko cev.
npr.: | HIDRIA
tip: | OD-5/K/Z/S/M - 600
B×B/H= 600×600/325 mm
Priključek: Ø250
| V° = 600 m3/h (Lwa = 38 dB) | kos | 42 | 1 | 41 |  | 0
tip: | OD-5/K/Z/S/M - 300
B×B/H= 400×400/240 mm
Priključek: Ø200
| V° = 300 m3/h (Lwa = 30 dB) | kos | 20 | 0 | 20 |  | 0
8 05 01 09 | Dobava in montaža: Prezračevalni ventil - dovodni sestoječi iz ohišja, nastavljive kape in vgradnega okvirja. Izdelan iz pločevine barvane - RAL po izbiri arhitekta.
npr.: | HIDRIA
tip: | PV-2 Ø125 | kos | 8 | 0 | 8 |  | 0
8 05 01 10 | Dobava in montaža: Prezračevalni ventil - odvodni sestoječi iz ohišja, nastavljive kape in vgradnega okvirja. Izdelan iz pločevine barvane - RAL po izbiri arhitekta.
npr.: | HIDRIA
tip: | PV-1 Ø125 | kos | 61 | 0 | 61 |  | 0
8 05 01 11 | Dobava in montaža: Aluminijasta vratna rešetka, komplet z okvirjem in drobnim materialom za vgradnjo v vrata.
npr.: | IMP Klima
tip: | AR-4P
| B×H = 425×125 | kos | 20 | 0 | 20 |  | 0
| B×H = 425×225 | kos | 12 | 0 | 12 |  | 0
8 05 01 12 | Dobava in montaža: Ročna dušilna loputa za nastavitev pretočne količine, za montažo v pravokotni kanal, sestoječa iz: okvir z prirobičnima priključkoma, ročica z možnostjo blokiranja v nastavljenem položaju, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
npr.: | HIDRIA
tip: | DL/R
| DL/R - B×H = 350×350 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
8 05 01 13 | Dobava in montaža: Ročna dušilna loputa za nastavitev pretočne količine, za montažo v okrogli spiro kanal, sestoječa iz: ohišje iz pocinkane pločevine, ročica z možnostjo blokiranja v nastavljenem položaju, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
npr.: | HIDRIA
tip: | DL-1
| DN150 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
| DN200 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
| DN250 | kos | 11 | 11 | 0 |  | 0
| DN300 | kos | 10 | 10 | 0 |  | 0
| DN350 | kos | 10 | 10 | 0 |  | 0
| DN400 | kos | 5 | 5 | 0 |  | 0
8 05 01 14 | Dobava in montaža: Gibljiva aluminijasta cev, izolirana s stekleno volno debeline 25 mm, ojačana z jekleno spiralno. Negorljiva A1 - SIST EN 13501.
npr.:
tip: | MO - 200 | m | 130 | 3 | 127 |  | 0
tip: | MO - 250 | m | 50 | 1 | 49 |  | 0
tip: | MO - 125 | m | 70 | 0 | 70 |  | 0
8 05 01 15 | Dobava in montaža: Okrogli prezračevalni "Spiro" kanal iz pocinkane pločevine izdelan po SIST EN 1506. Komplet z materialom za fazonske kose (kolena, odcepe, T-kose, odcepe za gibke cevi, čistine odprtine, redukcije...) Kanali se izvedejo skladno s standardom SIST EN 1507 - tesnost razred B.
Debelina 0,5 mm.
tip: | DN 125 | m | 390 | 390 | 0 |  | 0
tip: | DN 150 | m | 120 | 120 | 0 |  | 0
tip: | DN 180 | m | 290 | 290 | 0 |  | 0
tip: | DN 200 | m | 155 | 155 | 0 |  | 0
tip: | DN 224 | m | 450 | 450 | 0 |  | 0
tip: | DN 250 | m | 110 | 110 | 0 |  | 0
tip: | DN 315 | m | 260 | 260 | 0 |  | 0
Debelina 0,6 mm.
tip: | DN 355 | m | 130 | 130 | 0 |  | 0
tip: | DN 400 | m | 110 | 110 | 0 |  | 0
8 05 01 16 | Pravokotni ventilacijski kanali iz pocinkane pločevine izdelani po SIST EN 1505. Komplet z materialom za fazonske kose (kolena, odcepe, T-kose, odcepe za gibke cevi, čistine odprtine, redukcije...) Kanali se izvedejo skladno s standardom SIST EN 1507 - tesnost razred B.
| b=0,6÷1,2 mm | kg | 4000 | 3500 | 500 |  | 0
8 05 01 17 | Dobava in montaža: Izolacija iz kamene volne, prevlečena s parozaporno aluminijasto folijo, odpornost na ogenj A2-SIST EN 13501, komplet z pritrdilnim materialom in samolepilnimi trakovi.
npr.: | TERMO
tip: | KLIMATERM b= 50 mm | m2 | 450 | 0 | 450 |  | 0
tip: | KLIMATERM b= 20 mm | m2 | 1220 | 1220 | 0 |  | 0
8 05 01 18 | Zaščita ventilacijskih kanalov, ki potekajo po strehi do klimata z aluminijasto pločevino in z drobnim spojnim materialom. | m2 | 450 | 0 | 450 |  | 0
8 05 01 19 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za ventilacijske kanale, skladno s SIST EN 12236, sestoječega iz: tesnilna vrvica, jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton. | kg | 2000 | 1905 | 95 |  | 0
8 05 01 20 | Letne in zimske nastavitve in meritve klimatizacijskih sistemov s strani pooblaščene ustanove in izdaja ustreznih certifikatov.
tip: |  | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 05 01 21 | Izdelava in dobava: Funkcionalana shema klimata, v okirju s steklom in z drobnim materialom za pritrditev na zid. | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
| kn.01 - KLIMAT | SKUPAJ |  |  |  |  | 0
8 05 02 | ov.1 - KUHINJA NAPA
8 05 02 01 | Dobava in montaža: Box ventilator z nazaj zakrivljeni lopaticami, z direktno gnanim elektromotorjem. Ohišje iz pocinkane pločevine, izolirano s stekleno volno debeline 20 mm. Vgrajena termična zaščita. Servisna vrata, streha za zaščito ventilatorja pred padavinami, dušilec vibracij za pritrditev ventilatorja na kanal. Za zunanjo montažo na streho.
npr.: | SYSTEMAIR
tip: | MUB 042 400DV
V° = 2.000 m3/h
dp= 340 Pa
L×B/H= 670×670/670 mm
Priključek: Ø250
Zaščita: IP 55
| Pel = 370 W (400 V) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 05 02 02 | Dobava in montaža: Trifazno pet-stopnejsko stikalo ventilatorja, z termično zaščito, za nadometno montažo.
npr.: | SYSTEMAIR
tip: | RTRD 2
| U=400 V | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 05 02 03 | Dobava in montaža: Stranska napa, za montažo nad termični blok, sestavljena iz: - ohišje iz nerjaveče pločevine z zbiralnikom kondenza in priključkom za odvod kondenza - priključki za odvodni ventilacijski kanal - odvodni lovilci maščob iz nerjaveče pločevine - pralni, površine cca. 600×1000 mm - inox pipa DN32 za izpust kondenza z nastavkom za gumi cev - obešala za na strop, komplet z drobnim pritrdilnim materialom - luči
npr.:
tip:
L×B= 2100×1000 mm
| 2× odvodni priključek: 400×300 mm | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 05 02 04 | Dobava in montaža: Pravokotni ventilacijski kanali iz nerjaveče (INOX) pločevine izdelani po SIST EN 1505. Komplet z materialom za fazonske kose (kolena, odcepe, T-kose, odcepe za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, čistine odprtine, redukcije, lovilno korito kondenza pred porehodom kanala v vertikalo z izpustno pipo DN32...) Kanali se izvedejo skladno s standardom SIST EN 1507 - tesnost razred B.
| b= 0,75 mm (< 800×800 mm) | kg | 100 | 100 | 0 |  | 0
8 05 02 05 | Dobava in montaža: Pravokotni ventilacijski kanali iz pocinkane pločevine izdelani po SIST EN 1505. Komplet z materialom za fazonske kose (kolena, čistine odprtine, redukcije,...) Kanali se izvedejo skladno s standardom SIST EN 1507 - tesnost razred B.
| b= 0,75 mm (< 800×800 mm) | kg | 250 | 250 | 0 |  | 0
8 05 02 06 | Dobava in montaža: Nevarjena jeklena cev za tlačne cevovode, izdelane po SIST EN 10216-5, cevi iz nerjavnega jekla 1.4301, komplet z varilnimi fazonskimi kosi, ter varilnim materialom. Odvod kondenza iz nape in iz odvodnega kanala.
tip: | DN 32 (42,4×2,6) | m | 2 | 0 | 2 |  | 0
8 05 02 07 | Dobava in montaža: Prezračevalne rešetke za vgradnjo v strop - prezračevanje medprostora stropa, komplet s pritrdilnim materialom.
npr.: | IMP Klima Idrija
tip:
| B×H = 200×200 mm | kos | 6 | 0 | 6 |  | 0
8 05 02 08 | Dobava in montaža: Zunanja aluminijasta zračna rešetka, z mrežo proti mrčesu, komplet z drobnim materialom za vgradnjo v kanal.
npr.: | IMP Klima
tip: | AZR-4
| B×H = 500×700 | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 05 02 09 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za ventilacijske kanale, skladno s SIST EN 12236, sestoječega iz: tesnilna vrvica, jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton. | kg | 100 | 100 | 0 |  | 0
| ov.1 - KUHINJA NAPA | SKUPAJ |  |  |  |  | 0
8 05 03 | ve.02 - KUHINJA SPLOŠNA VENTILACIJA
8 05 03 01 | Dobava in montaža: Box ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami, z direktno gnanim elektromotorjem. Ohišje iz pocinkane pločevine, izolirano s stekleno volno debeline 20 mm. Vgrajena termična zaščita. Servisna vrata, streha za zaščito ventilatorja pred padavinami, dušilec vibracij za pritrditev ventilatorja na kanal. Za zunanjo montažo na streho.
npr.: | SYSTEMAIR
tip: | MUB 042 500DS-A2
V° = 1550 m3/h
dp= 260 Pa
L×B/H=670×670/670 mm
Priključek: Ø321
Zaščita: IP 55
| Pel = 514 W (230 V) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 05 03 02 | Dobava in montaža: Trifazno pet-stopnejsko stikalo ventilatorja, z termično zaščito, za nadometno montažo.
npr.: | SYSTEMAIR
tip: | RTRD 4
| U=400 V | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 05 03 03 | Dobava in montaža: Zračni lovilec maščobe iz pločevine, sestoječ iz: pločevinast okvir, kovinski filter in zaslon za lovljenje masti, z drobnim materialom za pritrditev na pločevinasti kanal.
npr.: | IMP Klima
tip: | LM-2
| B×H = 425×225 | kos | 6 | 0 | 6 |  | 0
8 05 03 04 | Dobava in montaža: Aluminijasta vratna rešetka, komplet z okvirjem in drobnim materialom za vgradnjo v vrata.
npr.: | IMP Klima
tip: | AR-4P
| B×H = 425×125 | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 05 03 05 | Dobava in montaža: Prezračevalni ventil - odvodni sestoječi iz ohišja, nastavljive kape in vgradnega okvirja. Izdelan iz pločevine barvane - RAL po izbiri arhitekta.
npr.: | HIDRIA
tip: | PV-1 Ø125 | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 05 03 06 | Dobava in montaža: Zunanja aluminijasta zračna rešetka, z mrežo proti mrčesu, komplet z drobnim materialom za vgradnjo v kanal.
npr.: | IMP Klima
tip: | AZR-4
| B×H = 400×700 | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 05 03 07 | Dobava in montaža: Gibljiva aluminijasta cev, ojačana z jekleno spiralno. Negorljiva A1 - SIST EN 13501.
npr.:
tip: | DN - 125 | m | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 05 03 08 | Dobava in montaža: Okrogli prezračevalni "Spiro" kanal iz pocinkane pločevine izdelan po SIST EN 1506. Kanali se izvedejo skladno s standardom SIST EN 1507 - tesnost razred B.
| DN125 | m | 3 | 3 | 0 |  | 0
8 05 03 09 | Dobava in montaža: Pravokotni ventilacijski kanali iz nerjaveče (INOX) pločevine izdelani po SIST EN 1505. Komplet z materialom za fazonske kose (kolena, odcepe, T-kose, odcepe za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, čistine odprtine, redukcije, lovilno korito kondenza pred porehodom kanala v vertikalo z izpustno pipo DN32...) Kanali se izvedejo skladno s standardom SIST EN 1507 - tesnost razred B.
| b= 0,75 mm (< 800×800 mm) | kg | 190 | 190 | 0 |  | 0
8 05 03 10 | Dobava in montaža: Pravokotni ventilacijski kanali iz pocinkane pločevine izdelani po SIST EN 1505. Komplet z materialom za fazonske kose (kolena, čistine odprtine, redukcije,...) Kanali se izvedejo skladno s standardom SIST EN 1507 - tesnost razred B.
| b= 0,75 mm (< 800×800 mm) | kg | 200 | 200 | 0 |  | 0
8 05 03 11 | Dobava in montaža: Nevarjena jeklena cev za tlačne cevovode, izdelane po SIST EN 10216-5, cevi iz nerjavnega jekla 1.4301, komplet z varilnimi fazonskimi kosi ter varilnim materialom. Odvod kondenza iz nape in iz odvodnega kanala.
tip: | DN 32 (42,4×2,6) | m | 2 | 0 | 2 |  | 0
8 05 03 12 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za ventilacijske kanale, skladno s SIST EN 12236, sestoječega iz: tesnilna vrvica, jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton. | kg | 140 | 140 | 0 |  | 0
| ve.02 - KUHINJA SPLOŠNA VENTILACIJA | SKUPAJ |  |  |  |  | 0
8 05 04 | ve.03 - VENTILACIJA SANITARIJ ZAPOSLENIH
8 05 04 01 | Dobava in montaža: Odvodnega strešnega ventilatorja, sestavljenega iz: ohišja ventilatorja s horizontalnim izpuhom, iz barvane pocinkane pločevine, rotorja z elektromotorjem, pritrdilno ploščo, dušilcem vibracij, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
npr.: | SYSTEMAIR
tip: | TFER 315 L
V'= 990 m3/h
dpt= 190 Pa
| Pel = 307 W (230 V) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 05 04 02 | Dobava in montaža: Petstopenjsko stikalo za vklop in kontrolo delovanja odvodnega ventilatorja, komplet s pritrdilnim materialom.
npr.: | SYSTEMAIR
tip: | RE 1,5
| U= 230 V | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 05 04 03 | Dobava in montaža: Digitalna tedenska programska ura za avtomatsko nastavljanje časa vklopa odvodnega ventilatorja, komplet s pritrdilnim in električnim povezovalnim materialom.
npr.:
tip: | U=230 V | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 05 04 04 | Dobava in montaža: Jeklen podstavek za strešne ventilatorje, za montažo na jekleni nosilni element na ravni strehi, toplotno izoliran s kameno volno 50 mm, komplet s pritrdilnim materialom.
npr.: | SYSTEMAIR
tip: | TG + STG
| 300×300/800 mm | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
8 05 04 05 | Dobava in montaža: Protipovratna loputa iz pocinkane pločevine, mehanske izvedbe, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
npr.: | SYSTEMAIR
tip: | RSK 315
| DN315 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
8 05 04 06 | Dobava in montaža: Okrogli dušilec zvoka, iz pocinkane pločevine, s polnilom, perforirano pločevino s folijo proti odnašanju, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
npr.: | SYSTEMAIR
tip: | LCD 315-600
L= 600 mm
| DN315 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
8 05 04 07 | Dobava in montaža: Požarna loputa okroglega prereza, z ohišjem iz pocinkane pločevine, za priključitev na spiro kanal. Požarna odpornost 60 min, dimotesne. Oprema: - elektromotorni pogon povratno vzmetjo in končnimi stikali: BF 230-T - termično sprožilo 70°C z vgrajeno testno tipko Louta se dobavi s certifikatom.
npr.: | HIDRIA
tip: | PL-17-EI 60-S
DN150
| L= 400 mm | kos | 2 | 2 | 0 |  | 0
DN250
| L= 400 mm | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
DN300
| L= 400 mm | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
8 05 04 08 | Dobava in montaža: Prezračevalni ventil - odvodni, sestoječi iz ohišja, nastavljive kape in vgradnega okvirja. Izdelan iz pločevine barvane - RAL po izbiri arhitekta.
npr.: | HIDRIA
tip: | PV-1 Ø125 | kos | 12 | 0 | 12 |  | 0
8 05 04 09 | Dobava in montaža: Aluminijasta vratna rešetka, komplet z okvirjem in drobnim materialom za vgradnjo v vrata.
npr.: | IMP Klima
tip: | AR-4P
| B×H = 425×125 | kos | 4 | 0 | 4 |  | 0
| B×H = 425×225 | kos | 5 | 0 | 5 |  | 0
8 05 04 10 | Dobava in montaža: Ročna dušilna loputa za nastavitev pretočne količine, za montažo v spiro kanal, sestoječa iz: okvir s prirobičnima priključkoma, ročica z možnostjo blokiranja v nastavljenem položaju, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
npr.: | HIDRIA
tip: | DL-1
| DN250 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
| DN180 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
8 05 04 11 | Dobava in montaža: Gibljiva aluminijasta cev, ojačana z jekleno spiralno. Negorljiva A1 - SIST EN 13501.
npr.:
tip: | DN125 | m | 12 | 0 | 12 |  | 0
8 05 04 12 | Dobava in montaža: Okrogli prezračevalni "Spiro" kanal iz pocinkane pločevine, komplet z drobnim pritrdilnim materialom. Debelina 0,6÷0,8 mm. Izdelan po SIST EN 1506.
npr.:
tip: | DN 125 | m | 26 | 26 | 0 |  | 0
tip: | DN 150 | m | 25 | 25 | 0 |  | 0
tip: | DN 180 | m | 15 | 15 | 0 |  | 0
tip: | DN 224 | m | 10 | 10 | 0 |  | 0
tip: | DN 300 | m | 12 | 12 | 0 |  | 0
8 05 04 13 | Dobava in montaža: Čistilna odprtina za okrogli prezračevalni "Spiro" kanal iz pocinkane pločevine, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
npr.:
tip: | DN 125 | kos | 2 | 2 | 0 |  | 0
tip: | DN 150 | kos | 2 | 2 | 0 |  | 0
tip: | DN 180 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
tip: | DN 224 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
tip: | DN 300 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
8 05 04 14 | Dobava in montaža: Nosilna objemka, iz pocinkane pločevine, z gumijastim vložkom in matico za navojno palico M8.
npr.:
tip: | DN 125 | kos | 15 | 15 | 0 |  | 0
tip: | DN 150 | kos | 14 | 14 | 0 |  | 0
tip: | DN 180 | kos | 8 | 8 | 0 |  | 0
tip: | DN 224 | kos | 6 | 6 | 0 |  | 0
tip: | DN 300 | kos | 6 | 6 | 0 |  | 0
8 05 04 15 | Dobava in montaža: Koleno 90°, za "spiro" kanal. Tesnjenje EUROVENT - klasa B.
npr.:
tip: | 90° - DN125 | kos | 20 | 20 | 0 |  | 0
tip: | 90° - DN150 | kos | 6 | 6 | 0 |  | 0
tip: | 90° - DN180 | kos | 4 | 4 | 0 |  | 0
8 05 04 16 | Dobava in montaža: Odcep T, za "spiro" kanal. Tesnjenje EUROVENT - klasa B.
npr.:
tip: | DN 150 / 125 | kos | 6 | 6 | 0 |  | 0
tip: | DN 180 / 125 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
tip: | DN 300 / 225 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
8 05 04 17 | Dobava in montaža: Dvojni odcep T, za "spiro" kanal. Tesnjenje EUROVENT - klasa B.
npr.:
tip: | DN 180/150/125 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
tip: | DN 225/125/125 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
tip: | DN 225/180/180 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
8 05 04 18 | Dobava in montaža: Reducirni kos, za "spiro" kanal. Tesnjenje EUROVENT - klasa B.
npr.:
tip: | DN 150 / 125 | kos | 4 | 4 | 0 |  | 0
tip: | DN 180 / 150 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
tip: | DN 225 / 180 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
8 05 04 19 | Dobava in montaža: Spojni kos za "spiro" kanal. Tesnjenje EUROVENT - klasa B.
npr.:
tip: | DN 125 | kos | 5 | 5 | 0 |  | 0
tip: | DN 150 | kos | 5 | 5 | 0 |  | 0
tip: | DN 180 | kos | 4 | 4 | 0 |  | 0
tip: | DN 224 | kos | 3 | 3 | 0 |  | 0
tip: | DN 300 | kos | 4 | 4 | 0 |  | 0
8 05 04 20 | Dobava in montaža: Končni čep za "spiro" kanal. Tesnjenje EUROVENT - klasa B.
npr.:
tip: | DN 180 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
tip: | DN 225 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
8 05 04 21 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za ventilacijske kanale, skladno s SIST EN 12236, sestoječega iz: tesnilna vrvica, jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton. | kg | 45 | 45 | 0 |  | 0
| ve.03 - VENTILACIJA SANITARIJ ZAPOSLENIH | SKUPAJ |  |  |  |  | 0
8 05 05 | KOTLARNA in DVIGALO
8 05 05 01 | Dobava in montaža: Zunanja aluminijasta zaščitna zračna rešetka, z nepomičnimi lopaticami, z mrežo proti mrčesu, komplet z okvirjem za vgradnjo v zid.
npr.: | IMP Klima Idrija
tip: | AZR-4/3
| B×H =900×400, Ao=2106 cm2 | kos | 2 | 2 | 0 |  | 0
8 05 05 02 | Dobava in montaža: Zunanja aluminijasta zaščitna zračna rešetka, z nepomičnimi lopaticami, z mrežo proti mrčesu, komplet z okvirjem za vgradnjo v zid, komplet z ročno loputo za zapiranje in odpiranje odprtine.
npr.: | IMP Klima Idrija
tip: | AZR-4/3
| B×H =300×300, Ao=498 cm2 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
8 05 05 03 | Dobava in montaža: Zunanja aluminijasta zaščitna zračna rešetka, z nepomičnimi lopaticami, z mrežo proti mrčesu, komplet z okvirjem za vgradnjo v vrata.
npr.: | IMP Klima Idrija
tip: | AZR-4
| B×H =600×300, Ao=996 cm2 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0
8 05 05 04 | Dobava in montaža: Pravokotni ventilacijski kanali iz pocinkane pločevine izdelani po SIST EN 1505, vključno z materialom za fazonske kose (kolena, odcepe, T-kose, odcepe za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, čistine odprtine, redukcije...). Vsi deli ventilacijskih kanalov se opremijo z prirobičnimi spoji in tesnili. Kanali se izvedejo skladno s standardom SIST EN 1507 - tesnost razred B.
| b=0,75÷1,0 mm | kg | 55 | 55 | 0 |  | 0
8 05 05 05 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za ventilacijske kanale, sestoječega iz: tesnilna vrvica, jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton. | kg | 15 | 15 | 0 |  | 0
| KOTLARNA in DVIGALO | SKUPAJ |  |  |  |  | 0
8 05 06 | OMARA S KEMIKALIJAMI, DIGESTORIJ IN ODSESOVALNA ROKA
8 05 06 01 | Dobava in montaža: Neiskreči, kemijsko odporen, samougasljiv in elektroprevoden, radilani ventilator sestoječ iz: plastično ohišje z nosilnim podstavkom, z zaščitno mrežo, ventilatorski rotor nesikreče izvedbe, zunanji elektromotor normalne izvedbe, s frekvenčnim regulatorjem s potenciometrom za nastavitev odvedene količine zraka in vklopnim stikalom, z dušilci vibracij na priključku na kanal. Z direktno gnano pogonsko gredjo.
npr.: | HURNER FUNKEN (PLAMA)
tip: | ZA OMARO S KEMIKALIJAMI
V° z = 100 m3/h
dp= 155 Pa
| Pel = 120 W (230 V) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 05 06 02 | Dobava in montaža: Neiskreči, kemijsko odporen, samougasljiv in elektroprevoden, radilani ventilator sestoječ iz: plastično ohišje z nosilnim podstavkom, z zaščitno mrežo, ventilatorski rotor nesikreče izvedbe, zunanji elektromotor normalne izvedbe, s frekvenčnim regulatorjem s potenciometrom za nastavitev odvedene količine zraka in vklopnim stikalom, z dušilci vibracij na priključku na kanal. Z direktno gnano pogonsko gredjo.
npr.: | HURNER FUNKEN (PLAMA)
tip: | ZA ODSESOVALNO ROKO
V° z = 150 m3/h
dp= 148 Pa
| Pel = 120 W (400 V) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 05 06 02a | Dobava in montaža: Neiskreči, kemijsko odporen, samougasljiv in elektroprevoden, radilani ventilator sestoječ iz: plastično ohišje z nosilnim podstavkom, z zaščitno mrežo, ventilatorski rotor nesikreče izvedbe, zunanji elektromotor normalne izvedbe, s frekvenčnim regulatorjem s potenciometrom za nastavitev odvedene količine zraka in vklopnim stikalom, z dušilci vibracij na priključku na kanal. Z direktno gnano pogonsko gredjo.
npr.: | HURNER FUNKEN (PLAMA)
tip: | ZA DIGESTORIJ
V° z = 500 m3/h
dp= 215 Pa
| Pel = 250 W (230 V) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 05 06 03 | Dobava in montaža: Okrogli prezračevalni kanal iz polipropilenske plastične mase, samougasljiv in elektroprevoden materiala PPs-el, z varilnimi spoji, komplet z tesnilnim in pritrdilnim materialom. Debelina kanalov po DIN 1946. (Tesnjenje klasa B Eurovent).
npr.: | PLAMA
tip: | PPs-el DN125 | m | 12 | 0 | 12 |  | 0
tip: | PPs-el DN200 | m | 4 | 0 | 4 |  | 0
8 05 06 04 | Dobava in montaža: 90° koleno iz poliproplenske plastične mase, samougasljiv in elektroprevoden material PPs-el, z varilnimi spoji, komplet z tesnilnim in pritrdilnim materialom. (Tesnjenje klasa B Eurovent).
npr.: | PLAMA
tip: | PPs-el 90° - DN125 | kos | 6 | 0 | 6 |  | 0
tip: | PPs-el 90° - DN200 | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
8 05 06 05 | Dobava in montaža: Izpušna deflektorska kapa, iz polipropilenske plastične mase, samougasljiv in elektroprevoden material PPs-el, z odvodom kondenza in meteorne vode, z varilnimi spoji, komplet z tesnilnim in pritrdilnim materialom. (Tesnjenje klasa B Eurovent).
npr.: | PLAMA
tip: | PPs,el - DN125 | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
tip: | PPs,el - DN200 | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 05 06 06 | Dobava in montaža: Pregibna odsesovalna roka za montažo na odvodni spiro kanal, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom za na kanal. Roka z radijem delovanja 1050 mm. Z dvema pregibnima členoma. Pritrdilna konzola za na strop. Reducirnim kosom za pritrditev na PPs kanal DN125/100. Narejeno iz antistatične plastične mase.
npr.: | ALSIDENT (MIKRO POLO)
tip: | PP 100
| DN 100 | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 05 06 07 | Dobava in montaža: Zajemna okrogla napa, dimenzije DN200, komplet s pritrdilnim materialom za na odsesovalno roko. Narejeno iz antistatične plastične mase.
npr.: | ALSIDENT (MIKRO POLO)
tip:
| DN 100 | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
* | Tip nape vskladiti z investitorjem!
8 05 06 08 | Dobava in montaža: Nosilna objemka, iz pocinkane pločevine, z gumijastim vložkom in matico za navojno palico M8.
npr.:
tip: | DN125 | kos | 10 | 0 | 10 |  | 0
tip: | DN200 | kos | 3 | 0 | 3 |  | 0
8 05 06 09 | Dobava in montaža: Priključni kos iz poliproplenske plastične mase, samougasljiv in elektroprevoden material PPs-el, z varilnimi spoji, komplet z tesnilnim in pritrdilnim materialom. (Tesnjenje klasa B Eurovent). ZA PRIKLOP NA OMARO.
npr.: | PLAMA
tip: | PPs-el DN100 | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
* | Dimenzijo priključka preveriti na objektu!
8 05 06 10 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za ventilacijske kanale, sestoječega iz: tesnilna vrvica, jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton. | kg | 40 | 0 | 40 |  | 0
8 05 06 11 | Čiščenje, 2-krat korozijska zaščita in barvanje nosilnega materiala v zvezi z ventilacijo. Zaščitna barva "minij". | m2 | 2 | 0 | 2 |  | 0
8 05 06 12 | Barvanje nosilnega in pritrdilnega materiala (2-krat). RAL 7001 siva barva. | m2 | 2 | 0 | 2 |  | 0
| OMARA S KEMIKALIJAMI, DIGESTORIJ IN ODSESOVALNA ROKA | SKUPAJ |  |  |  |  | 0
8 05 07 | ŽARILNA PEČ V UČILNICI IN GOSPODINJSTVO
8 05 07 01 | Dobava in montaža: Odvodnega kanalskega ventilatorja, sestavljenega iz: ohišja ventilatorja iz pocinkane pločevine, rotorja z elektromotorjem, dušilcem vibracij, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom in nosilcem za pritrditev na zid.
npr.: | SYSTEMAIR
tip: | K 200 M
V'= 550 m3/h
dpt= 160 Pa
t=70 °C
| Pel = 106 W (230 V) | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 05 07 02 | Dobava in montaža: Petstopenjsko stikalo za vklop in kontrolo delovanja odvodnega ventilatorja, komplet s pritrdilnim materialom.
npr.: | SYSTEMAIR
tip: | RE 1,5
| U= 230 V | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 05 07 03 | Dobava in montaža: Protipovratna loputa iz pocinkane pločevine, mehanske izvedbe, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
npr.: | SYSTEMAIR
tip: | RSK 200
| DN200 | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 05 07 04 | Dobava in montaža: Odvodna ventilacijska napa iz nerjaveče pločevine, opremljena z lovilniki maščob, priključkom za na okrogli kanal DN200, pritrdili za na strop in zid, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
npr.:
tip:
A×B/H=900×800/400 mm
|  | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 05 07 05 | Dobava in montaža: Zunanja aluminijasta zaščitna zračna rešetka, z nepomičnimi lopaticami, z mrežo proti mrčesu, komplet z okvirjem za vgradnjo v zid.
npr.: | IMP Klima Idrija
tip: | AZR-4/3
| B×H =300×300 | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 05 07 06 | Dobava in montaža: Okrogli prezračevalni "Spiro" kanal iz pocinkane pločevine, komplet z drobnim pritrdilnim materialom. Debelina 0,6÷0,8 mm. Izdelan po SIST EN 1506.
npr.:
tip: | DN 150 | m | 40 | 0 | 40 |  | 0
tip: | DN 200 | m | 2 | 0 | 2 |  | 0
8 05 07 07 | Dobava in montaža: Čistilna odprtina za okrogli prezračevalni "Spiro" kanal iz pocinkane pločevine, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
npr.:
tip: | DN 150 | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
8 05 07 08 | Dobava in montaža: Nosilna objemka, iz pocinkane pločevine, z gumijastim vložkom in matico za navojno palico M8.
npr.:
tip: | DN 150 | kos | 20 | 0 | 20 |  | 0
8 05 07 09 | Dobava in montaža: Koleno 90°, za "spiro" kanal. Tesnjenje EUROVENT - klasa B.
npr.:
tip: | 90° - DN150 | kos | 4 | 0 | 4 |  | 0
tip: | 90° - DN200 | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 05 07 10 | Dobava in montaža: Odcep T, za "spiro" kanal. Tesnjenje EUROVENT - klasa B.
npr.:
tip: | DN 150 / 150 | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
8 05 07 11 | Dobava in montaža: Spojni kos za "spiro" kanal. Tesnjenje EUROVENT - klasa B.
npr.:
tip: | DN 150 | kos | 8 | 0 | 8 |  | 0
tip: | DN 200 | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
8 05 07 12 | Dobava in montaža: Končni čep za "spiro" kanal. Tesnjenje EUROVENT - klasa B.
npr.:
tip: | DN 150 | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
8 05 07 13 | Dobava in montaža: Izpušna kapa za okrogli prezračevalni "Spiro" kanal iz pocinkane pločevine, komplet s strešno obrobo.
npr.:
tip: | SR - 150 | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0
8 05 07 14 | Dobava in montaža: Pravokotni ventilacijski kanali iz pocinkane pločevine izdelani po SIST EN 1505. Komplet z materialom za fazonske kose (kolena, čistine odprtine, redukcije,...) Kanali se izvedejo skladno s standardom SIST EN 1507 - tesnost razred B.
| b= 0,75 mm (< 800×800 mm) | kg | 5 | 0 | 5 |  | 0
8 05 07 15 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za ventilacijske kanale, sestoječ iz: tesnilna vrvica, jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton. | kg | 50 | 0 | 50 |  | 0
8 05 07 16 | Čiščenje, 2-krat korozijska zaščita in barvanje nosilnega materiala v zvezi z ventilacijo. Zaščitna barva "minij". | m2 | 2 | 0 | 2 |  | 0
8 05 07 17 | Barvanje nosilnega in pritrdilnega materiala (2 krat). RAL 7001 siva barva. | m2 | 2 | 0 | 2 |  | 0
| ŽARILNA PEČ V UČILNICI IN GOSPODINJSTVO |  | SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBA:
Nape za učilnice gospodinjstva in odsesovalno mobilno napravo za lesne ostanke (strojni del tehnične učilnice) se dobavi v okviru opreme.
DX HLAJENJE - ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA
1 | Obveščanje, praznjenje in demontaža obstoječe DX enote v zobozdravstveni ordinaciji na šoli v Ajdovščini, čiščenje in ponovna montaža - zunanja in notranja enota, nosilne konzole, krmilnik, ...
Opomba: obstoječa klima ni skladna s projektom in ni je možnosti zmontiratI - ni prostora. S dogovorom na sestanku se izvede predinštalacija za standardno klimo.
2 | Polnjenje DX hladilnega sistema s freonom, komplet z dobavo freona in preizkusnim zagonom. | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža: Bakrena brezšivna cev v roli, izelana po ANSI, za instalacijo hlajenja - FREON. Cev se dobavi z samougasljivo parozaporno izolacijo (Mi> 7000), debeline po navodilih dobavitelja hladilne naprave, komplet z lepilom.
npr.:
tip: | Cu 3/8" (Ø9,52 mm) | m | 20 | 0 | 20 |  | 0
tip: | Cu 1/4" (Ø6,35 mm) | m | 20 | 0 | 20 |  | 0
* | Dimenzije prilagoditi obstoječi enoti.
4 | Dobava in montaža: Gibka cev iz PVC, komplet z vijačno spojko za odvod kondenza.
tip: | PVC Ø20
| L= 300 mm | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
5 | Nadometni sifon za pritrditev odtoka kondenza, s sifonom in protismradno zaporo - kroglico.
npr.: | LIV
tip: | art. 201585
| Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
6 | Dobava in montaža: Odtočna kanalizacijske cevi iz polipropilena - PP, z čašastim priključkom, po DIN 19560, komplet s tesnili in pritrdilnim materialom, fazonskimi kosi (kolena, čistilni kosi, odcepi,…).
| Ø32 | m | 20 | 0 | 20 |  | 0
7 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za cevi, sestoječega iz: jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran trak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton. | kg | 10 | 0 | 10 |  | 0
Izvedba preboja za:
| cevi od klime-skozi beton, | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
| za odtok od zunanje enote - v kotlarno. | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
| Dobava in montaža: konzola za zunanjo enoto -za predinštalacijo. | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
| Izvedba železne podkonstrukcije pod izolacijo, da se lahko pritrdi konzola za zunanjo enoto. | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
| Dobava in montaža: podometna škatla za notranjo enoto -za predinštalacijo cevi in odtoka v gips steni. | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0
| DX HLAJENJE - ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA SKUPAJ | [5 empty] | 0
| STROJNE INŠTALACIJE | [5 empty] | 0