## OSNOVA
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:
Številčna oznaka načrta in vrsta načrta: | 4 Načrt električnih inštalacij in električne opreme
Investitor: | OBČINA AJDOVŠČINA CESTA 5. MAJA 6A 5270 AJDOVŠČINA
Vrsta projektne dokumentacije: | PZI - projekt za izvedbo
Objekt: | GLASBENA ŠOLA AJDOVŠČINA
Številka projekta: | 13771
Številka načrta: | 13771_4
Kraj in datum izdelave načrta: | Nova Gorica, OKTOBER 2016
|  | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL |  | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL |  | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL
Vrsta del | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE | 4. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE | 4. | ELEKTRO INŠTALACIJE | 3. | GRADBENE KONSTRUKCIJE
Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:
Oznaka vrste načrta | 4. |  | REKAPITULACIJA
UVOD V PREDRAČUN
Objekt | GLASBENA ŠOLA AJDOVŠČINA | E1. | NN - komunalni priključek
|  | E2. | RAZSVETLJAVA
Faktor Rasti Del | 100% | E3. | VODOVNI MATERIAL
|  | E4. | RAZDELILNIKI
Dodatni Faktor (dobava in montaža) | 100% | E5. | TELEKOMUNIKACIJE
|  | E6. | STRELOVOD
DDV | 22% | E7. | REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA (RDČ)
|  | E8. | AVTOMATSKO ODKRIVANJE IN JAVLJANJE POŽARA (AOJP)
Cene (DA=1 ali NE=0) | 1 | E9. | SISTEM OZVOČENJA
|  | E10. | VIDEO IN KOMUNIKACIJSKI SISTEM
OBVEZEN VPIS OSNOVNIH PODATKOV!!! |  | E11. | POLNILNA POSTAJA
|  | E12. | OSTALO

## REKAPITULACIJA
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
4. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR!
REKAPITULACIJA - UPRAVIČENI STROŠKI
E1. | NN - komunalni priključek |  |  | 0
E2. | RAZSVETLJAVA |  |  | 0
E3. | VODOVNI MATERIAL |  |  | 0
E4. | RAZDELILNIKI |  |  | 0
E11. | POLNILNA POSTAJA |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: | 0
|  | 22% | DDV: | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV: | 0
REKAPITULACIJA - NEUPRAVIČENI STROŠKI
E3. | VODOVNI MATERIAL |  |  | 0
E4. | RAZDELILNIKI |  |  | 0
E5. | TELEKOMUNIKACIJE |  |  | 0
E6. | STRELOVOD |  |  | 0
E7. | REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA (RDČ) |  |  | 0
E8. | AVTOMATSKO ODKRIVANJE IN JAVLJANJE POŽARA (AOJP) |  |  | 0
E9. | OZVOČENJE ORKESTRSKE SOBE |  |  | 0
E10. | VIDEO IN KOMUNIKACIJSKI SISTEM |  |  | 0
E12. | OSTALO |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: | 0
|  | 22% | DDV: | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV: | 0
Opomba:
Popis je pripravljen skladno z navodili za izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb na podlagi OP EKP 2014-2020, dokument "PRIROČNIK UPRAVIČENIH STROŠKOV PRI UKREPU ENERGETSKE PRENOVE STAVB JAVNEGA SEKTORJA", datum: September 2016, Različica: 1.02

## SPLOŠNE OPOMBE
4. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
SPLOŠNE OPOMBE K POPISU DEL
1. | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila).
2. | V posameznih postavkah je zajeto: dobava materiala, vgradnja materiala in gradbena pomoč inštalaterjem ter vrtanje do fi 50 mm 1 m v globino, razen kjer je eksplicitno drugače navedeno.
3. | Tam, kjer je v popisu opreme določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka, se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši.
4. | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom in/ali grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja ter zahtevati pojasnilo pred oddajo ponudbe.
5. | Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru ustreznega delovnega pasu. Na odsekih, kjer bo zaradi objektivnih vzrokov (v območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) delovni pas ožji od običajnega se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
6. | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišča, si bo moral priskrbeti sam na svoje stroške.
7. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektno dokumentacijo, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
8. | Izvajalec mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja.
9. | Izkopi za jarke, kanale in jaške vključujejo odmet na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na deponijo.
10. | Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.);
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču;
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča;
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov;
- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.;
- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.);
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta;

## NN priključek
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
4. |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
E1. |  | NN - komunalni priključek
Opombe: |  | Vodovni material je zajet v skupnem popisu vodovnega materiala.
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | CENA IZ KATALOGA | DOB/MON | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | GRADBENI DEL
I. | 1 | Strojni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,8x1,00 m v dolžini 40 m, skupaj z rezanjem asfalta, pripravo podlage iz peska granulacije 0-4mm, obetoniranjem cevi z betenom MB 10, zasutjem z gramozom ter nabijanje po plasteh 20cm. Ponovno asfaltiranje in odvozom odvečnega materiala na zato določeno deponijo. | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 2 | Strojni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,8x1,00 m v dolžini 275 m, pripravo podlage iz peska granulacije 0-4mm, zasutje z peskom granulacije 3-7, zasutjem z gramozom ter nabijanje po plasteh 20cm. Ponovno ozelenitev površine in odvozom odvečnega materiala na zato določeno deponijo. | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 3 | Strojni izkop jame dimenzij 1,8 x 1,8,0 x 1,2 m za izdelavo jaška v terenu III. do IV. ktg. Za tri jaške, odvoz odvečnega materiala na deponijo (3,9 m3 x 3) | m3 | 8 | 0 | 0
I. | 4 | Izdelava kabelskih jaškov 1,0 x 1,0 m, globine 1,0 m z enojnim LTŽ pokrovom 400 kN z demontažno prečko in napisom ELEKTRIKA | kpl | 2 | 0 | 0
I. | 5 | Rdeča Stigmaflex cev f110 mm skupaj z polaganjem, original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, … | m | 120 | 0 | 0
I. | 6 | Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm vzdolž kabelske kanalizacije, vključno s križnimi sponkami INOX izvedbe, priključitvami na ozemljilne sisteme, protikorozijsko zaščito z bitumensko maso, …. | m | 80 | 0 | 0
I. | 7 | Dobava rdečega PVC opozorilnega traku z napisom "POZOR ELEKTRIKA" | m | 80 | 0 | 0
I. | 8 | Litoželezni LTŽ pokrov 60x60 cm, 200 kN z napisom ELEKTRIKA | kos | 1 | 0 | 0
I. | 9 | Izdelava kinete dim. 50x25x25 cm v obstoječem tlaku pod glavnim razdelilnikom RB.GL. | kos | 1 | 0 | 0
I. | 10 | Geodetski posnetek kabelske kanalizacije. | kos | 1 | 0 | 0
I. | 11 | Drobni material (5%) | kpl | 1 | 0 | 0
|  | I. GRADBENI DEL - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | ELEKTRO DEL
II. | 1 | Kabel uvlečen v kabelsko kanalizacijo v dolžini 1x NAYY-J 4x150 +2,5 mm2 | m | 120 | 0 | 0
II. | 2 | Izdelava samoskrčnih kabelskih končnikov za kabel iz PVC mase (4 x 150 mm2), montaža kabelskih čevljev Al-Cu, priklop kabla v TP in PMO | kos | 8 | 0 | 0
II. | 3 | Prostostoječa priključno merilna omarica (PMO) 1000x530x320mm (vxšxg), skupaj s podstavkom, kot npr Prebilplast PS 4-NT z enim oknom | kpl | 1 | 0 | 0
II. | 4 | Pol-indirektni trifazni števec s delovne energije in jalove energije r.2 (3x230/400V; 5A); kot npr.: Landis & Gyr ZMD41OCT44 (3x58 / 100V3x230/400V; 5A), s komunikatorjem | kpl | 1 | 0 | 0
II. | 5 | Tokovni transformator 150/5A | kos | 3 | 0 | 0
II. | 6 | Varovalke 3x150A za varovalčno ločilnik do 400A, s pripadajočimi elementi, varovalnimi elementi z mehansko za montažo v TP | kpl | 1 | 0 | 0
II. | 7 | Tropolni podstavek NV talilnih vložkov, kot npr. PK 1/3 (Eti) z NV varovalkami 100A gL | kpl | 1 | 0 | 0
II. | 8 | Tropolni podstavek NV talilnih vložkov, kot npr. PK 1/3 (Eti) z NV varovalkami 100A gL za prenapetosni odvodnik | kpl | 1 | 0 | 0
II. | 9 | Odvodnik prenapetosti PROTEC B2 60/320 | kpl | 1 | 0 | 0
II. | 10 | Tropolni podstavek NV talilnih vložkov, kot npr. PK 1/3 (Eti) z NV varovalkami 63A gL za prenapetosni odvodnik | kpl | 1 | 0 | 0
II. | 11 | Kabel uvlečen v kabelsko kanalizacijo v dolžini 1x NAYY-J 4x70 +2,5 mm2 | m | 15 | 0 | 0
II. | 12 | Izdelava spoja med dvemi kabli: predvidenim NAYY-J 4x70 +2,5 mm2 in obstoječim NAYY-J 4x120 +2,5 mm2 | m | 1 | 0 | 0
II. | 13 | Kabel NAYY-J 4X70+2,5 mm2, uvlečen v kabelsko kanalizacijo (za objekt 3). | m | 40 | 0 | 0
II. | 14 | Drobni material (5%) | kpl | 1 | 0 | 0
|  | II. ELEKTRO DEL - SKUPAJ: |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - E1.NN - komunalni priključek
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | GRADBENI DEL |  |  |  | 0
| II. | ELEKTRO DEL |  |  |  | 0
|  | E1. NN - komunalni priključek - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Razsvetljava
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
4. |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
E2. |  | RAZSVETLJAVA
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | CENA IZ KATALOGA | DOB/MON | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | ELEKTRO DEL
SPLOŠNA RAZSVETLJAVA
I. | 1 | Vgradna zaprta svetilka z LED virom svetlobe neutralne barve 840 in zatemnjevanjem Dali za priklop na sistem kot naprimer: Siteco Pro 9047, širokosnopna optika z aksialnimi lečami iz PMMA in mikro rastri za omejitev bleščanja po UGR<19 z vseh strani, izhodne svetilnosti svetilke 3650 lm in izkoristka 122lm/W, zaščitni znak: F, ohišje bele barve, dimenzije: 597x597x42 mm, komplet, energijskega razreda A++, Kot npr.: Siteco Taris LED 30W 840 DALI M600; (S1) | kpl | 41 | 0 | 0
|  | Siteco Dali Pro 9047-5LZ904002 Dali krmilnik za montažo nad sekundarni strop | kpl | 5 | 0 | 0
|  | 5LZ904606 - dodatno zaščitno ohišje krmilnika | kpl | 5 | 0 | 0
I. | 2 | Vgradna zaprta stropna svetilka z LED virom svetlobe neutralne barve 840 in barvne kakovosti po RA>80, izhodne svetilnosti svetilke: 1970 lm, prekrivni obroč bele barve RAL9016, zaprta s satiniranim PMMA pokrovom , dimenzije: Ø236x81mm, potrebni vgradni izrez: Ø 212 mm, komplet, energijskega razreda A++, kot naprimer: Siteco Ledvalux LED 19W EVG; (S2) | kpl | 102 | 0 | 0
I. | 3 | Siteco Taris LED 30W 840 EVG M600 - vgradna zaprta svetilka z LED virom svetlobe neutralne barve 840, širokosnopna optika z aksialnimi lečami iz PMMA in mikro rastri za omejitev bleščanja po UGR<19 z vseh strani, izhodne svetilnosti svetilke 3650 lm in izkoristka 122lm/W, zaščitni znak: F, ohišje bele barve, dimenzije: 597x597x42 mm, komplet, energijskega razreda A++; (S3) | kpl | 57 | 0 | 0
I. | 4 | Monsun PC LED 45W EVG IP65 - nadgradna svetilka s povišano stopnjo zaščite in LED virom svetlobe neutralne barve 4000K, izhodne svetilnosti 5500lm, z omejitvijo bleščanja po UGR>25, poliestersko s steklenimi vlakni ojačano ohišje in opalni PC difuzor z notranjo prizmatično strukturo in zapirali iz nerjavnega jekla V2A, s širokosnopno simetrično optiko, odporna na udarce po IK08, dimenzije: 1577x84x102 mm, komplet; (S4) | kpl | 6 | 0 | 0
I. | 5 | Siteco Lunis R LED 42W 840 Dali - nadgradna svetilka z LED virom svetlobe neutralne barve 4000K in možnostjo zatemnjevanja Dali, svetilnosti svetilke 3720lm, optika v obliki krožnega kolobarja z vgrajenim visokosijajnim odsevnikom, ohišje iz aluminija srebrne barve RAL 9006, spodnji osrednji pokrov iz perforirane jeklene pločevine v barvi svetilke RAL9006 dimenzije: Ø 380x70 mm, komplet, energijskega razreda A++; (S5) | kpl | 25 | 0 | 0
|  | 5LR94683DT-pokrivna optika z obročasto prizmatično strukturo | kpl | 22 | 0 | 0
|  | 5LR94685EE-pokrivna optika s satinirano strukturo | kpl | 3 | 0 | 0
|  | 5LR926800G-obešalni set s tremi jeklenimi vrvicami in napajalnim 5 žilnim priključkom, nastavljiv po dolžini | kpl | 19 | 0 | 0
|  | 5LZ905402-DALI krmilna enota, način montaže: na montažno tračnico DIN, mesto montaže: v el. razdelilcu, material: umetna masa, za možnost konfiguriranja do 16 skupin svetil, zaščitna stopnja (celota): IP30, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: E, napetost: 85..264V, vrsta napetosti: AC, število: 1, vrsta napetosti: DC, izhodni tok: maks. 250mA | kpl | 1 | 0 | 0
|  | 5LZ905444-vmesnik za tipkala, način montaže: vgradnja, mesto montaže: v dozi stikala, material: umetna masa, zaščitna stopnja (celota): IP20, certifikacijski znak: CE, 4 x vhod za tipkala, 1 x DALI, 1 x DALI | kpl | 2 | 0 | 0
I. | 6 | Siteco Lumilux LED-F 10W - nadgradna linijska svetilka z LED virom svetlobe neutralne barve 4000K, izhodne svetilnosti svetilke 980 lm, ohišje iz aluminija srebrne barve in opalna PC optika, zaščitni razred II (RII-zaščitno izoliranje), dimenzije: 580x25x44 mm, energijskega razreda A++; (S6) | kpl | 9 | 0 | 0
I. | 7 | Siteco Europlex LED 20W IP44 - nadgradna svetilka s povišano stopnjo zaščite in LED virom svetlobeneutralne barve 840, izhodne svetilnosti svetilke 1800lm, kovinsko ojišje bele barve in opalna širokosnopna UV stabilizirana PMMA optika z omejitvijo bleščanja po UGR<22, odporna na udarce po IK06, dimenzije: Ø390x115 mm, komplet, energijskega razreda A++; (S7) | kpl | 11 | 0 | 0
I. | 8 | Siteco Ecopack LED 46W IP20 - nadgradna zaprta linijska svetilka z LED virom svetlobe neutralne barve 4000K in Ra>80, izhodne svetilnosti svetilke 5000 lm, svetlobnotehnični izkoristek: min. 110W/m, kovinsko ohišje iz eloksiranega aluminija in bela opalna PC širokosnopna optika s 110° izhodom svetlobe, dimenzije: 1500x64x74 mm, energijski razred A++, komplet; (S8) | kpl | 4 | 0 | 0
I. | 9 | Beghelli LP418ED LENS PAN 418 LED 25W UGR19 M600 - nadgradna stropna svetilka z LED virom svetlobe neutralne barve 4000K, izhodne svetilnosti svetilke 3400lm in svetlobnotehničnega izkoristka 133 lm/W, z omejitvijo bleščanja UGR>19, kovinsko ohišje bele barve RAL9003 in UV stanovitna lečna optika iz PMMA za dosego omejitve bleščanja UGR<19, dimenzije: 595x595x19 mm, nadgradne višine maks. 19 mm, energijski razred A++, komplet; (S9) | kpl | 18 | 0 | 0
I. | 10 | Siteco Ecopack LED 23W IP20 - nadgradna zaprta linijska svetilka z LED virom svetlobe neutralne barve 4000K in Ra>80, izhodne svetilnosti svetilke 2500 lm, svetlobnotehnični izkoristek: min. 110W/m, kovinsko ohišje iz eloksiranega aluminija in bela opalna PC širokosnopna optika s 110° izhodom svetlobe, dimenzije: 1500x64x74 mm, energijski razred A++, komplet; (S10) | kpl | 11 | 0 | 0
I. | 11 | MTS GUELL Zero Detek LED 15W S-M IP66 / IP44- stenska svetilka s povišano stopnjo zaščite in LED virom svetlobe neutralne barve 4000K, s prigrajenim senzorjem gibanja, s simetrično razpršeno svetlobo v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju, izhodne svetilnosti svetilke 866 lm, ohišje: s poliestersko osnovo prašno lakiran liti aluminij sive barve in proti udarcem po IK06 odporno varnostno steklo, z visokosijajno simetrično optiko iz 99,99% Aluminija, dimenzije: 207x160x58 mm, s predvideno obratovalno dobo: 150 000h L70 (S11) | kpl | 2 | 0 | 0
I. | 12 | Siteco WW T16 35/49W/80 EVG - nadgradna stropna svetilka z asimetrično matirano optiko za enakomerno osvetlitev šolskih tabel, z multiwatt predstikalno napravo, kovinsko ohišje bele barve RAL9010, dimenzije: 1508x229x58 mm, komplet T16 49W 840-sijalke (S12) | kpl | 7 | 0 | 0
I. | 13 | HALLA Indy 4264 MM LED 142W - sestav stenske linijske svetilke z LED virom svetlobe neutralne barve svetlobe 4000K, skupne svetilnosti: 16090 lm, ohišje aluminij srebrne barve in opalna optika, dolžine 4264 mm, preseka: 106x37 mm, komplet; (S13) | kpl | 2 | 0 | 0
I. | 14 | HALLA Indy 2296 MM LED 75W - stenska svetilka z LED virom svetlobe neutralne barve svetlobe 4000K, oblikovno povsem enaka kot poz. 13, skupne svetilnosti: 8590 lm, ohišje aluminij srebrne barve in opalna optika, dolžine 2296 mm, preseka: 106x37 mm, komplet; (S14) | kpl | 6 | 0 | 0
I. | 15 | HALLA Indy 1456 MM LED 47W - stenska svetilka z LED virom svetlobe neutralne barve svetlobe 4000K, oblikovno povsem enaka kot poz. 13, skupne svetilnosti: 5360 lm, ohišje aluminij srebrne barve in opalna optika, dolžine 1456 mm, preseka: 106x37 mm, komplet; (S15) | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 16 | MTS GUELL Zero Detek LED 20W A-M IP66 / IP44- stenska svetilka s povišano stopnjo zaščite in LED virom svetlobe neutralne barve 4000K, s prigrajenim senzorjem gibanja, s simetrično razpršeno svetlobo v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju, izhodne svetilnosti svetilke 1290 lm, ohišje: s poliestersko osnovo prašno lakiran liti aluminij sive barve in proti udarcem po IK06 odporno varnostno steklo, z visokosijajno simetrično optiko iz 99,99% Aluminija, dimenzije: 207x160x58 mm, s predvideno obratovalno dobo: 50 000h L70; (S16) | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 17 | MTS 55924 LED 12W IP65 - vgradna stropna svetilka s povišano stopnjo zaščite in LED virom svetlobe tople barve 3000K, s simetrično 82° širokosnopno optiko, ohišje tlačno liti aluminij, lakirana srebrno sivi DB702 barvi in varnostno steklo, izhodne svetilnosti svetilke 1010 lm, dimenzije: Ø110x85 mm, potrebni vgradni izrez: Ø97 mm, komplet, v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju 10510 IP65 - pripadajoči pretvornik s povišano stopnjo zaščite; (S17) | kpl | 6 | 0 | 0
I. | 18 | Svetilka Siteco Compact Monsun Basic LED 1x18 W, 5LS71271T24B (nadstešnica). | kos | 12 | 0 | 0
I. | 19 | Zagon sistema krmiljenja svetil DALI-ocena, obračun po dejansko potrebnem času | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 20 | Meritve osvetlitve | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 21 | Drobni material | % | 3 | 0 | 0
I. | 22 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | % | 5 | 0 | 0
|  | SPLOŠNA RAZSVETLJAVA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
I. | 23 | Beghelli 4362 UP LED L MULTI 60 AT SE/SA 123H Lungaluce IP42-vgradna svetilka zasilne razsvetljave z Lunga koridor optiko, z LED virom svetlobe, z avto test funkcijo, v pripravnem spoju avtonomije 1h, izhodne svetilnosti 250 lm pri 1h, priključne moči 1W, dimenzije: Ø90x40 mm, potrebni vgradni izrez: Ø65 mm, PC ohišje bele barve RAL 9003, komplet z garancijo 4 leta na komplet svetilko vključno z baterijo; (Z1) | kpl | 11 | 0 | 0
I. | 24 | Beghelli 4362 UP LED L MULTI 60 AT SE/SA 123H Largaluce IP42-vgradna svetilka zasilne razsvetljave z Larga antipanik optiko, z LED virom svetlobe, z avto test funkcijo, v pripravnem spoju avtonomije 1h, izhodne svetilnosti 250 lm pri 1h, priključne moči 1W, dimenzije: Ø90x40 mm, potrebni izrez: Ø65 mm, PC ohišje bele barve RAL 9003, komplet z garancijo 4 leta na komplet svetilko vključno z baterijo; (Z2) | kpl | 70 | 0 | 0
I. | 25 | Beghelli 19309 INDICA LED DF20M AT SA/PS 1/3H IP42 - nadgradna svetilka zasilne razsvetljave z LED virom svetlobe priključne moči 3,5W, z AT avtotest funkcijo, v trajnem spoju avtonomije h, s piktogramom smeri izhoda, okvir svetilke iz eloksiranega aluminija in s sitotiskom potiskan opalni PC zaslon, dimenzije: 235x135x15 mm, piktogramski zasloni smeri: naravnost, z garancijo 4 leta vključno z baterijo; (Z3) | kpl | 14 | 0 | 0
|  | 19384-vgradni set za vgradnjo v spuščeni strop | kpl | 13 | 0 | 0
I. | 26 | Beghelli 19309 INDICA LED DF20M AT SA/PS 1/3H IP42 - nadgradna svetilka zasilne razsvetljave z LED virom svetlobe priključne moči 3,5W, z AT avtotest samodiagnostično funkcijo, v trajnem spoju avtonomije h, s piktogramom smeri izhoda, okvir svetilke iz eloksiranega aluminija in s sitotiskom potiskan opalni PC zaslon, dimenzije: 235x166x36 mm, piktogramski zasloni smeri: levo / desno, z garancijo 4 leta vključno z baterijo; (Z4) | kpl | 14 | 0 | 0
|  | 19384-vgradni set za vgradnjo v spuščeni strop | kpl | 8 | 0 | 0
I. | 27 | Beghelli 12184 Logica LG LED 24W SE 1/2/3P IP65 - nadgradna svetilka zasilne razsvetljave s povišano stopnjo zaščite in LED virom svetlobe priključne moči 3W, z AT avtotest samodiagnostičbi funkcijio, z dvojno simetrično mat optiko, izhodni svetlobni tok pri 1h avtonomiji: 1000 lm, v pripravnem spoju avtonomije 1h, dimenzije: 406x147x63 mm, z garancijo 4 leta na komplet svetilko vključno z baterijo; (Z5) | kpl | 4 | 0 | 0
I. | 28 | Beghelli 19319 INDICA LED DF20M AT SA/PS 1/3H IP42 - nadgradna stenska svetilka zasilne razsvetljave z LED virom svetlobe priključne moči 2,6W, z AT avtotest samodiagnostično funkcijo, v trajnem spoju avtonomije h, s piktogramom smeri izhoda, okvir svetilke iz eloksiranega aluminija in s sitotiskom potiskan opalni PC zaslon, dimenzije: 235x135x38 mm, enostranski piktogramski zasloni smeri: naravnost, z garancijo 4 leta vključno z baterijo; (Z6) | kos | 3 | 0 | 0
I. | 29 | Beghelli 19325 Lungaluce DWCL ASY LED 24W AT SE/SA 1/3N IP43- nadgradna stropna svetilka zasilne razsvetljave z LED virom svetlobe priklične moči 1W, z asimetrično Lunga koridor optiko, z AT avtotest samodiagnostično funlcijo, v pripravnem spoju avtonomije 1h, bele barve, dimenzije: 137x137x32 mm, komplet z garancijo 4 leta vključno z baterijo; (Z7) | kos | 4 | 0 | 0
I. | 30 | Beghelli 19324 Largaluce DWCL SY LED 24W AT SE/SA 1/3N IP43- nadgradna stropna svetilka zasilne razsvetljave z LED virom svetlobe priklične moči 1W, s simetrično Larga antipanik optiko, z AT avtotest samodiagnostično funkcijo, v pripravnem spoju avtonomije 1h, bele barve, dimenzije: 137x137x32 mm, komplet z garancijo 4 leta vključno z baterijo; (Z8) | kos | 20 | 0 | 0
I. | 31 | Aestetica 4269 - piktogramske nalepke s piktogrami smeri izhoda, smer: naravnost | kos | 57 | 0 | 0
I. | 32 | Označba vseh svetilk varnostne razsvetljave | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 33 | Meritve varnostne osvetlitve | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 34 | Drobni material | % | 3 | 0 | 0
|  | VARNOSTNA RAZSVETLJAVA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | I. ELEKTRO DEL - SKUPAJ: |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - E2.RAZSVETLJAVA
Vrednosti so v EUR brez DDV!
|  | SPLOŠNA RAZSVETLJAVA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | VARNOSTNA RAZSVETLJAVA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | E2. RAZSVETLJAVA - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Vodovni material
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
4. |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
E3. |  | VODOVNI MATERIAL
Opombe:
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | CENA IZ KATALOGA | DOB/MON | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | ELEKTRO DEL
UPAVIČENI STROŠKI
I. | 1 | Kabel NYM-J, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 4x0,75 mm2 | m | 450 | 0 | 0
|  | - 3x1,5 mm2 | m | 150 | 0 | 0
|  | - 5x1,5 mm2 | m | 50 | 0 | 0
|  | - 3x2,5 mm2 | m | 150 | 0 | 0
|  | - 15x1,0 mm2 | m | 350 | 0 | 0
|  | - 5x2,5 mm2 | m | 230 | 0 | 0
I. | 2 | Kabel NYY-J, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 4x70 mm2 | m | 40 | 0 | 0
|  | - 4x50 mm2 | m | 10 | 0 | 0
|  | - 4x25 mm2 | m | 40 | 0 | 0
|  | - 4x16 mm2 | m | 20 | 0 | 0
|  | - 5x10 mm2 | m | 540 | 0 | 0
|  | - 5x6 mm2 | m | 100 | 0 | 0
I. | 3 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom
|  | - 25 mm2 | m | 25 | 0 | 0
|  | - 16 mm2 | m | 40 | 0 | 0
|  | - 10 mm2 | m | 20 | 0 | 0
|  | - 6 mm2 | m | 50 | 0 | 0
|  | - 4 mm2 | m | 20 | 0 | 0
I. | 4 | Kabel LiYCY 2x0,75, dobava in polaganje kabla | m | 500 | 0 | 0 |  |  |  | vlom
I. | 5 | Oklopljeni kabel LiY-CY, dobava in polaganje:
|  | -4x0,75 mm2 | m | 650 | 0 | 0 |  |  |  | povezava razširitvenih modulov
I. | 6 | Perforirane pocinkane kabelske police za horizontalni razvod kablov (tudi podatkovnih inštalacij), višine 5 cm skupaj s konzolami, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo ter pritrdilnim materialom
|  | - 100 mm | m | 10 | 0 | 0
|  | - 50 mm | m | 5 | 0 | 0
I. | 7 | Plastična, gibljiva, samougasna instalacijska cev, položena p/o v predelne stene, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | -  16 mm | m | 100 | 0 | 0
|  | -  23 mm | m | 50 | 0 | 0
|  | -  26 mm | m | 30 | 0 | 0
|  | -  40 mm | m | 30 | 0 | 0
I. | 8 | Pregibna plastificirana cev, položena n/o, z uvodnicami in pritrdilnim materialom
|  | -  16 mm | m | 50 | 0 | 0
|  | -  26 mm | m | 50 | 0 | 0
|  | -  28 mm | m | 60 | 0 | 0
I. | 9 | PVC razvodni kanal bele barve, komplet s koleni in zaključki ter pritrdilnim materialom
|  | - 15x10 mm (kot npr. NIK 0) | m | 2 | 0 | 0
|  | - 15x17 mm (kot npr. NIK 1) | m | 4 | 0 | 0
|  | - 30x17 mm (kot npr. NIK 2) | m | 6 | 0 | 0
|  | - 40x17 mm (kot npr. NIK 4) | m | 2 | 0 | 0
I. | 10 | Razvodna p/o plastična doza
|  | -  78 mm | kos | 15 | 0 | 0
I. | 11 | Meritve NN električne inštalaicje (kabli, itd.) z izdajo potrdila | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 12 | Drobni material | % | 3 | 0 | 0
|  | I. ELEKTRO DEL - UPRAVIČENI STROŠKI: |  |  |  | 0
NEUPRAVIČENI STROŠKI
I. | 13 | Kabel NYM-J, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 2x1,5 mm2 | m | 195 | 0 | 0
|  | - 5x2,5 mm2 | m | 110 | 0 | 0
|  | - 3x2,5 mm2 | m | 2670 | 0 | 0
|  | - 3x1,5 mm2 | m | 5910 | 0 | 0
|  | - 5x1,5 mm2 | m | 1220 | 0 | 0
|  | - 7x1,0 mm2 | m | 620 | 0 | 0
I. | 14 | Kabel NYY-J, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 2x1,5 mm2 | m | 480 | 0 | 0
I. | 15 | Kabel JY(ST)Y 2x2x0,8 rdeč, dobava in polaganje kabla komplet s pritrdilnim in obesnim materialom | m | 1500 | 0 | 0 |  |  |  | požar
I. | 16 | Kabel NHXH-E90 2x1,5, dobava in polaganje kabla komplet s pritrdilnim in obesnim materialom | m | 500 | 0 | 0 |  |  |  | požar 24v
I. | 17 | kabla LiYCY 2x0,75, dobava in polaganje kabla | m | 825 | 0 | 0 |  |  |  | vlom
I. | 18 | VGA kabel, dobava in montaža, za povezavo med računalniki in projektorji, komplet s konektorji (10m) | kpl | 6 | 0 | 0
I. | 19 | HDMI kabel, dobava in montaža, za povezavo med računalniki in projektorji, komplet s konektorji in ojačevalcem (10m) | kpl | 6 | 0 | 0
I. | 20 | Oklopljeni kabel LiY-CY, dobava in polaganje:
|  | -6x0,75 mm2 | m | 45 | 0 | 0 |  |  |  | povezava razširitvenih modulov
I. | 21 | Perforirane pocinkane kabelske police za horizontalni razvod kablov (tudi podatkovnih inštalacij), višine 5 cm skupaj s konzolami, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo ter pritrdilnim materialom
|  | - 300 mm | m | 5 | 0 | 0
|  | - 200 mm | m | 40 | 0 | 0
|  | - 100 mm | m | 144 | 0 | 0
|  | - 50 mm | m | 170 | 0 | 0
I. | 22 | Zaprte pocinkane kabelske police za razvod kablov (tudi podatkovnih inštalacij), višine 5 cm skupaj s konzolami, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo ter pritrdilnim materialom
|  | - 300 mm | m | 8 | 0 | 0
|  | - 50 mm | m | 20 | 0 | 0
I. | 23 | Plastična, gibljiva, samougasna instalacijska cev, položena p/o v predelne stene, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | -  16 mm | m | 2045 | 0 | 0
|  | -  23 mm | m | 2125 | 0 | 0
|  | -  26 mm | m | 2025 | 0 | 0
|  | -  40 mm | m | 1895 | 0 | 0
I. | 24 | Pregibna plastificirana cev, položena n/o, z uvodnicami in pritrdilnim materialom
|  | -  16 mm | m | 100 | 0 | 0
|  | -  26 mm | m | 60 | 0 | 0
|  | -  28 mm | m | 80 | 0 | 0
I. | 25 | PN cev φ 13,5 mm, pritrjena na kovinsko konstrukcijo nadstreška. | m | 40 | 0 | 0
I. | 26 | Razvodna vgradna (p/o) plastična doza z uvodnicami in pokrovčkom v ralu vgradne površine
|  | - 100x100x50 mm | kos | 174 | 0 | 0
|  | - 150x110x70 mm | kos | 166 | 0 | 0
|  | - fi 78 mm | kos | 100 | 0 | 0
|  | - fi 60 mm | kos | 350 | 0 | 0
I. | 27 | Podometna kovinska omarica s kovinskimi vratci v barvi po izbiri arhitekta za montažo vtičnic v dvorani (3x 230V/16A, 1x 400V/5p), komplet z izvedbo izenačitve potencialov | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 28 | Razvodna n/o plastična doza z uvodnicami in pokrovčkom v ralu vgradne površine
|  | - 100x100x50 mm | kos | 30 | 0 | 0
|  | - 150x110x70 mm | kos | 20 | 0 | 0
I. | 29 | Rdeča gobasta tipka za izklop napajanja glavnega razdelilnika, samozaskočne izvedbe | kos | 1 | 0 | 0
I. | 30 | Stikalna kombinacija, p/o, s skupno dozo in plastičnim okrasnim okvirjem
|  | - navadno, 16A | kos | 47 | 0 | 0
|  | - izmenično, 16A | kos | 4 | 0 | 0
|  | - tipka, 16A | kos | 7 | 0 | 0
|  | - tipka z lučko, 16A | kos | 40 | 0 | 0
|  | - stikalo (gor-0-dol za screen roloje, žaluzije in zunanje rolete) | kos | 34 | 0 | 0
I. | 31 | Vtičnica VGA, komplet s pritrdilnim materialom, dozo in okvirjem
|  | - podometna | kos | 5 | 0 | 0
|  | - nadometna | kos | 1 | 0 | 0
|  | - parapet | kos | 1 | 0 | 0
I. | 32 | Vtičnica HDMI, komplet s pritrdilnim materialom, dozo in okvirjem
|  | - podometna | kos | 5 | 0 | 0
|  | - nadometna | kos | 1 | 0 | 0
|  | - parapet | kos | 1 | 0 | 0
I. | 33 | IR senzor gibanja 90° | kos | 15 | 0 | 0
I. | 34 | IR senzor gibanja 360° | kos | 3 | 0 | 0
I. | 35 | IR senzor gibanja 180°, IP65 | kos | 6 | 0 | 0
I. | 36 | Vtičnica p/o 230V, 16A z zaščitnim kontaktom, z dozo, z nalepko z oznako stikalnega bloka in tokokroga iz katerega se napaja (ustreza TEM Čatež, potrdi arhitekt)
|  | - 1x vtičnica | kos | 143 | 0 | 0
|  | - 2x vtičnica | kos | 36 | 0 | 0
|  | - 3x vtičnica | kos | 8 | 0 | 0
I. | 37 | Vtičnica n/o 230V, 16A z zaščitnim kontaktom, z dozo, z nalepko z oznako razdelilnega bloka in tokokroga iz katerega se napaja (ustreza TEM Čatež, potrdi arhitekt)
|  | - 1x vtičnica | kos | 5 | 0 | 0
I. | 38 | Vtičnica, 230V, 16A z zaščitnim kontaktom, s skupno dozo za parapetni kanal, z nalepko z oznako razdelilnega bloka in tokokroga iz katerega se napaja, sestavljena iz (ustreza TEM Čatež, potrdi arhitekt):
|  | - 2x vtičnica | kos | 5 | 0 | 0
I. | 39 | Vtičnica, n/o 400V, petpolna, plastične izvedbe, z nalepko z oznako razdelilnega bloka in tokokroga iz katerega se napaja (16A)
|  | - 1x vtičnica 16A | kos | 4 | 0 | 0
I. | 40 | Stikalni tablo za prižiganje razsvetljave v dvorani z vso opremo, komplet z oznakami, z dozo in montažo | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 41 | Menjalno tipkalo z vrvico - priklop na SOS modul požarne zanke v sanitarijah za invalide, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 1 | 0 | 0
I. | 42 | Talna podometna omarica za montažo v zbornici, z opremo: 10x 230V 16A vtičnica, 4x dvojna RJ45 vtičnica cat.5e; skupaj z montažo, označitvijo elementov (pripadnost tokokrogom), ključavnico | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 43 | 3-prekatni, kovinski parapetni kanal s pregrado, pokrovom, veznimi in končnimi elementi, zvočno zaščito, ozemljitvijo ter pritrdilnim materialom (ustreza ELBA) | m | 2 | 0 | 0
I. | 44 | Fiksni priključek, n/o oz. p/o z dozo, z nalepko z oznako razdelilnika in tokokroga iz katerega se napaja | kos | 138 | 0 | 0
I. | 45 | Priklop električnih naprav (kot npr. konvektorskih termostatov, črpalk, magnetnih in motornih ventilov, screen rolojev, zunanjih žaluzij in rolet, magnetnih vrat, naprav za odvod dima in toplote, požarnih loput, temperaturnih tipal, ventilatorskih konvektorjev) do funkcionalnega delovanja | kos | 180 | 0 | 0
I. | 46 | Priklop ventilatorjev, ki se vklopijo ob vklopu razsvetljave. Avtomatika z regulacijo oz. nastavitvijo hitrosti ter časovnik so del naprave in so v popisu strojnih inštalacij. | kpl | 8 | 0 | 0
I. | 47 | DPN doza z 2x kontaktor CN0 za krmiljenje screen rolojev, zunanjih žaluzij in rolet, nameščena nad spuščenim stropom. | kos | 32 | 0 | 0
I. | 48 | Avtomatska večstopenjska filterska kompenzacijska naprava 30 kvar. | kos | 1 | 0 | 0
Opomba:Dokončno se kompenzacijsko napravo (velikost in tip) določi na podlagi opravljenih meritev kvalitete el. energije in prisotnost višjih harmonikov
I. | 49 | Demontaža obstoječe inštalacije. | ur | 60 | 0 | 0
I. | 50 | Tesnenje kabelskih prehodov skozi zidove z ognjeodporno maso Požarno tesnjenje prehodov inštalacij skozi meje požarnih sektorjev z uporabo: - požarnega polnila - intumescenčnega požarnega premaza | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 51 | Montaža ter priklop projektorjev, komplet s nosilnim in pritrdilnim materialom | kpl | 6 | 0 | 0
I. | 52 | Meritve NN električne inštalaicje (kabli, itd.) z izdajo potrdila | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 53 | Drobni material | % | 3 | 0 | 0
|  | I. ELEKTRO DEL - NEUPRAVIČENI STROŠKI: |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - E3.VODOVNI MATERIAL
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | I. ELEKTRO DEL - UPRAVIČENI STROŠKI: |  |  |  | 0
| I. | I. ELEKTRO DEL - NEUPRAVIČENI STROŠKI: |  |  |  | 0
|  | E3. VODOVNI MATERIAL - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Razdelilniki
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
4. |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
E4. |  | RAZDELILNIKI
Opombe:
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | CENA IZ KATALOGA | DOB/MON | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | ELEKTRO DEL
UPAVIČENI STROŠKI
I. | 1 | Razdelilnik R.B. ENERGETSKI PROSTOR je prostostoječa kovinska omarica izdelana iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskana z osnovno in končno barvo-prašni nanos, zaščite IP 40, dim. v x š x g, 2000 + 100 (podstavek) x 800 x min. 350mm, z enojnimi vrati v barvi po izboru arhitekta, opremljenimi s ključavnico, s sledečimi elementi: | kos | 1 | 0 | 0
|  | glavno stikalo za montažo na DIN letev 25A, 3f | kos | 1 | 0 | 0
|  | - transformastor 230V, 50Hz - 24V DC, 10A, modularne izvedbe, za montažo na din letev | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 10A, 24V,enopolni, karakteristike C/10A - DC | kos | 2 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B/10A | kos | 7 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C/10A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B/16A | kos | 5 | 0 | 0
|  | - stikalo za montažo na DIN letev, 16A, kontaktni sklop (1-0-2) | kos | 6 | 0 | 0
|  | - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, tripolni, s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino (protec) | kos | 1 | 0 | 0
|  | - ožičenje dograjenega dela razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 2 | Razdelilnik R.B. KOTLOVNICA je prostostoječa kovinska omarica izdelana iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskana z osnovno in končno barvo-prašni nanos, zaščite IP 40, dim. z vsebino po strojnem popisu toplotne postaje z dodatno 30% prostorsko rezervo, z enojnimi vrati , opremljenimi s ključavnico. | kos | 1 | 0 | 0
|  | - ožičenje dograjenega dela razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik. Dopolnitev razdelilnika z glavnim stikalom, odklopniki, varovalkami, prenapetostnimi odvodniki, krmilnimi stikali, releji, kontaktorji, signalnimi lučkami. Skladno z izdelano tehnično dokumentacijo razdelilnika ter predvidenim delovanje razdelilnika/sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
NEUPAVIČENI STROŠKI
I. | 1 | Razdelilnik R.B. GL je prostostoječa kovinska omarica izdelana iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskana z osnovno in končno barvo-prašni nanos, zaščite IP 40, dim. v x š x g, 1800 + 100 (podstavek) x 900 x min. 350mm, z enojnimi vrati v barvi po izboru arhitekta, opremljenimi s ključavnico, s sledečimi elementi: | kos | 1 | 0 | 0
|  | NN kompaktni odklopnik s stikalom na vratih omare 125A, 3f/4p, kot npr.: EB2 125A/4p + kpl stikala za montažo na vrata | kos | 1 | 0 | 0
|  | tropolni kontaktor za uporabo z gobasto tipko za daljinski izklop napajanja razdelilnika, kot npr R40-40 | kos | 1 | 0 | 0
|  | Tokovni transformator 150/5A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - varovalke NV, 400V, Icu > 10 Ka, 80A | kpl | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike C/50A | kpl | 2 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike C/40A | kpl | 2 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike C/25A | kpl | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike C/20A | kos | 2 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike C/16A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C/16A | kos | 3 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B/10A | kos | 4 | 0 | 0
|  | - stikalo za montažo na DIN letev, 16A, kontaktni sklop (1-0-2) | kos | 2 | 0 | 0
|  | - časovni rele kot npr.: CRM-91H | kos | 1 | 0 | 0
|  | - enopolni kontaktor za izklop napajanje varnostnega plinskega ventila 16A | kos | 1 | 0 | 0
|  | -zaščitno stikalo na diferenčni tok 3p+N (40/30mA), štiripolno | kos | 1 | 0 | 0
|  | -elektronsko svetlobno stikalo s fotocelico | kos | 1 | 0 | 0
|  | - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, tripolni, s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino (protec) | kos | 1 | 0 | 0
|  | - ožičenje dograjenega dela razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 3 | Razdelilnik R.B. DVORANA je vgradna plastična omara z kovinskimi vrati izdelana iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskana z osnovno in končno barvo-prašni nanos,zaščite IP 40, z enojnimi vrati v barvi po izboru arhitekta in ustreza za montažo 48 modulov, s sledečimi elementi: | kos | 1 | 0 | 0
|  | glavno stikalo za montažo na DIN letev 40A, 3f | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike C/16A | kos | 3 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C/20A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C/16A | kos | 7 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C/10A | kos | 6 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B/10A | kos | 3 | 0 | 0
|  | - kontaktor za daljinski izklop napajanja, 400V, 3xNO, 1600W, krmilna napetost 24V. | kos | 2 | 0 | 0
|  | - kontaktor za daljinski izklop napajanja, 400V, 3xNO, 1600W, krmilna napetost 230V. | kos | 1 | 0 | 0
|  | - modularni bistabilni rele, 1,0kW, 230V, 16A, 230V. | kos | 1 | 0 | 0
|  | - stikalo za montažo na DIN letev, 16A, kontaktni sklop (1-0) | kos | 1 | 0 | 0
|  | -zaščitno stikalo na diferenčni tok 3p+N (40/30mA), štiripolno | kos | 1 | 0 | 0
|  | - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, (4x), s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino (protec) | kpl | 1 | 0 | 0
|  | - ožičenje dograjenega dela razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 5 | Razdelilnik R.B. P.L. je vgradna plastična omara z kovinskimi vrati izdelana iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskana z osnovno in končno barvo-prašni nanos, zaščite IP 40, z enojnimi vrati v barvi po izboru arhitekta in ustreza za montažo 48 modulov, s sledečimi elementi: (+ CNS - R.B. P.L. Minimalna širina letve: 30 MOD Skupno št. MOD.: 46 MOD - OPREMA V POPISU STROJNIH INSTALACIJ) | kos | 1 | 0 | 0
|  | glavno stikalo za montažo na DIN letev 40A, 3f, | kpl | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B/6A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B/10A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C/10A | kos | 9 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B/16A | kos | 2 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C/16A | kos | 6 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B/16A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike C/20A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - kontaktor za daljinski izklop napajanja, 400V, 3xNO, 1600W, krmilna napetost 230V. | kos | 1 | 0 | 0
|  | - bistabilni rele 10A | kos | 2 | 0 | 0
|  | - zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI-4 (40/30mA), štiripolno | kos | 1 | 0 | 0
|  | - kopalniško zaščitno stikalo (KZS), dvopolno, 10A/10 mA | kos | 2 | 0 | 0
|  | - transformastor 230V, 50Hz - 24V DC, 10A, modularne izvedbe, za montažo na din letev | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 10A, 24V,enopolni, karakteristike C/10A - DC | kos | 2 | 0 | 0
|  | - kontaktor za daljinski izklop napajanja, 400V, 3xNO, 1600W, krmilna napetost 24V. | kos | 1 | 0 | 0
|  | - stikalo za montažo na DIN letev, 16A, kontaktni sklop (1-0) | kos | 1 | 0 | 0
|  | - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, (4x), s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino (protec) | kpl | 1 | 0 | 0
|  | - ožičenje dograjenega dela razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 6 | Razdelilnik R.B. P.D. je vgradna plastična omara z kovinskimi vrati izdelana iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskana z osnovno in končno barvo-prašni nanos, zaščite IP 40, z enojnimi vrati v barvi po izboru arhitekta in ustreza za montažo 60 modulov, s sledečimi elementi: ( + CNS - R.B. P.D. Minimalna širina letve: 27 MOD Skupno št. MOD.: 100 MOD - OPREMA V POPISU STROJNIH INSTALACIJ) | kos | 1 | 0 | 0
|  | glavno stikalo za montažo na DIN letev 63A, 3f, | kpl | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B/6A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B/10A | kos | 2 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C/10A | kos | 11 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B/16A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C/16A | kos | 6 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike C/16A | kos | 2 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike C/20A | kos | 2 | 0 | 0
|  | - kontaktor za daljinski izklop napajanja, 400V, 3xNO, 1600W, krmilna napetost 230V. | kos | 1 | 0 | 0
|  | - bistabilni rele 10A | kos | 2 | 0 | 0
|  | - zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI-4 (63/30mA), štiripolno | kos | 1 | 0 | 0
|  | - kopalniško zaščitno stikalo (KZS), dvopolno, 16A/10 mA | kos | 3 | 0 | 0
|  | - kopalniško zaščitno stikalo (KZS), dvopolno, 6A/30 mA | kos | 1 | 0 | 0
|  | - kontaktor za daljinski izklop napajanja, 230V, 1xNO, 1600W, krmilna napetost 24V. | kos | 1 | 0 | 0
|  | - kontaktor za daljinski izklop napajanja, 400V, 3xNO, 1600W, krmilna napetost 24V. | kos | 2 | 0 | 0
|  | - transformastor 230V, 50Hz - 24V DC, 10A, modularne izvedbe, za montažo na din letev | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 10A, 24V,enopolni, karakteristike C/10A - DC | kos | 2 | 0 | 0
|  | - časovni rele kot npr.: CRM-91H | kos | 1 | 0 | 0
|  | - stikalo za montažo na DIN letev, 16A, kontaktni sklop (1-0-2) | kos | 1 | 0 | 0
|  | - stikalo za montažo na DIN letev, 16A, kontaktni sklop (1-0) | kos | 1 | 0 | 0
|  | - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, (4x), s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino (protec) | kpl | 1 | 0 | 0
|  | - ožičenje dograjenega dela razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 7 | Razdelilnik R.B. 1N.L. je vgradna plastična omara z kovinskimi vrati izdelana iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskana z osnovno in končno barvo-prašni nanos, zaščite IP 40, z enojnimi vrati v barvi po izboru arhitekta in ustreza za montažo 26 modulov, s sledečimi elementi:( + CNS - R.B. 1.N.L. Minimalna širina letve: 26 MOD Skupno št. MOD.: 38 MOD - OPREMA V POPISU STROJNIH INSTALACIJ) | kos | 1 | 0 | 0
|  | glavno stikalo za montažo na DIN letev 40A, 3f, | kpl | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B/6A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B/10A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C/10A | kos | 6 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B/16A | kos | 2 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C/16A | kos | 2 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike C/20A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - kontaktor za daljinski izklop napajanja, 400V, 3xNO, 1600W, krmilna napetost 230V. | kos | 1 | 0 | 0
|  | - bistabilni rele 10A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI-4 (40/30mA), štiripolno | kos | 1 | 0 | 0
|  | - kopalniško zaščitno stikalo (KZS), dvopolno, 16A/10 mA | kos | 2 | 0 | 0
|  | - transformastor 230V, 50Hz - 24V DC, 10A, modularne izvedbe, za montažo na din letev | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 10A, 24V,enopolni, karakteristike C/10A - DC | kos | 2 | 0 | 0
|  | - stikalo za montažo na DIN letev, 16A, kontaktni sklop (1-0) | kos | 1 | 0 | 0
|  | - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, (4x), s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino (protec) | kpl | 1 | 0 | 0
|  | - ožičenje dograjenega dela razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 8 | Razdelilnik R.B. 1N.D. je vgradna plastična omara z kovinskimi vrati izdelana iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskana z osnovno in končno barvo-prašni nanos, zaščite IP 40, z enojnimi vrati v barvi po izboru arhitekta in ustreza za montažo 48 modulov, s sledečimi elementi: (+ CNS - R.B. 1.N.D. Minimalna širina letve: 24 MOD Skupno št. MOD.: 60 MOD - OPREMA V POPISU STROJNIH INSTALACIJ) | kos | 1 | 0 | 0
|  | glavno stikalo za montažo na DIN letev 63A, 3f, | kpl | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B/10A | kos | 2 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C/10A | kos | 8 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B/16A | kos | 2 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C/16A | kos | 3 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike C/20A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - kontaktor za daljinski izklop napajanja, 400V, 3xNO, 1600W, krmilna napetost 230V. | kos | 1 | 0 | 0
|  | - bistabilni rele 10A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI-4 (40/30mA), štiripolno | kos | 1 | 0 | 0
|  | - kopalniško zaščitno stikalo (KZS), dvopolno, 16A/10 mA | kos | 1 | 0 | 0
|  | - kopalniško zaščitno stikalo (KZS), dvopolno, 6A/30 mA | kos | 1 | 0 | 0
|  | - transformastor 230V, 50Hz - 24V DC, 10A, modularne izvedbe, za montažo na din letev | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 10A, 24V,enopolni, karakteristike C/10A - DC | kos | 2 | 0 | 0
|  | - kontaktor za daljinski izklop napajanja, 230V, 1xNO, 1600W, krmilna napetost 24V. | kos | 1 | 0 | 0
|  | - stikalo za montažo na DIN letev, 16A, kontaktni sklop (1-0) | kos | 1 | 0 | 0
|  | - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, (4x), s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino (protec) | kpl | 1 | 0 | 0
|  | - ožičenje dograjenega dela razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 9 | Razdelilnik R.B. 2N.L. je vgradna plastična omara z kovinskimi vrati izdelana iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskana z osnovno in končno barvo-prašni nanos, zaščite IP 40, z enojnimi vrati v barvi po izboru arhitekta in ustreza za montažo 26 modulov, s sledečimi elementi: (+ CNS - R.B. 2.N.L. Minimalna širina letve: 24 MOD Skupno št. MOD.: 38 MOD - OPREMA V POPISU STROJNIH INSTALACIJ ) | kos | 1 | 0 | 0
|  | glavno stikalo za montažo na DIN letev 40A, 3f, | kpl | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B/6A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B/10A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C/10A | kos | 6 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B/16A | kos | 2 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C/16A | kos | 2 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike C/20A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - kontaktor za daljinski izklop napajanja, 400V, 3xNO, 1600W, krmilna napetost 230V. | kos | 1 | 0 | 0
|  | - bistabilni rele 10A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI-4 (40/30mA), štiripolno | kos | 1 | 0 | 0
|  | - kopalniško zaščitno stikalo (KZS), dvopolno, 16A/10 mA | kos | 2 | 0 | 0
|  | - transformastor 230V, 50Hz - 24V DC, 10A, modularne izvedbe, za montažo na din letev | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 10A, 24V,enopolni, karakteristike C/10A - DC | kos | 2 | 0 | 0
|  | - stikalo za montažo na DIN letev, 16A, kontaktni sklop (1-0) | kos | 1 | 0 | 0
|  | - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, (4x), s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino (protec) | kpl | 1 | 0 | 0
|  | - ožičenje dograjenega dela razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 10 | Razdelilnik R.B. 2N.D. je vgradna plastična omara z kovinskimi vrati izdelana iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskana z osnovno in končno barvo-prašni nanos, zaščite IP 40, z enojnimi vrati v barvi po izboru arhitekta in ustreza za montažo 48 modulov, s sledečimi elementi: (+ CNS - R.B. 2.N.D. Minimalna širina letve: 24 MOD Skupno št: MOD.: 80 MOD - OPREMA V POPISU STROJNIH INSTALACIJ) | kos | 1 | 0 | 0
|  | glavno stikalo za montažo na DIN letev 40A, 3f, | kpl | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B/10A | kos | 2 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C/10A | kos | 8 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B/16A | kos | 2 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C/16A | kos | 3 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike C/25A | kpl | 1 | 0 | 0
|  | - kontaktor za daljinski izklop napajanja, 400V, 3xNO, 1600W, krmilna napetost 230V. | kos | 1 | 0 | 0
|  | - bistabilni rele 10A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI-4 (40/30mA), štiripolno | kos | 1 | 0 | 0
|  | - kopalniško zaščitno stikalo (KZS), dvopolno, 16A/10 mA | kos | 1 | 0 | 0
|  | - kopalniško zaščitno stikalo (KZS), dvopolno, 6A/30 mA | kos | 1 | 0 | 0
|  | - transformastor 230V, 50Hz - 24V DC, 10A, modularne izvedbe, za montažo na din letev | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 10A, 24V,enopolni, karakteristike C/10A - DC | kos | 2 | 0 | 0
|  | - kontaktor za daljinski izklop napajanja, 230V, 1xNO, 1600W, krmilna napetost 24V. | kos | 1 | 0 | 0
|  | - stikalo za montažo na DIN letev, 16A, kontaktni sklop (1-0) | kos | 1 | 0 | 0
|  | - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, (4x), s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino (protec) | kpl | 1 | 0 | 0
|  | - ožičenje dograjenega dela razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kpl | 1 | 0 | 0
|  | I. ELEKTRO DEL - SKUPAJ: |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - E4.RAZDELILNIKI
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | RAZDELILNIKI -UPRAVIČENI STROŠKI |  |  |  | 0
| I. | RAZDELILNIKI -NEUPRAVIČENI STROŠKI |  |  |  | 0
|  | E4. RAZDELILNIKI - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## TK
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
4 |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
E5. |  | TELEKOMUNIKACIJE
Opombe:
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | CENA IZ KATALOGA | DOB/MON | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | ELEKTRO DEL
I. | 1 | Sistemska komunikacijska RACK omara (GKV) dimenzij (42U) 2100x1000x800 mm (višina x globina x širina) (dobavitelja opreme kot na primer RITTAL ali HP) | kpl | 1 | 0 | 0
Predvidi se naslednja konfiguracija:
• sprednja vrata kombinacija steklo+ perforacija (steklo po sredini, ob robu perforacija)
• zadnja vrata perforacija in možnost polnih vrat
• na obeh vratih zapiranje in odpiranje s pomočjo kodnih ključavnic (50×25×190)mm.
• hitro snemljive stranice omare brez pritrditve z vijaki.
• 19˝ profili spredaj in zadaj z možnostjo nastavljanja globine montaže.
• dno omare odprto, opremljeno s koleščki, ki se lahko zablokirajo,
• strop omare z 4x ventilator krmiljenima s termostatom,
• polica fiksna - kos 3,
• polica izvlečna (za tipkovnico),
• dve mrežni stikali (eno cisco iz projekta ir optika)
• 1×19˝ vtičnična letev s 7 vtičnicami za vertikalno ali horizontalno montažo, nazivne napetosti 230V AC, 50/60 Hz, nazivni tok 16A (povezava do el. razdelilnika),
• 1×19˝ vtičnična letev s 7 vtičnicami za vertikalno ali horizontalno montažo, nazivne napetosti 230V AC, 50/60 Hz, nazivni tok 16A (povezava do el. razdelilnika UPS),
• Ustrezen priključni optični panel ter optično stikalo s SFP porti - 1x
• ustrezno število PATCH panelov 24 portnih UTP za priklop dovodnega TK kabla (po shemi univeralnega ožičenja). 4x
• ustrezno število povezovalnih vrvic patch-patch dolžine l=1,5m in l=3m,
• ustrezno število povezovalnih vrvic krona-patch (IDC vrvice) dolžine l=1,5m in l=3m,
• glavni delilnik sestavljen iz ustreznega števila krona letvic ali 24 portnega patch panela,
• pripravljen sistem ozemljitve vseh elementov v omari,
• izravnalne noge, 4 x koleščki z možnostjo blokade vrtenja oz. kotaljenja,
• ustrezno število kabelskih organizatorjev kosov za vertikalno organiziranje
• horizontalni U profil za namestitev kabelskih objemk na spodnjem levem in desnem delu omare
• ustrezno število kabelskih objemk fi56-64mm
• ustrezno število kabelskih objemk fi26-30mm
• ustrezno število kabelskih objemk fi12-18mm
• 50 vijakov + 50
- mrežno stikalo z 48 10/1001000mbps priključki za odjemalce, vsaj štirimi 1000BASE-X SFP priključki za povezovanje naprej, s podporo IPv6, z implementiranimi standardi 802.1x, 802.1q, 802.1s, 802.1w in 802.3x ter se ga da spletno upravljati (kot npr HPE OfficeConnect 1920 48G (JG927A)).
- Sestava omare in ureditev ožičenja
- Zaključevanje kablov s popisom - patch panel/ vtičnica, zaključevanje analognih linij, zaključevanje optičnih linij, meritve in izdelava merilnih rezultatov, namestitev ustreznega števila organizatorjev
I. | 2 | Vtičnica dvojna RJ45 - UTP CAT 6, p/o z dozo in protiprašnim pokrovčkom | kos | 45 | 0 | 0
I. | 3 | Vtičnica enojna RJ45 - UTP CAT 6, p/o z dozo in protiprašnim pokrovčkom | kos | 11 | 0 | 0
I. | 4 | Vtičnica dvojna RJ45 - UTP CAT 6, z dozo za parapetni kanal in protiprašnim pokrovčkom (sam parapetni kanal je v popisu vodovnega materiala) | kos | 4 | 0 | 0
I. | 5 | Kabel, UTP, Cat.6, komplet s polaganjem in puščanjem potrebnih rezerv navedenih v tlorisih in tehničnem poročilu ter zaključevanje na vtičnicah, panelih. | m | 5300 | 0 | 0
I. | 6 | UPS panel, kot SOCOMEC Netys NRT 2200 karakteristik:Izhodna moč VA: 2200 VA, Izhodna moč W: 1600 W, Izhodna napetost: 230 V, Izhodni priključki: IEC 320 C13 (Prenapetostna Zascita); (3) IEC 320 C13 (Battery Backup); (2) IEC Jumpers (battery backup) | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 7 | Tesnenje kabelskih prehodov skozi zidove z ognjeodporno maso Požarno tesnjenje prehodov inštalacij skozi meje požarnih sektorjev z uporabo: - požarnega polnila - intumescenčnega požarnega premaza | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 8 | Meritve in pregledi signalno komunikacijke instalacije in opreme celotnega (prevezanega in novega) UNIVERZALNEGA OŽIČENJA (kabli, tudi položene rezerve, vtičnice, …) z izdajo potrdila o brezhibnem delovanju, prikaz pridobljenih podatkov | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 9 | Drobni material | % | 3 | 0 | 0
OPOMBA: Aktivna in UPS oprema - po priporočilu investitorja oz. njihovega pogodbenega vzdrževalca
|  | I. ELEKTRO DEL - SKUPAJ: |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - E5.TELEKOMUNIKACIJE
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | ELEKTRO DEL |  |  |  | 0
|  | E6.TELEKOMUNIKACIJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Strelovod
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
4. |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
E6. |  | STRELOVOD
Opombe:
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | CENA IZ KATALOGA | DOB/MON | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | ELEKTRO DEL
Strelovod ustreza proizv. HERMI
I. | 1 | Dobava in montaža slemenskega nosilnega elementa SON01 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8 mm na korce. Proizvajalec HERMI | kos | 110 | 0 | 0
I. | 2 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON12A iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8 mm na korce. Proizvajalec HERMI | kos | 80 | 0 | 0
I. | 3 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa ZON03 DIREKT za pritrjevanje okroglega strelovodnega vodnika RH3*H2 fi 8mm na trde stene - izvedba podometnih odvodov. Proizvajalec HERMI | kos | 60 | 0 | 0
I. | 4 | Dobava in montaža zidne merilne omarice ZON05 A PVC/Rf za izvedbo merilnih spojev pri podometni izvedvi vertikalnih odvodov. Proizvajalec HERMI | kos | 12 | 0 | 0
I. | 5 | Dobava in montaža cevnih objemk KON 10 A, za pritrjevanje ploščatega strelovodnega vodnika RH1 Rf 30 x 3,5 mm na odtočne cevi. Proizvajalec HERMI | kos | 12 | 0 | 0
I. | 6 | Dobava in montaža cevnih objemk KON 11 A, za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8 mm na odtočne cevi. Proizvajalec HERMI | kos | 12 | 0 | 0
I. | 7 | Dobava in montaža cevnih objemk KON 12 A, za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8 mm na odtočne cevi. Proizvajalec HERMI | kos | 74 | 0 | 0
I. | 8 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kos | 12 | 0 | 0
I. | 9 | Dobava in montaža sponke KON04 A iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 22 | 0 | 0
I. | 10 | Dobava in montaža kontaktne sponke KON05 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med okroglim strelovodnim vodnikom in pločevinastimi deli. Proizvajalec HERMI | kos | 8 | 0 | 0
I. | 11 | Dobava in montaža merilne sponke KON06 za izdelavo spojev med strelovodnim vodnikom in žlebnim koritom. Proizvajalec HERMI | kos | 13 | 0 | 0
I. | 12 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. Proizvajalec HERMI | kos | 12 | 0 | 0
I. | 13 | Dobava in montaža odkapnika KON21. Proizvajalec HERMI | kos | 3 | 0 | 0
I. | 14 | Dobava in montaža instalacijske samougasne cevi PVC v katero se vstavi vodnik RH3*H2 Rf fi 8mm in se na steno pritrdi z nosilcem ZON03 DIREKT. Proizvajalec HERMI | m | 72 | 0 | 0
I. | 15 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m | 230 | 0 | 0
I. | 16 | Dobava in montaža lovilne palice LOP02 za zaščito nadgradenj na strehi višine h=2m z ustreznim pritrdilnim elementom. Proizvajalec HERMI | kos | 1 | 0 | 0
I. | 17 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika RH3*H4 fi 8 mm pod fasado na trde stene vstavljeno v samougassno inštalacijsko cev. Proizvajalec HERMI | kos | 30 | 0 | 0
I. | 18 | Dobava in montaža sponke KON01 iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatim strelovodnim vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 22 | 0 | 0
I. | 19 | Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1*H4 30x3,5 mm iz kislinsko odpornega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. Proizvajalec HERMI | m | 210 | 0 | 0
I. | 20 | Ozemljitev kovinskih vrat, oken in ostalih večjih kovinskih mas s H07VV 16 mm2, komplet s pritrdilnim materialom | m | 80 | 0 | 0
I. | 21 | Ozemljitev večjih kovinskih mas s spojem ozemljilnega traku na kovinsko konstrukcijo izveden s sponko, kot npr. HERMI KON01 ter vrtanjem/rezanjem navojev ali s svorniki | kos | 10 | 0 | 0
I. | 22 | Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 23 | Drobni in montažni material | % | 3 | 0 | 0
I. | 24 | Transportni in manipulativni stroški | % | 3 | 0 | 0
|  | I. ELEKTRO DEL - SKUPAJ: |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - E6.STRELOVOD
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | ELEKTRO DEL |  |  |  | 0
|  | E6. STRELOVOD - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## RDČ
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
4. |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
E7. |  | REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA (RDČ)
Opombe:
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | CENA IZ KATALOGA | DOB/MON | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | ELEKTRO DEL
I. | 1 | Terminal registracije delovnega časa z možnostjo nastavitve parametrov delovanja (službeni izhod , malica...) 100 spominskih mest, do 50 uporabnikov in 3 upraviteljev, programska oprema za upravljanje sistemom | kos | 1 | 0 | 0
I. | 2 | Kartica z dvojno frekvenco za reg. delovnega časa | kos | 30 | 0 | 0
I. | 3 | Programiranje registratorja in šolanje uporabnika | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 4 | Drobni in montažni material | % | 5 | 0 | 0
|  | I. ELEKTRO DEL - SKUPAJ: |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - E7.REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA (RDČ)
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | ELEKTRO DEL |  |  |  | 0
|  | E7. REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA (RDČ) - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## AOJP
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
4. |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
E8. |  | AVTOMATSKO ODKRIVANJE IN JAVLJANJE POŽARA (AOJP)
Opombe: |  | Vodovni material je zajet v skupnem popisu vodovnega materiala.
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | CENA IZ KATALOGA | DOB/MON | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | ELEKTRO DEL
I. | 1 | Protipožarna centrala z mikropeocesorjem z 2 loop linijami, 512 naslovov, s slovenskim menijem, digitalna komunikacija, z displayom, programljiva preko tipkovnice in PC (USB port), 480 programirljivih con, spomin za dogodke (vsaj 500), možnost priklopa oddaljene kontrole, izenačevanje zaprašenosti, BUS komunikacija z javljalniki in vmesniki, omogočen centralni nadzor, nadziranje in resetiranje senzorjev, prostor za bateriji, izhod 2A, s programsko opremo za konfiguracijo in nastavitev parametrov prek osebnega računalnika z opremo za prenos na nadzorni center, kot npr. Urmet FAP544 + KIT FAP 500 SLO MENI + SOFT/FAP500 | kos | 1 | 0 | 0
I. | 2 | Napajalnik za centralo 24Vdc/5A,omogoča polnjenje baterij, relejski izhod za javljanje stanje napajalnika, stanja baterij, prostor za dve bateriji, IP30, priklop na 230Vac/50Hz | kos | 2 | 0 | 0
I. | 3 | Akumulator 12V/18Ah | kos | 6 | 0 | 0
I. | 4 | Dodatni prikazovalnik sistema; namizna/zidna montaža, komunikacija preko RS 485, omogoča osnovni pregled nad master centralo in slave centralami, z vmesnikom RS232/485 za povezavo MASTER/SLAVE central in dodatnega prikazovalnika, kot npr. Urmet FKP500 + vmesnik RS232/485 | kos | 1 | 0 | 0
I. | 5 | Nastavljiv vhodno-izhodni modul 1 vhod / 1 izhod, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije, 1 relejski izhod, 1 el. vhod, 1 el. izhod, kot npr. Urmet IO500 1/1 | kos | 16 | 0 | 0 |  |  |  | ok
I. | 6 | Nastavljiv vhodno-izhodni modul, 4 vhodi / 4 izhodi, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije, zaseda 4 programirljive naslove, 4 relejski izhod, 4 el. vhod, 4 el. izhod, kot npr. Urmet IOM500 4/4 | kos | 2 | 0 | 0
I. | 7 | Potezni SOS modul za montažo v sanitarije za invalide za montažo pod vrvično stikalo | kos | 1 | 0 | 0
I. | 8 | Ročni javljalnik rdeče barve z povratnim nelomljivim steklom (realarm sistem) in fotoluminescentno nalepko ročni javljalnik, kot npr. Urmet FM500 | kos | 11 | 0 | 0
I. | 9 | Optično-dimni javljalnik, požarni centrali posreduje informacije o nivoju zaprašenosti, z led indikatorjem pregled/delovanje, kot npr. Urmet FDO500 | kos | 68 | 0 | 0
I. | 10 | Termični javljalnik, alarm pri 58°C, nastavljiv tudi kot izolator linije, z led indikatorjem pregled/delovanje, kot npr. Urmet FDT500 | kos | 1 | 0 | 0
I. | 11 | Vzorčna komora za montažo v prezračevalni jašek, kot npr. Urmet R820 | kos | 7 | 0 | 0
I. | 12 | Podnožje univerzalno z izhodom za dodatno led indikacijo, (izhod se proži ob alarmu - 24Vdc / 12mA), kot npr. Urmet SD500R | kos | 12 | 0 | 0
I. | 13 | SD500M podnožje za javljalnik (univerzalno), Ø 90, | kos | 70 | 0 | 0
I. | 14 | Vzporedni indikator alarma bele barve z led diodami, kot npr. Urmet LR500SI | kos | 9 | 0 | 0
I. | 15 | Indikator SOS alarma rdeče barve z led diodami | kos | 1 | 0 | 0
I. | 16 | Sirena 24V za notranjo montažo(rdeča),102dB, IP54 | kos | 11 | 0 | 0
I. | 17 | Fotoluminiscentna nalepka notranja sirena | kos | 11 | 0 | 0
I. | 18 | Elektromagnet z tipko za deblokado 24V/100mA, drži vrata odprta (100kg) | kos | 6 | 0 | 0
I. | 19 | Javljalnik plina METAN , analogni , 4-20mA, 0-100%LIE, priklop od 12-24Vdc, IP 55, z možnostjo priklopa na centralo, kot npr. Urmet EX II 3GD + ITG500 | kos | 2 | 0 | 0
I. | 20 | ITG 500 modul za direkten priklop plinskih javljalnikov na centralo FAP500, od 4-20mA | kos | 2 | 0 | 0
I. | 21 | Tabla enostranska z bliskavico in brenčačem 24V in napisom "POZOR PLIN - ZAPUSTI PROSTOR" | kos | 2 | 0 | 0
I. | 22 | Kabel IY(St)Y 1x2x0,8 mm2, rdeče barve, vpeljan v cevi oz. položen na kabelske police. | m | 1740 | 0 | 0
I. | 23 | Programiranje, kalibracija ter označevanje elementov, komplet z materialom | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 24 | Sodelovanje pri pregledu s strani pooblaščene inštitucije | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 25 | Drobni in montažni material | % | 5 | 0 | 0
|  | I. ELEKTRO DEL - SKUPAJ: |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - E8.AVTOMATSKO ODKRIVANJE IN JAVLJANJE POŽARA (AOJP)
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | ELEKTRO DEL |  |  |  | 0
|  | E8. AVTOMATSKO ODKRIVANJE IN JAVLJANJE POŽARA (AOJP) - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Ozvočenje
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
4. |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
E9. |  | SISTEM OZVOČENJA
Opombe:
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | CENA IZ KATALOGA | DOB/MON | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | SISTEM OZVOČENJA
ELEKTRO DEL-OZVOČENJE
OZVOČENJE DVORANE IN SISTEM ZA SNEMANJE
I. | 1 | Energetski kabel JZ500 3x4mm2 | m | 50 | 0 | 0
I. | 2 | Energetski kabel JZ500 3x2,5mm2 | m | 300 | 0 | 0
I. | 3 | Vtičnica Schuko p/o, komplet z okvirjem, nosilcem in pritrdilnim materialom | kpl | 38 | 0 | 0
I. | 4 | Multicore simetrični kabel 12-kanalni OFC z individualno oklopljenimi paricami. Kot npr. Tasker C412. | m | 30 | 0 | 0
I. | 5 | Multicore simetrični kabel 4-kanalni OFC z individualno oklopljenimi paricami. Kot npr. Tasker C404. | m | 10 | 0 | 0
I. | 6 | Kvalitetni instalacijski mikrofonski kabel OFC, kot npr. Tasker C114 | m | 100 | 0 | 0
I. | 7 | Kabel za komunikacijo in krmiljenje UTP Cat6 | m | 80 | 0 | 0
I. | 8 | Cev RBT fi16 | m | 400 | 0 | 0
I. | 9 | Cev RBT fi25 | m | 50 | 0 | 0
OZVOČENJE SOBE ZA TOLKALA
I. | 10 | Energetski kabel JZ500 3x2,5mm2 | m | 40 | 0 | 0
I. | 11 | Zvočniški kabel 2x2,5mm2 rdeče/črn | m | 10 | 0 | 0
I. | 12 | Cev RFSS fi16 | m | 50 | 0 | 0
OZVOČENJE ORKESTRSKE SOBE
I. | 13 | Zvočniški kabel 2x2,5mm2 rdeče/črn | m | 20 | 0 | 0
I. | 14 | Cev RFSS fi16 | m | 20 | 0 | 0
OZVOČENJE BALETNE SOBE
I. | 15 | Zvočniški kabel 2x2,5mm2 rdeče/črn | m | 20 | 0 | 0
I. | 16 | Cev RFSS fi16 | m | 20 | 0 | 0
I. | 17 | Dostava, drobni spojni in pritrdilni material, oznake in napisne tablice za vse elemente, manipulativni stroški, certifikati in meritve. | kpl | 1 | 0 | 0
ELEKTRO DEL-OZVOČENJE - SKUPAJ: | [5 empty] | 0
OPREMA-OZVOČENJE
I. | 18 | Zvočna omarica - aktivna dvosistemska, 12"+1", leseno ohišje iz 15mm vezane plošče, trapezoidne oblike 40°/10°, 90x70° disperzija, 350+70W, analogni procesor s kretnico, izravnavo faz in limiterjem. Kot npr. Proaudio FUSION12A. | kos | 2 | 0 | 0
I. | 19 | Kvalitetni priključek kabelski XLR-M 3p, kot npr. Neutrik | kos | 2 | 0 | 0
I. | 20 | Priključek kabelski EURO | kos | 2 | 0 | 0
I. | 21 | Namenski kovinski nosilec za zvočne omarice, stenska montaža. Prilagoditev usmerjenosti za optimalno pokrivanje dvorane. V črni mat barvi. | kpl | 2 | 0 | 0
I. | 22 | Zvočna omarica - aktivni monitor dvosistemski, 12"+1" coax, leseno ohišje iz 15mm vezane plošče, trapezoidne oblike za talni monitor 40°, 80x80° disperzija, 350+70W, analogni procesor s kretnico, izravnavo faz in limiterjem. Komplet s priključnimi kabli 230V in XLR višje kvalitete* 10m. Kot npr. Proaudio FUSION12MA. | kos | 2 | 0 | 0
I. | 23 | Digitalna avdio mešalna miza z minimalnimi specifikacijami: 16x simetrični XLR+TRS vhod s predojačevalcem, 3x stereo vhod (TRS), 12x izhod XLR (LR, Mono Mix1-4, Stereo Mix 1-3), priklop RJ45 za razširitev z dSNAKE, 4 mute skupine, 4 DCA skupine, predojačevalniki z digitalnim krmiljenjem, vhodno procesiranje preamp/HPF/gate/PEQ/comp/delay, izhodno procesiranje PEQ/GEQ/comp/delay, real-time spektrogram, 5" zaslon na dotik, motorizirani drsniki, 100 spominov scen, neposredno večstezno snemanje na USB disk, USB stream na PC/Mac, delovanje kot USB zvočna kartica, MIDI krmiljenje DAW programov na PC/Mac, pasivno hlajenje, možnost priklopa na omrežje LAN za daljinsko krmiljenje, dostopnost aplikacij za pametne telefone in tablice, ki omogočajo krmiljenje osebnega monitoringa. Priložena protiprašna prevleka in XLR-4pin svetilka. Kot npr. Allen&Heath Qu-16. | kos | 1 | 0 | 0
I. | 24 | Priključni kabel XLR višje kvalitete*, 1,5m | kos | 12 | 0 | 0
I. | 25 | Digitalna odrska enota / razširitev digitalne mešalne mize, 16 XLR vhodov, 8 XLR izhodov, komunikacija po 1x Cat5e. Možnost priklopa na balkonu dvorane ali v tolkalni sobi za primer snemanja. Komplet s priključnim kablom 230V in Cat6 3m s priključkom ethercon. Kot npr. Allen&Heath AB168 | kos | 1 | 0 | 0
I. | 26 | Kovinska talna doza TD-1 cca 200x200x100mm, nosilnost 700 kg/m2, v barvi odra, popolno zapiranje pokrova za vse standarne dimenzije priključenih kabelskih priključkov, izvodi za kable z zaščito pred stiskanjem kablov, samozaporni pokrov. V sestavi: - talna doza, - 4x kvalitetni priključek XLR-F 3p kot npr. Neutrik - spojni material, - oznake, napisne tablice. | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 27 | Stenska priključna doza na desni steni odra, vgrajena v leseno oblogo, možnost popolnega zapiranja omarice s priključenimi kabli, v sestavi: - 16x kvalitetni priključek XLR-F 3p kot npr. Neutrik - 14x kvalitetni priključek XLF-M 3p kot npr. Neutrik - 6x kvalitetni priključek RJ45 tipa ethercon - spojni material, - oznake, napisne tablice. | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 28 | Priključni kabel XLR višje kvalitete*, 0,5m | kos | 8 | 0 | 0
I. | 29 | Stenska priključna doza na desni steni balkona v sestavi, vgrajena v leseno oblogo, v sestavi: - 4x vtičnica Schuko - 8x kvalitetni priključek XLF-M 3p kot npr. Neutrik - 4x kvalitetni priključek XLF-F 3p kot npr. Neutrik - 4x kvalitetni priključek RJ45 tipa ethercon - spojni material, - oznake, napisne tablice. | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 30 | Priključni kabel XLR višje kvalitete* 1,5m | kos | 12 | 0 | 0
I. | 31 | Delovni pult tehnikov v tolkalni sobi cca 425x80x70 cm konzolne izvedbe komplet s kanali za jakotočne, šibkotočne kable in razvodom elektrike na 10 mest. Komplet z vgrajeno leseno rack omarico 19" 14HE nad delovno površino. V KONZOLNI IZVEDBI. | kpl. | 1 | 0 | 0
I. | 32 | Priključni panel, vgrajen v delovni pult v tolkalni sobi: - 8x XLR-M višje kvalitete, kot npr. Neutrik - 4x XLR-F višje kvalitete, kot npr. Neutrik - 6x kvalitetni priključek RJ45 tipa ethercon | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 33 | Multimedijski prenosni računalnik 15,6" z minimalnimi specifikacijami: Procesor i3, 4GB RAM, 500GB HDD+8GB SSD,Windows 10, čitalec spominskih kartic, optična enota DVD+/-RW DL, komplet z miško in prenosno torbo. | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 34 | Profesionalni aktivni studijski monitor, biamp 120W, bass reflex, 8" woofer, 1" tweeter, 38Hz-30kHz, XLR+TRS, nastavljiv vhodni nivo, high trim, 0/-2/-4 db pod 500 Hz, room control, MDF ohišje, simetrični vhod. Komplet s priključnimi kabli 230V in signalnimi kabli XLR višje kvalitete* 2m. Kot npr. Yamaha HS 8. | kos | 2 | 0 | 0
I. | 35 | Profesionalne zaprte studijske slušalke z minimalnimi speficikacijami: impedanca 250 ohm, frekvenčni odziv 5-35000Hz, nazivna glasnost 96 dB SPL, nazivni THD <0.2%, izolacija zunanjega zvoka 18dBA, pritisk glave 3.5N, max teža 270g. Kot npr. Beyerdynamic DT 770 Pro 250 ohm. | kos | 2 | 0 | 0
I. | 36 | Kondenzatorski viseči mikrofon, frekvenčni razpon 50-17000Hz, občutljivost -35mV/Pa, šum manj kot 28db, priključek mini XLR z PHANTOM adapterjem na XLR. (Kot npr. SHURE MX202B/C) | kpl | 2 | 0 | 0
LOKALNO OZVOČENJE SOBE ZA TOLKALA
I. | 37 | Zvočna omarica - pasivna, 12"+1", leseno ohišje iz 15mm vezane plošče, trapezoidne oblike 40°/10°, 90x70° disperzija, moč 300W AES / 600W RMS. Impedanca 8 ohm. Občutljivost 98 dB @1W,1m, frekvenčni odziv 65-18000Hz +/- 3dB. Kot npr. Proaudio FUSION12P. | kos | 2 | 0 | 0
I. | 38 | Kovinska stenska konzola za zvočno omarico, prilagodljiva usmeritev, komplet z montažo. | kos | 2 | 0 | 0
I. | 39 | Oprema režije, vgrajena v 19" omarico delovnega pulta, v sestavi: - 1x ojačevalnik 2x350W/8ohm, 20Hz-20Khz@ 8 Ohm -0.5 dB, v D razredu, soft-start, zaščita pred preobremenitvijo, kratkim stikom, DC, clip, limiter; S/N>96 dB, kot npr. DAD DP1000, - Profesionalni CD predvajalnik z vgradnjo v 19" rack omarico, 2HE enota, predvajanje MP3, CD, CD-R, CD-RW, 2x vhod USB, izhodi balansirani XLR, anti-shock 20sek, svetli LCD zaslon, osvetljene tipke, auto-cue, hitri zagon, frame search. Kot npr. American Audio UCD100 MKII. - predal za opremo 3HE s ključavnico - razvod el. napajanja - vsi potrebni slepi paneli - oznake in napisne tablice | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 40 | Priključni panel 2xSpeakon, vgrajen v delovni pult. Kpl z oznakami in napisanimi tablicami ter spojnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 41 | Zvočniški kabel 2x2,5mm2 priključni, zaključen s priključki Speakon, 0,5m | kos | 2 | 0 | 0
LOKALNO OZVOČENJE ORKESTRSKE SOBE
I. | 42 | Zvočna omarica - pasivna, 12"+1", leseno ohišje iz 15mm vezane plošče, trapezoidne oblike 40°/10°, 90x70° disperzija, moč 300W AES / 600W RMS. Impedanca 8 ohm. Občutljivost 98 dB @1W,1m, frekvenčni odziv 65-18000Hz +/- 3dB. Kot npr. Proaudio FUSION12P. | kos | 2 | 0 | 0
I. | 43 | Kovinska stenska konzola za zvočno omarico, prilagodljiva usmeritev, komplet z montažo. | kos | 2 | 0 | 0
I. | 44 | Ojačevalna naprava v sestavi: - lesena rack omarica 19" s 3 snemljivimi pokrovi, skupno 8+2HE - 1x ojačevalnik 2x350W/8ohm, 20Hz-20Khz@ 8 Ohm -0.5 dB, v D razredu, soft-start, zaščita pred preobremenitvijo, kratkim stikom, DC, clip, limiter; S/N>96 dB, kot npr. DAD DP1000, - Profesionalni CD predvajalnik z vgradnjo v 19" rack omarico, 2HE enota, predvajanje MP3, CD, CD-R, CD-RW, 2x vhod USB, izhodi balansirani XLR, anti-shock 20sek, svetli LCD zaslon, osvetljene tipke, auto-cue, hitri zagon, frame search. Kot npr. American Audio UCD100 MKII. - Mešalna miza analogna, 8 mikrofonskih vhodov, od tega 2 z možnostjo preklopa na visokoimpedančni FET v klasi A za direkten priklop kitar, 60mm profesionalni drsniki, dodatna 2 stereo vhoda, vgrajeni efekt procesor s 16 efekti, 3-pasovni EQ z nastavljivo srednjo frekvenco na vsakem kanalu, simetrični XLR izhodi, vsi XLR vhodi kvalitetne izvedbe, kot npr. Neutrik. Stereo USB vmesnik za snemanje na računalnik. Kpl z nosilci za vgradnjo v rack omarico. Kot npr. Allen&Heath ZED 60-14FX. - predal za opremo 3HE s ključavnico - razvod el. napajanja - vsi potrebni slepi paneli - oznake in napisne tablice | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 45 | Zvočniški kabel 2x2,5mm2 priključni, zaključen s priključki Speakon, 1m | kos | 2 | 0 | 0
LOKALNO OZVOČENJE BALETNE SOBE
I. | 46 | Zvočna omarica - pasivna, 12"+1", leseno ohišje iz 15mm vezane plošče, trapezoidne oblike 40°/10°, 90x70° disperzija, moč 300W AES / 600W RMS. Impedanca 8 ohm. Občutljivost 98 dB @1W,1m, frekvenčni odziv 65-18000Hz +/- 3dB. Kot npr. Proaudio FUSION12P. | kos | 2 | 0 | 0
I. | 47 | Kovinska stenska konzola za zvočno omarico, prilagodljiva usmeritev | kos | 2 | 0 | 0
I. | 48 | Ojačevalna naprava v sestavi: - lesena rack omarica 19" z snemljivima pokrovoma, 8HE. - 1x ojačevalnik 2x350W/8ohm, 20Hz-20Khz@ 8 Ohm -0.5 dB, v D razredu, soft-start, zaščita pred preobremenitvijo, kratkim stikom, DC, clip, limiter; S/N>96 dB, kot npr. DAD DP1000, - Profesionalni CD predvajalnik z vgradnjo v 19" rack omarico, 2HE enota, predvajanje MP3, CD, CD-R, CD-RW, 2x vhod USB, izhodi balansirani XLR, anti-shock 20sek, svetli LCD zaslon, osvetljene tipke, auto-cue, hitri zagon, frame search. Kot npr. American Audio UCD100 MKII. - predal za opremo 3HE s ključavnico - razvod el. napajanja - vsi potrebni slepi paneli - oznake in napisne tablice | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 49 | Zvočniški kabel 2x2,5mm2 priključni, zaključen s priključki Speakon, 0,5m | kos | 2 | 0 | 0
PRENOSNA OPREMA ZA OZVOČENJE IN SNEMANJE
I. | 50 | Standardni vokalni/instrumentni mikrofon, komplet z 10m priključnega kabla višje kvalitete*. Kot npr. Shure SM58. | kpl | 6 | 0 | 0
I. | 51 | Par kondenzatorskih cardioid mikrofonov s kablom višje kvalitete* XLR 10m. Kot npr. Samson C02. | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 52 | Standardni mikrofon za bas instrumente z XLR kablom višje kvalitete* 10m. Kot SHURE BETA52A | kos | 1 | 0 | 0
I. | 53 | Mikrofonsko stojalo - žirafa Popolnoma kovinska izvedba z nastavljivo dolžino ročice 470-770 mm črne barve in teže najmanj 0,78 Kg. Kot npr. K&M 211/1. | kos | 8 | 0 | 0
I. | 54 | Mikrofonsko stojalo - visoka žirafa za pevske zbore Popolnoma kovinska izvedba z nastavljivo dolžino ročice 120-220 cm, višine 170-340cm, črne barve in teže najmanj 20 Kg. Kot npr. Proaudio AS92. | kos | 2 | 0 | 0
I. | 55 | Mikrofonsko nizko stojalo žirafa, kovinska izvedba višine 280 mm črne barve. Kot npr. K&M 234 | kos | 1 | 0 | 0
I. | 56 | Standardni enokanalni aktivni DI-BOX vmesnik. Kot npr. Samson S-direct. | kos | 4 | 0 | 0
I. | 57 | Lesena rack omarica standardne širine 19", višine 8HE, globine cca 40cm. Snemljivi prednji in zadnji pokrov za montažo brezžičnih mikrofonskih sprejemnikov. Vključno s kovinskim predalom 3HE s ključavnico, razvodom napajanja na 8 mest ter slepimi paneli. | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 58 | Brezžični diversity mikrofonski sistem z ročnim oddajnikom Delovanje najmanj 12 sistemov hkrati, prikaz trajanja 1,5V baterije ter kanala na oddajniku in sprejemniku, opozorilo na sprejemniku, avtomatska nastavitev frekvenc. Oddajnik mora imeti tripoložajno stikalo ON/MUTE/OFF. Sprejemnik mora na LCD zaslonu prikazati avdio in RF nivoje, diversity način A/B, stanje baterije oddajnika, frekvenco. Sprejemnik polovične širine 19", priloženi nosilci za 19" rack. Delovanje min. 7ur s standardno AA baterijo. Priložen priključni kabel višje kvalitete* XLR 2m. Vključno z montažo. Kot npr. AKG WMS470 VOCAL SET D5. | kpl | 2 | 0 | 0
I. | 59 | Brezžični diversity mikrofonski sistem višje kvalitete z naglavnim in kravatnim mikrofonom: Delovanje najmanj 12 sistemov hkrati, prikaz trajanja 1,5V baterije ter kanala na oddajniku in sprejemniku, opozorilo na sprejemniku, avtomatska nastavitev frekvenc. Žepni oddajnik mora imeti tripoložajno stikalo ON/MUTE/OFF. Sprejemnik mora na LCD zaslonu prikazati avdio in RF nivoje, diversity način A/B, stanje baterije oddajnika, frekvenco. Sprejemnik polovične širine 19", priloženi nosilci za 19" rack. Delovanje min. 7ur s standardno AA baterijo. S kvalitetnim naglavnim in kravatnim mikrofonom, prilagojenimi za prezentacije. Priložen priključni kabel višje kvalitete* XLR 2m. Vključno z montažo. Kot npr. AKG WMS470 PRESENTER SET | kpl | 2 | 0 | 0
I. | 60 | Dostava, drobni spojni in pritrdilni material, oznake in napisne tablice za vse elemente, manipulativni stroški, certifikati. | kpl | 1 | 0 | 0
* Minimalne specifikacije za avdio signalni kabel: Namenski mikrofonski kabel, oklopljena zavita parica OFC 2x0,22mm2, fleksibilni zunanji ovoj PVC odporen proti zvijanju, zunanji premer min. 6,0mm, spiralni oklop OFC. Kot npr. Tasker C114. Priključki višje kvalitete, kot npr. Neutrik.
|  | OPREMA-OZVOČENJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - E9.SISTEM OZVOČENJA
Vrednosti so v EUR brez DDV!
|  | SISTEM OZVOČENJA |  |  |  | 0
|  | OPREMA-OZVOČENJE |  |  |  | 0
|  | E9. SISTEM OZVOČENJA - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Video
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
4. |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
E10. |  | VIDEO IN KOMUNIKACIJSKI SISTEM
Opombe:
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | CENA IZ KATALOGA | DOB/MON | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | VIDEO IN KOMUNIKACIJSKI SISTEM
ELEKTRO DEL - VIDEO IN KOMUNIKACIJSKI SISTEM
I. | 1 | Energetski kabel JZ500 3x2,5mm2 | m | 150 | 0 | 0
I. | 2 | Video kabel 75Ω RG59 | m | 150 | 0 | 0
I. | 3 | Kabel za komunikacijo in krmiljenje UTP Cat6 | m | 500 | 0 | 0
I. | 4 | Cev RBT fi16 | m | 500 | 0 | 0
I. | 5 | Dostava, drobni spojni in pritrdilni material, oznake in napisne tablice za vse elemente, manipulativni stroški, certifikati in meritve. | kpl | 1 | 0 | 0
ELEKTRO DEL - VIDEO IN KOMUNIKACIJSKI SISTEM - SKUPAJ: | [5 empty] | 0
OPREMA-VIDEO IN KOMUNIKACIJSKI SISTEM
I. | 6 | Komunikacijska omarica v sestavi: - Kovinska stenska n/o omarica standardne širine 19", višine 6HE s ključavnico, - Razvod napajanja na 6 mest, - patch panel Cat6 UTP 24p, - switch gigabitni 24p, - 24x patch kabel UTP Cat6 0,5m, - organizator kablov - oznake in napisne tablice | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 7 | Kvalitetna videonadzorna kamera FullHD, montaža na čelo balkona. Samodejni vklop in oddajanje ob vklopu napajanja. | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 8 | Priključno mesto kamere ali TV, v sestavi: - priključna doza p/o, komplet z okvirjem in nosilcem 2x7M, - 2x vtičnica Schuko - 2x vtičnica RJ45 Cat6 - 1x priključek BNC - 1x priključek dvojni RCA - 6x slepi panel - oznake in napisne tablice - spojni in pritrdilni material | kpl | 6 | 0 | 0
I. | 9 | Avdio/video distributor 1:5 Z vgradnjo v rack omarico režije tolkalne sobe. Vhodi: 1xBNC, 2x RCA. Izhodi: 5xBNC, 10xRCA. Oba vhoda z loop out izhodom. Zaključevanje povezav TVV in TVA. | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 10 | Avdio predojačevalnik/splitter z minimalnimi specifikacijami: 4x mikrofonski XLR vhod, +48V phantom power, 4x post-gain linijski simetrični izhod TRS, 2x linijski simetrični master izhod, kontrole gain/3band EQ/pan | kos | 1 | 0 | 0
I. | 11 | Priključni kabel XLR višje kvalitete*, 1,5m | kos | 4 | 0 | 0
I. | 12 | Priključni kabel TRS->XLR višje kvalitete*, 1,5m | kos | 2 | 0 | 0
I. | 13 | Priključni panel za video distribucijo, vgrajen v delovni pult v tolkalni sobi: - 6x BNC, - 5x stereo RCA | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 14 | LCD TV 24" z analognim avdio/video vhodom. Kpl. s stensko konzolo VESA, priključnim kablom 230V ter priključnima kabloma avdio in video. | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 15 | LCD TV 43" z analognim avdio/video vhodom. Kpl. S stensko konzolo VESA, priključnim kablom 230V ter priključnima kabloma avdio in video. | kpl | 4 | 0 | 0
I. | 16 | Dostava, drobni spojni in pritrdilni material, oznake in napisne tablice za vse elemente, manipulativni stroški, certifikati. | kpl | 1 | 0 | 0
|  | * Minimalne specifikacije za avdio signalni kabel: Namenski mikrofonski kabel, oklopljena zavita parica OFC 2x0,22mm2, fleksibilni zunanji ovoj PVC odporen proti zvijanju, zunanji premer min. 6,0mm, spiralni oklop OFC. Kot npr. Tasker C114. Priključki višje kvalitete, kot npr. Neutrik. |  |  | 0 | 0
|  | OPREMA-VIDEO IN KOMUNIKACIJSKI SISTEM - SKUPAJ: |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - E10.VIDEO IN KOMUNIKACIJSKI SISTEM
Vrednosti so v EUR brez DDV!
|  | ELEKTRO DEL - VIDEO IN KOMUNIKACIJSKI SISTEM |  |  |  | 0
|  | OPREMA-VIDEO IN KOMUNIKACIJSKI SISTEM |  |  |  | 0
|  | E10. VIDEO IN KOMUNIKACIJSKI SISTEM - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## POLNILNICA
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
4. |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
E11. |  | POLNILNA POSTAJA
Opombe:
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | CENA IZ KATALOGA | DOB/MON | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | ELEKTRO DEL
I. | 1 | Javna AC polnilana postaja, trifazna, 16A, AC, 2 izhoda - vtičnica - tip T2, z gsm, čitalcem kartice zaslonom in tipkovnico. Napajalnik 11kVA. Kot naprimer: EV-MCK CE GCBK 3F16ST2 - efacec | kos | 1 | 0 | 0
I. | 2 | Kabel NYY-J, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi - 5x6 mm2 | m | 30 | 0 | 0
I. | 3 | Zaščitna RBC cev fi 36 | m | 1 | 0 | 0
I. | 4 | Drobni in montažni material | % | 3 | 0 | 0
|  | I. ELEKTRO DEL - SKUPAJ: |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - E11.POLNILNA POSTAJA
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | ELEKTRO DEL |  |  |  | 0
|  | E11. POLNILNA POSTAJA - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Ostalo
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
4. |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
E12. |  | OSTALO
Opombe:
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | CENA IZ KATALOGA | DOB/MON | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | ELEKTRO DEL
I. | 1 | Vodenje del pri izvedbi električnih instalacij in električne opreme - odgovorni vodja del - pooblaščen s strani IZS | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 2 | Nadzor predstavnika upravljalca elemtričnih vodov | ur | 5 | 0 | 0
I. | 3 | Nadzor predstavnika upravljalca TK vodov | ur | 2 | 0 | 0
I. | 3 | Nadzor nad izvedbo električnih instalacij in električne opreme - odgovorni nadzornik elektriočnih instalacij in električne opreme del - pooblaščen s strani IZS | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 5 | Demontaža obstoječih električnih instalacij in električne opreme, komplet z odvozom materiala na mesto razgradnje oz. trajno deponijo in pridobitvijo ustreznih papirjev. | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 6 | Izdelava dokumentacije( meritve, certifikati…) vgrajene opreme s strani izvajalca električnih instalacij in električne opreme, skupaj z navodili za obratovanje in vzdrževanje. | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 7 | Posredovanje informacij oziroma vnos sprememb glede na PZI projekt - dopolnitve vezalnih shem, popravki tlorisov… - projektantu za potrebe izdelave PID | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 8 | Izdelava PID projektov električnih instalacij in električne opreme v 5 tiskanih od tega dva pečatena izvoda in elektronska oblika 2xCD. | kpl | 1 | 0 | 0
|  | I. ELEKTRO DEL - SKUPAJ: |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - E12.OSTALO
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | ELEKTRO DEL |  |  |  | 0
|  | E12. OSTALO - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## HPR_SD_stara verzija (hidden)
POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
HIŠNI PRIKLJUČKI - STROJNA DELA (N)
Z. ŠT. | VRSTA DELA | KOS |  |  | CENA/ENOTO SIT/ENOTO | CENA SIT
1
1 | Cev iz PE - SDR 11 Cev iz PE, po DIN8074 in ISO/DIS 4437, SDR 11 (serija 5) skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 32x3,0 |  | m | 1.0646 | #REF! | #REF!
| PE 63x5,8 |  | m | 7.2395 | #REF! | #REF!
2 | Cevi iz jekla: Jeklena brezšivna srednjetežka črna cev po JUS C.B5.225, material Č.1212, skupaj z loki, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom in dodatkom za razrez.
| DN 25 (33,7x3,25) |  | m | 4.3376 | #REF! | #REF!
| DN 50 (60,3x3,65) |  | m | 5.8534 | #REF! | #REF!
3 | Uvodnice: Sklop sestavljen iz prehodnega kosa PE/jeklo, jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po JUS C.B5.225, material Č.1212, zaščitne
cevi in krogelne pipe s termičnim varovalom (ali posebej prigrajenim zapornim elementom s termičnim varovalom) in s čepom. Pipa oziroma zaporni element morata biti skladna z VP 301.
V ceni sklopa je zajeta vgradnja skupaj z vrtanjem zidu in vzpostavitvijo v prvotno stanje.
| DN 25 (izvedba A) |  | kos | 245.1219 | #REF! | #REF!
| DN 25 (izvedba C) |  | kos | 292.6829 | #REF! | #REF!
| DN 50 (izvedba A) |  | kos | 392.6829 | #REF! | #REF!
| DN 50 (izvedba C) |  | kos | 507.3171 | #REF! | #REF!
4 | Uvodnica - D2: Sklop sestavljen iz prehodnega kosa PE/jeklo, jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po JUS C.B5.225, material Č.1212, zaščitne cevi, krogelne pipe s čepom in iz omarice za požarno pipo, izdelane iz
nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za pritrditev na zid dimenzije 250x300x200 mm z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA. V ceni sklopa je zajeta vgradnja.
| DN 25 (izvedba D) |  | kos | 206 | #REF! | #REF!
5 | Lok 450 Lok iz trdega PE, 450.
| PE 32 |  | kos | 7.0057 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 27.8774 | #REF! | #REF!
6 | Lok 900 Lok iz trdega PE, 900.
| PE 32 |  | kos | 6.1566 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 24.1318 | #REF! | #REF!
7 | T-kos Odcepni T-kos iz trdega PE.
| PE 32/32 |  | kos | 17.058 | #REF! | #REF!
| PE 63/63 |  | kos | 30.7135 | #REF! | #REF!
8 | Cevna kapa Cevna kapa iz trdega PE.
| PE 32 |  | kos | 5.7279 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 18.4172 | #REF! | #REF!
9 | Reducirni kos Reducirni kos iz trdega PE.
| PE 63/32 |  | kos | 10.4024 | #REF! | #REF!
10 | Prehodni kos Prehodni kos PE/jeklo.
| PE 32/DN 25 |  | kos | 21.9195 | #REF! | #REF!
| PE 63/DN 50 |  | kos | 34.2829 | #REF! | #REF!
11 | Jekleni izolirni kos Jekleni izolirni kos po DIN 3389, z navojnima priključkoma, material Č.1212, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN 25 |  | kos | 45.7317 | #REF! | #REF!
12 | Obojka Elektrovarilna obojka iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 32 |  | kos | 8.5443 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 19.2404 | #REF! | #REF!
13 | Sedlo Elektrovarilno sedlo z obojko iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 110/63 |  | kos | 65.6098 | #REF! | #REF!
| PE 160/63 |  | kos |  | #REF! | #REF!
| PE 225/63 |  | kos | 43.2561 | #REF! | #REF!
14 | Navrtalno sedlo Elektrovarilno navrtalno sedlo iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 63/32 |  | kos | 51.4327 | #REF! | #REF!
| PE 110/32 |  | kos | 67.3163 | #REF! | #REF!
| PE 160/32 |  | kos | 114.2951 | #REF! | #REF!
| PE 225/32 |  | kos | 179.1098 | #REF! | #REF!
| PE 110/63 |  | kos | 108.3332 | #REF! | #REF!
| PE 160/63 |  | kos | 140.2365 | #REF! | #REF!
| PE 225/63 |  | kos | 169.6829 | #REF! | #REF!
15 | Navrtalna ogrlica Cevna navrtalna ogrlica iz trdega PE za izvedbo odcepa na PVC plinovodu z vgradbilno garnituro.
| PVC 50 / PE 32 |  | kos | 59.4 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 32 |  | kos | 77.7 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 63 |  | kos | 125 | #REF! | #REF!
16 | Ogrlica Cevna ogrlica iz trdega PE za izvedbo odcepa na PVC plinovodu z vgradbilno garnituro.
| PVC 50 / PE 32 |  | kos | 59.4 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 32 |  | kos | 77.7 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 63 |  | kos | 125 | #REF! | #REF!
17 | Krogelna pipa PE - vgradna Krogelna pipa iz trdega PE tlačne stopnje NP 4, z vgradbilno garnituro in prilagoditvijo dolžine vgradbilne garniture na terenu, skupaj z varjenjem.
| DN 50 |  | kos | 409.9614 | #REF! | #REF!
18 | Omarica - D: Omarica za požarno pipo, izdelana iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejena za pritrditev na zid s pocinkano zaščitno cevjo in z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA.
| 250x300x200 mm |  | kos | 54.8781 | #REF! | #REF!
| 350x400x250 mm |  | kos | 67.0732 | #REF! | #REF!
19 | Omarica - E: Omarica za požarno pipo, izdelana iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejena za pritrditev na zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA.
| 250x300x200 mm |  | kos | 54.8781 | #REF! | #REF!
| 350x400x250 mm |  | kos | 67.0732 | #REF! | #REF!
20 | Krogelna pipa - jeklo: Krogelna pipa z navojnima priključkoma, tlačne stopnje NP 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom.
| DN 25 |  | kos | 20.5024 | #REF! | #REF!
| DN 50 |  | kos | 72.7188 | #REF! | #REF!
21 | Izpihovalna cev v omarici Izpihovalna cev, izdelana iz jeklene cevi 21,3x2,65 zaprto z navojnim čepom DN 15, skupaj z varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom.
(izdelano po priloženi skici).
|  |  | kos | 43 | #REF! | #REF!
22 | Cestna kapa: Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN 190 |  | kos | 101.1465 | #REF! | #REF!
23 | Prirobnica: Jeklena prirobnica z grlom, izdelana po JUS M.B6.163, NP 16, material Č.0361, skupaj z varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom.
| 50/60,3 |  | kos | 12.856 | #REF! | #REF!
| 80/88,9 |  | kos | 17.8837 | #REF! | #REF!
| 100/114,3 |  | kos | 39.2687 | #REF! | #REF!
24 | Slepa prirobnica: Jeklena slepa prirobnica, izdelana po JUS M.B6.191, NP 16, material Č.0361, oblika B, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom.
| B 50 |  | kos | 39.6781 | #REF! | #REF!
| B 80 |  | kos | 52.7317 | #REF! | #REF!
| B 100 |  | kos | 64.4512 | #REF! | #REF!
25 | Podpore: Cevne podpore, izdelane iz jeklenih profilov in cevnih objemk, skupaj z montažo v zid ali varjenjem na nosilno konstrukcijo in opleskane po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  |  | kg | 4.5244 | #REF! | #REF!
26 | Preboj: Zaščitna cev pri preboju skozi zid, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 40 |  | kos | 49.1463 | #REF! | #REF!
| DN 65 |  | kos | 65 | #REF! | #REF!
27 | Zaščitna cev: Zaščitna cev pri omarici za glavno plinsko požarno pipo, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 40 |  | kos | 49.1463 | #REF! | #REF!
| DN 65 |  | kos | 65 | #REF! | #REF!
28 | Zaščita vidnih cevi: Zaščita vidnih cevi s pleskanjem po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  |  | m2 | 7.5366 | #REF! | #REF!
29 | Izolacija podometnih cevi: Izolacija podometnih cevi z izolacijskim in zaščitnim trakom po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja in premazu s prajmerjem.
|  |  | m2 | 14.0366 | #REF! | #REF!
30 | Pozicijska tablica: Pozicijska tablica za oznako armatur hišnega priključka, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  |  | kos | 35.815 | #REF! | #REF!
31 | Tlačni preizkus Tlačni preizkus hišnih priključkov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  |  | m | 3.2317 | #REF! | #REF!
32 | Pomožna gradbena dela: Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | ocena |  |  | #REF!
33 | Nepredvidena dela: Nepredvidena dela, stroški nadzora, splošni, manipulativni, transportni in zavarovalni stroški.
|  |  | 6% |  |  | #REF!
| SKUPAJ |  |  | SIT |  | #REF!