## predexc-04050-0
Skupina&Podskupina | Tekst | EM | Količina | Cena | Znesek
POPIS MATERIALA IN DEL STROJNE INSTALACIJE
Izvajalec mora ob koncu gradnje predati:PODPISANO DZO
- Dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi potrebnimi podpisi (vse izjave, atesti, požarni pregledi, dokazila, certifikati, itd…) v šestih (6) izvodih, 1 original in 5 kopij v papirnatem izvodu ter 1 izvod na elektronskem mediju CD (PDF verzija);
- Mapo z vsemi garancijskimi listi in izjavami – 1 original v papirnatem izvodu ter 1 izvod na elektronskem mediju CD (PDF verzija);
- Projekt izvedenih GOI del in opreme - PID – 6 papirnatih izvodov in 2 izvoda na CD (word, excel, autocad – odprta verzija).
| - Navodila za obratovanje, vzdrževanje in uporabo (NOV) – 1 original in 5 kopij v papirnatem izvodu ter 2 izvoda na elektronskem mediju CD (PDF verzija) | kpl | 1 |  | 0
1 | ZUNANJI VODOVOD - STROJNE NAPELJAVE
1. 1. | Priključitev na obstoječi vodovod DN 80- zapiranje sekcijskih ventilov- praznjenje cevovoda ter priključitev novega cevovoda DN 25 | kos | 1 |  | 0
1.2. | Izdelava priklopa na litoželezno cev DN 80 z navrtalnim oklepom. | kos | 1 |  | 0
| UNI navrtalna objemka za LTŽ cen DN 80 in za kotni ventil DN 25 | kos | 1 |  | 0
1.3. | Podzemni kotni ventil DN 25 za pitno vodo NP 16 | kos | 1 |  | 0
1.4. | Teleskopsko vreteno z zaščitno cevjo za podzemni ventil DN 40 | kos | 1 |  | 0
1.5. | Cestna kapa, za vodovod, DIN 4056 za zaporno armaturo nazivne velikosti 1, površinska zaščita vroče nanešen bitumen. | kos | 3 |  | 0
2.1. | Cevovodi iz PE cevi za pitno vodo zunanjega premera 32 mm, z vsemi fitingi kolen , odcepov in navojnimi priključki za priključitev porabnikov vode, komplet z zaščito v cevi premera 63 mm | m | 280 |  | 0
3.0. | OPREMA VODOMERNEGA JAŠKA - krogelni ventil DN 20, - čistilni kos DN 20 - nepovratna loputa DN 20 - vodomer DN 20 | kos | 1 |  | 0
3.0. | Krogelna pipa z navojem DN 20 NP 16 | kos | 2 |  | 0
4.0. | Izpustni ventil DN 15 | kos | 1 |  | 0
6.0. | Geodetski posnetek vodovoda | m | 60 |  | 0
7.0. | Dezinfekcija in spiranje cevovodov za vodo, z vodo, dezinfekcijsko sredstvo klor, | pš | 1 |  | 0
8.0. | Tlačni preizkus tesnjenja cevovoda z vodo, preizkusni tlak je 1,3 kratni delovni tlak, vključno s potrebnimi čepi ter njihovo odstranitvijo po tlačnem preizkusu. | pš | 1 |  | 0
9.0. | PID dokumentacija v treh izvodih | kos | 1 |  | 0
10.0. | Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški. | % | 3 |  | 0
11.0. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve.... | pš | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | GRADBENA DELA ZA ZUNANJI VODOVOD
1. 0. | Zakoličba trase za zunaji vodovod | m | 300 |  | 0
3. 0. | Strojni izkop jarka širine 60 cm, globine 120 cm, zemljišče v IV in V kategoriji razmerje 40:60 % | m3 | 144 |  | 0
4. 0. | Ročni izkop jarka | m3 | 1 |  | 0
5. 0. | Planiranje dna jarka v terenu V. kategorije | m2 | 120 |  | 0
6. 0. | Izdelava peščene posteljice za polaganje cevi (100-150 mm) ter zasutje s peskom granulacije od 0-4 mm do debeline 10 cm nad cevjo | m3 | 36 |  | 0
7. 0. | Zasipavanje jarka s tamponom ter utrjevanje z nabijanjem v jarku širine 60 cm debeline do 30 cm | m3 | 72 |  | 0
8. 0. | Ročni zasip jarka | m3 | 1 |  | 0
9. 0. | Zaščitna cev obstoječih instalacij s cevjo 10 cm komplet z obbetonažo | m | 6 |  | 0
10. 0. | Obbetoniranje krivin, odcepov, podstavkov z betonom MB 300 | m3 | 1 |  | 0
11. 0. | Vododovodni jašek notranje mere 80x80x100 cm, komplet s pokrovom velikosti 50x50 cm za promet 40t. jašek izdelan iz betona stene debeline 20 cm armiran z mrežo Q...ter ojačan z vogalniki iz rebrastega železa premera 12 mm komplet z opažem | kos | 1 |  | 0
12. 0. | Odvoz odvečnega materiala | m3 | 18 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1 | ZUNANJI VODOVOD - STROJNA DELA |  |  | 0 | EUR
2 | ZUNANJI VODOVOD - GRADBENA DELA |  |  | 0 | EUR
| RAZNA NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  | 0 | EUR
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  | 0 | EUR
| DDV |  |  | 0 | EUR
| SKUPAJ Z DDV |  |  | 0 | EUR