## REKAP
REKAPITULACIJA
Kanalizacija, vodovod in ČN Podkraj, Višnje
št. | opis postavke | cena
1. | kanal P1 | 0
2. | kanal P3 | 0
3. | kanal P2 | 0
4. | kanal P4 | 0
5. | kanal P6 | 0
6. | kanal P9 | 0
7. | kanal P10 | 0
8. | kanal P11 | 0
9. | kanal P12 | 0
10. | kanal P13 | 0
11. | Višnje | 0
12. | vodovod PV1 | 0
13. | vodovod PV2 | 0
14. | vodovod PV3 | 0
15. | vodovod PV5 | 0
16. | vodovod PV6 | 0
17. | vodovod PV7 | 0
18. | vodovod PV8 | 0
19. | nepredvidena dela (10%) | 0
20. | projektantski nadzor | 0
21. | dokumentacija PID in NOV | 0
| vsa dela skupaj: | 0
| DDV: | 0
| skupaj z DDV: | 0

## kanal P1
kanal P1
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
I | pripravljalna dela
I/1 | priprava gradbišča na celotnem odseku kanala, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja | kpl | 1 |  | 0
I/2 | zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m | 383.4 |  | 0
I/3 | zakoličba obstoječih komunalnih in infrastrukturnih vodov in oznaka križanj | kos | 5 |  | 0
I/4 | postavitev gradbenih profilov | kos | 13 |  | 0
I/5 | delna zapora ceste s pridobitvijo dovoljenja za zaporo in zavarovanjem gradbene jame ter gradbišča | kos | 1 |  | 0
I/6 | upravljalski nadzor pri gradbenih delih v območju obstoječe komunalne in energetske infrastrukture in določitev dodatnih varovalnih ukrepov pri odmikih, manjših od predpisanih | ur | 40 |  | 0
I/7 | izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču-komplet | kos | 1 |  | 0
I/8 | Nepredvidena dela, kot so: obeležba in eventualna prestavitev obstoječih komunalnih in energetskih vodov pod nadzorom upravljavca, križanje vodov (obst. VN elektrovo 1x ; obst. nadz. SN elektrovod 1x, obst. pad. odvodnja 3x)
| (10% vseh pripravljalnih del, obračun dejanskih stroškov) |  |  |  | 0
I | pripravljalna dela |  |  | skupaj: | 0
II | asfalterska - cestarska dela
II/1 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 10 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/2 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 9 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/3 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 40cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/4 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 43cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/5 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 15cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/6 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 22cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/7 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 25cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/8 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 21cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/9 | dobava, transport in vgrajevanje peščenega zaključnega sloja d= do 5cm (0-4mm) pod asfaltom, s finim vzdolžnim in prečnim planiranjem naklona ceste, z utrjevanjem in valjanjem celotne cestne površine, kontrolo padcev in z morebitnimi manjšimi popravili nivelete ceste pred asfaltiranjem | m3 | 0 |  | 0
II/10 | postavitev vseh obstoječih vodovodnih, plinskih kap, obstoječih pokrovov ostalih vodov na novo višino asfalta | kos | 0 |  | 0
II/11 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bituminizirana zmes AC 11 surf B 50/70 A3, Z2 TSC 06.520:2009; debeline 4cm (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/12 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski beton AC8surf B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 3cm (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/13 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -drobljenec AC 22 base B50/70 A3, TSC 06.520:2009; debeline 6cm (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/14 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski drobljenec AC22base B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 6cm (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/15 | izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo | kos | 4 |  | 0
II/16 | nepredvidena in dodatna dela z vsem materialom in delom (10% vseh asfaltersko - cestarskih del, obračun po dejasnkih stroških) |  |  |  | 0
II | asfalterska - cestarska dela |  |  | skupaj: | 0
III | zemeljska dela
III/1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 0 |  | 0
III/2 | strojni izkop materiala III.ktg v opaženem izkopu jarka z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala) | m3 | 805 |  | 0
III/3 | Strojni široki izkop materiala III.ktg za gradbeno jamo kanala z odlaganjem materiala ob rob gradbene jame | m3 | 0 |  | 0
III/4 | geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 20 |  | 0
III/5 | razpiranje gradbene jame z opaži širine 1.20m (dvostransko opaženje) | m2 | 1725 |  | 0
III/6 | ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame | m2 | 460 |  | 0
III/7 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-opažen izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 177 |  | 0
III/8 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-široki izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 0 |  | 0
III/9 | dobava, dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-opaženi izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 523 |  | 0
III/10 | dobava. dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-široki izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 0 |  | 0
III/11 | nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 3km in razplaniranje, količina materiala je definirana v raščenem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto | m3 | 282.4 |  | 0
III/12 | črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi | ur | 40 |  | 0
III/13 | humusiranje v deb. 20cm in strojno planiranje trase ter zatravitev splaniraih površin po končanih delih s travno mešanico (vzpostavitev prvotnega stanja) | m3 | 0 |  | 0
III/14 | nepredvidena in dodatna dela z vsem materialom in delom (10% vseh zemeljskih del, obračun po dejanskih stroških) |  |  |  | 0
III | zemeljska dela |  |  | skupaj: | 0
IV | gradbena dela
IV/1 | Priprava betonske posteljice in polno obbetoniranje cevi PP DN 250 mm SN8 z betonom C12/15. V ceni upoštevati tudi potrebni bočni opaž obbetoniranja. | m3 | 86.6 |  | 0
IV/2 | dobava, transport in montaža PP cevi DN 250 SN8 na betonsko posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve | m | 383.4 |  | 0
IV/3 | izvedba nastavkov HP iz cevi DN 160mm, dolžina posameznega nastavka do 5m, vključno z vsemi deli | kos | 4 |  | 0
IV/4 | dobava, transport in vgradnja montažno revizijskih poliesterskih jaškov 1000mm na kanalu fi 250-1000mm, vključno s povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina jaška do 4.54m | kos | 4 |  | 0
IV/4 | dobava, transport in vgradnja montažno revizijskih poliesterskih jaškov 800mm na kanalu fi 250-1000mm, vključno s povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina jaška do 2,2m | kos | 9 |  | 0
IV/5 | Dobava, transport, vgradnja ter obnovitev križanj padavinske odvodnje-3x s proj. kom. kanalom P1 z obbetoniranjem in položitvijo na bet. posteljico vključno z vsemi deli | m | 20 |  | 0
IV/6 | Dobava, transport, vgradnja predvidenega NN elektro voda vključno z vsemi deli | m | 24 |  | 0
IV/7 | Nepredvidena gradbena dela, kot so priključitev HP - 3x, priključitev javnega kanala in druga manjša dela (10% vseh gradbenih del) |  |  |  | 0
IV | gradbena dela |  |  | skupaj: | 0
V | zaključna dela
V/1 | čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 460 |  | 0
V/2 | izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu v elektronski obliki in vris v kataster GJI, vključno s potrdilom vpisa | m | 383.4 |  | 0
V/3 | snemanje izgrajene kanalizacije z video kamero | m | 383.4 |  | 0
V/4 | preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 | m | 383.4 |  | 0
V/5 | preizkus tesnosti revizijskega jaška DN 800 ali 1000mm po standardu SIST EN 1610 | kos | 13 |  | 0
V/6 | ostala nepredvidena in zaključna dela (10% zaključnih del) |  |  |  | 0
V | zaključna dela |  |  | skupaj: | 0
| kanal P1 |  |  | SKUPAJ: | 0

## kanal P2
kanal P2
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
I | pripravljalna dela
I/1 | priprava gradbišča na celotnem odseku kanala, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja | kpl | 1 |  | 0
I/2 | zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m | 1018.5 |  | 0
I/3 | zakoličba obstoječih komunalnih in infrastrukturnih vodov in oznaka križanj | kos | 19 |  | 0
I/4 | postavitev gradbenih profilov | kos | 33 |  | 0
I/5 | delna zapora ceste s pridobitvijo dovoljenja za zaporo in zavarovanjem gradbene jame ter gradbišča | kos | 1 |  | 0
I/6 | upravljalski nadzor pri gradbenih delih v območju obstoječe komunalne in energetske infrastrukture in določitev dodatnih varovalnih ukrepov pri odmikih, manjših od predpisanih | ur | 152 |  | 0
I/7 | izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču-komplet | kos | 1 |  | 0
I/8 | Nepredvidena dela, kot so: obeležba in eventualna prestavitev obstoječih komunalnih in energetskih vodov pod nadzorom upravljavca, križanje vodov (obst. NN elektrovod 4x ; obst. vodovod 1x, obst.nadz. NN vod 2x, obst. TK vod 13x, obst. pad. odvodnja 1x, predv. vodovod PV6 1x)
| (10% vseh pripravljalnih del, obračun dejanskih stroškov) |  |  |  | 0
I | pripravljalna dela |  |  | skupaj: | 0
II | asfalterska - cestarska dela
II/1 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 10 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/2 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 9 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/3 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 40cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/4 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 43cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/5 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 15cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/6 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 22cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/7 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 25cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/8 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 21cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/9 | dobava, transport in vgrajevanje peščenega zaključnega sloja d= do 5cm (0-4mm) pod asfaltom, s finim vzdolžnim in prečnim planiranjem naklona ceste, z utrjevanjem in valjanjem celotne cestne površine, kontrolo padcev in z morebitnimi manjšimi popravili nivelete ceste pred asfaltiranjem | m3 | 0 |  | 0
II/10 | postavitev vseh obstoječih vodovodnih, plinskih kap, obstoječih pokrovov ostalih vodov na novo višino asfalta | kos | 0 |  | 0
II/11 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bituminizirana zmes AC 11 surf B 50/70 A3, Z2 TSC 06.520:2009; debeline 4cm (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/12 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski beton AC8surf B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 3cm (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/13 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -drobljenec AC 22 base B50/70 A3, TSC 06.520:2009; debeline 6cm (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/14 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski drobljenec AC22base B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 6cm (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/15 | izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo | kos | 29 |  | 0
II/16 | nepredvidena in dodatna dela z vsem materialom in delom (10% vseh asfaltersko - cestarskih del, obračun po dejasnkih stroških) |  |  |  | 0
II | asfalterska - cestarska dela |  |  | skupaj: | 0
III | zemeljska dela
III/1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 0 |  | 0
III/2 | strojni izkop materiala III.ktg v opaženem izkopu jarka z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala) | m3 | 1442 |  | 0
III/3 | Strojni široki izkop materiala III.ktg za gradbeno jamo kanala z odlaganjem materiala ob rob gradbene jame | m3 | 0 |  | 0
III/4 | geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 60 |  | 0
III/5 | razpiranje gradbene jame z opaži širine 1.20m (dvostransko opaženje) | m2 | 3422 |  | 0
III/6 | ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame | m2 | 1222 |  | 0
III/7 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-opažen izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 470 |  | 0
III/8 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-široki izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 0 |  | 0
III/9 | dobava, dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-opaženi izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 692 |  | 0
III/10 | dobava. dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-široki izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 0 |  | 0
III/11 | nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 3km in razplaniranje, količina materiala je definirana v raščenem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto | m3 | 750 |  | 0
III/12 | črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi | ur | 120 |  | 0
III/13 | humusiranje v deb. 20cm in strojno planiranje trase ter zatravitev splaniraih površin po končanih delih s travno mešanico (vzpostavitev prvotnega stanja) | m3 | 0 |  | 0
III/14 | nepredvidena in dodatna dela z vsem materialom in delom (10% vseh zemeljskih del, obračun po dejanskih stroških) |  |  |  | 0
III | zemeljska dela |  |  | skupaj: | 0
IV | gradbena dela
IV/1 | Priprava betonske posteljice in polno obbetoniranje cevi PP DN 250 mm SN8 z betonom C12/15. V ceni upoštevati tudi potrebni bočni opaž obbetoniranja. | m3 | 230 |  | 0
IV/2 | dobava, transport in montaža PP cevi DN 250 SN8 na betonsko posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve | m | 1018.5 |  | 0
IV/3 | izvedba nastavkov HP iz cevi DN 160mm, dolžina posameznega nastavka do 5m, vključno z vsemi deli | kos | 29 |  | 0
IV/4 | dobava, transport in vgradnja montažno poliesterskih revizijskih in priključnih jaškov DN 800mm na kanalu fi 250-1000mm, vključno s povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina jaška do 3.34m | kos | 20 |  | 0
IV/4-1 | dobava, transport in vgradnja montažno poliesterskih revizijskih in priključnih jaškov DN 1000mm na kanalu fi 250-1000mm, vključno s povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina jaška do 2,0m | kos | 30 |  | 0
IV/5 | Dobava, transport, vgradnja ter obnovitev križanj padavinske odvodnje-1x, TK voda-13x, NN elektrovoda -4x, obst. vodovoda -1x, s proj. kom. kanalom P2 z obbetoniranjem in položitvijo na bet. posteljico vključno z vsemi deli | m | 90 |  | 0
IV/6 | Nepredvidena gradbena dela, kot so priključitev HP - 25x, priključitev javnega kanala in druga manjša dela (10% vseh gradbenih del) |  |  |  | 0
IV | gradbena dela |  |  | skupaj: | 0
V | zaključna dela
V/1 | čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 1222 |  | 0
V/2 | izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu v elektronski obliki in vris v kataster GJI, vključno s potrdilom vpisa | m | 1018.5 |  | 0
V/3 | snemanje izgrajene kanalizacije z video kamero | m | 1018.5 |  | 0
V/4 | preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 | m | 1018.5 |  | 0
V/5 | preizkus tesnosti revizijskega jaška DN 800 ali 1000mm po standardu SIST EN 1610 | kos | 50 |  | 0
V/6 | ostala nepredvidena in zaključna dela (10% zaključnih del) |  |  |  | 0
V | zaključna dela |  |  | skupaj: | 0
| kanal P2 |  |  | SKUPAJ: | 0

## kanal P3
kanal P3
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
I | pripravljalna dela
I/1 | priprava gradbišča na celotnem odseku kanala, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja | kpl | 1 |  | 0
I/2 | zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m | 256 |  | 0
I/3 | zakoličba obstoječih komunalnih in infrastrukturnih vodov in oznaka križanj | kos | 13 |  | 0
I/4 | postavitev gradbenih profilov | kos | 8 |  | 0
I/5 | delna zapora ceste s pridobitvijo dovoljenja za zaporo in zavarovanjem gradbene jame ter gradbišča | kos | 1 |  | 0
I/6 | upravljalski nadzor pri gradbenih delih v območju obstoječe komunalne in energetske infrastrukture in določitev dodatnih varovalnih ukrepov pri odmikih, manjših od predpisanih | ur | 100 |  | 0
I/7 | izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču-komplet | kos | 1 |  | 0
I/8 | Nepredvidena dela, kot so: obeležba in eventualna prestavitev obstoječih komunalnih in energetskih vodov pod nadzorom upravljavca, križanje vodov (obst. NN elektrovod 4x ; obst. vodovod 1x, obst. zacevljen vodotok 1x, obst. JR 1x, obst. TK vod 6x, predv. vodovd PV1 1x, predv. PV4 vodovod 1x)
| (10% vseh pripravljalnih del, obračun dejanskih stroškov) |  |  |  | 0
I | pripravljalna dela |  |  | skupaj: | 0
II | asfalterska - cestarska dela
II/1 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 10 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/2 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 9 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/3 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 40cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/4 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 43cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/5 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 15cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/6 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 22cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/7 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 25cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/8 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 21cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/9 | dobava, transport in vgrajevanje peščenega zaključnega sloja d= do 5cm (0-4mm) pod asfaltom, s finim vzdolžnim in prečnim planiranjem naklona ceste, z utrjevanjem in valjanjem celotne cestne površine, kontrolo padcev in z morebitnimi manjšimi popravili nivelete ceste pred asfaltiranjem | m3 | 0 |  | 0
II/10 | postavitev vseh obstoječih vodovodnih, plinskih kap, obstoječih pokrovov ostalih vodov na novo višino asfalta | kos | 0 |  | 0
II/11 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bituminizirana zmes AC 11 surf B 50/70 A3, Z2 TSC 06.520:2009; debeline 4cm (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/12 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski beton AC8surf B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 3cm (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/13 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -drobljenec AC 22 base B50/70 A3, TSC 06.520:2009; debeline 6cm (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/14 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski drobljenec AC22base B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 6cm (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/15 | izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo | kos | 15 |  | 0
II/16 | nepredvidena in dodatna dela z vsem materialom in delom (10% vseh asfaltersko - cestarskih del, obračun po dejasnkih stroških) |  |  |  | 0
II | asfalterska - cestarska dela |  |  | skupaj: | 0
III | zemeljska dela
III/1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 0 |  | 0
III/2 | strojni izkop materiala III.ktg v opaženem izkopu jarka z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala) | m3 | 559 |  | 0
III/3 | Strojni široki izkop materiala III.ktg za gradbeno jamo kanala z odlaganjem materiala ob rob gradbene jame | m3 | 0 |  | 0
III/4 | geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 13 |  | 0
III/5 | razpiranje gradbene jame z opaži širine 1.20m, 0.95m (dvostransko opaženje) | m2 | 1188 |  | 0
III/6 | ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame | m2 | 303.5 |  | 0
III/7 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-opažen izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 118 |  | 0
III/8 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-široki izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 0 |  | 0
III/9 | dobava, dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-opaženi izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 371 |  | 0
III/10 | dobava. dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-široki izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 0 |  | 0
III/11 | nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 3km in razplaniranje, količina materiala je definirana v raščenem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto | m3 | 188.5 |  | 0
III/12 | črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi | ur | 28 |  | 0
III/13 | humusiranje v deb. 20cm in strojno planiranje trase ter zatravitev splaniraih površin po končanih delih s travno mešanico (vzpostavitev prvotnega stanja) | m3 | 0 |  | 0
III/14 | nepredvidena in dodatna dela z vsem materialom in delom (10% vseh zemeljskih del, obračun po dejanskih stroških) |  |  |  | 0
III | zemeljska dela |  |  | skupaj: | 0
IV | gradbena dela
IV/1 | Priprava betonske posteljice in polno obbetoniranje cevi PP DN 200,250 , 300 mm SN8 in PE DN 90 mm z betonom C12/15. V ceni upoštevati tudi potrebni bočni opaž obbetoniranja. | m3 | 90 |  | 0
IV/2 | dobava, transport in montaža PP cevi DN 250 SN8 na betonsko posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve | m | 241.5 |  | 0
IV/2-1 | dobava, transport in montaža PP cevi DN 200 SN8 na betonsko posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve | m | 100 |  | 0
IV/3 | dobava, transport in montaža PE cevi 100 DN 90mm na peščeno in betonsko posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve | m | 14.4 |  | 0
IV/3-1 | dobava, transport in montaža PP cevi DN 300 SN8 na betonsko posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve | m | 200 |  | 0
IV/4 | izvedba nastavkov HP iz cevi DN 160mm, dolžina posameznega nastavka do 5m, vključno z vsemi deli | kos | 15 |  | 0
IV/5 | dobava, transport in vgradnja montažno poliesterskih revizijskih in priključnih jaškov DN 1000mm na kanalu fi 250-1000mm, vključno s povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina jaška do 4.07m | kos | 4 |  | 0
IV/5-1 | dobava, transport in vgradnja montažno poliesterskih revizijskih in priključnih jaškov DN 800mm na kanalu fi 250-1000mm, vključno s povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina jaška do 2,2m | kos | 10 |  | 0
IV/5-2 | dobava, transport in vgradnja cestnih požiralnikov iz ABC DN 500, skupa z LTŽ rešetko nosilnosti 400kN, skupaj z muldo, vtokom in iztokom, podložni beton C12/15 | kos | 12 |  | 0
IV/5-3 | dobava, transport in vgradnja montažno revizijskih in priključnih jaškov iz ABC DN 800mm na kanalu fi 250-1000mm, vključno s povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina jaška do 2m (jaški na mateorni kanalizaciji) | kos | 15 |  | 0
IV/6 | Dobava, transport, vgradnja ter obnovitev križanj TK voda-6x, NN elektrovoda -4x, JR -1x, obst. vodovoda -1x, s proj. kom. kanalom P3 z obbetoniranjem in položitvijo na bet. posteljico vključno z vsemi deli | m | 66 |  | 0
IV/7 | Dobava, transport, vgradnja predvidenega NN elektro voda vključno z vsemi deli | m | 7.5 |  | 0
IV/8 | Nepredvidena gradbena dela, kot so priključitev HP - 15x, priključitev javnega kanala in druga manjša dela (10% vseh gradbenih del) |  |  |  | 0
IV | gradbena dela |  |  | skupaj: | 0
V | zaključna dela
V/1 | čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 303.5 |  | 0
V/2 | izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu v elektronski obliki in vris v kataster GJI, vključno s potrdilom vpisa | m | 256 |  | 0
V/3 | snemanje izgrajene kanalizacije z video kamero | m | 241.5 |  | 0
V/4 | preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 | m | 256 |  | 0
V/5 | preizkus tesnosti revizijskega jaška DN 800 ali 1000mm po standardu SIST EN 1610 | kos | 14 |  | 0
V/6 | ostala nepredvidena in zaključna dela (10% zaključnih del) |  |  |  | 0
V | zaključna dela |  |  | skupaj: | 0
| kanal P3 |  |  | SKUPAJ: | 0

## kanal P4
kanal P4
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
I | pripravljalna dela
I/1 | priprava gradbišča na celotnem odseku kanala, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja | kpl | 1 |  | 0
I/2 | zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m | 9 |  | 0
I/3 | zakoličba obstoječih komunalnih in infrastrukturnih vodov in oznaka križanj | kos | 1 |  | 0
I/4 | postavitev gradbenih profilov | kos | 1 |  | 0
I/5 | delna zapora ceste s pridobitvijo dovoljenja za zaporo in zavarovanjem gradbene jame ter gradbišča | kos | 1 |  | 0
I/6 | upravljalski nadzor pri gradbenih delih v območju obstoječe komunalne in energetske infrastrukture in določitev dodatnih varovalnih ukrepov pri odmikih, manjših od predpisanih | ur | 1 |  | 0
I/7 | izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču-komplet | kos | 1 |  | 0
I/8 | Nepredvidena dela, kot so: obeležba in eventualna prestavitev obstoječih komunalnih in energetskih vodov pod nadzorom upravljavca, križanje vodov (predv. primarni vodovod 1x)
| (10% vseh pripravljalnih del, obračun dejanskih stroškov) |  |  |  | 0
I | pripravljalna dela |  |  | skupaj: | 0
II | asfalterska - cestarska dela
II/1 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 10 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/2 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 9 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/3 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 40cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/4 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 43cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/5 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 15cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/6 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 22cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/7 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 25cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/8 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 21cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/9 | dobava, transport in vgrajevanje peščenega zaključnega sloja d= do 5cm (0-4mm) pod asfaltom, s finim vzdolžnim in prečnim planiranjem naklona ceste, z utrjevanjem in valjanjem celotne cestne površine, kontrolo padcev in z morebitnimi manjšimi popravili nivelete ceste pred asfaltiranjem | m3 | 0 |  | 0
II/10 | postavitev vseh obstoječih vodovodnih, plinskih kap, obstoječih pokrovov ostalih vodov na novo višino asfalta | kos | 0 |  | 0
II/11 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bituminizirana zmes AC 11 surf B 50/70 A3, Z2 TSC 06.520:2009; debeline 4cm (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/12 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski beton AC8surf B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 3cm (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/13 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -drobljenec AC 22 base B50/70 A3, TSC 06.520:2009; debeline 6cm (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/14 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski drobljenec AC22base B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 6cm (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/15 | izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo | kos | 1 |  | 0
II/16 | nepredvidena in dodatna dela z vsem materialom in delom (10% vseh asfaltersko - cestarskih del, obračun po dejasnkih stroških) |  |  |  | 0
II | asfalterska - cestarska dela |  |  | skupaj: | 0
III | zemeljska dela
III/1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 0 |  | 0
III/2 | strojni izkop materiala III.ktg v opaženem izkopu jarka z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala) | m3 | 16.2 |  | 0
III/3 | Strojni široki izkop materiala III.ktg za gradbeno jamo kanala z odlaganjem materiala ob rob gradbene jame | m3 | 0 |  | 0
III/4 | geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 1 |  | 0
III/5 | razpiranje gradbene jame z opaži širine 1.10m (dvostransko opaženje) | m2 | 38.5 |  | 0
III/6 | ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame | m2 | 9.9 |  | 0
III/7 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-opažen izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 3.6 |  | 0
III/8 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-široki izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 0 |  | 0
III/9 | dobava, dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-opaženi izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 10.6 |  | 0
III/10 | dobava. dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-široki izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 0 |  | 0
III/11 | nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 3km in razplaniranje, količina materiala je definirana v raščenem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto | m3 | 5.6 |  | 0
III/12 | črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi | ur | 1 |  | 0
III/13 | humusiranje v deb. 20cm in strojno planiranje trase ter zatravitev splaniraih površin po končanih delih s travno mešanico (vzpostavitev prvotnega stanja) | m3 | 0 |  | 0
III/14 | nepredvidena in dodatna dela z vsem materialom in delom (10% vseh zemeljskih del, obračun po dejanskih stroških) |  |  |  | 0
III | zemeljska dela |  |  | skupaj: | 0
IV | gradbena dela
IV/1 | Priprava betonske posteljice in polno obbetoniranje cevi PP DN 200 mm SN8 z betonom C12/15. V ceni upoštevati tudi potrebni bočni opaž obbetoniranja. | m3 | 1.77 |  | 0
IV/2 | dobava, transport in montaža PP cevi DN 200 SN8 na betonsko posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve | m | 9 |  | 0
IV/3 | izvedba nastavkov HP iz cevi DN 160mm, dolžina posameznega nastavka do 5m, vključno z vsemi deli | kos | 1 |  | 0
IV/4 | dobava, transport in vgradnja montažno poliesterskih revizijskih in priključnih jaškov DN 800mm na kanalu fi 200-1000mm, vključno s povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), muldami, vtoki in iztoki (z zatesnitvijo vtoka DN 200mm), podložnim betonom C 12/15; višina jaška do 2.23m | kos | 1 |  | 0
IV/5 | Dobava, transport, vgradnja ter obnovitev križanj s proj kom. kanalom P4 z obbetoniranjem in položitvijo na bet. posteljico vključno z vsemi deli | m | 0 |  | 0
IV/6 | Nepredvidena gradbena dela, kot so priključitev HP - 1x, priključitev javnega kanala in druga manjša dela (10% vseh gradbenih del) |  |  |  | 0
IV | gradbena dela |  |  | skupaj: | 0
V | zaključna dela
V/1 | čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 9.9 |  | 0
V/2 | izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu v elektronski obliki in vris v kataster GJI, vključno s potrdilom vpisa | m | 9 |  | 0
V/3 | snemanje izgrajene kanalizacije z video kamero | m | 9 |  | 0
V/4 | preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 | m | 9 |  | 0
V/5 | preizkus tesnosti revizijskega jaška DN 800 ali 1000mm po standardu SIST EN 1610 | kos | 1 |  | 0
V/6 | ostala nepredvidena in zaključna dela (10% zaključnih del) |  |  |  | 0
V | zaključna dela |  |  | skupaj: | 0
| kanal P4 |  |  | SKUPAJ: | 0

## kanal P6
kanal P6
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
I | pripravljalna dela
I/1 | priprava gradbišča na celotnem odseku kanala, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja | kpl | 1 |  | 0
I/2 | zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m | 11 |  | 0
I/3 | zakoličba obstoječih komunalnih in infrastrukturnih vodov in oznaka križanj | kos | 1 |  | 0
I/4 | postavitev gradbenih profilov | kos | 1 |  | 0
I/5 | delna zapora ceste s pridobitvijo dovoljenja za zaporo in zavarovanjem gradbene jame ter gradbišča | kos | 1 |  | 0
I/6 | upravljalski nadzor pri gradbenih delih v območju obstoječe komunalne in energetske infrastrukture in določitev dodatnih varovalnih ukrepov pri odmikih, manjših od predpisanih | ur | 1 |  | 0
I/7 | izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču-komplet | kos | 1 |  | 0
I/8 | Nepredvidena dela, kot so: obeležba in eventualna prestavitev obstoječih komunalnih in energetskih vodov pod nadzorom upravljavca, križanje vodov (predv. primarni vodovod 1x)
| (10% vseh pripravljalnih del, obračun dejanskih stroškov) |  |  |  | 0
I | pripravljalna dela |  |  | skupaj: | 0
II | asfalterska - cestarska dela
II/1 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 10 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/2 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 9 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/3 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 40cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/4 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 43cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/5 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 15cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/6 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 22cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/7 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 25cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/8 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 21cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/9 | dobava, transport in vgrajevanje peščenega zaključnega sloja d= do 5cm (0-4mm) pod asfaltom, s finim vzdolžnim in prečnim planiranjem naklona ceste, z utrjevanjem in valjanjem celotne cestne površine, kontrolo padcev in z morebitnimi manjšimi popravili nivelete ceste pred asfaltiranjem | m3 | 0 |  | 0
II/10 | postavitev vseh obstoječih vodovodnih, plinskih kap, obstoječih pokrovov ostalih vodov na novo višino asfalta | kos | 0 |  | 0
II/11 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bituminizirana zmes AC 11 surf B 50/70 A3, Z2 TSC 06.520:2009; debeline 4cm (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/12 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski beton AC8surf B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 3cm (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/13 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -drobljenec AC 22 base B50/70 A3, TSC 06.520:2009; debeline 6cm (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/14 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski drobljenec AC22base B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 6cm (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/15 | izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo | kos | 1 |  | 0
II/16 | nepredvidena in dodatna dela z vsem materialom in delom (10% vseh asfaltersko - cestarskih del, obračun po dejasnkih stroških) |  |  |  | 0
II | asfalterska - cestarska dela |  |  | skupaj: | 0
III | zemeljska dela
III/1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 0 |  | 0
III/2 | strojni izkop materiala III.ktg v opaženem izkopu jarka z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala) | m3 | 18.9 |  | 0
III/3 | Strojni široki izkop materiala III.ktg za gradbeno jamo kanala z odlaganjem materiala ob rob gradbene jame | m3 | 0 |  | 0
III/4 | geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 1 |  | 0
III/5 | razpiranje gradbene jame z opaži širine 1.10m (dvostransko opaženje) | m2 | 45.3 |  | 0
III/6 | ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame | m2 | 12.1 |  | 0
III/7 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-opažen izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 4.4 |  | 0
III/8 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-široki izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 0 |  | 0
III/9 | dobava, dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-opaženi izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 12 |  | 0
III/10 | dobava. dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-široki izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 0 |  | 0
III/11 | nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 3km in razplaniranje, količina materiala je definirana v raščenem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto | m3 | 6.9 |  | 0
III/12 | črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi | ur | 1 |  | 0
III/13 | humusiranje v deb. 20cm in strojno planiranje trase ter zatravitev splaniraih površin po končanih delih s travno mešanico (vzpostavitev prvotnega stanja) | m3 | 0 |  | 0
III/14 | nepredvidena in dodatna dela z vsem materialom in delom (10% vseh zemeljskih del, obračun po dejanskih stroških) |  |  |  | 0
III | zemeljska dela |  |  | skupaj: | 0
IV | gradbena dela
IV/1 | Priprava betonske posteljice in polno obbetoniranje cevi PP DN 200 mm SN8 z betonom C12/15. V ceni upoštevati tudi potrebni bočni opaž obbetoniranja. | m3 | 2.16 |  | 0
IV/2 | dobava, transport in montaža PP cevi DN 200 SN8 na betonsko posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve | m | 11 |  | 0
IV/3 | izvedba nastavkov HP iz cevi DN 160mm, dolžina posameznega nastavka do 5m, vključno z vsemi deli | kos | 1 |  | 0
IV/4 | dobava, transport in vgradnja montažno poliesterskih revizijskih in priključnih jaškov DN 800mm na kanalu fi 200-1000mm, vključno s povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), muldami, vtoki in iztoki (z zatesnitvijo vtoka DN 200mm), podložnim betonom C 12/15; višina jaška do 2.0m | kos | 1 |  | 0
IV/5 | Dobava, transport, vgradnja ter obnovitev križanj s proj kom. kanalom P6 z obbetoniranjem in položitvijo na bet. posteljico vključno z vsemi deli | m | 0 |  | 0
IV/6 | Nepredvidena gradbena dela, kot so priključitev HP - 1x, priključitev javnega kanala in druga manjša dela (10% vseh gradbenih del) |  |  |  | 0
IV | gradbena dela |  |  | skupaj: | 0
V | zaključna dela
V/1 | čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 12.1 |  | 0
V/2 | izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu v elektronski obliki in vris v kataster GJI, vključno s potrdilom vpisa | m | 11 |  | 0
V/3 | snemanje izgrajene kanalizacije z video kamero | m | 11 |  | 0
V/4 | preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 | m | 11 |  | 0
V/5 | preizkus tesnosti revizijskega jaška DN 800 ali 1000mm po standardu SIST EN 1610 | kos | 1 |  | 0
V/6 | ostala nepredvidena in zaključna dela (10% zaključnih del) |  |  |  | 0
V | zaključna dela |  |  | skupaj: | 0
| kanal P6 |  |  | SKUPAJ: | 0

## kanal P9
kanal P9
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
I | pripravljalna dela
I/1 | priprava gradbišča na celotnem odseku kanala, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja | kpl | 1 |  | 0
I/2 | zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m | 4.3 |  | 0
I/3 | zakoličba obstoječih komunalnih in infrastrukturnih vodov in oznaka križanj | kos | 1 |  | 0
I/4 | postavitev gradbenih profilov | kos | 1 |  | 0
I/5 | delna zapora ceste s pridobitvijo dovoljenja za zaporo in zavarovanjem gradbene jame ter gradbišča | kos | 1 |  | 0
I/6 | upravljalski nadzor pri gradbenih delih v območju obstoječe komunalne in energetske infrastrukture in določitev dodatnih varovalnih ukrepov pri odmikih, manjših od predpisanih | ur | 1 |  | 0
I/7 | izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču-komplet | kos | 1 |  | 0
I/8 | Nepredvidena dela, kot so: obeležba in eventualna prestavitev obstoječih komunalnih in energetskih vodov pod nadzorom upravljavca, križanje vodov (predv. primarni vodovod 1x)
| (10% vseh pripravljalnih del, obračun dejanskih stroškov) |  |  |  | 0
I | pripravljalna dela |  |  | skupaj: | 0
II | asfalterska - cestarska dela
II/1 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 10 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/2 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 9 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/3 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 40cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/4 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 43cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/5 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 15cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/6 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 22cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/7 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 25cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/8 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 21cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/9 | dobava, transport in vgrajevanje peščenega zaključnega sloja d= do 5cm (0-4mm) pod asfaltom, s finim vzdolžnim in prečnim planiranjem naklona ceste, z utrjevanjem in valjanjem celotne cestne površine, kontrolo padcev in z morebitnimi manjšimi popravili nivelete ceste pred asfaltiranjem | m3 | 0 |  | 0
II/10 | postavitev vseh obstoječih vodovodnih, plinskih kap, obstoječih pokrovov ostalih vodov na novo višino asfalta | kos | 0 |  | 0
II/11 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bituminizirana zmes AC 11 surf B 50/70 A3, Z2 TSC 06.520:2009; debeline 4cm (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/12 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski beton AC8surf B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 3cm (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/13 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -drobljenec AC 22 base B50/70 A3, TSC 06.520:2009; debeline 6cm (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/14 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski drobljenec AC22base B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 6cm (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/15 | izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo | kos | 1 |  | 0
II/16 | nepredvidena in dodatna dela z vsem materialom in delom (10% vseh asfaltersko - cestarskih del, obračun po dejasnkih stroških) |  |  |  | 0
II | asfalterska - cestarska dela |  |  | skupaj: | 0
III | zemeljska dela
III/1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 0 |  | 0
III/2 | strojni izkop materiala III.ktg v opaženem izkopu jarka z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala) | m3 | 8.2 |  | 0
III/3 | Strojni široki izkop materiala III.ktg za gradbeno jamo kanala z odlaganjem materiala ob rob gradbene jame | m3 | 0 |  | 0
III/4 | geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 1 |  | 0
III/5 | razpiranje gradbene jame z opaži širine 1.10m (dvostransko opaženje) | m2 | 19 |  | 0
III/6 | ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame | m2 | 4.7 |  | 0
III/7 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-opažen izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 1.72 |  | 0
III/8 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-široki izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 0 |  | 0
III/9 | dobava, dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-opaženi izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 5.48 |  | 0
III/10 | dobava. dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-široki izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 0 |  | 0
III/11 | nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 3km in razplaniranje, količina materiala je definirana v raščenem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto | m3 | 2.72 |  | 0
III/12 | črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi | ur | 1 |  | 0
III/13 | humusiranje v deb. 20cm in strojno planiranje trase ter zatravitev splaniraih površin po končanih delih s travno mešanico (vzpostavitev prvotnega stanja) | m3 | 0 |  | 0
III/14 | nepredvidena in dodatna dela z vsem materialom in delom (10% vseh zemeljskih del, obračun po dejanskih stroških) |  |  |  | 0
III | zemeljska dela |  |  | skupaj: | 0
IV | gradbena dela
IV/1 | Priprava betonske posteljice in polno obbetoniranje cevi PP DN 200 mm SN8 z betonom C12/15. V ceni upoštevati tudi potrebni bočni opaž obbetoniranja. | m3 | 0.85 |  | 0
IV/2 | dobava, transport in montaža PP cevi DN 200 SN8 na betonsko posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve | m | 4.3 |  | 0
IV/3 | izvedba nastavkov HP iz cevi DN 160mm, dolžina posameznega nastavka do 5m, vključno z vsemi deli | kos | 1 |  | 0
IV/4 | dobava, transport in vgradnja montažno poliesterskih revizijskih in priključnih jaškov DN 800mm na kanalu fi 200-1000mm, vključno s povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina jaška do 2.37m | kos | 1 |  | 0
IV/5 | Dobava, transport, vgradnja ter obnovitev križanj s proj kom. kanalom P9 z obbetoniranjem in položitvijo na bet. posteljico vključno z vsemi deli | m | 0 |  | 0
IV/6 | Nepredvidena gradbena dela, kot so priključitev HP - 1x, priključitev javnega kanala in druga manjša dela (10% vseh gradbenih del) |  |  |  | 0
IV | gradbena dela |  |  | skupaj: | 0
V | zaključna dela
V/1 | čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 4.7 |  | 0
V/2 | izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu v elektronski obliki in vris v kataster GJI, vključno s potrdilom vpisa | m | 4.3 |  | 0
V/3 | snemanje izgrajene kanalizacije z video kamero | m | 4.3 |  | 0
V/4 | preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 | m | 4.3 |  | 0
V/5 | preizkus tesnosti revizijskega jaška DN 800 ali 1000mm po standardu SIST EN 1610 | kos | 1 |  | 0
V/6 | ostala nepredvidena in zaključna dela (10% zaključnih del) |  |  |  | 0
V | zaključna dela |  |  | skupaj: | 0
| kanal P9 |  |  | SKUPAJ: | 0

## kanal P10
kanal P10
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
I | pripravljalna dela
I/1 | priprava gradbišča na celotnem odseku kanala, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja | kpl | 1 |  | 0
I/2 | zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m | 4.7 |  | 0
I/3 | zakoličba obstoječih komunalnih in infrastrukturnih vodov in oznaka križanj | kos | 1 |  | 0
I/4 | postavitev gradbenih profilov | kos | 1 |  | 0
I/5 | delna zapora ceste s pridobitvijo dovoljenja za zaporo in zavarovanjem gradbene jame ter gradbišča | kos | 1 |  | 0
I/6 | upravljalski nadzor pri gradbenih delih v območju obstoječe komunalne in energetske infrastrukture in določitev dodatnih varovalnih ukrepov pri odmikih, manjših od predpisanih | ur | 1 |  | 0
I/7 | izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču-komplet | kos | 1 |  | 0
I/8 | Nepredvidena dela, kot so: obeležba in eventualna prestavitev obstoječih komunalnih in energetskih vodov pod nadzorom upravljavca, križanje vodov (predv. primarni vodovod 1x)
| (10% vseh pripravljalnih del, obračun dejanskih stroškov) |  |  |  | 0
I | pripravljalna dela |  |  | skupaj: | 0
II | asfalterska - cestarska dela
II/1 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 10 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/2 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 9 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/3 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 40cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/4 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 43cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/5 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 15cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/6 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 22cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/7 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 25cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/8 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 21cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/9 | dobava, transport in vgrajevanje peščenega zaključnega sloja d= do 5cm (0-4mm) pod asfaltom, s finim vzdolžnim in prečnim planiranjem naklona ceste, z utrjevanjem in valjanjem celotne cestne površine, kontrolo padcev in z morebitnimi manjšimi popravili nivelete ceste pred asfaltiranjem | m3 | 0 |  | 0
II/10 | postavitev vseh obstoječih vodovodnih, plinskih kap, obstoječih pokrovov ostalih vodov na novo višino asfalta | kos | 0 |  | 0
II/11 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bituminizirana zmes AC 11 surf B 50/70 A3, Z2 TSC 06.520:2009; debeline 4cm (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/12 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski beton AC8surf B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 3cm (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/13 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -drobljenec AC 22 base B50/70 A3, TSC 06.520:2009; debeline 6cm (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/14 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski drobljenec AC22base B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 6cm (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/15 | izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo | kos | 0 |  | 0
II/16 | nepredvidena in dodatna dela z vsem materialom in delom (10% vseh asfaltersko - cestarskih del, obračun po dejasnkih stroških) |  |  |  | 0
II | asfalterska - cestarska dela |  |  | skupaj: | 0
III | zemeljska dela
III/1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 0 |  | 0
III/2 | strojni izkop materiala III.ktg v opaženem izkopu jarka z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala) | m3 | 5.7 |  | 0
III/3 | Strojni široki izkop materiala III.ktg za gradbeno jamo kanala z odlaganjem materiala ob rob gradbene jame | m3 | 0 |  | 0
III/4 | geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 1 |  | 0
III/5 | razpiranje gradbene jame z opaži širine 1.10m (dvostransko opaženje) | m2 | 15 |  | 0
III/6 | ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame | m2 | 5.2 |  | 0
III/7 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-opažen izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 1.88 |  | 0
III/8 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-široki izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 0 |  | 0
III/9 | dobava, dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-opaženi izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 2.74 |  | 0
III/10 | dobava. dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-široki izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 0 |  | 0
III/11 | nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 3km in razplaniranje, količina materiala je definirana v raščenem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto | m3 | 2.96 |  | 0
III/12 | črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi | ur | 1 |  | 0
III/13 | humusiranje v deb. 20cm in strojno planiranje trase ter zatravitev splaniraih površin po končanih delih s travno mešanico (vzpostavitev prvotnega stanja) | m3 | 0 |  | 0
III/14 | nepredvidena in dodatna dela z vsem materialom in delom (10% vseh zemeljskih del, obračun po dejanskih stroških) |  |  |  | 0
III | zemeljska dela |  |  | skupaj: | 0
IV | gradbena dela
IV/1 | Priprava betonske posteljice in polno obbetoniranje cevi PP DN 200 mm SN8 z betonom C12/15. V ceni upoštevati tudi potrebni bočni opaž obbetoniranja. | m3 | 0.92 |  | 0
IV/2 | dobava, transport in montaža PP cevi DN 200 SN8 na betonsko posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve | m | 4.7 |  | 0
IV/3 | izvedba nastavkov HP iz cevi DN 160mm, dolžina posameznega nastavka do 5m, vključno z vsemi deli | kos | 0 |  | 0
IV/4 | dobava, transport in vgradnja montažno poliesterskih revizijskih in priključnih jaškov DN 800mm na kanalu fi 200-1000mm, vključno s povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina jaška do 1.66m | kos | 1 |  | 0
IV/5 | Dobava, transport, vgradnja ter obnovitev križanj s proj kom. kanalom P10 z obbetoniranjem in položitvijo na bet. posteljico vključno z vsemi deli | m | 0 |  | 0
IV/6 | Nepredvidena gradbena dela, priključitev javnega kanala in druga manjša dela (10% vseh gradbenih del) |  |  |  | 0
IV | gradbena dela |  |  | skupaj: | 0
V | zaključna dela
V/1 | čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 5.2 |  | 0
V/2 | izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu v elektronski obliki in vris v kataster GJI, vključno s potrdilom vpisa | m | 4.7 |  | 0
V/3 | snemanje izgrajene kanalizacije z video kamero | m | 4.7 |  | 0
V/4 | preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 | m | 4.7 |  | 0
V/5 | preizkus tesnosti revizijskega jaška DN 800 ali 1000mm po standardu SIST EN 1610 | kos | 1 |  | 0
V/6 | ostala nepredvidena in zaključna dela (10% zaključnih del) |  |  |  | 0
V | zaključna dela |  |  | skupaj: | 0
| kanal P10 |  |  | SKUPAJ: | 0

## kanal P11
kanal P11
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
I | pripravljalna dela
I/1 | priprava gradbišča na celotnem odseku kanala, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja | kpl | 1 |  | 0
I/2 | zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m | 14 |  | 0
I/3 | zakoličba obstoječih komunalnih in infrastrukturnih vodov in oznaka križanj | kos | 1 |  | 0
I/4 | postavitev gradbenih profilov | kos | 1 |  | 0
I/5 | delna zapora ceste s pridobitvijo dovoljenja za zaporo in zavarovanjem gradbene jame ter gradbišča | kos | 1 |  | 0
I/6 | upravljalski nadzor pri gradbenih delih v območju obstoječe komunalne in energetske infrastrukture in določitev dodatnih varovalnih ukrepov pri odmikih, manjših od predpisanih | ur | 1 |  | 0
I/7 | izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču-komplet | kos | 1 |  | 0
I/8 | Nepredvidena dela, kot so: obeležba in eventualna prestavitev obstoječih komunalnih in energetskih vodov pod nadzorom upravljavca, križanje vodov (predv. primarni vodovod 1x, pad. odvodnja 1x)
| (10% vseh pripravljalnih del, obračun dejanskih stroškov) |  |  |  | 0
I | pripravljalna dela |  |  | skupaj: | 0
II | asfalterska - cestarska dela
II/1 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 10 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/2 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 9 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/3 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 40cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/4 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 43cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/5 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 15cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/6 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 22cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/7 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 25cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/8 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 21cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/9 | dobava, transport in vgrajevanje peščenega zaključnega sloja d= do 5cm (0-4mm) pod asfaltom, s finim vzdolžnim in prečnim planiranjem naklona ceste, z utrjevanjem in valjanjem celotne cestne površine, kontrolo padcev in z morebitnimi manjšimi popravili nivelete ceste pred asfaltiranjem | m3 | 0 |  | 0
II/10 | postavitev vseh obstoječih vodovodnih, plinskih kap, obstoječih pokrovov ostalih vodov na novo višino asfalta | kos | 0 |  | 0
II/11 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bituminizirana zmes AC 11 surf B 50/70 A3, Z2 TSC 06.520:2009; debeline 4cm (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/12 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski beton AC8surf B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 3cm (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/13 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -drobljenec AC 22 base B50/70 A3, TSC 06.520:2009; debeline 6cm (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/14 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski drobljenec AC22base B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 6cm (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/15 | izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo | kos | 1 |  | 0
II/16 | nepredvidena in dodatna dela z vsem materialom in delom (10% vseh asfaltersko - cestarskih del, obračun po dejasnkih stroških) |  |  |  | 0
II | asfalterska - cestarska dela |  |  | skupaj: | 0
III | zemeljska dela
III/1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 0 |  | 0
III/2 | strojni izkop materiala III.ktg v opaženem izkopu jarka z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala) | m3 | 25.4 |  | 0
III/3 | Strojni široki izkop materiala III.ktg za gradbeno jamo kanala z odlaganjem materiala ob rob gradbene jame | m3 | 0 |  | 0
III/4 | geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 1 |  | 0
III/5 | razpiranje gradbene jame z opaži širine 1.10m (dvostransko opaženje) | m2 | 60 |  | 0
III/6 | ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame | m2 | 15.4 |  | 0
III/7 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-opažen izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 5.6 |  | 0
III/8 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-široki izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 0 |  | 0
III/9 | dobava, dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-opaženi izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 16.6 |  | 0
III/10 | dobava. dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-široki izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 0 |  | 0
III/11 | nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 3km in razplaniranje, količina materiala je definirana v raščenem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto | m3 | 8.8 |  | 0
III/12 | črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi | ur | 1 |  | 0
III/13 | humusiranje v deb. 20cm in strojno planiranje trase ter zatravitev splaniraih površin po končanih delih s travno mešanico (vzpostavitev prvotnega stanja) | m3 | 0 |  | 0
III/14 | nepredvidena in dodatna dela z vsem materialom in delom (10% vseh zemeljskih del, obračun po dejanskih stroških) |  |  |  | 0
III | zemeljska dela |  |  | skupaj: | 0
IV | gradbena dela
IV/1 | Priprava betonske posteljice in polno obbetoniranje cevi PP DN 200 mm SN8 z betonom C12/15. V ceni upoštevati tudi potrebni bočni opaž obbetoniranja. | m3 | 2.75 |  | 0
IV/2 | dobava, transport in montaža PP cevi DN 200 SN8 na betonsko posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve | m | 14 |  | 0
IV/3 | izvedba nastavkov HP iz cevi DN 160mm, dolžina posameznega nastavka do 5m, vključno z vsemi deli | kos | 1 |  | 0
IV/4 | dobava, transport in vgradnja montažno poliesterskih revizijskih in priključnih jaškov DN 1000mm na kanalu fi 200-1000mm, vključno s povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina jaška do 2.37m | kos | 1 |  | 0
IV/5 | Dobava, transport, vgradnja ter obnovitev križanj pad. odvodnje s proj kom. kanalom P11 z obbetoniranjem in položitvijo na bet. posteljico vključno z vsemi deli | m | 5 |  | 0
IV/6 | Nepredvidena gradbena dela, kot so priključitev HP - 1x, priključitev javnega kanala in druga manjša dela (10% vseh gradbenih del) |  |  |  | 0
IV | gradbena dela |  |  | skupaj: | 0
V | zaključna dela
V/1 | čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 15.4 |  | 0
V/2 | izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu v elektronski obliki in vris v kataster GJI, vključno s potrdilom vpisa | m | 14 |  | 0
V/3 | snemanje izgrajene kanalizacije z video kamero | m | 14 |  | 0
V/4 | preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 | m | 14 |  | 0
V/5 | preizkus tesnosti revizijskega jaška DN 800 ali 1000mm po standardu SIST EN 1610 | kos | 1 |  | 0
V/6 | ostala nepredvidena in zaključna dela (10% zaključnih del) |  |  |  | 0
V | zaključna dela |  |  | skupaj: | 0
| kanal P11 |  |  | SKUPAJ: | 0

## kanal P12
kanal P12
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
I | pripravljalna dela
I/1 | priprava gradbišča na celotnem odseku kanala, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja | kpl | 1 |  | 0
I/2 | zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m | 7.1 |  | 0
I/3 | zakoličba obstoječih komunalnih in infrastrukturnih vodov in oznaka križanj | kos | 1 |  | 0
I/4 | postavitev gradbenih profilov | kos | 1 |  | 0
I/5 | delna zapora ceste s pridobitvijo dovoljenja za zaporo in zavarovanjem gradbene jame ter gradbišča | kos | 1 |  | 0
I/6 | upravljalski nadzor pri gradbenih delih v območju obstoječe komunalne in energetske infrastrukture in določitev dodatnih varovalnih ukrepov pri odmikih, manjših od predpisanih | ur | 1 |  | 0
I/7 | izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču-komplet | kos | 1 |  | 0
I/8 | Nepredvidena dela, kot so: obeležba in eventualna prestavitev obstoječih komunalnih in energetskih vodov pod nadzorom upravljavca, križanje vodov (predv. primarni vodovod 1x)
| (10% vseh pripravljalnih del, obračun dejanskih stroškov) |  |  |  | 0
I | pripravljalna dela |  |  | skupaj: | 0
II | asfalterska - cestarska dela
II/1 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 10 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/2 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 9 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/3 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 40cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/4 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 43cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/5 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 15cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/6 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 22cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/7 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 25cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/8 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 21cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/9 | dobava, transport in vgrajevanje peščenega zaključnega sloja d= do 5cm (0-4mm) pod asfaltom, s finim vzdolžnim in prečnim planiranjem naklona ceste, z utrjevanjem in valjanjem celotne cestne površine, kontrolo padcev in z morebitnimi manjšimi popravili nivelete ceste pred asfaltiranjem | m3 | 0 |  | 0
II/10 | postavitev vseh obstoječih vodovodnih, plinskih kap, obstoječih pokrovov ostalih vodov na novo višino asfalta | kos | 0 |  | 0
II/11 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bituminizirana zmes AC 11 surf B 50/70 A3, Z2 TSC 06.520:2009; debeline 4cm (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/12 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski beton AC8surf B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 3cm (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/13 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -drobljenec AC 22 base B50/70 A3, TSC 06.520:2009; debeline 6cm (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/14 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski drobljenec AC22base B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 6cm (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/15 | izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo | kos | 1 |  | 0
II/16 | nepredvidena in dodatna dela z vsem materialom in delom (10% vseh asfaltersko - cestarskih del, obračun po dejasnkih stroških) |  |  |  | 0
II | asfalterska - cestarska dela |  |  | skupaj: | 0
III | zemeljska dela
III/1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 0.88 |  | 0
III/2 | strojni izkop materiala III.ktg v opaženem izkopu jarka z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala) | m3 | 11 |  | 0
III/3 | Strojni široki izkop materiala III.ktg za gradbeno jamo kanala z odlaganjem materiala ob rob gradbene jame | m3 | 0 |  | 0
III/4 | geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 1 |  | 0
III/5 | razpiranje gradbene jame z opaži širine 1.10m (dvostransko opaženje) | m2 | 20 |  | 0
III/6 | ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame | m2 | 7.8 |  | 0
III/7 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-opažen izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 2.85 |  | 0
III/8 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-široki izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 0 |  | 0
III/9 | dobava, dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-opaženi izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 5.8 |  | 0
III/10 | dobava. dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-široki izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 0 |  | 0
III/11 | nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 3km in razplaniranje, količina materiala je definirana v raščenem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto | m3 | 5.2 |  | 0
III/12 | črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi | ur | 1 |  | 0
III/13 | humusiranje v deb. 20cm in strojno planiranje trase ter zatravitev splaniraih površin po končanih delih s travno mešanico (vzpostavitev prvotnega stanja) | m3 | 4.4 |  | 0
III/14 | nepredvidena in dodatna dela z vsem materialom in delom (10% vseh zemeljskih del, obračun po dejanskih stroških) |  |  |  | 0
III | zemeljska dela |  |  | skupaj: | 0
IV | gradbena dela
IV/1 | Priprava betonske posteljice in polno obbetoniranje cevi PP DN 200 mm SN8 z betonom C12/15. V ceni upoštevati tudi potrebni bočni opaž obbetoniranja. | m3 | 1.39 |  | 0
IV/2 | dobava, transport in montaža PP cevi DN 200 SN8 na betonsko posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve | m | 7.1 |  | 0
IV/3 | izvedba nastavkov HP iz cevi DN 160mm, dolžina posameznega nastavka do 5m, vključno z vsemi deli | kos | 1 |  | 0
IV/4 | dobava, transport in vgradnja montažno poliesterskih revizijskih in priključnih jaškov DN 800mm na kanalu fi 200-1000mm, vključno s povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina jaška do 1.20m | kos | 1 |  | 0
IV/5 | Dobava, transport, vgradnja ter obnovitev križanj s proj kom. kanalom P12 z obbetoniranjem in položitvijo na bet. posteljico vključno z vsemi deli | m | 0 |  | 0
IV/6 | Nepredvidena gradbena dela, kot so priključitev HP - 1x, priključitev javnega kanala in druga manjša dela (10% vseh gradbenih del) |  |  |  | 0
IV | gradbena dela |  |  | skupaj: | 0
V | zaključna dela
V/1 | čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 7.8 |  | 0
V/2 | izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu v elektronski obliki in vris v kataster GJI, vključno s potrdilom vpisa | m | 7.1 |  | 0
V/3 | snemanje izgrajene kanalizacije z video kamero | m | 7.1 |  | 0
V/4 | preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 | m | 7.1 |  | 0
V/5 | preizkus tesnosti revizijskega jaška DN 800 ali 1000mm po standardu SIST EN 1610 | kos | 1 |  | 0
V/6 | ostala nepredvidena in zaključna dela (10% zaključnih del) |  |  |  | 0
V | zaključna dela |  |  | skupaj: | 0
| kanal P12 |  |  | SKUPAJ: | 0

## kanal P13
kanal P13
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
I | pripravljalna dela
I/1 | priprava gradbišča na celotnem odseku kanala, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja | kpl | 1 |  | 0
I/2 | zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m | 17.3 |  | 0
I/3 | zakoličba obstoječih komunalnih in infrastrukturnih vodov in oznaka križanj | kos | 1 |  | 0
I/4 | postavitev gradbenih profilov | kos | 1 |  | 0
I/5 | delna zapora ceste s pridobitvijo dovoljenja za zaporo in zavarovanjem gradbene jame ter gradbišča | kos | 1 |  | 0
I/6 | upravljalski nadzor pri gradbenih delih v območju obstoječe komunalne in energetske infrastrukture in določitev dodatnih varovalnih ukrepov pri odmikih, manjših od predpisanih | ur | 1 |  | 0
I/7 | izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču-komplet | kos | 1 |  | 0
I/8 | Nepredvidena dela, kot so: obeležba in eventualna prestavitev obstoječih komunalnih in energetskih vodov pod nadzorom upravljavca, križanje vodov (predv. PV1 vodovod 1x. obst. NN nadzemni elektrovod 1x)
| (10% vseh pripravljalnih del, obračun dejanskih stroškov) |  |  |  | 0
I | pripravljalna dela |  |  | skupaj: | 0
II | asfalterska - cestarska dela
II/1 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 10 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/2 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 9 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/3 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 40cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/4 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 43cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/5 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 15cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/6 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 22cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/7 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 25cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/8 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 21cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/9 | dobava, transport in vgrajevanje peščenega zaključnega sloja d= do 5cm (0-4mm) pod asfaltom, s finim vzdolžnim in prečnim planiranjem naklona ceste, z utrjevanjem in valjanjem celotne cestne površine, kontrolo padcev in z morebitnimi manjšimi popravili nivelete ceste pred asfaltiranjem | m3 | 0 |  | 0
II/10 | postavitev vseh obstoječih vodovodnih, plinskih kap, obstoječih pokrovov ostalih vodov na novo višino asfalta | kos | 0 |  | 0
II/11 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bituminizirana zmes AC 11 surf B 50/70 A3, Z2 TSC 06.520:2009; debeline 4cm (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/12 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski beton AC8surf B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 3cm (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/13 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -drobljenec AC 22 base B50/70 A3, TSC 06.520:2009; debeline 6cm (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/14 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski drobljenec AC22base B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 6cm (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/15 | izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo | kos | 0 |  | 0
II/16 | nepredvidena in dodatna dela z vsem materialom in delom (10% vseh asfaltersko - cestarskih del, obračun po dejasnkih stroških) |  |  |  | 0
II | asfalterska - cestarska dela |  |  | skupaj: | 0
III | zemeljska dela
III/1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 0 |  | 0
III/2 | strojni izkop materiala III.ktg v opaženem izkopu jarka z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala) | m3 | 27 |  | 0
III/3 | Strojni široki izkop materiala III.ktg za gradbeno jamo kanala z odlaganjem materiala ob rob gradbene jame | m3 | 0 |  | 0
III/4 | geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 1 |  | 0
III/5 | razpiranje gradbene jame z opaži širine 1.10m (dvostransko opaženje) | m2 | 66.5 |  | 0
III/6 | ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame | m2 | 19 |  | 0
III/7 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-opažen izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 6.92 |  | 0
III/8 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-široki izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 0 |  | 0
III/9 | dobava, dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-opaženi izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 16.2 |  | 0
III/10 | dobava. dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-široki izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 0 |  | 0
III/11 | nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 3km in razplaniranje, količina materiala je definirana v raščenem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto | m3 | 10.8 |  | 0
III/12 | črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi | ur | 1 |  | 0
III/13 | humusiranje v deb. 20cm in strojno planiranje trase ter zatravitev splaniraih površin po končanih delih s travno mešanico (vzpostavitev prvotnega stanja) | m3 | 0 |  | 0
III/14 | nepredvidena in dodatna dela z vsem materialom in delom (10% vseh zemeljskih del, obračun po dejanskih stroških) |  |  |  | 0
III | zemeljska dela |  |  | skupaj: | 0
IV | gradbena dela
IV/1 | Priprava betonske posteljice in polno obbetoniranje cevi PP DN 200 mm SN8 z betonom C12/15. V ceni upoštevati tudi potrebni bočni opaž obbetoniranja. | m3 | 3.4 |  | 0
IV/2 | dobava, transport in montaža PP cevi DN 200 SN8 na betonsko posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve | m | 17.3 |  | 0
IV/3 | izvedba nastavkov HP iz cevi DN 160mm, dolžina posameznega nastavka do 5m, vključno z vsemi deli | kos | 1 |  | 0
IV/4 | dobava, transport in vgradnja montažno poliesterskih revizijskih in priključnih jaškov DN 1000mm na kanalu fi 200-1000mm, vključno s povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), muldami, vtoki in iztoki (z zatesnitvijo vtoka DN 200mm), podložnim betonom C 12/15; višina jaška do 2.15m | kos | 1 |  | 0
IV/5 | Dobava, transport, vgradnja ter obnovitev križanj s proj kom. kanalom P4 z obbetoniranjem in položitvijo na bet. posteljico vključno z vsemi deli | m | 0 |  | 0
IV/6 | Nepredvidena gradbena dela, kot so priključitev HP - 1x, priključitev javnega kanala in druga manjša dela (10% vseh gradbenih del) |  |  |  | 0
IV | gradbena dela |  |  | skupaj: | 0
V | zaključna dela
V/1 | čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 19 |  | 0
V/2 | izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu v elektronski obliki in vris v kataster GJI, vključno s potrdilom vpisa | m | 17.3 |  | 0
V/3 | snemanje izgrajene kanalizacije z video kamero | m | 17.3 |  | 0
V/4 | preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 | m | 17.3 |  | 0
V/5 | preizkus tesnosti revizijskega jaška DN 800 ali 1000mm po standardu SIST EN 1610 | kos | 1 |  | 0
V/6 | ostala nepredvidena in zaključna dela (10% zaključnih del) |  |  |  | 0
V | zaključna dela |  |  | skupaj: | 0
| kanal P13 |  |  | SKUPAJ: | 0

## Višnje
kanal Višnje
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
I | pripravljalna dela
I/1 | priprava gradbišča na celotnem odseku kanala, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja | kpl | 1 |  | 0
I/2 | zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m | 200 |  | 0
I/3 | zakoličba obstoječih komunalnih in infrastrukturnih vodov in oznaka križanj | kos | 10 |  | 0
I/4 | postavitev gradbenih profilov | kos | 8 |  | 0
I/5 | delna zapora ceste s pridobitvijo dovoljenja za zaporo in zavarovanjem gradbene jame ter gradbišča | kos | 1 |  | 0
I/6 | upravljalski nadzor pri gradbenih delih v območju obstoječe komunalne in energetske infrastrukture in določitev dodatnih varovalnih ukrepov pri odmikih, manjših od predpisanih | ur | 20 |  | 0
I/7 | izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču-komplet | kos | 1 |  | 0
I/8 | Nepredvidena dela, kot so: obeležba in eventualna prestavitev obstoječih komunalnih in energetskih vodov pod nadzorom upravljavca, križanje vodov (obst. NN elektrovod 4x ; obst. vodovod 1x, obst. zacevljen vodotok 1x, obst. JR 1x, obst. TK vod 6x, predv. vodovd PV1 1x, predv. PV4 vodovod 1x)
| (10% vseh pripravljalnih del, obračun dejanskih stroškov) |  |  |  | 0
I | pripravljalna dela |  |  | skupaj: | 0
II | asfalterska - cestarska dela
II/1 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 10 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/2 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 9 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/3 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 40cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/4 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 43cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/5 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 15cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/6 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 22cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/7 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 25cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/8 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 21cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/9 | dobava, transport in vgrajevanje peščenega zaključnega sloja d= do 5cm (0-4mm) pod asfaltom, s finim vzdolžnim in prečnim planiranjem naklona ceste, z utrjevanjem in valjanjem celotne cestne površine, kontrolo padcev in z morebitnimi manjšimi popravili nivelete ceste pred asfaltiranjem | m3 | 0 |  | 0
II/10 | postavitev vseh obstoječih vodovodnih, plinskih kap, obstoječih pokrovov ostalih vodov na novo višino asfalta | kos | 0 |  | 0
II/11 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bituminizirana zmes AC 11 surf B 50/70 A3, Z2 TSC 06.520:2009; debeline 4cm (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/12 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski beton AC8surf B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 3cm (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/13 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -drobljenec AC 22 base B50/70 A3, TSC 06.520:2009; debeline 6cm (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/14 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski drobljenec AC22base B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 6cm (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/15 | izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo | kos | 15 |  | 0
II/16 | nepredvidena in dodatna dela z vsem materialom in delom (10% vseh asfaltersko - cestarskih del, obračun po dejasnkih stroških) |  |  |  | 0
II | asfalterska - cestarska dela |  |  | skupaj: | 0
III | zemeljska dela
III/1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 0 |  | 0
III/2 | strojni izkop materiala III.ktg v opaženem izkopu jarka z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala) | m3 | 560 |  | 0
III/3 | Strojni široki izkop materiala III.ktg za gradbeno jamo kanala z odlaganjem materiala ob rob gradbene jame | m3 | 0 |  | 0
III/4 | geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 13 |  | 0
III/5 | razpiranje gradbene jame z opaži širine 1.20m, 0.95m (dvostransko opaženje) | m2 | 0 |  | 0
III/6 | ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame | m2 | 303.5 |  | 0
III/7 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-opažen izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 118 |  | 0
III/8 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-široki izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 0 |  | 0
III/9 | dobava, dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-opaženi izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 400 |  | 0
III/10 | dobava. dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-široki izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 0 |  | 0
III/11 | nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 3km in razplaniranje, količina materiala je definirana v raščenem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto | m3 | 200 |  | 0
III/12 | črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi | ur | 28 |  | 0
III/13 | humusiranje v deb. 20cm in strojno planiranje trase ter zatravitev splaniraih površin po končanih delih s travno mešanico (vzpostavitev prvotnega stanja) | m3 | 0 |  | 0
III/14 | nepredvidena in dodatna dela z vsem materialom in delom (10% vseh zemeljskih del, obračun po dejanskih stroških) |  |  |  | 0
III | zemeljska dela |  |  | skupaj: | 0
IV | gradbena dela
IV/1 | Priprava betonske posteljice in polno obbetoniranje cevi PP DN 250 mm SN8 in PE DN 90 mm z betonom C12/15. V ceni upoštevati tudi potrebni bočni opaž obbetoniranja. | m3 | 60 |  | 0
IV/2 | dobava, transport in montaža PP cevi DN 250 SN8 na betonsko posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve | m | 100 |  | 0
| dobava, transport in montaža PP cevi DN 250 SN8 na betonsko posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve | m | 150 |  | 0
IV/3 | dobava, transport in montaža PE cevi 100 DN 90mm na peščeno in betonsko posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve | m | 14.4 |  | 0
IV/4 | izvedba nastavkov HP iz cevi DN 160mm, dolžina posameznega nastavka do 5m, vključno z vsemi deli | kos | 15 |  | 0
IV/5 | dobava, transport in vgradnja montažno poliesteskih revizijskih in priključnih jaškov DN 1000mm na kanalu fi 250-1000mm, vključno s povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina jaška do 4.07m | kos | 2 |  | 0
IV/5-1 | dobava, transport in vgradnja montažno poliesteskih revizijskih in priključnih jaškov DN 800mm na kanalu fi 250-1000mm, vključno s povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina jaška do 2m | kos | 6 |  | 0
IV/5-2 | dobava, transport in vgradnja cestnih požiralnikov iz ABC DN 500, skupa z LTŽ rešetko nosilnosti 400kN, skupaj z muldo, vtokom in iztokom, podložni beton C12/15 | kos | 6 |  | 0
IV/5-3 | dobava, transport in vgradnja montažno revizijskih in priključnih jaškov iz ABC DN 800mm na kanalu fi 250-1000mm, vključno s povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina jaška do 2m (jaški na mateorni kanalizaciji) | kos | 6 |  | 0
IV/6 | Dobava, transport, vgradnja ter obnovitev križanj TK voda-6x, NN elektrovoda -4x, JR -1x, obst. vodovoda -1x, s proj. kom. kanalom P3 z obbetoniranjem in položitvijo na bet. posteljico vključno z vsemi deli | m | 66 |  | 0
IV/8 | Nepredvidena gradbena dela, kot so priključitev HP - 15x, priključitev javnega kanala in druga manjša dela (10% vseh gradbenih del) |  |  |  | 0
IV | gradbena dela |  |  | skupaj: | 0
V | zaključna dela
V/1 | čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 303.5 |  | 0
V/2 | izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu v elektronski obliki in vris v kataster GJI, vključno s potrdilom vpisa | m | 200 |  | 0
V/3 | snemanje izgrajene kanalizacije z video kamero | m | 241.5 |  | 0
V/4 | preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 | m | 200 |  | 0
V/5 | preizkus tesnosti revizijskega jaška DN 800 ali 1000mm po standardu SIST EN 1610 | kos | 14 |  | 0
V/6 | ostala nepredvidena in zaključna dela (10% zaključnih del) |  |  |  | 0
V | zaključna dela |  |  | skupaj: | 0
| kanal Višnje |  |  | SKUPAJ: | 0

## vodovod PV1
vodovod PV1
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
I | pripravljalna dela
I/1 | priprava gradbišča na celotnem odseku kanala, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja | kpl | 1 |  | 0
I/2 | zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m | 7.7 |  | 0
I/3 | zakoličba obstoječih komunalnih in infrastrukturnih vodov in oznaka križanj | kos | 1 |  | 0
I/4 | postavitev gradbenih profilov | kos | 1 |  | 0
I/5 | delna zapora ceste s pridobitvijo dovoljenja za zaporo in zavarovanjem gradbene jame ter gradbišča | kos | 1 |  | 0
I/6 | upravljalski nadzor pri gradbenih delih v območju obstoječe komunalne in energetske infrastrukture in določitev dodatnih varovalnih ukrepov pri odmikih, manjših od predpisanih | ur | 1 |  | 0
I/7 | izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču-komplet | kos | 1 |  | 0
I/8 | Nepredvidena dela, kot so: obeležba in eventualna prestavitev obstoječih komunalnih in energetskih vodov pod nadzorom upravljavca, križanje vodov (predv. kom. kanal P3 1x)
| (10% vseh pripravljalnih del, obračun dejanskih stroškov) |  |  |  | 0
I | pripravljalna dela |  |  | skupaj: | 0
II | asfalterska - cestarska dela
II/1 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 10 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/2 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 9 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/3 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 40cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/4 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 43cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/5 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 15cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/6 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 22cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/7 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 25cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/8 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 21cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/9 | dobava, transport in vgrajevanje peščenega zaključnega sloja d= do 5cm (0-4mm) pod asfaltom, s finim vzdolžnim in prečnim planiranjem naklona ceste, z utrjevanjem in valjanjem celotne cestne površine, kontrolo padcev in z morebitnimi manjšimi popravili nivelete ceste pred asfaltiranjem | m3 | 0 |  | 0
II/10 | postavitev vseh obstoječih vodovodnih, plinskih kap, obstoječih pokrovov ostalih vodov na novo višino asfalta | kos | 0 |  | 0
II/11 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bituminizirana zmes AC 11 surf B 50/70 A3, Z2 TSC 06.520:2009; debeline 4cm (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/12 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski beton AC8surf B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 3cm (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/13 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -drobljenec AC 22 base B50/70 A3, TSC 06.520:2009; debeline 6cm (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/14 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski drobljenec AC22base B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 6cm (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/15 | izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo | kos | 0 |  | 0
II/16 | nepredvidena in dodatna dela z vsem materialom in delom (10% vseh asfaltersko - cestarskih del, obračun po dejasnkih stroških) |  |  |  | 0
II | asfalterska - cestarska dela |  |  | skupaj: | 0
III | zemeljska dela
III/1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 0 |  | 0
III/2 | strojni izkop materiala III.ktg v opaženem izkopu jarka z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala) | m3 | 7.8 |  | 0
III/3 | Strojni široki izkop materiala III.ktg za gradbeno jamo kanala z odlaganjem materiala ob rob gradbene jame | m3 | 0 |  | 0
III/4 | geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 1 |  | 0
III/5 | razpiranje gradbene jame z opaži širine 0.95m (dvostransko opaženje) | m2 | 24.2 |  | 0
III/6 | ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame | m2 | 7.3 |  | 0
III/7 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-opažen izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 2.3 |  | 0
III/8 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-široki izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 0 |  | 0
III/9 | dobava, dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-opaženi izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 4.5 |  | 0
III/10 | dobava. dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-široki izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 0 |  | 0
III/11 | nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 3km in razplaniranje, količina materiala je definirana v raščenem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto | m3 | 3.3 |  | 0
III/12 | črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi | ur | 1 |  | 0
III/13 | humusiranje v deb. 20cm in strojno planiranje trase ter zatravitev splaniraih površin po končanih delih s travno mešanico (vzpostavitev prvotnega stanja) | m3 | 0 |  | 0
III/14 | nepredvidena in dodatna dela z vsem materialom in delom (10% vseh zemeljskih del, obračun po dejanskih stroških) |  |  |  | 0
III | zemeljska dela |  |  | skupaj: | 0
IV | gradbena in montažna dela
IV/1 | Priprava betonske posteljice in polno obbetoniranje cevi PE DN 63 mm z betonom C12/15. V ceni upoštevati tudi potrebni bočni opaž obbetoniranja. | m3 | 1.01 |  | 0
IV/2 | Dobava in montaža oplaščene cevi PE 100 DN 63 mm/16 bar (SDR 11) v kolutu, spajanje z elektrovarilno spojko (zatesnitev cevi na koncu trase) | m | 7.7 |  | 0
IV/3 | Dobava in montaža cevi PE 100 SDR 11 fazonskih kosov - elektrovarilnih
| -obojka DN 63 mm | kom | 1 |  | 0
IV/4 | Dobava, vgradnja univerzalnih spojk za prehod iz PE materiala DN 63 na NL material DN 100 mm, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kos | 1 |  | 0
IV/5 | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL, NP 10, ISO 2537.
| -CESTNA KAPA | kom | 1 |  | 0
IV/6 | Montaža vodovodne cevi PE 100 DN 32mm PN10 za hišni priključek ( montaža v zaščitno cev, vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu). | m | 0 |  | 0
IV/7 | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podpor za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste. | kom | 1 |  | 0
IV/8 | Obbetoniranje drogov signalnih tablic za označevanje zasunov. Poraba betona do 0,25 m3 po komadu. | kom | 1 |  | 0
IV/9 | Montaža navrtanega oklepa za cevovod PE DN 63mm (DN 32) z montažo kolena, vgradne garniture, vključno z zmanjševalnim kosom in prehodnoločno spojko za PE cev. | kom | 0 |  | 0
IV/10 | Dobava, transport, vgradnja ter obnovitev križanj s proj sek. vodovodom PV1 z obbetoniranjem in položitvijo na bet. posteljico vključno z vsemi deli | m | 0 |  | 0
IV/11 | Nepredvidena gradbena in montažna dela, priključitev na primarni vodovod in druga manjša dela (10% vseh gradbenih in montažnih del) |  |  |  | 0
IV | gradbena in montažna dela |  |  | skupaj: | 0
V | zaključna dela
V/1 | čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 7.3 |  | 0
V/2 | izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu v elektronski obliki in vris v kataster GJI, vključno s potrdilom vpisa | m | 7.7 |  | 0
V/3 | Tlačni preizkus cevovoda in hišnih priključkov | m | 7.7 |  | 0
V/4 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda in hišnih priključkov | m | 7.7 |  | 0
V/5 | Dobava in polaganje signalnega traku nad cevovodom in cevmi hišnih priključkov | kos | 7.7 |  | 0
V/6 | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije | kom | 1 |  | 0
V/7 | ostala nepredvidena in zaključna dela (10% zaključnih del) |  |  |  | 0
V | zaključna dela |  |  | skupaj: | 0
VI | Začasne prevezave v času gradnje ( za vse odseke), dela bo potrebno uskladiti z upravljalcem omrežja KSD Ajdovščina)
V1/1 | Začasna prestavitev vodovodne linije s PEHD DN 63 potrebnimi fazoni DN 50 in ustreznimi MS spojkami, dolžina prestavitve do 40 m | kos | 6 |  | 0
V1/2 | Začasna prestavitev vodovodne linije s PEHD DN 63 potrebnimi fazoni DN 50 in ustreznimi MS spojkami, dolžina prestavitve do 20 m | kos | 6 |  | 0
V1/3 | Začasna prestavitev vodovodne linije s PEHD DN 63 potrebnimi fazoni DN 50 in ustreznimi MS spojkami, dolžina prestavitve do 10 m | kos | 6 |  | 0
V1/4 | Začasna prestavitev vodovodne linije s PEHD DN 40 potrebnimi fazoni in ustreznimi MS spojkami, dolžina prestavitve do 60 m | kos | 6 |  | 0
V1/5 | Začasna prestavitev vodovodne linije s PEHD DN 40 potrebnimi fazoni in ustreznimi MS spojkami, dolžina prestavitve do 30 m | kos | 6 |  | 0
V1/6 | Začasna prestavitev vodovodne linije s PEHD DN 40 potrebnimi fazoni in ustreznimi MS spojkami, dolžina prestavitve do 15 m | kos | 6 |  | 0
V1/7 | Začasna prestavitev vodovodne linije s PEHD DN 32 potrebnimi fazoni in ustreznimi MS spojkami, dolžina prestavitve do 10 m | kos | 6 |  | 0
V1/8 | Začasna prestavitev vodovodne linije s PEHD DN 110 potrebnimi fazoni in ustreznimi MS spojkami, dolžina prestavitve do 10 m | kos | 6 |  | 0
V1/9 | Odcepne cevi DN 32 PE-HD v skupni dolžini 100 m | ko | 1 |  | 0
V1/10 | Priključne cevi DN 25 PE-HD v skupni dolžini 150 m | kos | 1 |  | 0
V1/11 | Spojke za alkaten DN 50/6/4'' | kos | 6 |  | 0
V1/12 | Prirobnica DN 100 - (X-kos) z navojem 6/4'' | kos | 2 |  | 0
V1/13 | T kos za alkaten 50/50/32 | kos | 10 |  | 0
V1/14 | Univerzalna spojka za cev DN 100 - enojna | kos | 2 |  | 0
V1/15 | T kos za alkaten 32/32/32 | kos | 5 |  | 0
V1/16 | T kos za alkaten 32/32/25 | kos | 15 |  | 0
V1/17 | Spojke za alkaten DN 25/3/4'' | kos | 30 |  | 0
V1/18 | Fazoni pocinkani 3/4'' | kos | 75 |  | 0
| Skupaj | kos |  |  | 0
| vodovod PV1 |  |  | SKUPAJ: | 0

## vodovod PV2
vodovod PV2
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
I | pripravljalna dela
I/1 | priprava gradbišča na celotnem odseku kanala, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja | kpl | 1 |  | 0
I/2 | zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m | 7.25 |  | 0
I/3 | zakoličba obstoječih komunalnih in infrastrukturnih vodov in oznaka križanj | kos | 0 |  | 0
I/4 | postavitev gradbenih profilov | kos | 1 |  | 0
I/5 | delna zapora ceste s pridobitvijo dovoljenja za zaporo in zavarovanjem gradbene jame ter gradbišča | kos | 1 |  | 0
I/6 | upravljalski nadzor pri gradbenih delih v območju obstoječe komunalne in energetske infrastrukture in določitev dodatnih varovalnih ukrepov pri odmikih, manjših od predpisanih | ur | 0 |  | 0
I/7 | izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču-komplet | kos | 1 |  | 0
I/8 | Nepredvidena dela, kot so: obeležba in eventualna prestavitev obstoječih komunalnih in energetskih vodov pod nadzorom upravljavca, križanje vodov
| (10% vseh pripravljalnih del, obračun dejanskih stroškov) |  |  |  | 0
I | pripravljalna dela |  |  | skupaj: | 0
II | asfalterska - cestarska dela
II/1 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 10 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/2 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 9 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/3 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 40cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/4 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 43cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/5 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 15cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/6 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 22cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/7 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 25cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/8 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 21cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/9 | dobava, transport in vgrajevanje peščenega zaključnega sloja d= do 5cm (0-4mm) pod asfaltom, s finim vzdolžnim in prečnim planiranjem naklona ceste, z utrjevanjem in valjanjem celotne cestne površine, kontrolo padcev in z morebitnimi manjšimi popravili nivelete ceste pred asfaltiranjem | m3 | 0 |  | 0
II/10 | postavitev vseh obstoječih vodovodnih, plinskih kap, obstoječih pokrovov ostalih vodov na novo višino asfalta | kos | 0 |  | 0
II/11 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bituminizirana zmes AC 11 surf B 50/70 A3, Z2 TSC 06.520:2009; debeline 4cm (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/12 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski beton AC8surf B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 3cm (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/13 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -drobljenec AC 22 base B50/70 A3, TSC 06.520:2009; debeline 6cm (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/14 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski drobljenec AC22base B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 6cm (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/15 | izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo | kos | 0 |  | 0
II/16 | nepredvidena in dodatna dela z vsem materialom in delom (10% vseh asfaltersko - cestarskih del, obračun po dejasnkih stroških) |  |  |  | 0
II | asfalterska - cestarska dela |  |  | skupaj: | 0
III | zemeljska dela
III/1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 0 |  | 0
III/2 | strojni izkop materiala III.ktg v opaženem izkopu jarka z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala) | m3 | 4 |  | 0
III/3 | Strojni široki izkop materiala III.ktg za gradbeno jamo kanala z odlaganjem materiala ob rob gradbene jame | m3 | 0 |  | 0
III/4 | geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 1 |  | 0
III/5 | razpiranje gradbene jame z opaži širine 0.95m (dvostransko opaženje) | m2 | 15.5 |  | 0
III/6 | ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame | m2 | 6.9 |  | 0
III/7 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-opažen izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 2.15 |  | 0
III/8 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-široki izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 0 |  | 0
III/9 | dobava, dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-opaženi izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 0.8 |  | 0
III/10 | dobava. dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-široki izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 0 |  | 0
III/11 | nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 3km in razplaniranje, količina materiala je definirana v raščenem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto | m3 | 3.2 |  | 0
III/12 | črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi | ur | 1 |  | 0
III/13 | humusiranje v deb. 20cm in strojno planiranje trase ter zatravitev splaniraih površin po končanih delih s travno mešanico (vzpostavitev prvotnega stanja) | m3 | 0 |  | 0
III/14 | nepredvidena in dodatna dela z vsem materialom in delom (10% vseh zemeljskih del, obračun po dejanskih stroških) |  |  |  | 0
III | zemeljska dela |  |  | skupaj: | 0
IV | gradbena in montažna dela
IV/1 | Priprava betonske posteljice in polno obbetoniranje cevi PE DN 63 mm z betonom C12/15. V ceni upoštevati tudi potrebni bočni opaž obbetoniranja. | m3 | 0.96 |  | 0
IV/2 | Dobava in montaža oplaščene cevi PE 100 DN 63 mm/16 bar (SDR 11) v kolutu, spajanje z elektrovarilno spojko (zatesnitev cevi na koncu trase) | m | 7.25 |  | 0
IV/3 | Dobava in montaža cevi PE 100 SDR 11 fazonskih kosov - elektrovarilnih
| -obojka DN 63 mm | kom | 1 |  | 0
IV/4 | Dobava, vgradnja univerzalnih spojk za prehod iz PE materiala DN 63 na NL material DN 100 mm, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kos | 1 |  | 0
IV/5 | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL, NP 10, ISO 2537.
| -CESTNA KAPA | kom | 1 |  | 0
IV/6 | Montaža vodovodne cevi PE 100 DN 32mm PN10 za hišni priključek ( montaža v zaščitno cev, vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu). | m | 0 |  | 0
IV/7 | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podpor za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste. | kom | 1 |  | 0
IV/8 | Obbetoniranje drogov signalnih tablic za označevanje zasunov. Poraba betona do 0,25 m3 po komadu. | kom | 1 |  | 0
IV/9 | Montaža navrtanega oklepa za cevovod PE DN 63mm (DN 32) z montažo kolena, vgradne garniture, vključno z zmanjševalnim kosom in prehodnoločno spojko za PE cev. | kom | 0 |  | 0
IV/10 | Dobava, transport, vgradnja ter obnovitev križanj s proj sek. vodovodom PV2 z obbetoniranjem in položitvijo na bet. posteljico vključno z vsemi deli | m | 0 |  | 0
IV/11 | Nepredvidena gradbena in montažna dela, priključitev na primarni vodovod in druga manjša dela (10% vseh gradbenih in montažnih del) |  |  |  | 0
IV | gradbena in montažna dela |  |  | skupaj: | 0
V | zaključna dela
V/1 | čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 6.9 |  | 0
V/2 | izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu v elektronski obliki in vris v kataster GJI, vključno s potrdilom vpisa | m | 7.25 |  | 0
V/3 | Tlačni preizkus cevovoda in hišnih priključkov | m | 7.25 |  | 0
V/4 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda in hišnih priključkov | m | 7.25 |  | 0
V/5 | Dobava in polaganje signalnega traku nad cevovodom in cevmi hišnih priključkov | kos | 7.25 |  | 0
V/6 | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije | kom | 1 |  | 0
V/7 | ostala nepredvidena in zaključna dela (10% zaključnih del) |  |  |  | 0
V | zaključna dela |  |  | skupaj: | 0
| vodovod PV2 |  |  | SKUPAJ: | 0

## vodovod PV3
vodovod PV3
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
I | pripravljalna dela
I/1 | priprava gradbišča na celotnem odseku kanala, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja | kpl | 1 |  | 0
I/2 | zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m | 7.25 |  | 0
I/3 | zakoličba obstoječih komunalnih in infrastrukturnih vodov in oznaka križanj | kos | 0 |  | 0
I/4 | postavitev gradbenih profilov | kos | 1 |  | 0
I/5 | delna zapora ceste s pridobitvijo dovoljenja za zaporo in zavarovanjem gradbene jame ter gradbišča | kos | 1 |  | 0
I/6 | upravljalski nadzor pri gradbenih delih v območju obstoječe komunalne in energetske infrastrukture in določitev dodatnih varovalnih ukrepov pri odmikih, manjših od predpisanih | ur | 0 |  | 0
I/7 | izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču-komplet | kos | 1 |  | 0
I/8 | Nepredvidena dela, kot so: obeležba in eventualna prestavitev obstoječih komunalnih in energetskih vodov pod nadzorom upravljavca, križanje vodov
| (10% vseh pripravljalnih del, obračun dejanskih stroškov) |  |  |  | 0
I | pripravljalna dela |  |  | skupaj: | 0
II | asfalterska - cestarska dela
II/1 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 10 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/2 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 9 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/3 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 40cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/4 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 43cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/5 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 15cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/6 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 22cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/7 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 25cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/8 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 21cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/9 | dobava, transport in vgrajevanje peščenega zaključnega sloja d= do 5cm (0-4mm) pod asfaltom, s finim vzdolžnim in prečnim planiranjem naklona ceste, z utrjevanjem in valjanjem celotne cestne površine, kontrolo padcev in z morebitnimi manjšimi popravili nivelete ceste pred asfaltiranjem | m3 | 0 |  | 0
II/10 | postavitev vseh obstoječih vodovodnih, plinskih kap, obstoječih pokrovov ostalih vodov na novo višino asfalta | kos | 0 |  | 0
II/11 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bituminizirana zmes AC 11 surf B 50/70 A3, Z2 TSC 06.520:2009; debeline 4cm (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/12 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski beton AC8surf B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 3cm (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/13 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -drobljenec AC 22 base B50/70 A3, TSC 06.520:2009; debeline 6cm (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/14 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski drobljenec AC22base B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 6cm (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/15 | izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo | kos | 0 |  | 0
II/16 | nepredvidena in dodatna dela z vsem materialom in delom (10% vseh asfaltersko - cestarskih del, obračun po dejasnkih stroških) |  |  |  | 0
II | asfalterska - cestarska dela |  |  | skupaj: | 0
III | zemeljska dela
III/1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 0 |  | 0
III/2 | strojni izkop materiala III.ktg v opaženem izkopu jarka z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala) | m3 | 4 |  | 0
III/3 | Strojni široki izkop materiala III.ktg za gradbeno jamo kanala z odlaganjem materiala ob rob gradbene jame | m3 | 0 |  | 0
III/4 | geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 1 |  | 0
III/5 | razpiranje gradbene jame z opaži širine 0.95m (dvostransko opaženje) | m2 | 15 |  | 0
III/6 | ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame | m2 | 6.9 |  | 0
III/7 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-opažen izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 2.15 |  | 0
III/8 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-široki izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 0 |  | 0
III/9 | dobava, dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-opaženi izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 0.8 |  | 0
III/10 | dobava. dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-široki izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 0 |  | 0
III/11 | nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 3km in razplaniranje, količina materiala je definirana v raščenem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto | m3 | 3.2 |  | 0
III/12 | črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi | ur | 1 |  | 0
III/13 | humusiranje v deb. 20cm in strojno planiranje trase ter zatravitev splaniraih površin po končanih delih s travno mešanico (vzpostavitev prvotnega stanja) | m3 | 0 |  | 0
III/14 | nepredvidena in dodatna dela z vsem materialom in delom (10% vseh zemeljskih del, obračun po dejanskih stroških) |  |  |  | 0
III | zemeljska dela |  |  | skupaj: | 0
IV | gradbena in montažna dela
IV/1 | Priprava betonske posteljice in polno obbetoniranje cevi PE DN 63 mm z betonom C12/15. V ceni upoštevati tudi potrebni bočni opaž obbetoniranja. | m3 | 0.96 |  | 0
IV/2 | Dobava in montaža oplaščene cevi PE 100 DN 63 mm/16 bar (SDR 11) v kolutu, spajanje z elektrovarilno spojko (zatesnitev cevi na koncu trase) | m | 7.25 |  | 0
IV/3 | Dobava in montaža cevi PE 100 SDR 11 fazonskih kosov - elektrovarilnih
| -obojka DN 63 mm | kom | 1 |  | 0
IV/4 | Dobava, vgradnja univerzalnih spojk za prehod iz PE materiala DN 63 na NL material DN 100 mm, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kos | 1 |  | 0
IV/5 | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL, NP 10, ISO 2537.
| -CESTNA KAPA | kom | 1 |  | 0
IV/6 | Montaža vodovodne cevi PE 100 DN 32mm PN10 za hišni priključek ( montaža v zaščitno cev, vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu). | m | 0 |  | 0
IV/7 | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podpor za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste. | kom | 1 |  | 0
IV/8 | Obbetoniranje drogov signalnih tablic za označevanje zasunov. Poraba betona do 0,25 m3 po komadu. | kom | 1 |  | 0
IV/9 | Montaža navrtanega oklepa za cevovod PE DN 63mm (DN 32) z montažo kolena, vgradne garniture, vključno z zmanjševalnim kosom in prehodnoločno spojko za PE cev. | kom | 0 |  | 0
IV/10 | Dobava, transport, vgradnja ter obnovitev križanj s proj sek. vodovodom PV3 z obbetoniranjem in položitvijo na bet. posteljico vključno z vsemi deli | m | 0 |  | 0
IV/11 | Nepredvidena gradbena in montažna dela, priključitev na primarni vodovod in druga manjša dela (10% vseh gradbenih in montažnih del) |  |  |  | 0
IV | gradbena in montažna dela |  |  | skupaj: | 0
V | zaključna dela
V/1 | čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 6.9 |  | 0
V/2 | izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu v elektronski obliki in vris v kataster GJI, vključno s potrdilom vpisa | m | 7.25 |  | 0
V/3 | Tlačni preizkus cevovoda in hišnih priključkov | m | 7.25 |  | 0
V/4 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda in hišnih priključkov | m | 7.25 |  | 0
V/5 | Dobava in polaganje signalnega traku nad cevovodom in cevmi hišnih priključkov | kos | 7.25 |  | 0
V/6 | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije | kom | 1 |  | 0
V/7 | ostala nepredvidena in zaključna dela (10% zaključnih del) |  |  |  | 0
V | zaključna dela |  |  | skupaj: | 0
| vodovod PV3 |  |  | SKUPAJ: | 0

## vodovod PV5
vodovod PV5
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
I | pripravljalna dela
I/1 | priprava gradbišča na celotnem odseku kanala, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja | kpl | 1 |  | 0
I/2 | zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m | 6.65 |  | 0
I/3 | zakoličba obstoječih komunalnih in infrastrukturnih vodov in oznaka križanj | kos | 1 |  | 0
I/4 | postavitev gradbenih profilov | kos | 1 |  | 0
I/5 | delna zapora ceste s pridobitvijo dovoljenja za zaporo in zavarovanjem gradbene jame ter gradbišča | kos | 1 |  | 0
I/6 | upravljalski nadzor pri gradbenih delih v območju obstoječe komunalne in energetske infrastrukture in določitev dodatnih varovalnih ukrepov pri odmikih, manjših od predpisanih | ur | 1 |  | 0
I/7 | izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču-komplet | kos | 1 |  | 0
I/8 | Nepredvidena dela, kot so: obeležba in eventualna prestavitev obstoječih komunalnih in energetskih vodov pod nadzorom upravljavca, križanje vodov (obst. nadz. NN elektrovod 1x)
| (10% vseh pripravljalnih del, obračun dejanskih stroškov) |  |  |  | 0
I | pripravljalna dela |  |  | skupaj: | 0
II | asfalterska - cestarska dela
II/1 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 10 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/2 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 9 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/3 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 40cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/4 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 43cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/5 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 15cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/6 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 22cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/7 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 25cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/8 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 21cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/9 | dobava, transport in vgrajevanje peščenega zaključnega sloja d= do 5cm (0-4mm) pod asfaltom, s finim vzdolžnim in prečnim planiranjem naklona ceste, z utrjevanjem in valjanjem celotne cestne površine, kontrolo padcev in z morebitnimi manjšimi popravili nivelete ceste pred asfaltiranjem | m3 | 0 |  | 0
II/10 | postavitev vseh obstoječih vodovodnih, plinskih kap, obstoječih pokrovov ostalih vodov na novo višino asfalta | kos | 0 |  | 0
II/11 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bituminizirana zmes AC 11 surf B 50/70 A3, Z2 TSC 06.520:2009; debeline 4cm (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/12 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski beton AC8surf B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 3cm (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/13 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -drobljenec AC 22 base B50/70 A3, TSC 06.520:2009; debeline 6cm (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/14 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski drobljenec AC22base B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 6cm (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/15 | izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo | kos | 0 |  | 0
II/16 | nepredvidena in dodatna dela z vsem materialom in delom (10% vseh asfaltersko - cestarskih del, obračun po dejasnkih stroških) |  |  |  | 0
II | asfalterska - cestarska dela |  |  | skupaj: | 0
III | zemeljska dela
III/1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 0 |  | 0
III/2 | strojni izkop materiala III.ktg v opaženem izkopu jarka z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala) | m3 | 3.5 |  | 0
III/3 | Strojni široki izkop materiala III.ktg za gradbeno jamo kanala z odlaganjem materiala ob rob gradbene jame | m3 | 0 |  | 0
III/4 | geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 1 |  | 0
III/5 | razpiranje gradbene jame z opaži širine 0.95m (dvostransko opaženje) | m2 | 14 |  | 0
III/6 | ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame | m2 | 6.3 |  | 0
III/7 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-opažen izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 1.97 |  | 0
III/8 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-široki izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 0 |  | 0
III/9 | dobava, dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-opaženi izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 0.6 |  | 0
III/10 | dobava. dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-široki izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 0 |  | 0
III/11 | nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 3km in razplaniranje, količina materiala je definirana v raščenem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto | m3 | 2.9 |  | 0
III/12 | črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi | ur | 1 |  | 0
III/13 | humusiranje v deb. 20cm in strojno planiranje trase ter zatravitev splaniraih površin po končanih delih s travno mešanico (vzpostavitev prvotnega stanja) | m3 | 0 |  | 0
III/14 | nepredvidena in dodatna dela z vsem materialom in delom (10% vseh zemeljskih del, obračun po dejanskih stroških) |  |  |  | 0
III | zemeljska dela |  |  | skupaj: | 0
IV | gradbena in montažna dela
IV/1 | Priprava betonske posteljice in polno obbetoniranje cevi PE DN 63 mm z betonom C12/15. V ceni upoštevati tudi potrebni bočni opaž obbetoniranja. | m3 | 0.88 |  | 0
IV/2 | Dobava in montaža oplaščene cevi PE 100 DN 63 mm/16 bar (SDR 11) v kolutu, spajanje z elektrovarilno spojko (zatesnitev cevi na koncu trase) | m | 6.65 |  | 0
IV/3 | Dobava in montaža cevi PE 100 SDR 11 fazonskih kosov - elektrovarilnih
| -obojka DN 63 mm | kom | 1 |  | 0
IV/4 | Dobava, vgradnja univerzalnih spojk za prehod iz PE materiala DN 63 na NL material DN 100 mm, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kos | 1 |  | 0
IV/5 | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL, NP 10, ISO 2537.
| -CESTNA KAPA | kom | 1 |  | 0
IV/6 | Montaža vodovodne cevi PE 100 DN 32mm PN10 za hišni priključek ( montaža v zaščitno cev, vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu). | m | 0 |  | 0
IV/7 | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podpor za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste. | kom | 1 |  | 0
IV/8 | Obbetoniranje drogov signalnih tablic za označevanje zasunov. Poraba betona do 0,25 m3 po komadu. | kom | 1 |  | 0
IV/9 | Montaža navrtanega oklepa za cevovod PE DN 63mm (DN 32) z montažo kolena, vgradne garniture, vključno z zmanjševalnim kosom in prehodnoločno spojko za PE cev. | kom | 0 |  | 0
IV/10 | Dobava, transport, vgradnja ter obnovitev križanj s proj sek. vodovodom PV5 z obbetoniranjem in položitvijo na bet. posteljico vključno z vsemi deli | m | 0 |  | 0
IV/11 | Nepredvidena gradbena in montažna dela, priključitev na primarni vodovod in druga manjša dela (10% vseh gradbenih in montažnih del) |  |  |  | 0
IV | gradbena in montažna dela |  |  | skupaj: | 0
V | zaključna dela
V/1 | čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 6.3 |  | 0
V/2 | izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu v elektronski obliki in vris v kataster GJI, vključno s potrdilom vpisa | m | 6.65 |  | 0
V/3 | Tlačni preizkus cevovoda in hišnih priključkov | m | 6.65 |  | 0
V/4 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda in hišnih priključkov | m | 6.65 |  | 0
V/5 | Dobava in polaganje signalnega traku nad cevovodom in cevmi hišnih priključkov | kos | 6.65 |  | 0
V/6 | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije | kom | 1 |  | 0
V/7 | ostala nepredvidena in zaključna dela (10% zaključnih del) |  |  |  | 0
V | zaključna dela |  |  | skupaj: | 0
| vodovod PV5 |  |  | SKUPAJ: | 0

## vodovod PV6
vodovod PV6
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
I | pripravljalna dela
I/1 | priprava gradbišča na celotnem odseku kanala, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja | kpl | 1 |  | 0
I/2 | zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m | 10.55 |  | 0
I/3 | zakoličba obstoječih komunalnih in infrastrukturnih vodov in oznaka križanj | kos | 1 |  | 0
I/4 | postavitev gradbenih profilov | kos | 1 |  | 0
I/5 | delna zapora ceste s pridobitvijo dovoljenja za zaporo in zavarovanjem gradbene jame ter gradbišča | kos | 1 |  | 0
I/6 | upravljalski nadzor pri gradbenih delih v območju obstoječe komunalne in energetske infrastrukture in določitev dodatnih varovalnih ukrepov pri odmikih, manjših od predpisanih | ur | 1 |  | 0
I/7 | izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču-komplet | kos | 1 |  | 0
I/8 | Nepredvidena dela, kot so: obeležba in eventualna prestavitev obstoječih komunalnih in energetskih vodov pod nadzorom upravljavca, križanje vodov (obst. nadz. NN elektrovod 1x)
| (10% vseh pripravljalnih del, obračun dejanskih stroškov) |  |  |  | 0
I | pripravljalna dela |  |  | skupaj: | 0
II | asfalterska - cestarska dela
II/1 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 10 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/2 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 9 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/3 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 40cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/4 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 43cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/5 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 15cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/6 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 22cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/7 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 25cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/8 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 21cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/9 | dobava, transport in vgrajevanje peščenega zaključnega sloja d= do 5cm (0-4mm) pod asfaltom, s finim vzdolžnim in prečnim planiranjem naklona ceste, z utrjevanjem in valjanjem celotne cestne površine, kontrolo padcev in z morebitnimi manjšimi popravili nivelete ceste pred asfaltiranjem | m3 | 0 |  | 0
II/10 | postavitev vseh obstoječih vodovodnih, plinskih kap, obstoječih pokrovov ostalih vodov na novo višino asfalta | kos | 0 |  | 0
II/11 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bituminizirana zmes AC 11 surf B 50/70 A3, Z2 TSC 06.520:2009; debeline 4cm (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/12 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski beton AC8surf B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 3cm (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/13 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -drobljenec AC 22 base B50/70 A3, TSC 06.520:2009; debeline 6cm (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/14 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski drobljenec AC22base B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 6cm (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/15 | izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo | kos | 0 |  | 0
II/16 | nepredvidena in dodatna dela z vsem materialom in delom (10% vseh asfaltersko - cestarskih del, obračun po dejasnkih stroških) |  |  |  | 0
II | asfalterska - cestarska dela |  |  | skupaj: | 0
III | zemeljska dela
III/1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 0 |  | 0
III/2 | strojni izkop materiala III.ktg v opaženem izkopu jarka z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala) | m3 | 4.4 |  | 0
III/3 | Strojni široki izkop materiala III.ktg za gradbeno jamo kanala z odlaganjem materiala ob rob gradbene jame | m3 | 0 |  | 0
III/4 | geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 1 |  | 0
III/5 | razpiranje gradbene jame z opaži širine 0.95m (dvostransko opaženje) | m2 | 20 |  | 0
III/6 | ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame | m2 | 10 |  | 0
III/7 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-opažen izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 3.1 |  | 0
III/8 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-široki izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 0 |  | 0
III/9 | dobava, dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-opaženi izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 0 |  | 0
III/10 | dobava. dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-široki izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 0 |  | 0
III/11 | nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 3km in razplaniranje, količina materiala je definirana v raščenem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto | m3 | 4.4 |  | 0
III/12 | črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi | ur | 1 |  | 0
III/13 | humusiranje v deb. 20cm in strojno planiranje trase ter zatravitev splaniraih površin po končanih delih s travno mešanico (vzpostavitev prvotnega stanja) | m3 | 0 |  | 0
III/14 | nepredvidena in dodatna dela z vsem materialom in delom (10% vseh zemeljskih del, obračun po dejanskih stroških) |  |  |  | 0
III | zemeljska dela |  |  | skupaj: | 0
IV | gradbena in montažna dela
IV/1 | Priprava betonske posteljice in polno obbetoniranje cevi PE DN 63 mm z betonom C12/15. V ceni upoštevati tudi potrebni bočni opaž obbetoniranja. | m3 | 1.4 |  | 0
IV/2 | Dobava in montaža oplaščene cevi PE 100 DN 63 mm/16 bar (SDR 11) v kolutu, spajanje z elektrovarilno spojko (zatesnitev cevi na koncu trase) | m | 10.55 |  | 0
IV/3 | Dobava in montaža cevi PE 100 SDR 11 fazonskih kosov - elektrovarilnih
| -obojka DN 63 mm | kom | 1 |  | 0
IV/4 | Dobava, vgradnja univerzalnih spojk za prehod iz PE materiala DN 63 na NL material DN 100 mm, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kos | 1 |  | 0
IV/5 | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL, NP 10, ISO 2537.
| -CESTNA KAPA | kom | 1 |  | 0
IV/6 | Montaža vodovodne cevi PE 100 DN 32mm PN10 za hišni priključek ( montaža v zaščitno cev, vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu). | m | 0 |  | 0
IV/7 | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podpor za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste. | kom | 1 |  | 0
IV/8 | Obbetoniranje drogov signalnih tablic za označevanje zasunov. Poraba betona do 0,25 m3 po komadu. | kom | 1 |  | 0
IV/9 | Montaža navrtanega oklepa za cevovod PE DN 63mm (DN 32) z montažo kolena, vgradne garniture, vključno z zmanjševalnim kosom in prehodnoločno spojko za PE cev. | kom | 0 |  | 0
IV/10 | Dobava, transport, vgradnja ter obnovitev križanj s proj sek. vodovodom PV6 z obbetoniranjem in položitvijo na bet. posteljico vključno z vsemi deli | m | 0 |  | 0
IV/11 | Nepredvidena gradbena in montažna dela, priključitev na primarni vodovod in druga manjša dela (10% vseh gradbenih in montažnih del) |  |  |  | 0
IV | gradbena in montažna dela |  |  | skupaj: | 0
V | zaključna dela
V/1 | čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 10 |  | 0
V/2 | izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu v elektronski obliki in vris v kataster GJI, vključno s potrdilom vpisa | m | 10.55 |  | 0
V/3 | Tlačni preizkus cevovoda in hišnih priključkov | m | 10.55 |  | 0
V/4 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda in hišnih priključkov | m | 10.55 |  | 0
V/5 | Dobava in polaganje signalnega traku nad cevovodom in cevmi hišnih priključkov | kos | 10.55 |  | 0
V/6 | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije | kom | 1 |  | 0
V/7 | ostala nepredvidena in zaključna dela (10% zaključnih del) |  |  |  | 0
V | zaključna dela |  |  | skupaj: | 0
| vodovod PV6 |  |  | SKUPAJ: | 0

## vodovod PV7
vodovod PV6
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
I | pripravljalna dela
I/1 | priprava gradbišča na celotnem odseku kanala, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja | kpl | 1 |  | 0
I/2 | zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m | 7 |  | 0
I/3 | zakoličba obstoječih komunalnih in infrastrukturnih vodov in oznaka križanj | kos | 1 |  | 0
I/4 | postavitev gradbenih profilov | kos | 1 |  | 0
I/5 | delna zapora ceste s pridobitvijo dovoljenja za zaporo in zavarovanjem gradbene jame ter gradbišča | kos | 1 |  | 0
I/6 | upravljalski nadzor pri gradbenih delih v območju obstoječe komunalne in energetske infrastrukture in določitev dodatnih varovalnih ukrepov pri odmikih, manjših od predpisanih | ur | 1 |  | 0
I/7 | izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču-komplet | kos | 1 |  | 0
I/8 | Nepredvidena dela, kot so: obeležba in eventualna prestavitev obstoječih komunalnih in energetskih vodov pod nadzorom upravljavca, križanje vodov (obst. pad. odvodnja 1x)
| (10% vseh pripravljalnih del, obračun dejanskih stroškov) |  |  |  | 0
I | pripravljalna dela |  |  | skupaj: | 0
II | asfalterska - cestarska dela
II/1 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 10 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/2 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 9 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/3 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 40cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/4 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 43cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/5 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 15cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/6 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 22cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/7 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 25cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/8 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 21cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/9 | dobava, transport in vgrajevanje peščenega zaključnega sloja d= do 5cm (0-4mm) pod asfaltom, s finim vzdolžnim in prečnim planiranjem naklona ceste, z utrjevanjem in valjanjem celotne cestne površine, kontrolo padcev in z morebitnimi manjšimi popravili nivelete ceste pred asfaltiranjem | m3 | 0 |  | 0
II/10 | postavitev vseh obstoječih vodovodnih, plinskih kap, obstoječih pokrovov ostalih vodov na novo višino asfalta | kos | 0 |  | 0
II/11 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bituminizirana zmes AC 11 surf B 50/70 A3, Z2 TSC 06.520:2009; debeline 4cm (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/12 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski beton AC8surf B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 3cm (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/13 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -drobljenec AC 22 base B50/70 A3, TSC 06.520:2009; debeline 6cm (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/14 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski drobljenec AC22base B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 6cm (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/15 | izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo | kos | 0 |  | 0
II/16 | nepredvidena in dodatna dela z vsem materialom in delom (10% vseh asfaltersko - cestarskih del, obračun po dejasnkih stroških) |  |  |  | 0
II | asfalterska - cestarska dela |  |  | skupaj: | 0
III | zemeljska dela
III/1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 0 |  | 0
III/2 | strojni izkop materiala III.ktg v opaženem izkopu jarka z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala) | m3 | 3.39 |  | 0
III/3 | Strojni široki izkop materiala III.ktg za gradbeno jamo kanala z odlaganjem materiala ob rob gradbene jame | m3 | 0 |  | 0
III/4 | geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 1 |  | 0
III/5 | razpiranje gradbene jame z opaži širine 0.95m (dvostransko opaženje) | m2 | 15.5 |  | 0
III/6 | ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame | m2 | 6.65 |  | 0
III/7 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-opažen izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 2.07 |  | 0
III/8 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-široki izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 0 |  | 0
III/9 | dobava, dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-opaženi izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 0.37 |  | 0
III/10 | dobava. dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-široki izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 0 |  | 0
III/11 | nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 3km in razplaniranje, količina materiala je definirana v raščenem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto | m3 | 3.02 |  | 0
III/12 | črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi | ur | 1 |  | 0
III/13 | humusiranje v deb. 20cm in strojno planiranje trase ter zatravitev splaniraih površin po končanih delih s travno mešanico (vzpostavitev prvotnega stanja) | m3 | 0 |  | 0
III/14 | nepredvidena in dodatna dela z vsem materialom in delom (10% vseh zemeljskih del, obračun po dejanskih stroških) |  |  |  | 0
III | zemeljska dela |  |  | skupaj: | 0
IV | gradbena in montažna dela
IV/1 | Priprava betonske posteljice in polno obbetoniranje cevi PE DN 63 mm z betonom C12/15. V ceni upoštevati tudi potrebni bočni opaž obbetoniranja. | m3 | 0.92 |  | 0
IV/2 | Dobava in montaža oplaščene cevi PE 100 DN 63 mm/16 bar (SDR 11) v kolutu, spajanje z elektrovarilno spojko (zatesnitev cevi na koncu trase) | m | 7 |  | 0
IV/3 | Dobava in montaža cevi PE 100 SDR 11 fazonskih kosov - elektrovarilnih
| -obojka DN 63 mm | kom | 1 |  | 0
IV/4 | Dobava, vgradnja univerzalnih spojk za prehod iz PE materiala DN 63 na NL material DN 100 mm, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kos | 1 |  | 0
IV/5 | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL, NP 10, ISO 2537.
| -CESTNA KAPA | kom | 1 |  | 0
IV/6 | Montaža vodovodne cevi PE 100 DN 32mm PN10 za hišni priključek ( montaža v zaščitno cev, vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu). | m | 0 |  | 0
IV/7 | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podpor za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste. | kom | 1 |  | 0
IV/8 | Obbetoniranje drogov signalnih tablic za označevanje zasunov. Poraba betona do 0,25 m3 po komadu. | kom | 1 |  | 0
IV/9 | Montaža navrtanega oklepa za cevovod PE DN 63mm (DN 32) z montažo kolena, vgradne garniture, vključno z zmanjševalnim kosom in prehodnoločno spojko za PE cev. | kom | 0 |  | 0
IV/10 | Dobava, transport, vgradnja ter obnovitev križanj obsst. pad. odvodnje-1x s proj sek. vodovodom PV7 z obbetoniranjem in položitvijo na bet. posteljico vključno z vsemi deli | m | 5 |  | 0
IV/11 | Nepredvidena gradbena in montažna dela, priključitev na primarni vodovod in druga manjša dela (10% vseh gradbenih in montažnih del) |  |  |  | 0
IV | gradbena in montažna dela |  |  | skupaj: | 0
V | zaključna dela
V/1 | čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 6.65 |  | 0
V/2 | izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu v elektronski obliki in vris v kataster GJI, vključno s potrdilom vpisa | m | 7 |  | 0
V/3 | Tlačni preizkus cevovoda in hišnih priključkov | m | 7 |  | 0
V/4 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda in hišnih priključkov | m | 7 |  | 0
V/5 | Dobava in polaganje signalnega traku nad cevovodom in cevmi hišnih priključkov | kos | 7 |  | 0
V/6 | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije | kom | 1 |  | 0
V/7 | ostala nepredvidena in zaključna dela (10% zaključnih del) |  |  |  | 0
V | zaključna dela |  |  | skupaj: | 0
| vodovod PV6 |  |  | SKUPAJ: | 0

## vodovod PV8
vodovod PV8
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
I | pripravljalna dela
I/1 | priprava gradbišča na celotnem odseku kanala, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja | kpl | 1 |  | 0
I/2 | zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m | 17.3 |  | 0
I/3 | zakoličba obstoječih komunalnih in infrastrukturnih vodov in oznaka križanj | kos | 2 |  | 0
I/4 | postavitev gradbenih profilov | kos | 2 |  | 0
I/5 | delna zapora ceste s pridobitvijo dovoljenja za zaporo in zavarovanjem gradbene jame ter gradbišča | kos | 1 |  | 0
I/6 | upravljalski nadzor pri gradbenih delih v območju obstoječe komunalne in energetske infrastrukture in določitev dodatnih varovalnih ukrepov pri odmikih, manjših od predpisanih | ur | 3 |  | 0
I/7 | izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču-komplet | kos | 1 |  | 0
I/8 | Nepredvidena dela, kot so: obeležba in eventualna prestavitev obstoječih komunalnih in energetskih vodov pod nadzorom upravljavca, križanje vodov (obst. TK vod 2x)
| (10% vseh pripravljalnih del, obračun dejanskih stroškov) |  |  |  | 0
I | pripravljalna dela |  |  | skupaj: | 0
II | asfalterska - cestarska dela
II/1 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 10 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/2 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 9 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/3 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 40cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/4 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 43cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/5 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 15cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/6 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 22cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/7 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 25cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (regionalna cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/8 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 21cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (občinska cesta) | m3 | 0 |  | 0
II/9 | dobava, transport in vgrajevanje peščenega zaključnega sloja d= do 5cm (0-4mm) pod asfaltom, s finim vzdolžnim in prečnim planiranjem naklona ceste, z utrjevanjem in valjanjem celotne cestne površine, kontrolo padcev in z morebitnimi manjšimi popravili nivelete ceste pred asfaltiranjem | m3 | 0 |  | 0
II/10 | postavitev vseh obstoječih vodovodnih, plinskih kap, obstoječih pokrovov ostalih vodov na novo višino asfalta | kos | 0 |  | 0
II/11 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bituminizirana zmes AC 11 surf B 50/70 A3, Z2 TSC 06.520:2009; debeline 4cm (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/12 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski beton AC8surf B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 3cm (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/13 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -drobljenec AC 22 base B50/70 A3, TSC 06.520:2009; debeline 6cm (regionalna cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/14 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski drobljenec AC22base B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 6cm (občinska cesta) | m2 | 0 |  | 0
II/15 | izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo | kos | 2 |  | 0
II/16 | nepredvidena in dodatna dela z vsem materialom in delom (10% vseh asfaltersko - cestarskih del, obračun po dejasnkih stroških) |  |  |  | 0
II | asfalterska - cestarska dela |  |  | skupaj: | 0
III | zemeljska dela
III/1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 0 |  | 0
III/2 | strojni izkop materiala III.ktg v opaženem izkopu jarka z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala) | m3 | 52.5 |  | 0
III/3 | Strojni široki izkop materiala III.ktg za gradbeno jamo kanala z odlaganjem materiala ob rob gradbene jame | m3 | 0 |  | 0
III/4 | geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 3 |  | 0
III/5 | razpiranje gradbene jame z opaži širine 0.95m (dvostransko opaženje) | m2 | 177.7 |  | 0
III/6 | ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame | m2 | 64 |  | 0
III/7 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-opažen izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 20 |  | 0
III/8 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-široki izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 0 |  | 0
III/9 | dobava, dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-opaženi izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 23.4 |  | 0
III/10 | dobava. dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-široki izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 0 |  | 0
III/11 | nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 3km in razplaniranje, količina materiala je definirana v raščenem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto | m3 | 29.1 |  | 0
III/12 | črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi | ur | 7 |  | 0
III/13 | humusiranje v deb. 20cm in strojno planiranje trase ter zatravitev splaniraih površin po končanih delih s travno mešanico (vzpostavitev prvotnega stanja) | m3 | 0 |  | 0
III/14 | nepredvidena in dodatna dela z vsem materialom in delom (10% vseh zemeljskih del, obračun po dejanskih stroških) |  |  |  | 0
III | zemeljska dela |  |  | skupaj: | 0
IV | gradbena in montažna dela
IV/1 | Priprava betonske posteljice in polno obbetoniranje cevi PE DN 63 mm z betonom C12/15. V ceni upoštevati tudi potrebni bočni opaž obbetoniranja. | m3 | 8.88 |  | 0
IV/2 | Dobava in montaža oplaščene cevi PE 100 DN 63 mm/16 bar (SDR 11) v kolutu, spajanje z elektrovarilno spojko | m | 67.3 |  | 0
IV/3 | Dobava in montaža cevi PE 100 SDR 11 fazonskih kosov - elektrovarilnih
| -obojka DN 63 mm | kom | 6 |  | 0
IV/4 | Dobava, vgradnja univerzalnih spojk za prehod iz PE materiala DN 63 na NL material DN 80 mm, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kos | 1 |  | 0
IV/5 | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL, NP 10, ISO 2537.
| -CESTNA KAPA ZA HP | kom | 2 |  | 0
IV/6 | Montaža vodovodne cevi PE 100 DN 32mm PN10 za hišni priključek ( montaža v zaščitno cev, vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu). | m | 10 |  | 0
IV/7 | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podpor za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste. | kom | 2 |  | 0
IV/8 | Obbetoniranje drogov signalnih tablic za označevanje zasunov. Poraba betona do 0,25 m3 po komadu. | kom | 2 |  | 0
IV/9 | Montaža navrtanega oklepa za cevovod PE DN 63mm (DN 32) z montažo kolena, vgradne garniture, vključno z zmanjševalnim kosom in prehodnoločno spojko za PE cev. | kom | 2 |  | 0
IV/10 | Dobava, transport, vgradnja ter obnovitev križanj TK voda-2x s proj sek. vodovodom PV8 z obbetoniranjem in položitvijo na bet. posteljico vključno z vsemi deli | m | 5 |  | 0
IV/11 | Nepredvidena gradbena in montažna dela, kot so priključitev HP - 2x, priključitev na primarni vodovod in druga manjša dela (10% vseh gradbenih in montažnih del) |  |  |  | 0
IV | gradbena in montažna dela |  |  | skupaj: | 0
V | zaključna dela
V/1 | čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 64 |  | 0
V/2 | izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu v elektronski obliki in vris v kataster GJI, vključno s potrdilom vpisa | m | 77.3 |  | 0
V/3 | Tlačni preizkus cevovoda in hišnih priključkov | m | 77.3 |  | 0
V/4 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda in hišnih priključkov | m | 77.3 |  | 0
V/5 | Dobava in polaganje signalnega traku nad cevovodom in cevmi hišnih priključkov | kos | 77.3 |  | 0
V/6 | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije | kom | 1 |  | 0
V/7 | ostala nepredvidena in zaključna dela (10% zaključnih del) |  |  |  | 0
V | zaključna dela |  |  | skupaj: | 0
| vodovod PV8 |  |  | SKUPAJ: | 0