## REKAPITULACIJA
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO
KANALIZACIJA IN VODOVOD V NASELJU GRIVČE
REKAPITULACIJA
PRIPRAVLJALNA DELA | 0
FEKALNA KANALIZACIJA | 0
METEORNA KANALIZACIJA | 0
VODOVOD | 0
HIDROFORSKA POSTAJA | 0
HIDROFORSKA POSTAJA - EL.INSTALACIJE | 0
HIDROFORSKA POSTAJA - NN PRIKLJUČEK | 0
ASFALTIRANJE PREKOPOV IN CESTE | 0
SKUPAJ | 0
NEPREDVIDENA DELA 10% | 0
SKUPAJ | 0
DDV (22%) | 0
SKUPAJ Z DDV | 0

## Splošna določila
SPLOŠNA DOLOČILA
V ponudbenih cenah za celoten obseg del po tem razpisu je upoštevati in vključiti v cene po enoti mere:
1. | Notranjo kontrolo (tekoče preiskave) in zunanjo kontrolo (testne preiskave).
2. | Vsa potrebna geodetska dela, ki niso zajeta v popisih del.
3. | Izdelavo geodetskega posnetka vključno z elaboratom za vpis komunalne opreme v kataster GJI in izdelavo projektov izvedenih del (PID) v 4 izvodih v papirni obliki in 1 izvod v elektronski obliki, projekt obratovanja in vzdrževanja (POV) v 4 izvodih za vsa izvedena dela po tem razpisu z navodili za obratovanje in vzdrževanje.
4. | Pri zagotavljanju in kontroli kvalitete materialov in vgrajevanja je potrebno smiselno upoštevati posebne tehnične pogoje za izvajanje razpisanih del.
5. | Načrt organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča (navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu) v skladu z Gradbenim zakonomza vsako gradbeno dovoljenje posebej.
6. | Izdelavo varnostnega načrta za celotno gradbišče.
7. | V ceni vseh rušitvenih del morajo biti upoštevani vsi stroški nakladanja, odvoza in predelave gradbenih odpadkov skladno z veljavno zakonodajo na področju ravnanja z gradbenimi odpadki vključno z vsemi dajatvami za predelavo in odlaganje.
8. | Pred dokončanjem del mora izvajalec predati naročniku "Poročilo o nastalih odpadkih in o ravnanju z njimi", za vse gradbene odpadke mora izvajalec v roku enega tedna po odvozu gradnbenih odpadkov predati potrjene evidenčne liste pošiljke odpadkov z dokazilom, da so evidentirani v aplikaciji ARSO - IS ODPADKI.
9. | V ceni morajo biti zajeti tudi vsi stroški prevozov na začasne gradbiščne deponije.
10. | Cena mora vsebovati vse stroške, vezane na obveznost gospodarskega subjekta, da zapisniško in s kamero ugotovi in dokumentira obstoječe stanje okolice objektov in prometne infrastrukture, ki jo bo uporabljal v času gradnje (dokumentacijo mora hraniti najmanj do konca garancijskega obdobja), kot tudi sanacijo morebitnih poškodb.
11. | Vse potrebne začasne prehode, zavarovanje gradbene jame, črpanje vode iz gradbene jame, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja in rušenje podzemne komunalne infrastrukture ob izvajanju izkopov, kjer je to predvideno.
12. | Obračun izkopov se izvede v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini v vgrajenem stanju, upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
13. | Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika, ki ga zagotovi izvajalec.
14. | V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi vsi začasne prestavitve vseh obstoječih komunalnih vodov, ki se bodo prestavljali v času gradnje.
15. | Čiščenje gradbišča po končanih delih.
16. | Zakoličbo vseh obstoječih komunalnih vodov in določitev mikrolokacije le teh.
17. | Označba in zavarovanje vseh obstoječih komunalnih vodov.
18. | Izvedbo sondažnih izkopov za ugotovitev in preverjanje obstoječih komunalnih vodov.
19. | Izvedbo sondažnih izkopov za izvedbo testnih preiskav temeljnih tal.
20. | V ceni zatravitve je potrebno upoštevati tudi vzdrževanje, zalivanje in košnjo trave do primopredaje objekta naročniku.
21. | Varovanje gradbišča za celoten čas gradnje.
22. | Zavarovanje gradbišča za celoten čas gradnje.
23. | Mehansko in visokotlačno čiščenje kanalizacijskih cevi z ispiranjem za potrebe izvedbe pregleda kanalizacijskih cevi s kamero in preizkusa tesnosti.
24. | Pregled kanalizacijskih cevi s kamero po predhodno izvedenem čiščenju, komplet z predajo posnetka pregleda v elektronski obliki, slik kanalizacije in poročilom z opisom dejanskega stanja - tudi okroglost cevi.
25. | Preizkus vodotesnosti kanalizacije.
26. | Tlačni preizkus kanalizacije.
27. | Izvedba tlačnega preizkusa cevovoda s potrebnim tesnenjem koncev, polnjenjem vode, uporabo registrirnega manometra ter izdajo ustreznih potrdil. Tlačni preizkus se izvaja skladno z navodili upravljalca in tehničnim pravilnikom.
28. | Izpiranje in razkuževanje, dezinfekcija in nevtralizacija cevovoda.
29. | Dela izvajati skladno z vsemi veljavnimi predpisi ter pravilniki.
30. | V enotnih cenah morajo biti upoštevani tudi vsi pomični delovni odri, ki jih izvajalec potrebuje za izvedbo del.
31. | Zavarovanje gradbišča z gradbiščno ograjo min. višine 2 m, kjer je to potrebno.
32. | Izvajalec mora pred pričetkom del posneti/evidentirati stanje na stavbah - objektih ob gradbišču in spremljati stanje na objektih v času gradnje zlasti ob morebitnih obstoječih poškodbah ali ob morebitnem pojavu poškodb na teh objektih.
33. | Stroške vode, elektrike, plina, ogrevanja za cel čas gradnje do primopredaje objekta naročniku ter vse stroške morebitnega izsuševanja objekta za zagotovitev vgradnje materialov, ki zahtevajo predpisane pogoje proizvajalca za vgradnjo.
34. | Ponudnik si mora objekt/traso pred oddajo ponudbe ogledati. Ponudnik s svojim podpisom pri oddaji ponudbe potrjuje seznanjenost s projektom in lokacijo objekta/trase, z vsemi tehničnimi zahtevami ter dostopi do objekta/trase za izvedbo del.
35. | V kolikor v popisu del ni zajetih odgovarjajočih postavk, je v vseh betonskih elementih v cenah po enoti mere zajeti tudi izvedba odprtin in utorov v stropnih in stenskih ploščah za stebre ograj, sider dvigal, prehodov inštalacij in podobnih, ki so bili poznani pred izvedbo dela. Otežkočanje dela ob polaganju vodnikov in cevi v opaž s strani drugih izvajalcev ne bo stroškovno nadomeščeno, v kolikor se ostali Izvajalci prilagodijo predvidenemu normalnemu poteku dela.
36. | Pri elementih z vidnimi betonskimi površinami je potrebno pri pripravi opažev ter pri sestavi, pripravljanju in vgrajevanju betonov upoštevati posebne kriterije tehnologije vidnih betonov. Za vidne betone je s projektom predpisan ter pred pričetkom del s strani izvajalca podan (eksperimentalno ugotovljen) model strukture in vizuelnih efektov površine, pri čemer je makro in mikro geometrija vidnih betonskih površin primarno podana z vrsto in konstrukcijo opaža. Posamezne zaključne vidne površine morajo izkazovati enakomerne strukture in barve. Strošek za izvedbo vidnega betona mora ponudnik vračunati v cene po enoti mere, tudi če to v opisu postavke to ni posebej zapisano. Vsa popravila, ki smejo biti izvedena le v majhnem obsegu, mora odobriti in prevzeti nadzornik. Ves strošek morebitnega brušenja vidnih betonskih površin mora ponudnik vračunati v ceno po enoti mere.
37. | Izvajalec mora zagotoviti na gradbišču za potrebe operativnih sestankov opremljen prostor velikosti min. 45 m2, ki mora biti ogrevan in kilimatiziran.
38. | Zahteva po meritvah osvetljenosti - izvajalec mora opraviti meritve.
39. | Pregled in pridobitev potrdila o delovanju TK povezav v zvezi z javljanjem požara, reševanjem iz dvigala in ostale notranje povezave.
40. | Meritve hidrantnega omrežja s pridobitvijo pozitivnega poročila.
41. | Električne meritve, meritve strelovodne napeljave s pridobitvijo pozitivnih poročil.
42. | Izpolnitev in potrditev izkaza požarne varnosti.
43. | V vseh postavkah v cenah za enoto mere vkalkulirane in upoštevane sledeči stroški: - Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del. - Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah).
44. | Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo ustreznih izjav o ustreznosti, garancijskih listov in CE certifikatov pred vgrajevanjem. Pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.
45. | V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji. - Pri izvajanju objekta je obvezno upoštevati požarni elaborat ali načrt za predmetni objekt ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno natančno pregledati obstoječe stanje po izvedeni prvi fazi na gradbeni parceli in se seznaniti z že izvedenimi zakoličbami komunalnih primarnih in sekundarnih vodov, pregledati DGD/PZI načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme, vse elaborate in poročila ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju.
46. | V popisu morajo biti v vseh cenah za enoto mere vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost in konfiguracijo gradbene parcele. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom - navedba je zgolj informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (68. člen ZJN-3).
47. | Materiali, ki so opremljeni s citatom: "kot na primer ali enakovredno" ali "kot npr. ali/oz., in enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo! Vse vgrajene materiale in opremo, ki kakor koli odstopajo od popisa; ter vse delavniške načrte mora predhodno (pred izvedbo ali vgrajevanjem) obvezno pismeno potrditi odgovorni projektant oziroma odgovorni vodja projekta!
48. | Pri izvajanju GOI del je obvezno upoštevati vse detajle in navodila PZI projekta, opise posameznih materialov, naprav in opreme ter barvno karto objekta. Vse navedeno je vgrajevati po navodilih izbranega proizvajalca in po predhodni potrditvi projektanta. Vse materiale, obloge, stavbno pohištvo, naprave, opremo in druge artikle pred vgraditvijo obvezno pismeno potrdi odgovorni projektant na podlagi predhodno izdelanih ali dostavljenih vzorcev. - V enotni ceni je potrebno upoštevati vsa potrebna čiščenja med posameznimi fazami gradnje, zaščite, varovanja, pomožna in spremljevalna dela. - V enotni ceni je potrebno upoštevati izredni transport, vključno z vsemi zavarovanji. - Pri izdelavi vseh faz in delov gradnje obvezno veljajo vsa splošna navodila, opombe in zahteve, ki so opisana na začetku tega popisa GOI del. Poleg njih morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe in vsa pomožna in spremljevalna dela: Postavitev, premeščanje, odstranitev in čiščenje vseh odrov, ki so potrebni za nemoteno in varno izvajanje del;
49. | Pri cenah za enoto mere je upoštevati specifičnost lokacije (delno utesnjenost) glede na skladiščenje materiala – delno sprotni dovoz le tega ter varovanje materiala vse do zaključka funkcionalne celote objekta/trase, v kolikor ni s pogodbo o izvajanju del drugače določeno; V kolikor v posamezni poziciji / postavki ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti, kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete; Posamezne prekinitve del , ki so potrebna za druga vezana dela, je vkalkulirati v ceno za enoto mere;
50. | Pred pričetkom del je izvajalec / ponudnik dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Z izvajalcem gradbenih in obrtniških del se je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov; Vsa zarisovanja, čiščenja, zakoličbe, transportni in manipulativni stroški, pomožna spremljevalna in zaključna dela, kot tudi vrtanja in štemanja za kompletno strojno inštalacijo.
51. | Zavarovanje območja gradbene parcele za čas izvajanja del: postavitev opozorilnih tabel, prometne signalizacije in varnostnih trakov ter začasnih fiksnih barier na mestih, kjer je povečana možnost vdora nepooblaščenih oseb. - Postavitev varnostne ograje s konzolnimi nastavki za kasnejšo postavitev raznih zaščitnih in lovilnih varnostnih odrov. - Izdelava varnostnega odra/polnih stranic za zavarovanje pešcev, občasnega prometa in delavcev, ki izvajajo dela tik ob objektu na neposrednih stikih s pločniki in prometno cesto, skupaj z lovilnim podestom in prometno signalizacijo ter opozorilnimi tablami. - Izdelava začasnih delnih zapor cest s stroški za postavitev dnevne in nočne signalizacije za celoten rok trajanja investicijsko-vzdrževalnih del.
52. | Upoštevana morajo biti manjša nepredvidena spremljevalna dela, ki se pojavijo v času gradnje: dnevna signalizacija, urejanje prometa, obveščanje javnosti o cestnih zaporah, ipd… - Celotna in ustrezna zaščita obstoječega objekta za čas gradnje s primernimi zaščitnimi materiali. - Sprotno gradbeno čiščenje in ostala čiščenja med posameznimi fazami ter končno finalno čiščenje objekta. - Vsi delovni odri za opravljanje zidarskih, tesarskih, obrtniških in inštalacijskih ter drugih gradbenih del.
53. | Izdelava poročila o pregledu vseh nosilnih kovinskih konstrukcij v skladu z navodili PZI projekta ali zahtevami nadzorne službe. Poročilo izdela pooblaščena organizacija.
OPOZORILA:
54. | Izvajalec mora pred pričetkom del obvezno preveriti vse mere na objektu!
55. | Morebitne razlike ali odstopanja med arhitekturnimi, detajlnimi in preglednimi načrti je potrebno pregledati in uskladiti s projektantom.
56. | Izvajalec mora skladno z zakonom o graditvi objektov ter zakonom o gradbenih proizvodih vgrajevati ustrezne gradbene proizvode.
57. | Izvajalec mora vsa dela izvajati v skladu s predloženo projektno dokumentacijo, v skladu z načrtom organizacije gradbišča in Varnostnim načrtom ter pravili stroke in v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in veljavno zakonodajo!
58. | Izvajalec mora pred pričetkom del dostaviti v potrditev Inženirju in Naročniku Elaborat prometne ureditve v času gradnje s planom zapor ceste - delnih in popolnih zapor. Elaborat mora upoštevati, da bo potrebno zagotavljati dnevno dostopnost stanovalcev in uporabnikov ter lastnikov/najemnikov poslovnih prostorov do objektov ob cesti (gradbišču). Upoštevati je potrebno tudi določila o dovoljenih vrednostih hrupa.
59. | Izvajalec mora pri ureditvi gradbišča in gradnji upoštevati, da bodo dejavnosti v objektih v času gradnje nemoteno obratovale.

## PRIPRAVLJALNA DELA
KANALIZACIJA IN VODOVOD V NASELJU GRIVČE
PRIPRAVLJALNA DELA
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ € |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Označitev gradbišča v skladu s predpisi, izdelava varnostnega načrta in načrta organizacije gradbišča, ureditev gradbišča s postavitvijo table za označitev gradbišča v skladu z GZ-1 in odstranitev po končanih delih, priprava z urejanjem deponij, zavarovanje gradbišča, posnetek stanja na stavbah ob gradbišču. Upoštevati stroške pri izvajanju vseh del za izvedbo celotnega projekta po tem razpisu. | kos | 1 |  | 0
2. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, optike, telekomunikacije, vodovoda, kanalizacije, plina po pogojih in navodilih upravljavcev. Cena navedena za izvedbo vseh del po tem popisu. | kpl | 1 |  | 0
3. | Izdelava varnostnega načrta gradbišča pred začetkom gradnje po gradbenih predpisih za celoten objekt (vodovod in kanalizacija) | kpl | 1 |  | 0
4. | Zavarovanje prometa med gradnjo z ustrezno dokumentacijo, pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje, premostitvenih objektov za pešce in ostali promet). Z usmerjanjem prometa v času gradnje. Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje. | kpl | 1 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | OSTALA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z GZ-1, za vsa dela projekta po popisu. | kpl | 1 |  | 0
2. | Projekt izvedenih del skladno z GZ-1 (4 izvodi). | kpl | 1 |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## FEKALNA KANALIZACIJA
KANALIZACIJA IN VODOVOD V NASELJU GRIVČE
FEKALNA KANALIZACIJA
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ € |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala. | m | 522 |  | 0
| - KANAL F1 | m | 369
| - KANAL F2 | m | 30
| - KANAL F3 | m | 116
| - KANAL F4 | m | 7
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon). |  | 34 |  | 0
| - KANAL F1 | kos | 21
| - KANAL F2 | kos | 2
| - KANAL F3 | kos | 9
| - KANAL F4 | kos | 2
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III.do V.ktg., širine dna jarka do 1.0 m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°- 90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja.. | m3 | 345
| - KANAL F1 | m3 | 239
| - KANAL F2 | m3 | 13
| - KANAL F3 | m3 | 87
| - KANAL F4 | m3 | 6
| - v terenu III ktg. (30%) | m3 | 103.5 |  | 0
| - v terenu IV ktg. (30%) | m3 | 103.5 |  | 0
| - v terenu V ktg. (40%) | m3 | 138 |  | 0
2. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III.do V.ktg., širine dna jarka do 1.0 m, globine nad 2.0 m, naklon brežin 70°- 90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja. | m3 | 42
| - KANAL F1 | m3 | 42
| - KANAL F2 | m3 | 0
| - KANAL F3 | m3 | 0
| - KANAL F4 | m3 | 0
| - v terenu III ktg. (30%) | m3 | 12.6 |  | 0
| - v terenu IV ktg. (30%) | m3 | 12.6 |  | 0
| - v terenu V ktg. (40%) | m3 | 16.8 |  | 0
3. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III. in IV. ktg., širine dna jarka do 1.0m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°-90° z odlaganjem na rob izkopa ali nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo po izbiri izvajalca. | m3 | 540
| - KANAL F1 | m3 | 357
| - KANAL F2 | m3 | 57
| - KANAL F3 | m3 | 115
| - KANAL F4 | m3 | 11
| - v terenu III ktg. (30%) | m3 | 162 |  | 0
| - v terenu IV ktg. (30%) | m3 | 162 |  | 0
| - v terenu V ktg. (40%) | m3 | 216 |  | 0
3. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III., IV. in V ktg., širine dna jarka do 1.0 m, globine nad 2.0 m, naklon brežin 70°- 90° z odlaganjem na rob izkopa ali nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo po izbiri izvajalca. | m3 | 216
| - KANAL F1 | m3 | 216
| - KANAL F2 | m3 | 0
| - KANAL F3 | m3 | 0
| - KANAL F4 | m3 | 0
| - v terenu III ktg. (30%) | m3 | 64.8 |  | 0
| - v terenu IV ktg. (30%) | m3 | 64.8 |  | 0
| - v terenu V ktg. (40%) | m3 | 86.4 |  | 0
4. | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm. | m2 | 442.3 |  | 0
| - KANAL F1 | m2 | 322.3
| - KANAL F2 | m2 | 24
| - KANAL F3 | m2 | 90
| - KANAL F4 | m2 | 6
5. | Zasip jarka z materialom od izkopa (odstrani se frakcije večje od 125 mm) ter komprimiranje v plasteh po 30 cm. | m3 | 719 |  | 0
| - KANAL F1 | m3 | 545
| - KANAL F2 | m3 | 54
| - KANAL F3 | m3 | 110
| - KANAL F4 | m3 | 10
6. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasteh do 30 cm (pod voznimi površinami - cesta). | m3 | 34.6 |  | 0
| - KANAL F1 | m3 | 24.4
| - KANAL F2 | m3 | 0
| - KANAL F3 | m3 | 7.2
| - KANAL F4 | m3 | 3
7. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm, vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti do 25 cm (pod voznimi površinami - cesta / pločnik). | m3 | 36.8 |  | 0
| - KANAL F1 | m3 | 26
| - KANAL F2 | m3 | 2.2
| - KANAL F3 | m3 | 5.6
| - KANAL F4 | m3 | 3
8. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja in trajnega deponiranja. | m3 | 37 |  | 0
| - KANAL F1 | m3 | 28
| - KANAL F2 | m3 | 3
| - KANAL F3 | m3 | 5
| - KANAL F4 | m3 | 1
9. | Razpiranje jarka s tehnologijo po izbiri izvajalca za izvedbo varovanega izkopa višine nad 2,0 do 2,5 m. Postavka vključuje tudi dodatek za otežen izkop. Obračun po m1 jarka obojestransko! | m | 28.5 |  | 0
| - KANAL F1 | m | 28.5
| - KANAL F2 | m | 0
| - KANAL F3 | m | 0
| - KANAL F4 | m | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN200, trdnostni razred SN4, standard EN 1401-1,na betonsko posteljico C12/15 deb.10 cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0,15 m3/m), s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. V ceni upoštevani fazonski kosi (kolena, odcepi, redukcije,…) | m | 522 |  | 0
| - KANAL F1 | m | 369
| - KANAL F2 | m | 30
| - KANAL F3 | m | 116
| - KANAL F4 | m | 7
2. | Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška svetlega premera 800 mm, vključno z muldo, vtokom in iztokom, podbetoniranjem jaška z betonom in prilagajanjem gornjega roba jaška glede na naklon terena, globina jaška se meri od vrha do dna mulde.
| globina jaška 1,5 - 2,0m | kos | 11 |  | 0
| globina jaška 2,0 - 2,5m | kos | 1 |  | 0
| globina jaška 2,5 - 3,0m | kos | 1 |  | 0
3. | Izdelava AB plošče nad jaškom v sestavi: betonski obroč deb.15cm, šir.40cm, ab razbremenilna plošča deb.15cm, premera 220cm z nastavkom za LTŽ pokrov, LTŽ pokrov premera 60cm, po EN124 min D400,komplet z izdelavo opaža, armiranjem z min. armaturo, betonom C25/30 ter tesnjenjem stika AB plošče in jaška. | kos | 13 |  | 0
4. | Izdelava dodatnega priključka na poliesterskem jašku za PVC cev DN 200 mm | kos | 3 |  | 0
5. | Čiščenje in spiranje kanalizacije, izvedba preizkusa vodotesnosti, pregled kanalizacije s fotorobotom. | m | 522 |  | 0
| - KANAL F1 | m | 369
| - KANAL F2 | m | 30
| - KANAL F3 | m | 116
| - KANAL F4 | m | 7
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## METEORNA KANALIZACIJA
KANALIZACIJA IN VODOVOD V NASELJU GRIVČE
METEORNA KANALIZACIJA
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ € |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala. | m | 347 |  | 0
| - KANAL M1 | m | 291
| - KANAL M3 | m | 56
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon). |  | 17 |  | 0
| - KANAL M1 | kos | 13
| - KANAL M3 | kos | 4
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III.do V.ktg., širine dna jarka do 1.0 m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°- 90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. | m3 | 357
| - KANAL M1 | m3 | 293
| - KANAL M3 | m3 | 64
| - v terenu III ktg. (30%) | m3 | 107.1 |  | 0
| - v terenu IV ktg. (30%) | m3 | 87.9 |  | 0
| - v terenu V ktg. (40%) | m3 | 19.2 |  | 0
2. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III.do V. ktg., širine dna jarka do 1.0m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°-90° z odlaganjem na rob izkopa ali nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo po izbiri izvajalca. | m3 | 471
| - KANAL M1 | m3 | 391
| - KANAL M3 | m3 | 80
| - v terenu III ktg. (30%) | m3 | 141.3 |  | 0
| - v terenu IV ktg. (30%) | m3 | 117.3 |  | 0
| - v terenu V ktg. (40%) | m3 | 24 |  | 0
3. | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm. | m2 | 369 |  | 0
| - KANAL M1 | m2 | 303
| - KANAL M3 | m2 | 66
4. | Zasip jarka z materialom od izkopa (odstrani se frakcije večje od 125 mm) ter komprimiranje v plasteh po 30 cm. | m3 | 449 |  | 0
| - KANAL M1 | m3 | 373
| - KANAL M3 | m3 | 76
5. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasteh do 30 cm (pod voznimi površinami - cesta). | m3 | 27.4 |  | 0
| - KANAL M1 | m3 | 22.6
| - KANAL M3 | m3 | 4.8
6. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm, vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti do 25 cm (pod voznimi površinami - cesta / pločnik). | m3 | 49.4 |  | 0
| - KANAL M1 | m3 | 24.4
| - KANAL M3 | m3 | 25
7. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja in trajnega deponiranja. | m3 | 22 |  | 0
| - KANAL M1 | m3 | 18
| - KANAL M3 | m3 | 4
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN250, trdnostni razred SN4, standard EN 1401-1,na betonsko posteljico C12/15 deb.10 cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0,18 m3/m), s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. V ceni upoštevani fazonski kosi (kolena, odcepi, redukcije,…) | m | 13 |  | 0
| - KANAL M1 | m | 13
| - KANAL M3 | m | 0
2. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN315, trdnostni razred SN4, standard EN 1401-1,na betonsko posteljico C12/15 deb.10 cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0,23 m3/m), s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. V ceni upoštevani fazonski kosi (kolena, odcepi, redukcije,…) | m | 106 |  | 0
| - KANAL M1 | m | 50
| - KANAL M3 | m | 56
3. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN400, trdnostni razred SN4, standard EN 1401-1,na betonsko posteljico C12/15 deb.10 cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0,28 m3/m), s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. V ceni upoštevani fazonski kosi (kolena, odcepi, redukcije,…) | m | 229 |  | 0
| - KANAL M1 | m | 229
| - KANAL M3 | m | 0
4. | Dobava in izdelava jaška iz BC fi 80cm v sestavi: betonski podstavek C12/15 0,95 x 0,95 m, višine do 0,25 m na podložni beton d=10 cm, BC fi 80 cm, z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo jaška, vključno z izdelavo mulde in obdelavo vtoka in iztoka. Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in višino terena in se prilagaja z višino in številom betonskih cevi in pokrova. (Meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde)
| -globina jaška 1,0 -1,5m | kos | 1 |  | 0
| -globina jaška 1,5 - 2,0m | kos | 11 |  | 0
5 | Izdelava AB plošče nad jaškom v sestavi: betonski obroč deb.15cm, šir.40cm, ab razbremenilna plošča deb.15cm, premera 220cm z nastavkom za LTŽ pokrov, LTŽ pokrov premera 60cm, po EN124 min D400,komplet z izdelavo opaža, armiranjem z min. armaturo, betonom C25/30 ter tesnjenjem stika AB plošče in jaška. | kos | 13 |  | 0
6 | Izdelava dodatnega priključka na BC jašku za PVC cev DN 315mm. | kos | 1 |  | 0
7 | Izdelava dodatnega priključka na obstoječem betonskem jašku za PVC cev DN 400 mm | kos | 1 |  | 0
8 | Čiščenje in spiranje kanalizacije, izvedba preizkusa vodotesnosti, pregled kanalizacije s fotorobotom. | m | 347 |  | 0
| - KANAL M1 | m | 291
| - KANAL M3 | m | 56
9 | Izdelava požiralnika iz BC cevi fi 50 cm, z betonskim temeljem, priključek za odtok, globine 1,5m, skupaj z dobavo materiala. | kos | 10 |  | 0
10 | Dobava in montaža LTŽ rešetke 50X50 cm na cestni požiralnik, z vsemi potrebnimi deli. | kos | 8 |  | 0
11 | Dobava in montaža nepovoznega betonskega pokrovova jaška dim.60x60cm. Montaža na betonske jaške fi 50 cm. | kos | 2 |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## VODOVOD
KANALIZACIJA IN VODOVOD V NASELJU GRIVČE
VODOVOD
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI |  |  |  | 0
4. | BETONSKA IN MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ € |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem kanala. | m | 459.1 |  | 0
| -VODOVOD V1 | m | 30.3
| -VODOVOD V2 | m | 325.3
| -VODOVOD V3 | m | 103.5
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon). | kos | 37 |  | 0
| -VODOVOD V1 | kos | 5
| -VODOVOD V2 | kos | 22
| -VODOVOD V3 | kos | 10
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Izkop jarkov za vodovod v terenu III. do V. ktg., širine dna jarka do 1.0 m, globine do 1.50 m, naklon brežin 70°- 90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo po izbiri izvajalca. | m3 | 358
| -VODOVOD V1 | m3 | 25
| -VODOVOD V2 | m3 | 254
| -VODOVOD V3 | m3 | 79
| - v terenu III ktg. (30%) | m3 | 107.4 |  | 0
| - v terenu IV ktg. (30%) | m3 | 107.4 |  | 0
| - v terenu V ktg. (40%) | m3 | 107.4 |  | 0
2. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III. do V. ktg., širine dna jarka do 1.0m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°-90° z odlaganjem na rob izkopa ali nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo po izbiri izvajalca. | m3 | 95
| -VODOVOD V1 | m3 | 9
| -VODOVOD V2 | m3 | 58
| -VODOVOD V3 | m3 | 28
| - v terenu III ktg. (30%) | m3 | 28.5 |  | 0
| - v terenu IV ktg. (30%) | m3 | 28.5 |  | 0
| - v terenu V ktg. (40%) | m3 | 28.5 |  | 0
3. | Planiranje dna rova vodovoda s točnostjo +/- 1 cm. | m2 | 355 |  | 0
| -VODOVOD V1 | m2 | 25
| -VODOVOD V2 | m2 | 255
| -VODOVOD V3 | m2 | 75
4. | Izdelava posteljice deb. 10 cm, obsip in zasip cevi z gramoznim materialom 4-8 mm ter ročno komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 128 |  | 0
| -VODOVOD V1 | m3 | 9
| -VODOVOD V2 | m3 | 92
| -VODOVOD V3 | m3 | 27
5. | Zasip jarka z materialom od izkopa (odstrani se frakcije večje od 125 mm) ter komprimiranje v plasteh po 30 cm. | m3 | 89 |  | 0
| -VODOVOD V1 | m3 | 8
| -VODOVOD V2 | m3 | 55
| -VODOVOD V3 | m3 | 26
6. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasteh do 30 cm (pod voznimi površinami - cesta). | m3 | 22 |  | 0
| -VODOVOD V1 | m3 | 1.6
| -VODOVOD V2 | m3 | 15.2
| -VODOVOD V3 | m3 | 5.2
7. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm, vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti do 25 cm (pod voznimi površinami - cesta / pločnik). | m3 | 89 |  | 0
| -VODOVOD V1 | m3 | 8
| -VODOVOD V2 | m3 | 55
| -VODOVOD V3 | m3 | 26
8. | Razpiranje jarka s tehnologijo po izbiri izvajalca za izvedbo varovanega izkopa višine nad 2,0 do 2,5 m. Postavka vključuje tudi dodatek za otežen izkop. Obračun po m1 jarka obojestransko! | m | 28.5 |  | 0
| -VODOVOD V1 | m | 28.5
| -VODOVOD V2 | m | 0
| -VODOVOD V3 | m | 0
9. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja in trajnega deponiranja. | m3 | 6 |  | 0
| -VODOVOD V1 | m3 | 1
| -VODOVOD V2 | m3 | 3
| -VODOVOD V3 | m3 | 2
10. | Rušenje obst.kamnite obloge brežine z nakladanjem na kamion in odvozom na gradbiščno deponijo za ponovno vgradnjo. | m3 | 23 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
A | CEVI
1. | Dobava in montaža v jarek oplaščene PE cevi (TIP 2). Postavka vključuje ves potrebni spojni material in opozorilni trak z indikatorjem. V ceno vključeni tudi vsi spoji z elektro fuzijsko spojko ali drugim elementom (kot npr: končnik z letečo prirobnico, T kos,..)
| - PE 100 DN 50 (6/4") PN 16 | m | 41 |  | 0 | 40.5
| - PE 100 DN 63 (2"), PN 16 | m | 453 |  | 0 | 452.9
2. | Dobava in polaganje zaščitne PVC cevi DN 250, na mestih križanja vodovoda s kanalizacijo, z obsutjem cevi s peščeno posteljico iz sipkega materjala, po detajlu. Postavka ne vključuje posteljice. | m | 15 |  | 0
B | FAZONI
Posamezna postavka zajema dobavo, montažo elementa vključno z vsemi pomožnimi deli in tesnilnim in drugim materalom, ki zagotavlja da je element v svoji polni funkciji.
4. | POCINKAN T-KOS 1 6/4"-2" | kos | 2 |  | 0
5. | POCINKAN KOLENO 6/4"-2" | kos | 2 |  | 0
6. | ALKATEN SPOJKA N/Z DN 50 (2"") | kos | 2 |  | 0
C | ARMATURE
Posamezna postavka zajema vsa dela in material, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material.
7. | Izdelava navezave (priključka) na obstoječ vodovod iz NL DN 150, ki vključuje:
| -enojna univerzalna spojka DN 150 | kos | 1
| -X kos DN 150/2˝ | kos | 1
| - cestni ventil DN 2˝ z vgradno garnituro teleskopsko 0,7-1,2 m | kos | 1
| -enojna univerzalna spojka DN 150 | kos | 1 |  | 0
| -X kos DN 150/2˝ | kos | 1 |  | 0
| - cestni ventil DN 2˝ z vgradno garnituro teleskopsko 0,7-1,2 m | kos | 1 |  | 0
| - Ijoint spojka zunanji navoj dn 50/2˝ | kos | 1 |  | 0
8. | Prevozi in prenosi materiala znotraj gradbišča vključno z raznosom vzdolž trase vodovoda in ostali manipulativni stroški. |  | 5% | 0 | 0
9. | Izpiranje, dezinekcija in preizkus vodotesnosti | m | 459.1 |  | 0
| -VODOVOD V1 | m | 30.3
| -VODOVOD V2 | m | 325.3
| -VODOVOD V3 | m | 103.5
| VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | BETONSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Izdelava kamnite obloge brežine v naklonu 3:1 s obstoječim kamnom premera 30 cm na betonski temelj in stiki polnjeni vse v betonu C16/20, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu | m3 | 73 |  | 0
| BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## HIDROFORSKA POSTAJA
KANALIZACIJA IN VODOVOD V NASELJU GRIVČE
HIDROFORSKA POSTAJA
A | GRADBENA DELA
1 | Pripravljalna dela |  |  |  | 0
2 | Zemeljska dela |  |  |  | 0
3 | Tesarska dela |  |  |  | 0
4 | Betonska in armirano betonska dela |  |  |  | 0
5 | Zidarska dela |  |  |  | 0
6 | Hidroizolacije in dilatacije |  |  |  | 0
7 | Zunanja ureditev |  |  |  | 0
8 | Razna nepredvidena in režijska dela |  |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
1 | Ključavničarska dela |  |  |  | 0
2 | Kleparska dela |  |  |  | 0
3 | Pleskarska in fasaderska dela |  |  |  | 0
C | CEVNE POVEZAVE IN MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
A | GRADBENA DELA
1 | Pripravljalna dela
z. št. | opis del | enota | količina | cena | znesek
1 | Zavarovanje okolice pred posegi gradnje objekta s postavitvijo gradbiščne ograje višine 2 m in ustreznimi oznakami | m | 50 |  | 0
2 | Geodetska zakoličba vseh delov objekta vključno z izdelavo zapisnika o zakoličbi ter zavarovanje gradbenih profilov | kpl | 1 |  | 0
| Pripravljalna dela skupaj: |  |  |  | 0
2 | Zemeljska dela
z. št. | opis del | enota | količina | cena | znesek
1 | Strojni odkop humusa v debelini do 20 cm z odlaganjem minimalno 1 m od roba gradbišča za kasnejše humusiranje. | m3 | 15 |  | 0 |  | 13.32
2 | Izkop gradbene jame za hidroforsko postajo v terenu III.do V.ktg., širine dna jarka nad 1.0 m, globine do 1.50 m, naklon brežin 70°- 90° z odlaganjem na rob izkopa ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | m3 | 40 |  |  |  | 38.5
| - v terenu III ktg. (30%) | m3 | 12 |  | 0
| - v terenu IV ktg. (60%) | m3 | 24 |  | 0
| - v terenu V ktg. (10%) | m3 | 4 |  | 0
3 | Planiranje dna gradbene jame | m2 | 35 |  | 0
4 | Zasipanje okoli objekta in nad objektom z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 20 cm. Nad objektom se zasipava enakomerno samo z lahkim utrjevanjem. Iz zasipnega materiala se izloča kamenje premera večjega od 15 cm | m3 | 15 |  | 0
5 | Planiranje novooblikovanih površin
| -ravne horizontalne površine | m2 | 5 |  | 0 |  | 4.83
| -brežine | m2 | 13 |  | 0
6 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala IV. in V. kat. na deponijo po izbiri izvajalca oddaljeno do 10 km. | m3 | 32.5 |  | 0
| Zemeljska dela skupaj: |  |  |  | 0
3 | Tesarska dela
z. št. | opis del | enota | količina | cena | znesek
1 | Enostranski opaž podloženega betona iz desk višine do 15 cm skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
| a) raven opaž iz desk | m | 16 |  | 0 |  | 15.1
| b) raven opaž iz gradbenih plošč | m2 | 5 |  | 0 |  | 4.8
2 | Enostranski opaž talne plošče višine do 25 cm skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m | 7 |  | 0 |  | 6.2
3 | Dvostranski vertikalni ravni opaž enostransko vidnih sten iz gradbenih plošč, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 38 |  | 0
4 | Vidni horizontalni opaž krovne plošče, z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
| a)stropna pohodna plošča, višina podpiranja do 3,0 m (hidroforska postaja) | m2 | 5.6 |  | 0 |  | 4.8
5 | Enostranski opaž čela krovne plošče, z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
| a) krovna plošča nad hidroforsko postajo, višina čela do 15 cm | m | 11 |  | 0 |  | 10
6 | Dvostranski vidni opaž venca nad krovno ploščo z razopaženjem in čiščenjem opaža. | m2 | 9 |  | 0 |  | 8.64
7 | Dodatek k opažem za namestitev kvadratnih oz. trikotnih letvic na opaž; letvice 2/2 cm | m | 15 |  | 0
8 | Enostranski opaž škatelj iz desk ali plošč, z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
| a) širina 15 cm za vrata v črpališču (1700x1650mm) | m | 5 |  | 0
9 | Dodatek k opažem za vstavitev škatel med in na opaže.
| a) škatle velikosti do 1,0 m2 | kos | 1 |  | 0
10 | Dobava, montaža in demontaža lahkega premičnega delovnega odra višine do 2 m za dobo 60 dni. | m2 | 5 |  | 0
11 | Dobava, montaža in demontaža nepremičnega delavnega odra višine od 2-4 m za dobo 30 dni | m2 | 10 |  | 0
| Tesarska dela skupaj: |  |  |  | 0
4 | Betonska in armirano betonska dela
z. št. | opis del | enota | količina | cena | znesek
1 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega podložnega betona pr. 0,08 do 12 m3/m2, C12/15 | m3 | 3 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37 v armirane konstrukcije, pr. 0,20-0,30 m3/m2 (talna plošča) | m3 | 1 |  | 0 |  | 0.896
3 | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37 v armirane konstrukcije, pr. 0,12- 0,20 m3/m2 (stene) | m3 | 5.5 |  | 0
4 | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37 v armirane konstrukcije, pr. 0,12- 0,20 m3/m2 (strešna plošča) | m3 | 1.5 |  | 0 |  | 1.232
5 | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37 v armirane konstrukcije, pr. 0,08- 0,12 m3/m2 (venec nad strešno ploščo) | m3 | 1 |  | 0
6 | Dobava, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armature, kvalitete Bst 500 S
| a) do fi 12 mm | kg | 404 |  | 0
| b) nad fi 12 mm | kg | 20 |  | 0
7 | Dobava in polaganje armaturnih mrež Bst 500M
| a) mreže 5-8 kg/m2 | kg | 195 |  | 0
| Betonska dela skupaj: |  |  |  | 0
5 | Zidarska dela
z. št. | opis del | enota | količina | cena | znesek
1 | Obloga vertikalnih sten hidroforske postaje s Hidrostar folijo ali podobnim materialom, polagano vzporedno z zasipavanjem objekta | m2 | 20 |  | 0
2 | Izdelava naklonskega estriha 2-6 cm v naklonu preko strešne plošče. | m2 | 5.5 |  | 0
3 | Namestitev, pritrditev in vodotesna vzidava faz.komadov in ostalih železnih delov, ki potekajo skozi stene. | kos | 2 |  | 0
4 | Brušenje in izravnava AB sten v nadzornih prostorih | m2 | 20 |  | 0
5 | Čiščenje prostorov po končanih delih | m2 | 6 |  | 0
| Zidarska dela skupaj: |  |  |  | 0
6 | Hidroizolacije in dilatacije
z. št. | opis del | enota | količina | cena | znesek
1 | Hidroizolacija krovne plošče na fino zariban naklonski estrih nad hidroforsko postajo in vertikalno po vencu črpališča v naslednji izvedbi:
* premaz - H.I. KEMOLASTIK
* 2x FASADNA MREŽICA
* premaz - H.I. KEMOLASTIK
| b) vertikalno po vencu (lepilo in 1x fasadna mrežica) | m2 | 5.5 |  | 0
2 | Premaz vseh delovnih stikov za povečanje sprijemljivosti starega in novega betona z vodoobstojno emulzijo | m2 | 11 |  | 0
| Hidroizolacija in diletacije skupaj: |  |  |  | 0
7 | Zunanja ureditev
z. št. | opis del | enota | količina | cena | znesek
1 | Kompletna izdelava pohodnih površin iz pranih bet.plošč ob objektu v naslednji izvedbi:
* peščena posteljica 20 cm
| * prane plošče 40/40/4 cm fugirane s FCM | m2 | 3.5 |  | 0 | 3
| * betonski robnik 5/20 cm, vključno z betonskim temeljem. | m | 15.5 |  | 0 | 15.4
5 | Humusiranje bodočih zelenih površin z izkopanim humusom v debelini 20 cm.
| a) horizontalno | m2 | 5 |  | 0
| b) po brežinah 2:3 | m2 | 8 |  | 0
6 | Zatravitev zelenic - horizontalno in v brežini, v postavki je zajeto: | m2 | 20 |  | 0
* prekopavanje humusa
* fino planiranje površin
* sejanje trave
* uvaljanje semena
7 | Planiranje dna gradbene jame (Dostop) | m2 | 20 |  | 0
8 | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003 iz kamnine 0-32 mm v debelini 20 cm. Deformacijski modul Ev2> 100MPa (Dostop) | m3 | 4 |  | 0
9 | Izdelava planuma nevezane nosilne plasti. | m2 | 20 |  | 0
10 | Zasek oziroma rezanje obstoječega asfaltne plasti s talno diamantno žago, debeline do 10 cm. | m | 4 |  | 0
11 | Izdelava nosilne bituminizirane zmesi AC 16 base v B70/100 A4 v debelini 5 cm. | m2 | 15 |  | 0
12 | Izdelava obrabnozaporne plasti bituminizirane znesi AC 11 surf v B70/100 A4 v debelini 4 cm. | m2 | 15 |  | 0
13 | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s polimerno bitumensko emulzijo. | m | 4 |  | 0
14 | Izdelava obrabnozaporne plasti bituminizirane znesi AC 11 surf v B70/100 A4 v debelini 4 cm. | m2 | 15 |  | 0
| Ureditev okolice skupaj: |  |  |  | 0
8 | Razna nepredvidena in režijska dela
z. št. | opis del | enota | količina | cena | znesek
1 | Razna nepredvidena in režijska dela izvedena po naročilu nadzornega organa z vpisom v gradbeno knjigo. Obračun po dejanskih stroških, predvidoma 5 % gradbenih del. |  |  |  | 0
| KV delavec | ur | 10 |  | 0
| PK delavec | ur | 20 |  | 0
| srednje težki rovokopač ali bager | ur | 10 |  | 0
| Nepredvidena dela skupaj: |  |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
1 | Ključavničarska dela
Vsi kovinski deli v objektu so iz AISI 304. Pred pričetkom del preveriti zidarske mere!
z. št. | opis del | enota | količina | cena | znesek
1 | ALU dvokrilna vrata z okvirjem. Ogrodje iz profilov s termo členom, krilo z vmesnim toplotno izolacijskim polnilom v debelini 8 cm. Z vsemi pomožnimi deli in manipulativnimi stroški
| a) zunanja dvokrilna vrata velikosti 900+900/165 mm z vgrajeno prezračevalno žaluzijo 425/225 mm v spodnjem delu krila | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža Al okrogle fasadne ventilacijske rešetke za cev fi 100 mm z mušjo mrežo | kos | 2 |  | 0
| Ključavničarska dela skupaj: |  |  |  | 0
2 | Kleparska dela
z. št. | opis del | enota | količina | cena | znesek
1 | Dobava in pokrivanje ravne strehe na leseni podlagi. Ravna pravokotna streha naklona 2°, pokrivanje z barvano aluminijevo pločevino. V ceno vključena lesena ali kovinska podložna konstrukcija | m2 | 6.1 |  | 0
2 | Dobava in montaža stenske obrobe ravne strehe, r.š. 15 cm, montaža na stiropor fasadno oblogo. Stenska obroba se izvede iz prekrivne pločevine (npr. standardni zaključek Alwitra Alu 2mm oziroma enakovredno. Barva po izboru projektanta glede na RAL oken/vrat, stikovanje z vodotesnimi trakovi. | m | 6.6 |  | 0
3 | Dobava in montaža odkapne pločevine pri posevnih strehah r.š.15 cm, lesena podloga. Odkapna obroba se izvede iz prekrivne pločevine (npr. standardni zaključek Alwitra Alu 2mm oziroma enakovredno. Barva po izboru projektanta glede na RAL oken/vrat, stikovanje z vodotesnimi trakovi. | m | 2.5 |  | 0
4 | Dobava in montaža rešetke za zračenje strehe na kapu iz perforirane alu barvne pločevine širine 10 cm. Pritrjevanje na les.streš.konstrukcijo. | m | 2.5 |  | 0
5 | Dobava in pokrivanje atike ravne strehe, s pločevino r.š. 75 cm, z odkapom, montaža s podkonstrukcijo na OSB ploščo deb.22mm, šir.25cm. Kapa atike se izvede iz prekrivne pločevine (npr. standardni zaključek Alwitra Alu 2mm oziroma enakovredno. Barva po izboru projektanta glede na RAL oken/vrat, stikovanje z vodotesnimi trakovi. | m | 8 |  | 0
6 | Dobava in montaža oglatega žleba pri posevnih strehah r.š.60 cm, komplet s kljukami, lesena podloga, stranske zapore žleba. Žleb se izvede iz barvne alu pločevine deb.2mm. Barva po izboru projektanta glede na RAL oken/vrat, stikovanje z vodotesnimi trakovi. | m | 3 |  | 0
7 | Dobava in montaža vertikale iz oglate cevi r.š.40 cm, komplet s fasadnimi sidrami. Zgoraj priključek na žleb, spodaj na PVC cev DN 110. Odtok se izvede iz alu pločevine deb.2mm oziroma enakovredno. Barva po izboru projektanta glede na RAL oken/vrat, stikovanje z vodotesnimi trakovi. | m | 2 |  | 0
| Kleparska dela skupaj: |  |  |  | 0
3 | Pleskarska in fasaderska dela
z. št. | opis del | enota | količina | cena | znesek
1 | Barvanje sten in stropa hodroforske postaje z akrilno barvo na beton s predhodno izravnavo in brušenjem betona. | m2 | 21 |  | 0 |  | 19.98
2 | Dvakratni nanos HIDROTES ali drugega enakovrednega premaza na beton, prvič s čopičem, drugič z železno gladilko zunanje stene. | m2 | 20 |  | 0
3 | Barvanje zunanjega dela strešnega venca, napušča in fasade z disperzijsko fasadno barvo Akrilcolor vključno s pripravo podlage v niansi po želji investitorja. | m2 | 24 |  | 0
4 | Dobava in izdelava klasične kontaktne fasade v sestavi: - toplotnoizolacijski sloj; lepljenje z dodatno mehansko pritrditvijo - sidranje 6 kos/m2 izolacijskih plošč iz ekspandiranega poliestirena za fasade (npr. FRAGMAT EPS F, toplotna prevodnost λ = 0,039W/mK), plošče deb. 10 cm, - armiran osnovni omet; nanos lepilne malte z armirno mrežo iz steklenih vlaken, z ojačitvami ob odprtinah, - drugi nanos lepilne malte, - dekorativni zaključni omet z osnovnim premazom, kot ga določa fasadni sistem; silikonski omet z dodatkom proti algam in plesnijo, barva in tekstura po izboru projektanta, - ostali deli, kot so vogalnik z mrežico, priključni in zaključni profili, dilatacijski profili, podzidni profili, izolacijski in montažni elementi ipd. | m2 | 28 |  | 0
5 | Dobava in izdelava podstavka kontaktne fasade v sestavi: - toplotnoizolacijski sloj; lepljenje z dodatno mehansko pritrditvijo - sidranje 6 kos/m2 izolacijskih plošč iz ekstrudiranega poliestirena za fasade (npr. FRAGMAT STIROCOKL, toplotna prevodnost λ = 0,036W/mK), plošče deb. 10 cm, - armiran osnovni omet; nanos lepilne malte z armirno mrežo iz steklenih vlaken, z ojačitvami ob odprtinah, - drugi nanos lepilne malte, - dekorativni zaključni omet z osnovnim premazom, kot ga določa fasadni sistem; silikonski omet z dodatkom proti algam in plesnijo, barva in tekstura po izboru projektanta, - ostali deli, kot so vogalnik z mrežico, priključni in zaključni profili, dilatacijski profili, podzidni profili, izolacijski in montažni elementi ipd. | m2 | 12 |  | 0 |  |  | 11.28
| Pleskarska in fasaderska dela skupaj: |  |  |  | 0
C | CEVNE POVEZAVE IN MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI
Ves material, razen armatur, ki so posebej označene, je iz AISI 304! V postavke je vključen tudi ves pomožni in spojni material. Varjenje se izvaja po postopku TIG. Vsi zvari se izvedejo v zaščitnem plinu zunaj in znotraj.
Posamezna postavka zajema vsa dela in material, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material
Dotok
1 | Navojni zračnik s plovcem trojna funkcija 2" | kos | 1 |  | 0
2 | krogelni ventil z/n navoj 2" | kos | 1 |  | 0
3 | koleno 90° 88.9x2 AISI 304 | kos | 2 |  | 0
4 | Cev 88.9x2 AISI 304 | m | 1.9 |  | 0
5 | navojni tulec 60.3 mm AISI 304 | kos | 1 |  | 0
Potrošnja
6 | Navojni zračnik s plovcem trojna funkcija 2" | kos | 1 |  | 0
7 | krogelni ventil z/n navoj 2" | kos | 1 |  | 0
8 | koleno 90° 88.9x2 AISI 304 | kos | 2 |  | 0
9 | iJOINT enojni zunanji navoj DN 50/2˝ | kos | 1 |  | 0
10 | Cev 88.9x2 AISI 304 | m | 1.9 |  | 0
11 | navojni tulec 60.3 mm AISI 304 | kos | 1 |  | 0
Črpalke
Frekvenčno regulirana hidropostaja • dve črpalki • obe črpalki sta regulirani s frekvenčnim pretvornikom (vsaka ima svoj frekvenčni regulator) • ciklično in paralelno delovanje - v primeru, da ena črpalka ne zmore zagotavljati trenutnega pretoka, se vklopi tudi druga črpalka (paralelno obratovanje) - črpalki se izmenjujeta v obratovanju (ciklično obratovanje) - če ena izmed črpalk izpade zaradi okvare se avtomatsko vklopi druga črpalka • vsaka črpalka ima svoj merilec tlaka Tip SFHP 2 / 07 / 1 SVE 11 M
Sestavljena iz: ➢ 2 kom vertikalna večstopenjska INOX črpalka s frekvenčno regulacijo LOWARA tip 1 SVE 11 F 007 P0M/2 (Q≈0,71 l/s pri pri ΔH=50m oz predtlaku 2,5 bar, moč P=0,75 kW) => po črpalki (Q≈0,62 l/s pri pri ΔH=30m oz predtlaku 4,5 bar, moč P=0,75 kW) => po črpalki - IES2 pogon in elektromotor s trajnim magnetom – razred učinkovitosti IE5 - Napajanje hidropostaje je 1-fazno (1x230V) ➢ 2 kom zvezna tlačna sonda (0-10 bar) ➢ Krmilno-zaščitna omarica, ki vsebuje: − glavno stikalo − varovalke za obe črpalki Izhodni signal: - priključne sponke za daljinsko signalizacijo napaka za vsako črpalko (tip napake prikazan s kodo na displeju regulatorja)
Vhodni signali: - priključne sponke za vhodni signal za daljinski vklop/izklop - priključne sponke za vhodni signal za priklop zaščite pred delovanjem ˝na suho˝ (plovno stikalo, tlačno stikalo, itd ..) ➢ Vsi potrebni zasuni in nepovratni ventili na sesalni in tlačni strani - hidropostaja obratuje s predtlakom 2,5 do 4,5 bar ➢ 2 kom vertikalna membranska posoda 20l, 10 bar ➢ celotna tlačna in sesalna cev sta izdelani iz nerjavečega jekla ➢ sesalni kolektor: navojno 2˝ ➢ tlačni kolektor: navojno 2˝ ➢ zaščita pred delovanjem ˝na suho˝ - precizno tlačno stikalo (izklop, ko predtlak pade pod 0,2 bar) - hidropostaja obratuje s predtlakom 2,5 do 4,5 bar ➢ celotna hidropostaja je montirana na skupnem podstavku in opremljena z gumijastimi amortizterji
Tehnični podatki: • tlak: ΔH=30-50m (odvisno od predtlaka) => delovni tlak 75m • pretok: Q=1,24 do 1,42 l/s (2x 0,62 do 0,71 l/s)- odvisno od predtlaka • priključna moč: 2x 0,75 kW
| Vsi potrebni zasuni in nepovratni ventili na sesalni in tlačni strani | kpl | 1 |  | 0
| Vodovodni material skupaj: |  |  |  | 0

## HP-el.instalacije
PROJEKTANTSKI POPIS S PREIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO
KANALIZACIJA IN VODOVOD V NASELJU GRIVČE
OBJEKT
R E K A P I T U L A C I J A
I. | A | s | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA | [5 empty] | 0
|  | S | SKUPAJ REKAPITULACIJA ( brez DDV) EUR | [5 empty] | 0
I.
I. |  |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus |  |  | merska enota | količina | znesek/kos | Skupaj EUR
I.
I. | A. |  | ELEKTOINSTALACIJSKA DELA
I.
I. |  |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I. |  | 1. | Trilux Olevon F15B LED 28W 840 PC IP66 - nadgradna svetilka s povišano stopnjo zaščite, z LED virom svetlobe nevtralne barve 4000K in Ra>80 in barvne stabilnosti LED: 3SDCM, izhodne svetilnosti svetilke 3900lm, svetlobnotehničnega izkoristka min. 139lm/W, z omejitvijo bleščanja UGR 22,8 /18,2 po EN 12464-1, ohišje iz PC sive barve RAL 7035 in PC difuzor z notranjo mikroprizmatično optiko, s širokim snopom svetlobe, odporna na udarce po min. IK08, dimenzije: 1552x102x91 mm, za temperaturno območje od -20°C do +35°C, s predvideno obratovalno dobo: 50000h L80 pri 25 st. C, s certifikatom ENEC, energijskega razreda A++, z garancijo 5 let |  |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. |  | 2. | MTS Quasar 300M LED 20W 830 IP65 - zunanja nadgradna stenska svetilka s povišano stopnjo zaščite in LED virom svetlobe tople barve 3000K, s širokosnopno optiko, ohišje prašno lakirani tlačno liti aluminij antracitno sive barve in varnostno steklo z notranjo mikroprizmatično optiko, izhodne svetilnosti 620 lm, odprna na udarce po IK06, dimenzije: 300x100x100 mm, 50000h L80, v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju in certifikatom ENEC, z garancijo 5 let |  |  | kos | 1 |  | 0
I. |  | 3. | Stikalo 230V, 10A n/o navadno naprimer GEWISS |  |  | kos | 2 |  | 0
I.
I. |  | 4. | Vtičnica 230V,16A, n/o z zaščitnim pokrovom IP55 |  |  | kos | 2 |  | 0
I.
I. |  | 5. | Doza n/o za izenačitev potencialov |  |  | kos | 2 |  | 0
I.
I. |  | 6. | Stalna priključnica 230V, 16A n/o |  |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. |  | 7. | Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1*H2 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. Proizvajalec HERMI |  |  | m | 35 |  | 0
I.
I. |  | 8. | Dobava in montaža cevnih objemk KON10 A (Rf-V) fi 100mm, za pritrjevanje ploščatega strelovodnega vodnika RH1 Rf 30 x 3,5 mm na okrogle cevi. Proizvajalec HERMI |  |  | m | 4 |  | 0
I.
I. |  | 9. | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa ZON01 Rf-V za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8 mm na votle stene z izolacijo do 100 mm, z vijakom 160 mm in PVC vložkom fi10 mm Proizvajalec HERMI |  |  | kos | 6 |  | 0
I.
I. |  | 10. | Dobava in montaža okroglega aluminijastega strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI |  |  | m | 17 |  | 0
I.
I. |  | 11. | Dobava in montaža sponke KON04 A SIMPLE (Rf-V) iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje/podaljševanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI |  |  | kos | 9 |  | 0
I.
I. |  | 12. | Dobava in montaža merilne sponke KON02 (Rf-V) za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI |  |  | kos | 2 |  | 0
I.
I. |  | 13. | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ (Rf-V). Proizvajalec HERMI |  |  | kos | 2 |  | 0
I.
I. |  | 14. | PN cev fi 16mm komplet s spojnimi elementi |  |  | m | 32 |  | 0
I.
I. |  | 15. | PE cev fi 50mm |  |  | m | 4 |  | 0
I.
I. |  | 16. | Objemke 1-1/2", 2" za ozemljitev vodovodnih cevi |  |  | kos | 4 |  | 0
I.
I. |  | 17. | Kabelska polica PK100 komplet s konzolami in pokrovi |  |  | m | 6 |  | 0
I.
I. |  | 18. | Priklop merilnika pretoka |  |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. |  | 19. | Priklop merilnika tlaka |  |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. |  | 20. | Finožični signalni oklopljen kabel LiYCY položen na kabelske police ali uvlečen v zaščitne cevi |  |  | m | 5 |  | 0
I. |  |  | 2x0,75 mm2
I.
I. |  | 21. | Finožični vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas
I. |  |  | 25 mm2 |  |  | m | 15 |  | 0
I. |  |  | 6 mm2 |  |  | m | 35 |  | 0
I.
I. |  | 22. | Vodnik NYM-J 3 x 1,5mm2 |  |  | m | 35 |  | 0
I.
I. |  | 23. | Vodnik NYM-J 3 x 2,5mm2 |  |  | m | 32 |  | 0
I.
I. |  | 24. | Premostitveni kabel za izenečitev potenciala z vodnikom H07V-K 6 mm2 dolžine 0,5m, na obeh koncih zaključen s kabelskim čevljem, skupaj z vijakom z zobato podložko za pritrditev v konstrukcijo |  |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. |  | 25. | Ravna plastična instalacijska cev (VRM-TURBO), položena nadometno, z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom |  |  | m | 4 |  | 0
I. |  |  | 20/17,4 mm
I.
I. |  | 26. | Pregibna zaščitna plastificirana cev (Secaflex), položena nadometno (n/o) za priklop strojev, avtomatike in periferne opreme, z uvodnicami in pritrdilnim materialom |  |  | m | 5 |  | 0
I. |  |  | 20/24,7 mm
I.
|  | 27. | Razdelilnik R-H.P. Grivšče je sestavljen iz n/o dim: 800x1000x250mm z enokrilnimi vrati IP 55, opremljena s sledečimi elementi: |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | glavno stikalo 40A 4p | kos | 1
|  |  | zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/30mA z APV ReStart Autotest tipA | kos | 1
|  |  | prenapetostna zaščita PROTEC C 40/280 (3P+N) | kos | 1
|  |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/25/3p | kos | 1
|  |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/16A | kos | 3
|  |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/10A | kos | 2
|  |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/3/6A | kos | 1
|  |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/6A | kos | 4
|  |  | kombinirano zaščitno stikalo KZS 16A/30mA | kos | 1
|  |  | el. grelnik 100W | kos | 1
|  |  | termostat za ventilacijo omare + grelec NSYCCOTHD 0-60 C | kos | 1
|  |  | Dovodni ventilator s filtrom SK3241 55m3/h 230v | kos | 1
|  |  | Zaščitna rešetka + standardni filter | kos | 1
|  |  | svetilka v omari LAM75 | kos | 1
|  |  | kontrolnik prisotnosti napetosti UR5P3011 (Schrack) | kos | 1
|  |  | Indikacijska svetilka na vratih omare, M22-L-W, 230VAC | kos | 1
|  |  | zaščita elektroomare pred vdorom glodalcev | kos | 1
|  |  | - prenapetostna asimetrična in simetrična zaščita za tokovne Sali komunikacijske zanke, Iimp (8/20)= 10 kA, 24V DC, kot npr. PZV 301 (Eltra) | kos | 1
|  |  | Krmilnik naprimer: UNITRONICS (V130-33-TR34) s komuinikacijskim modulom 8 x digitalni vhod, 2x analogni vhod, 2 x relejski izhod | kos | 1
Napajalnik Usmernik DRC-100A 24V
- signalna vrstna sponka 4 mm2, montaža na DIN letev
vrstne sponke,drobni in vezni material, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna shema
ožičenja krmilne omarice, napisne ploščicami opreme in kablov, izdelava krmilnih in vezalnih načrtov, predaja dokumentacije, meritve in certifikat za ta del krmilne omarice
|  | 28. | Merilnik pretoka z analognim vhodom 4-20 mA, inpulzni izhod |  |  | kos | 1 |  | 0
|  | 29. | Merilnik tlaka analogni vhod 4-20 mA |  |  | kos | 1 |  | 0
|  | 30. | UPS napajalnik Eaton 700VA |  |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. |  | 31. | Kronsko vrtanje AB stene -f32 mm, globine do 20 cm ter zapolnitev medprostora med kablom in odprtino v steni s trajnoelastičnim kitom po uvodu kabla skozi preboj |  |  | kos | 2 |  | 0
I.
I. |  | 32. | Stikalo na vhodnih vratih |  |  | kos | 1 |  | 0
|  |  | GPRS Router Mikro Tik |  |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. |  | 33. | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik in po predhodni potrditvi predračuna s strani nadzora, investitorja |  |  | % | 5% | 0 | 0
I.
I.
I. |  | 34. | Električne meritve zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, merilec mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih (zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! |  |  | kos | 1 |  | 0
|  | 35. | Strošek programiranja krmilnika |  |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. |  | 36. | Programiranje GPRS ROUTER |  |  | kos | 1 |  | 0
I. |  | 37. | Dograditev SKADA sistema v obstoječem nadzornem centru |  |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. |  | s | SKUPAJ ELEKTROINSTALACIJSKA DELA | [5 empty] | 0

## HP-NN priključek
PROJEKTANTSKI POPIS S PREIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO
KANALIZACIJA IN VODOVOD V NASELJU GRIVČE
NN PRIKLJUČEK
R E K A P I T U L A C I J A
I. | A | s | GRADBENA DELA ZA NNO |  |  |  | 0
I. | B | s | ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA NNO |  |  |  | 0
|  | S | SKUPAJ REKAPITULACIJA ( brez DDV) EUR |  |  |  | 0
I. |  | I. | NN priključek (NNO) | merska enota | količina | znesek/kos | Skupaj EUR
I.
I. |  |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I. | A. |  | GRADBENA DELA za NNO
I.
I. |  |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I. |  | 1. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav na obravnavanem območju | m | 12 |  | 0
I.
I. |  | 2. | Zakoličba trase predvidene NN kabelske kanalizacije | m | 30 |  | 0
I.
I. |  | 3. | Izdelava jaška dim.: 1,5x1,5x1,2m gl.s pokrovom
I. |  |  | za teški promet z napisom "ELEKTRIKA" | kos | 1 |  | 0
I.
I. |  | 4. | Izdelava jaška dim.: 1,2x1,2x1,0m gl.s pokrovom
I. |  |  | za lahki promet z napisom "ELEKTRIKA" | kos | 1 |  | 0
I.
I. |  | 5. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. Ktg delno v utrjeni poti, delno v zelenici dim.: 0,4 x 1,0m globine | m | 27 |  | 0
I.
I. |  | 6. | Izdelava kabelske kanalizacije z 1 x stigmaflex cevjo fi 110mm , nasutje s peskom granulacije 3-7mm 10cm , zasutje s sipkim materialom, odvoz odvečnega materiala, utrditev terena | m | 27 |  | 0
I.
I. |  | 7. | Strojni in deloma ročni odkop obstoječega NN kabla v prisotnosti nadzora predstavnika Elektrodistribucije | m | 3 |  | 0
I.
I. |  | 8. | PE cev fi 110mm | m | 8 |  | 0
I.
I. |  | 9. | Izdelava betonskega podstavka za RKO z betonom C 25/30, s sidrnimi vijaki, vgradnjo cevnih uvodov s cevmi premera 110 mm, (5xcev). dim.: 1050x450x800mm višine | kpl | 1 |  | 0
I.
I. |  | 10. | Pripravljalna dela | % | 5% | 0 | 0
I.
I. |  | s | SKUPAJ GRADBENA DELA ZA NNO |  |  |  | 0
I.
I.
I. | B. |  | ELEKTROMONTAŽN DEL ZA NNO | merska enota | količina | znesek/kos | Skupaj EUR
I.
I. |  |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I. |  | 1. | Kabel NAY2Y-J 4 x 150 +2,5 mm2 položen v novo kabelsko kanalizacijo | m | 6 |  | 0
I.
I. |  | 2. | Izdelava kabelskega končnika 4x150mm2 Al | kos | 1 |  | 0
I.
I. |  | 3. | Priklop kabla NAY2Y-J 4x150 + 2.5mm2 v novi RKO Grivče | kpl | 1 |  | 0
I.
I. |  | 4. | Kabel NAY2Y-J 4 x 70 +2,5 mm2 položen v novo kabelsko kanalizacijo | m | 33 |  | 0
I.
I. |  | 5. | PVC opozorilni trak | m | 27 |  | 0
I.
I. |  | 6. | Izdelava kabelskega končnika 4x70mm2 Al | kos | 2 |  | 0
I.
I. |  | 7. | Priklop kabla NAY2Y-J 4x70 + 2.5mm2 v novi RKO Grivče in novi PMO | kpl | 2 |  | 0
I.
I. |  | 8. | Izdelava ozemljitve z valjancem Fe/Zn 25x4mm | m | 32 |  | 0
I.
I. |  | 9. | Križne spojke za spoj valjanca Fe/Zn 25x4mm | kos | 3 |  | 0
I.
I. |  | 10. | Omarica RKO 1, (tipska EL-GO) sestavljena iz prostostoječa omare – inox dim 1000x1000x400mm gl., z enokrilnimi vrati s prednje strani (s ključavnico elektrodistribucije, opremljena s sledečo opremo:
I. |  |  | 1 x ZBIRALNICA Cu-F5 (L1,L2,L3, N-izolatorji) 400A
I. |  |  | 3 x varovalčna letev FD2-33/LM 1129 400A (OEZ)
I. |  |  | 6 x varovalčna letev FD00-33D/FC, 36157 160A (OEZ)
I. |  |  | 3 x varovalni vložek 160A
I. |  |  | 3 x varovalni vložek 80A
I. |  |  | 3 x odvodnik prenapetosti 0,5kV, 15kA PZH VZ275
I. |  |  | - vrste sponke
I. |  |  | drobni vezni in spojni material
I. |  |  | - enopolna shema | kos | 1 |  | 0
I.
I. |  | 11. | Omarica PMO je sestavljena iz inox omare dim.: 500x900x300mm gl., z enokrilnimi vrati v zaščiti IP55, z vrati in ključavnico elektrodistribucije nameščena na betonski podstavek, opremljena s sledečo opremo:
I. |  |  | montažna plošča
I. |  |  | okence za omarico (vgrajeno)
I. |  |  | nameščena na betonskem podstavku
I. |  |  | NV varovalčni ločilnik 160A/3
I. |  |  | varovalni element 1x25A
I. |  |  | Direktni števec energije 230V (85A) z limitatorjem (Landiss)
I. |  |  | Komunikator za števec PLC Landis
I. |  |  | Tipkalo s konektorjem
I. |  |  | prenapetostni odvodnik VM 280/2
I. |  |  | vrstne sponke,drobni in vezni materjal, napisi, oznake,
I. |  |  | obročkanje kablov, enopolna shema | kpl | 1 |  | 0
I.
I. |  | 12. | Meritve, pregledi in priklopi ter izdaja atestov | kpl | 1 |  | 0
I.
I. |  | 13. | Izdelava PID, ter vpis trase v kataster komunalnih naprav za vse kable | kpl | 1 |  | 0
I.
I. |  | 14. | Izdelava NN kabelske spojke na kablu 4x150mm2 Al | kpl | 1 |  | 0
I.
I. |  | 15. | Nepredvidena elektromontažna dela z vpisom v gradbeni dnevnik | ur (ocenjeno) | 1 |  | 0
I.
I. |  | 16. | Drobni material | % | 2% | 0 | 0
I.
I. |  | 17. | Priprava materiala in dela, ter manipulativni stroški,
I. |  |  | ter zavarovanje gradbišča | % | 2% | 0 | 0
I.
I. |  | 18. | Stroški nadzora elektrodistribucije | ur (ocenjeno) | 3% | 0 | 0
I.
I. |  | s | SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNI DEL NNO |  |  |  | 0

## ASFALT
KANALIZACIJA IN VODOVOD V NASELJU GRIVČE
ASFALTIRANJE PREKOPOV IN CESTE
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
5. | OPREMA CEST |  |  |  | 0
| SKUPAJ € |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Postavitev in zavarovanje zakoličbenih točk lokalne cest. | kos | 52 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Strojno rezkanje asfalta z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s deponiranjem oziroma recikliranjem. | m2 | 10 |  | 0
2. | Zasek oziroma rezanje obstoječe asfaltne plasti s talno diamantno žago, debeline do 10 cm. | m1 | 98.4 |  | 0
3. | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s deponiranjem oziroma recikliranjem. | m2 | 1789.7 |  | 0
4. | Porušitev in odstranitev robnikov 15/25 cm iz cementnega betona, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca z vsemi stroški deponiranja. - poškodovani robniki (ocena) | m1 | 10 |  | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
1. | Odstranitev obstoječega tampona pod asfaltno prevleko debeline do 20 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja - lokalne ceste. | m3 | 357.94 |  | 0
2. | Široki odkop zemljine v terenu III.do V.ktg. v debelini do 35 cm, pod asfaltno prevleko, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja - lokalne ceste. | m3 | 536.91
| a) v terenu III ktg. (20%) | m3 | 107.382 |  | 0
| b) v terenu IV ktg. (30%) | m3 | 161.073 |  | 0
| c) v terenu V ktg. (50%) | m3 | 268.455 |  | 0
3. | Planiranje in valjanje planuma temelnih tal skladno z zahtevami iz tehničnega poročila. | m2 | 1789.7 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Dobava in vgradnja kamnite grede iz kamnitega lomljenca po TSC 06.100.2003 (0-125 mm), vključno z dobavo ter komprimiranjem do zahtevane zbitosti in planiranjem v potrebnem naklonu z valjanjem. | m3 | 536.91 |  | 0
2. | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003 iz kamnine 0-32 mm v debelini 20 cm. | m3 | 357.94 |  | 0
3. | Planiranje in uvaljanje tampona do predpisane zbitosti, priprava podlage pred asfaltiranjem. | m2 | 1789.7 |  | 0
4. | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s polimerno bitumensko emulzijo. | m1 | 10 |  | 0
5. | Izdelava nosilne bituminizirane zmesi AC 16 base v B50/70 A4 v debelini 5 cm. | m2 | 1989.7 |  | 0
5a. | Izdelava nosilne bituminizirane zmesi AC 16 base v B50/70 A4 v debelini 5 cm. - krpanje prekopov | m2 | 25 |  | 0
6. | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | m2 | 1789.7 |  | 0
7. | Izdelava obrabne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B50/70 A3 v debelini 4 cm. | m2 | 1789.7 |  | 0
7a. | Izdelava obrabne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B50/70 A3 v debelini 4 cm. - krpanje prekopov | m2 | 25 |  | 0
8. | Dodatek na izdelavo mulde šir.50 cm v naklonu proti vtoku v jašek - ocena | m1 | 50 |  | 0
9. | Dobava in polaganje predfabfabriciranega dvignjenega/ležečega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm na betonsko postelico iz C 12/15, vključno z fugiranjem (polaganje v ravnini in krivini). - na mestu poškodovanih (ocena) | m1 | 10 |  | 0
| VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | OSPREMA CEST
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plast suhe snovi je 250 mikronov, širina črte je 10 cm - ločilna prekinjena črta v rastru 1/1/1 (5121). | m1 | 2 |  | 0
2. | Izdelava tankoslojne prečne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 μm, ločilna neprekinjena črta, širina črte 10 cm (5111). | m1 | 2.5 |  | 0
3. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plast suhe snovi je 250 mikronov, širina črte 50 cm - neprekinjena široka prečna črta (5211). | m1 | 5 |  | 0
0