## List1
DVOVRETENSKI KANALSKI DROBILNI SISTEM ODPRTEGA TIPA ZA FEKALNO ČRPALIŠČE DOLGA POLJANA
POPIS MATERIALA IN DEL | EM | količina
| kos | 1
Dvvovretenski kanalski drobilni sistem
Proizvajalec: JWC ali ekvivalent
Zahtevana izvedba in funkcija:
Za varovanje črpalk in zmanjšanje možnosti zamašitev na fekalnem črpališču Dolga Poljana je predvidena nabava, montaža in zagon dvovretenskega drobilnika odprtega tipa, tip Muffin Monster K10 PWL ali equivalent
Zahtevana je instalacija dvovretenskega kanalskega drobilca, ki z nizkimi vrtljaji <60 min-1 in dovolj velikim navorom zmore drobljenje in cefranje vej, kosov oblačil, plastike, vlažilnih robčkov, pomivalnih krpic itd.
Geometrija 11-ih rezil naj zagotavlja rezanje-cefranje trdih delcev v trakove. Teoretična velikost delcev za drobilnikom, ki bo primerna za izločitev na kasneje v sistemu vgrajenih grabljah naj bo ca. 30x9x8mm.
Rezilni sklop naj bo sestavljen iz posameznih rezilnih plošč, ki v primeru vzdrževanja omogočajo enostavno in cenovno zamenjavo ali prestavitev zgolj tistih plošč, ki so obrabljene.
Sistem za drobljenje naj bo sestavljen iz:
- drobilnika
- dovodne prelivne konzole iz nerjavečega jekla vključno s pritrdilnim materialom
- elektroomarice z proizvajalcem drobilnika usklajene elektro omarice katere krmilje omogoča identifikacijo preobremenitve in delovanje v reverzibilnem-čistilnem programu
Drobilnik | kos | 1
Karakteristike:
Tip drobilnika: Muffin Monster K10 ali eviivalent
Pretok nazivni : 7,2 m3/h (pri ca. 400 mg/l SS)
Maximalni pretok : 41 m3/h (pri ca. 400 mg/l SS)
Delovna odprtina drobilno-rezalnega dela 222x128 mm
Izvedba: Odprta izvedba za montažo na steno jaška
Material rezil: Legirano jeklo 8620 ali boljše
Rezila: 11/11 zob debeline 8 mm
Material ohišja drobilnika: Nodularna litina, 2 x Epoxidni premaz
Izvedba mehanskih tesnil: Paketna tesnila Woframkarbid/Wolframkarbid/Buna N za vsaj 6 bar nazivnega tlaka
Pogon preko reduktorja z B5 IEC prirobnico za motor in prestavnim razmerjem 25:1
Moč: Instalirana moč 2,2 kW (točno moč lahko določi proizvajalec drobilnika)
Zaščita pogona: IP68
Maximalno število vrtljajev rezil: 58min-1
Explozijska zaščita: Pogonski motoreduktor primeren za Atex Zona 1
V ceno naj bo vključeno:
- Dobava na gradbišče in montaža v jašek
- Šolanje osebja
- Navodila: 1x v slovenskem jeziku, 1x v tujem jeziku
Dovodna prelivna konzola | kos | 1
Dovodna konzola za pritrditev drobilnika
Karakteristike:
sistem C-vodil za lažjo montažo in demontažo drobilnika
prelivni nastavek, ki v primeru zamašitve drobilnika ali izpada elektrike omogoča pretočnost
material: 1.4301
pritrdilni material iz 1.4301
konzola naj bo prilagojena obliki jaška in vtočni odprtini
V ceno naj bo vključeno:
- Dobava na gradbišče in montaža v jašek
Odstranitev sedaj montiranih pohodnih rešetk in prilagoditve na podestu v jašku izvede naročnik.
Elektro omarica-krmilni sistem | kos | 1
Dobava avtomatiziranega krmilnega sistema (SPS)
Kontinuirano tipanje obremenitve motorja in avtomatski reverzibilni-čistilni obratovalni režim naj preprečujeta preobremenitve motorja in poškodbe na drobilniku.
Karakteristike:
Dolžina dovodnega kabla do motorja 10 m
Izvedba elektro-krmilne omarice: Ohišje iz umetne mase ali jekla
Zaščita: IP54/55
Napajanje: 3x400V/50 Hz
Uporabljen krmilnik (SPS): Siemens Logo
Način krmilnega programa: Stalna meritev blokirnega toka
Stikala za vklop ročno/avtomatsko delovanje
Kontakti za priklop daljinskega vklopa
Releji za vrednotenje signala PTC-jev na motorju
Narejena po CE direktivah
V ceno naj bo vključeno:
-Dobava na gradbišče
Dovod elektrike do elektro omarice izvede naročnik
Ožičenje bo izvedeno s strani naročnika
CENA: 25.000,00 EUR