{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["gradbeno","elektro oprema","strojna oprema"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"gradbeno","index":0,"n_rows":447,"n_cols":6,"rows_kept":447,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Rekapitulacija - skupna rekapitulacija"]
[]
[]
[]
[null,"1.","Čistilna naprava"]
[]
[null,"2.","Zunanja ureditev, kanalizacija"]
[]
[null,null,"Elektro oprema"]
[]
[null,null,"Strojna oprema"]
[null,null,"Skupaj EUR"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Čistilna naprava"]
[]
[]
[null,"A","Gradbena dela"]
[]
[null,"1.","Pripravljalna in zemeljska dela"]
[]
[null,"2.","Betonska in armiranobetonska dela"]
[]
[null,"3.","Tesarska dela "]
[]
[null,"4.","Zidarska dela"]
[]
[]
[null,"B","Obrtniška dela"]
[]
[null,"5.","Kleparska dela"]
[]
[null,"6.","Krovska dela"]
[]
[null,"7.","Keramičarska dela"]
[]
[null,"8.","Ključavničarska dela"]
[]
[null,"9.","Soboslikarska dela"]
[]
[null,"10.","Kanalizacijska dela"]
[]
[null,null,"Skupaj gradbena dela",null,"EUR"]
[]
[]
[]
[]
[null,"1.","Pripravljalna in zemeljska dela"]
[]
[]
[null,"1.1.","Priprava gradbišča z odstranitvijo ovir in ureditev delovnega platoja. "]
[null,null,"ocena"]
[]
[]
[null,"1.2.","Postavitev gradbenih profilov za visoke gradnje."]
[null,null,"kos",16]
[]
[]
[null,"1.3.","Širok strojni izkop humusa v debelini 20cm z odrivom na razdaljo do 60m."]
[null,null,"m3 ",90]
[]
[]
[null,"1.4.","Širok strojni izkop v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion."]
[null,null,"50% izkopa"]
[null,null,"m3",520]
[]
[]
[null,"1.5.","Širok strojni izkop v terenu V. kat. z nakladanjem na kamion."]
[null,null,"50% izkopa"]
[null,null,"m3",520]
[]
[]
[null,"1.6.","Strojni izkop jarka v terenu V kat. globine 0 - 2m, z nakladanjem na kamion."]
[null,null,"jarek za iztočni kanal"]
[null,null,"m3 ",8]
[]
[]
[null,"1.7.","Črpanje vode iz gradbene jame med gradnjo."]
[null,null,"ura",100]
[]
[]
[null,"1.8.","Planiranje - strojno in ročno v ravnini III.in IV. kat., s točnostjo +/- 3cm."]
[null,null,"m2 ",80]
[]
[]
[null,"1.9.","Nabava in polaganje politlak folije (300gr)."]
[null,null,"m2",120]
[]
[]
[null,"1.10.","Dobava materijala in izdelava prodno peščene blazine pod temelji in temeljno ploščo z utrjevanjem v plasteh po 20cm."]
[null,null,"debelina 30cm"]
[null,null,"m3 ",23]
[]
[]
[null,"1.11.","Nabava in izdelava peščene posteljice debeline 10cm + 1/10d cevi, z planiranjem in utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku."]
[null,null,"jarek za iztočni kanal"]
[null,null,"m3 ",0.8]
[]
[]
[null,"1.12.","Nabava, obsip in zasip cevi do višine 30cm nad teme cevi in obsip revizijskega jaška v debelini cca 50cm."]
[null,null,"jarek za iztočni kanal"]
[null,null,"m3 ",3.5]
[]
[]
[null,"1.13.","Zasip strojni za objektom z izkopanim materijalom, z utrjevanjem v plasteh po 20cm. Dovoz zasipnega  materijala iz deponije v bližini do 60m."]
[null,null,"m3 ",327.6]
[]
[]
[null,"1.14.","Odvoz izkopanega materijala na stalno deponijo z planiranjem in deponijsko takso. "]
[null,null,"m3 ",736]
[]
[]
[null,"1.15.","Prisotnost geomehanika ob izkopu gradbene jame."]
[null,null,"ocena",30]
[]
[null,null,"Skupaj EUR",null,null,0]
[]
[null,"2.","Betonska in AB dela"]
[]
[]
[null,"2.1.","Nabava in vgradnja nearmiranega betona C8/10 - podložni beton pod temelji in temeljnimi ploščami povprečne debeline 10cm. Prerez konstrukcije do 0.12m3/m2."]
[null,null,"m3 ",6.8]
[]
[]
[null,"2.2.","Nabava in vgradnja armiranega betona C25/30; PV-II - plošče in stene objekta. Prerez konstrukcije od 0.12 do 0.30m3/m2."]
[null,null,"Bazenski del objekta."]
[null,null,"m3 ",79.3]
[]
[]
[null,"2.3.","Nabava in vgradnja armiranega betona C 25/30 - plošče in stene objekta. Prerez konstrukcije od 0.12 do 0.30m3/m2."]
[null,null,"Upravni objekt."]
[null,null,"m3 ",12.7]
[]
[]
[null,"2.4.","Nabava in vgradnja betona C 25/30 - kot naklonski beton. Prerez konstrukcije nad 0.30m3/m2."]
[null,null,"v zalogovniku blata",3.4]
[null,null,"m3 ",3.4]
[]
[]
[null,"2.5.","Nabava in vgradnja betona C 25/30 - kot naklonski beton. Prerez konstrukcije od 0.12 do 0.30m3/m2."]
[null,null,"m3 ",7.4]
[]
[]
[null,"2.6.","Nabava , krivljenje in polaganje armature RJ400/500 do fi12."]
[null,null,"kg",2760]
[]
[]
[null,"2.7.","Nabava , krivljenje in polaganje armature RJ400/500 nad fi14."]
[null,null,"kg",5520]
[]
[]
[null,"2.8.","Nabava in polaganje betonskih mrež BM500/560."]
[null,null,"kg",5520]
[]
[]
[null,"2.9.","Izdelava delovnega stika v vertikalni steni v sestavi: tricosal trak A24 in pritrditev traku na armaturo pred betoniranjem konstrukcije"]
[null,null,"m1",37]
[]
[null,null,"Skupaj EUR"]
[]
[null,"3.","Tesarska dela "]
[]
[]
[null,"3.1.","Enostranski opaž robu talne plošče - beton ni viden."]
[null,null,"m2 ",11.1]
[]
[]
[null,"3.2.","Dvostanski opaž AB stene, višine 3 do 6m-beton viden. "]
[null,null,"m2 ",533.2]
[]
[]
[null,"3.3.","Opaž krovne plošče debeline do 20cm , višina podpiranja do 6m - beton viden. "]
[null,null,"m2 ",89.9]
[]
[]
[null,"3.4.","Opaž podstavkov opreme, nizkih zidov - beton viden."]
[null,null,"Opaž vstopnih jaškov."]
[null,null,"m2 ",16.3]
[]
[]
[null,"3.5.","Dobava in pritrditev letve 50x50mm na opaž."]
[null,null,"m1",28]
[]
[]
[null,"3.6.","Dobava in pritrditev trikotne letve na opaž."]
[null,null,"m1",21.6]
[]
[]
[null,"3.7.","Montaža in demontaža lesenih škatelj valjaste oblike kot opaž prebojev in odprtin v betonskih zidovih razvite širine od 0.25 do 0.50m2 - beton viden. "]
[null,null,"kos ",5]
[]
[]
[null,"3.8.","Montaža in demontaža lahkih premičnih delovnih odrov višine od 2 - 4m. "]
[null,null,"m2 ",65]
[]
[null,null,"Skupaj EUR"]
[]
[]
[null,"4.","Zidarska dela"]
[]
[]
[null,"4.1.","Izdelava Demit (ali podobno) fasade, debeline izolacije 8cm, kompletno z vsemi deli in prenosi materijalov."]
[null,null,"m2",58]
[]
[]
[null,"4.2.","Omet podnožja fasade -kulir, v višini 50cm."]
[null,null,"m2",9.3]
[]
[]
[null,"4.3.","Izdelava betonskega estriha 1 : 2 iz agregata debeline 0 - 8mm v sloju debeline 6 - 7 cm na strehi kot zaščita toplotne izolacije. "]
[null,null,"m2",31.4]
[]
[]
[null,"4.4.","Nabava in polaganje styrodur plošč kot toplotna izolacija strehe v debelini 10cm."]
[null,null,"m2",31.4]
[]
[]
[null,"4.5.","Vgradnja kovinskega okvirja okna velikosti do2m2 v odprtino izgotovljenega zidu. "]
[null,null,"kos",1]
[]
[]
[null,"4.6.","Vgradnja kovinskih podbojev vrat velikosti 2 - 4m2 v odprtino izgotovljenega zidu. "]
[null,null,"kos",1]
[]
[]
[null,"4.7.","Vgradnja kovinskih podbojev vrat velikosti 4 - 6m2 v odprtino izgotovljenega zidu. "]
[null,null,"kos",1]
[]
[]
[null,"4.8.","Nabava in montaža litoželeznega kanalskega pokrova 800x800 z okvirjem za 5 t. "]
[null,null,"vstopni jaški v zalogovnik blata"]
[null,null,"kos",3]
[]
[]
[null,"4.9.","Zadelava odprtin po montaži opreme in cevovodov z vsemi potrebnimi deli in materiali (zagotoviti vodotesnost zadelave)."]
[null,null,"kos",10]
[]
[]
[null,"4.10.","Nabava in vgradnja prekritja bazenov čistilne naprave iz poliestrskih plošč GFK P50 - varnostni pod."]
[null,null,"m2",12]
[]
[]
[null,"4.11.","Zidarska pomoč pri montaži in demontaži opreme. Obračun po  porabljenem času in materijalu. "]
[null,null,"ocena"]
[]
[]
[null,"4.12.","Razna nepredvidena gradbena dela. Obračun po porabljenem času in materialu."]
[null,null,"ocena ur",50]
[]
[null,null,"Skupaj EUR"]
[]
[]
[null,"5.","Kleparska dela"]
[]
[]
[null,"5.1.","Nabava in montaža visečih strešnih žlebov pravokotne oblike iz pocinkane pločevine  pločevine debeline 0.45mm, razvite širine 33cm z kljukami:."]
[null,null,"m1",11]
[]
[]
[null,"5.2.","Nabava in montaža okroglih odtočnih cevi iz pocinkane pločevine debeline 0.45mm, razvite širine 33cm."]
[null,null,"m1",6]
[]
[null,null,"Skupaj EUR"]
[]
[]
[null,"6.","Krovska dela"]
[]
[]
[null,"6.1.","Nabava in prekritje strehe z korci v cementni malti."]
[null,null,"m2",32]
[]
[]
[null,"6.2.","Nabava in prekritje slemena z korci v cementni malti."]
[null,null,"m1",5.4]
[]
[null,null,"Skupaj EUR"]
[]
[]
[null,"7.","Keramičarska dela"]
[]
[]
[null,"7.1.","Oblaganje tlakov z keramičnimi podnimi ploščicami, fuga na fugo z lepljenjem na estrih in fugiranje z fugirno maso. Obračunati vsa preddela in materijal"]
[null,null,"m2",22.1]
[]
[]
[null,"7.2.","Oblaganje sten z keramičnimi ploščicami fuga na fugo z lepljenjem na ometane stene in fugiranje z fugirno maso. Obračunati vsa preddela in materijal"]
[null,null,"Obloga sten do višine 2,0 m."]
[null,null,"m2",33.6]
[]
[null,null,"Skupaj EUR"]
[]
[]
[null,"8.","Ključavničarska dela"]
[]
[]
[null,"8.1.","Aluminjasto okno dim 100x100cm po naročilu, zastekljeno z dvoslojnim termopanom. Odpiranje krila po vertikali in horizontali. Okovje tipsko."]
[null,null,"kos",3]
[]
[]
[null,"8.2.","Aluminjasto zunanja toplotno izolirana vrata dim 100x220cm po naročilu. Okovje tipsko."]
[null,null,"kos",1]
[]
[]
[null,"8.3.","Aluminjasto dvokrilna vrata dim 200x250cm po naročilu. Okovje tipsko. V vsako vratno krilo je vgrajena prezračevalna rešetka. "]
[null,null,"kos",1]
[]
[null,null,"Skupaj EUR"]
[]
[]
[null,"9.","Soboslikarska dela"]
[]
[]
[null,"9.1.","Slikanje betonskih sten in stropov z disperzijsko barvo (2x slikanje)."]
[null,null,"m2",23.2]
[]
[]
[null,"9.2.","Premaz betonskih površin izpostavljenih vremenu z zaščitnimi premazi za beton (2x premaz)."]
[null,null,"m2",56]
[]
[null,null,"Skupaj EUR"]
[]
[]
[null,"10.","Kanalizacijska dela"]
[]
[]
[null,"10.1.","Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi DN 250 SN 8 z potrebnimi fazonskimi komadi, kompletno z gumi tesnili."]
[null,null,"m1 ",6.3]
[]
[]
[null,"10.2.","Nabava in montaža jaška za peskolov iz armiranega poliestra premera d1200mm, dolžine 2.5 m, z gumi tesnilom. Jašek je povozen"]
[null,null,"kos",1]
[]
[]
[null,"10.3.","Nabava in montaža kanalskega pokrova d 600mm z okvirjem in AB vencem, nosilnosti 150kN (tip 311). "]
[null,null,"kos",1]
[]
[null,null,"Skupaj EUR"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Rekapitulacija - zunanja ureditev"]
[]
[]
[null,"A","Gradbena dela"]
[]
[]
[null,"1.","Zunanja ureditev"]
[]
[null,"2.","Zunanje elektro instalacije"]
[]
[null,null,"Skupaj gradbena dela",null,"SIT"]
[]
[]
[]
[]
[null,"1.","Zunanja ureditev"]
[]
[]
[null,"1.1.","Planiranje - strojno in ročno v ravnini III.in IV. kat., s točnostjo +/- 3cm."]
[null,null,"m2 ",450]
[]
[]
[null,"1.2.","Dobava materijala in izdelava gornjega sloja makadamskega cestišca debeline 30 cm iz drobljenca ustrezne granulacije z planiranjem in uvaljanjem površine."]
[null,null,"267.50*0.30",80.25]
[null,null,"m3 ",80.25]
[]
[]
[null,"1.3.","Zgornji ustroj ceste z strojnim rastiranjem tolčenca fi 4 - 6cm , v sloju 10cm."]
[null,null,"m2 ",267.5]
[]
[]
[null,"1.4.","Valjanje zgornjega ustroja v slojih do 10cm, z vibracijskim valjarjem z mocjo nad 18kw. "]
[null,null,"m2 ",267.5]
[]
[]
[null,"1.5.","Polaganje betonskih robnikov v beton, dimenzij 12 x 20 x 100cm."]
[null,null,"m1 ",78.1]
[]
[]
[null,"1.6.","Nabava materiala  in izdelava jeklene plastificirane ograje, višine 2.20m, kompletno z dvokrilnimi vrati.  "]
[null,null,"Vrata širine 4,0 m"]
[null,null,"m1",85.1]
[]
[]
[null,"1.7.","Humuziranje zelenic debeline 20cm s transportom do 60m."]
[null,null,"124.00*0.20",24.8]
[null,null,"m3 ",24.8]
[]
[]
[null,"1.8.","Planiranje - ročno-strojno v ravnini I.in II. kat., s tocnostjo +/- 3cm."]
[null,null,"m2 ",124]
[]
[]
[null,"1.9.","Zatravitev zelenic - seme 0.02 in gnojilo 0.05kg/m2."]
[null,null,"m2 ",124]
[]
[null,null,"Skupaj SIT"]
[]
[null,"2.","Zunanje elektro instalacije"]
[]
[]
[null,"2.1.","Ročni izkop jarka v terenu V kat. globine 0 - 2m, z nakladanjem na kamion."]
[null,null,"valjanec - šrina 40cm, globima 60cm",23.76]
[null,null,"elektrokabli - širina 40cm, globina 100cm",11.4]
[null,null,"m3 ",35.16]
[]
[]
[null,"2.2.","Planiranje - strojno in ročno v ravnini III.in IV. kat., s točnostjo +/- 3cm."]
[null,null,"m2 ",51]
[]
[]
[null,"2.3.","Nabava in izdelava peščene posteljice debeline 10cm, z planiranjem in utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku."]
[null,null,"m3 ",1.6]
[]
[]
[null,"2.4.","Nabava, obsip in zasip elektro cevi do višine 20cm nad teme cevi."]
[null,null,"m3 ",3.1]
[]
[]
[null,"2.5.","Zasip jarkov z izkopanim materijalom, z komprimiranjem v slojih do 20 cm s transportom do 10m."]
[null,null,"izkop",35.16]
[null,null,"odbitki:"]
[null,null,"peščena posteljica",1.6]
[null,null,"obsip z peskom",3.1]
[null,null,"m3 ",30.46]
[]
[]
[null,"2.6.","Izdelava armiranobetonskega revizijskega elektroj jaška notranjih dimenzij 110x110cm, globine 150cm, debelina sten 20cm z litoželeznim pokrovom 80x80cm."]
[null,null,"kos",1]
[]
[]
[null,"2.7.","Dobava in polaganje plastične gibljive cevi fi 50mm za elektro kable."]
[null,null,"m1 ",22.8]
[]
[]
[null,"2.8.","Dobava in polaganje plastičnega opozorilnega traku nad nad kabli."]
[null,null,"m1 ",45.3]
[]
[null,null,"Skupaj SIT"]

{"sheet":"elektro oprema","index":1,"n_rows":215,"n_cols":10,"rows_kept":215,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[210,1,210,6],[211,1,211,6],[208,1,208,6],[209,1,209,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"4.5."]
[null,"POPIS MATERIALA","ME","KOL.","MATERIAL/kos","DELO/kos","SKUPAJ",null,"CENA"]
[null,"V popisu je potrebno navesti cene ločeno za material in delo za vsako pozicijo. "]
[]
[null,"A. RAZSVETLJAVA"]
[null,"DOBAVA IN MONTAŽA"]
[null,"Fluo svetilka 2x58W, z zaščitnim opalom, elektronsko dušilko, komplet z montažnim materialom, vso opremo in fluorescentnimi sijalkama L36W, IP55","kos",4,null,null,0,250.37556334501755,62.59389083625439,0.2611996780013954]
[null,"Halogenski reflektor 230 V, za zunanjo montažo, s halogensko lineamo žamico 400W, s senzorjem premikanja, Komplet s priborom za montažo, IP55","kos",3,null,null,0,300.45067601402104,100.15022533800702,0.4179194848022326]
[]
[null,"Skupaj poz.A:"]
[]
[]
[null,"B.MOČ"]
[null,"DOBAVA IN MONTAŽA"]
[null,"Kabli sledečih presekov in št. žil položeni po kabelskih policah in uvlečeni v cevi ali delno uvlečeni v cevi  "]
[null,"NYCY 4x1,5mm","m",50,null,null,0,40.060090135202806,0.8012018027040562,0.003343355878417861]
[null,"NYY 4x2,5mm","m",25,null,null,0,17.73493573693874,0.7093974294775497,0.0029602630173491476]
[null,"NYY 3x2,5mm","m",40,null,null,0,22.70071774328159,0.5675179435820398,0.0023682104138793183]
[null,"NYY 4x1,5mm","m",270,null,null,0,131.82273410115172,0.4882323485227842,0.002037357488410884]
[null,"NYY 3x1,5mm","m",30,null,null,0,11.517275913870806,0.3839091971290269,0.0016020246917418917]
[]
[null,"LiYCY 4x0,75mm","m",200,null,null,0,109.33066266065765,0.5466533133032883,0.0022811438545455196]
[null,"LiYCY 7x0,75mm","m",60,null,null,0,51.3269904857286,0.85544984142881,0.003569728932685737]
[null,"LiYCY 10x0,75mm","m",60,null,null,0,78.11717576364548,1.3019529293940912,0.0054329533024290244]
[]
[null,"Fleksibilna instalacijska cev RBT-BS"]
[null,"komplet z zatesnjenimi dozami in vso-opremo"]
[null,"fi23mm","m ",50,null,null,0,31.29694541812719,0.6259389083625438,0.0026119967800139537]
[null,"fi16 mm","m ",50,null,null,0,25.037556334501755,0.5007511266900351,0.002089597424011163]
[null,"kanali NIK, različnih dimenzij","m ",30,null,null,0,75.11266900350526,2.5037556334501754,0.010447987120055815]
[]
[null,"Plastični utor različnih dimenzij, za pritrditev"]
[null,"posameznih kablov","kos",20,null,null,0,8.345852111500584,0.41729260557502923,0.0017413311866759692]
[]
[null,"Kabelska polica - komplet, vse iz nerjavečega materiala"]
[null,"z vsem pripadajočim materialom"]
[null,"PK100","m",40,null,null,0,584.209647805041,14.605241195126023,0.060946591533658924]
[null,"PK50","m",10,null,null,0,91.80437322650644,9.180437322650643,0.03830928610687132]
[]
[null,"Stikalo 10A, 250V IP 54 n/o komplet z dozo"]
[null,"navadno","kom",1,null,null,0,4.172926055750293,4.172926055750293,0.017413311866759693]
[null,"serijsko","kom",2,null,null,0,10.015022533800702,5.007511266900351,0.02089597424011163]
[]
[null,"Vtičnica 16 A, 250 V ŠUKO\" n/o IP43"]
[null,"z zaščitnim kontaktom in mehansko blokado","kos",2,null,null,0,10.015022533800702,5.007511266900351,0.02089597424011163]
[]
[null,"Vtičnica 16A, 400V 3f n/o, komplet z dozo IP55"]
[null,"z zaščitnim kontaktom in mehansko blokado","kos",2,null,null,0,20.864630278751463,10.432315139375731,0.04353327966689923]
[]
[null,"kalorifer 3kW","kos",1,null,null,0,208.64630278751463,208.64630278751463,0.8706655933379847]
[]
[null,"Vodnik za izenačitev potencialov"]
[null,"P/F-Y 1x6, narejena kot vezica","m",50,null,null,0,17.1089968285762,0.34217993657152396,0.0014278915730742948]
[null,"P/F-Y 1x16, narejena kot vezica","m",30,null,null,0,26.039058587881822,0.8679686195960608,0.0036219688682860157]
[]
[null,"Bakrena zbiralka za glavno izenačenje potencialov"]
[null,"v nadometni omarici, komplet z vijaki","kos",1,null,null,0,83.45852111500585,83.45852111500585,0.34826623733519385]
[]
[null,"Spoji P/F-Y vodnikov za izenačitev potencilov","kos",45,null,null,0,112.66900350525789,2.5037556334501754,0.010447987120055815]
[]
[null,"Razvodnica n/o","kos",15,null,null,0,12.518778167250877,0.8345852111500585,0.0034826623733519384]
[]
[null,"Priklop naslednjih porabnikov vključno z 1m plastificirane gibljive mehansko odporne cevi"]
[null,"črpalke 3.f potopne","kos ",3,null,null,0,37.55633450175263,12.518778167250877,0.05223993560027908]
[null,"potopno mešalo 3.f.","kos ",1,null,null,0,12.518778167250877,12.518778167250877,0.05223993560027908]
[null,"ostali 3f pogoni","kos ",8,null,null,0,100.15022533800702,12.518778167250877,0.05223993560027908]
[null,"ostali 1f porabniki","kos ",5,null,null,0,52.16157569687866,10.432315139375731,0.04353327966689923]
[null,"razne sonde,tipala","kpl",8,null,null,0,100.15022533800702,12.518778167250877,0.05223993560027908]
[null,"ventilator","kos ",1,null,null,0,10.432315139375731,10.432315139375731,0.04353327966689923]
[]
[null,"Razno konstrukcijsko železo z ustrezno zaščito proti rjavenju","kg ",10,null,null,0,20.864630278751463,2.0864630278751464,0.008706655933379846]
[]
[null,"Izdelava galvanskega spoja","kos",15,null,null,0,62.59389083625439,4.172926055750293,0.017413311866759693]
[]
[null,"Protipožami kit","kg ",5,null,null,0,31.296945418127194,6.259389083625439,0.02611996780013954]
[]
[null,"Drobni spojni in pritrdilni"]
[null,"material","kpl",1,null,null,0]
[]
[null,"Skupaj poz.B:"]
[]
[]
[null,"C. RAZDELILNIKI, MERILNO"]
[null,"PROCESNA OPREMA IN NADZORNI"]
[null,"PROGRAM"]
[null,"DOBAVA IN MONTAŽA OZ. VGRADNJA STIKALNIH BLOKOV"]
[null,"KOMPLET S ZBIRALKAMI, SPONKAMI, NAPISI,"]
[null,"OŽIČENJEM, DROBNIM SPOJNIM MATERIALOM"]
[]
[null,"1. STIKALNI BLOK SB-1"]
[null,"Sestavljen je iz naslednje opreme:"]
[]
[null,"Omara dimenzij (ŠxVxG) 120x2000x500, zaščite IP55,"]
[null,"zaščitene s premazom, na podnožju višine 100mm, z"]
[null,"nosilci kablov, zatesnjenimi uvodi na dnu omare, nosilci uvodnic, uvodnicami, izrezom za panel, ventilator in rešetko,"]
[null,"opremljena s svetilko z vtičnico in stikalom na vratih"]
[null,"ter predalom za načrte                                              ","kpl",1,null,null,0,876.3144717075614,876.3144717075614,3.6567954920195356]
[null,"Ventilator s filtrom za omaro s pretokom zraka"]
[null,"20m3/h in ustrezno izstopno odprtino, s termostatom                           ","kpl",1,null,null,0,20.864630278751463,20.864630278751463,0.08706655933379846]
[null,"grelec 250W za stikalni blok, s termostatom","kpl",1]
[null,"zbiralčni sistem 24VDC","kpl",1,null,null,0,41.729260557502926,41.729260557502926,0.17413311866759693]
[null,"prenapetostni odvodnik","kos",3,null,null,0,75.11266900350526,25.037556334501755,0.10447987120055816]
[null,"Glavno stikalo, z zaščitnim modulom 50A, s podaljškom za ročico, rumeno - rdeče                     ","kpl",1,null,null,0,208.64630278751463,208.64630278751463,0.8706655933379847]
[null,"krmilni transformator 400/230V  0,3kVA","kos",1,null,null,0]
[null,"usmernik SIEMENS SITOP 24VDC/5A","kos",1,null,null,0]
[null,"Grebenasto stikalo 1-0-2, krmilno                                    ","kpl",11,null,null,0,229.5109330662661,20.864630278751463,0.08706655933379846]
[null,"Motorsko zaščitno stikalo različnih tokov, skupaj z razširitvenim členom za dodatne kontakte","kpl",9,null,null,0,375.56334501752633,41.729260557502926,0.17413311866759693]
[null,"Kontaktor 4kW. 230VAC - s supresorjem za rezanje prenapetosnith konic pri preklopih                          ","kos",12,null,null,0,350.52578868302453,29.210482390252047,0.12189318306731785]
[null,"Frekvenčni pretvomik, 4kW, 400V, kompletno z",{"$nulls":6},0,0]
[null,"izhodno dušilko ter RSO filtrom in modulom za upravljanje                       ","kpl",2,null,null,0,1293.6070772825906,646.8035386412953,2.6990633393477523]
[]
[null,"Signalna svetilka 230V zelena z LED svetilko                                 ","kpl",10,null,null,0,41.729260557502926,4.172926055750293,0.017413311866759693]
[null,"Signalna svetilka 230V rdeča z LED svetilko                                  ","kpl",9,null,null,0,37.55633450175264,4.172926055750293,0.017413311866759693]
[null,"Signalna svetilka 230V bela z LED svetilko                                  ","kpl",1,null,null,0,4.172926055750293,4.172926055750293,0.017413311866759693]
[null,"vrstne sponke 35mm L","kos",3,null,null,0,10.015022533800702,3.338340844600234,0.013930649493407754]
[null,"vrstne sponke 35mm N","kos",1,null,null,0,3.338340844600234,3.338340844600234,0.013930649493407754]
[null,"vrstne sponke 4mm","kos",120,null,null,0,44.06609914872309,0.36721749290602573,0.0015323714442748528]
[null,"vrstne sponke 4mm N","kos",5,null,null,0,1.940410615923886,0.3880821231847772,0.0016194380036086513]
[null,"vrstne sponke 4mm PE","kos",12,null,null,0,4.656985478217326,0.3880821231847772,0.0016194380036086513]
[null,"vrstne sponke z varovalko VSV4","kos",6,null,null,0,11.26690035052579,1.8778167250876316,0.007835990340041862]
[]
[null,"PLC krmilnik kompletno z napajalnikom 230V",{"$nulls":6},41.729260557502926,0.17413311866759693]
[null,"SIEMENS S7-200"]
[null,"CPU 224XP 14DI/10releO/2AI/1AO","kos",1,null,null,0]
[null,"digitalni vhodni modul EM221 16DI","kos",2,null,null,0]
[null,"digitalni vhodno izhodni modul EM223 4DI/4releO","kos",1,null,null,0]
[]
[]
[null,"Inštalacijski odklopnik, enopolni, različnih tokov in karakteristik       ","kos",9,null,null,0,30.045067601402103,3.338340844600234,0.013930649493407754]
[null,"Inštalacijski odklopnik, dvopolni, različnih tokov in karakteristik       ","kos",2,null,null,0,13.353363378400935,6.676681689200468,0.027861298986815507]
[null,"Inštalacijski odklopnik, tripolni, različnih tokov in karakteristik       ","kos",6,null,null,0,60.090135202804206,10.015022533800702,0.04179194848022326]
[null,"Inštalacijski odklopnik, enopolni, 24VDC, 4A","kos",2,null,null,0,10.015022533800702,5.007511266900351,0.02089597424011163]
[null,"Rele, 5A, 230VAC, komplet s podnožjem - štiripolni                       ","kpl",5,null,null,0,25.037556334501755,5.007511266900351,0.02089597424011163]
[null,"Rele 24VDC, komplet s podnožjem - štiripolni","kpl",6,null,null,0,30.045067601402103,5.007511266900351,0.02089597424011163]
[null,"Rele TDM (temperaturna zaščita in zaščita pred vdorom vode)","kos",4,null,null,0,16.69170422300117,4.172926055750293,0.017413311866759693]
[]
[null,"Večfunkcijski merilni instrument za montažo na vrata omare s"]
[null,"prikazom napetosti (L-N in L-L), tokov, frekvence,"]
[null,"cosFI, števec delovne in jalove energije, kompletno z"]
[null,"tokovnimi transformatorji (3x 50/5A)","kpl",1,null,null,0,396.4279752962778,396.4279752962778,1.6542646273421708]
[null,"tokovnik za kompenzacijo  (3x 50/5A)","kos",1,null,null,0,83.45852111500585,83.45852111500585,0.34826623733519385]
[null,"Drobni montažni in vezni material","kpl",1,null,null,0,208.64630278751463,208.64630278751463,0.8706655933379847]
[]
[null,"Prenapetostna zaščita za signalno napetost 0-30V (HAW560,562)","kos",1,null,null,0,208.64630278751463,208.64630278751463,0.8706655933379847]
[null,"Prenapetostna zaščita za napajalno napetost 230V/50Hz (HAW561)","kos",1,null,null,0,208.64630278751463,208.64630278751463,0.8706655933379847]
[]
[null,"UPS 1000VA","kos",1,null,null,0,500.7511266900351,500.7511266900351,2.089597424011163]
[null,"Vezava in namestitev","kpl",1,null,null,0]
[null,"SKUPAJ POZ.C1.:"]
[]
[]
[]
[null,"3. MERILNO PROCESNA OPREMA"]
[null,"Dobava in montaža sledeče opreme:"]
[null,"Nameščenaje na primerne nosilce na objektu čistilne naprave"]
[]
[null,"OPIS"]
[null,"merilnik kisika, komplet s sondami, transmiterjem, povezovalnimi kabli in priborom  in montažo sonde, 1x analogni izhod (trenutna vrednost)","kpl",1,null,null,0,1460.5241195126023,1460.5241195126023,6.094659153365892]
[null,"merilnik nivoja hidrostatični, kompletno s priborom za montažo","kpl",1,null,null,0,650.9764646970456,650.9764646970456,2.7164766512145118]
[null,"Plovno nivojsko stikalo z utezjo, 1 preklopni kontakt, z nosilno konstrukcijo","kpl",7,null,null,0,379.7362710732766,54.2480387247538,0.226373054267876]
[null,"PC računalnik, primeren za delovanje SCADA"]
[null,"nadzomega sistema, komplet s tiskalnikom, 15\" LCD monitorjem touch screen za montažo v vrata stikalnega bloka","kpl",1,null,null,0,1669.170422300117,1669.170422300117,6.965324746703877]
[]
[null,"SKUPAJ POZ. C3.:"]
[]
[]
[null,"4. OSTALO"]
[null,"Priključitev in kabliranje","kpl",1,null,null,0]
[]
[null,"SKUPAJ POZ. C4.:"]
[]
[]
[null,"5. IZDELAVA APLIKATIVNEGA PROGRAMA ZA NADZOR IN UPRAVLJANJE"]
[]
[null,"Za PLC krmilnik - program po navodilih projektanta tehnologije","kpl",1,null,null,0,null,3546.9871473877483,14.801315086745738]
[null,"Za PC-SCADA nadzomi sistem po navodilih projektanta tehnologije","kpl",1,null,null,0,null,3546.9871473877483,14.801315086745738]
[null,"Dobava SCADA programskega paketa (prikaz in","kpl",1,null,null,0,null,730.2620597563011,3.047329576682946]
[null,"nastavitve parametrov, nadzor delovanja, arhiviranje,"]
[null,"Izdelava navodil za upravljanje z nadzomim sistemom","kpl",1,null,null,0,null,208.64630278751463,0.8706655933379847]
[null,"Poučevanje uporabnika","kpl",1,null,null,0,null,500.7511266900351,2.089597424011163]
[]
[null,"SKUPAJ POZ. C.5.:                                    ","kpl",1,null,null,null,8533.633784009347]
[]
[]
[null,"6. AVTOMATSKA FILTERSKA KOMPENZACIJSKA NAPRAVA"]
[null,"moči 16kVar s stopenjskim vklapljanjem , prilagojena za delovanje elektromotornih pogonov s frekvenčnimi regulatorji, komplet z dobavo, montažo in meritvami pred izdelavo","kpl",1,null,null,0,1251.8778167250878,1251.8778167250878,5.223993560027908]
[]
[null,"SKUPAJ POZ. C.6.:"]
[]
[]
[null,"D. STRELOVOD IN OZEMLJITVE"]
[null,"(dobava in montaža oz. polaganje)"]
[null,"Valjenec 25x4mm položen v temeljih oziroma v zemlji ob objektu in ob dovodnem kablu, spojen z armaturo na vsake 3m, komplet z vsemi spoji m povezavami","m",160,null,null,0,200.30045067601404,1.2518778167250877,0.005223993560027907]
[null,"Nerjaveči trak fi10mm položen na tipskih podporah na strehi in stenah na razdalji največ 1,0m, vse iz AISI304   ","m",25,null,null,0,125.18778167250876,5.007511266900351,0.02089597424011163]
[null,"Križna tridelna sponka iz nerjavne pločevine za ploščat vodnik      ","kos",15,null,null,0,37.55633450175263,2.5037556334501754,0.010447987120055815]
[null,"Tipska podpora iz nerjavne pločevine za strelovod fi10mm AISI304"]
[null,"zidna","kos",20,null,null,0,166.9170422300117,8.345852111500585,0.034826623733519385]
[null,"žlebna","kos",4,null,null,0,33.38340844600234,8.345852111500585,0.034826623733519385]
[null,"odtočna","kos",4,null,null,0,33.38340844600234,8.345852111500585,0.034826623733519385]
[null,"Povezava kovinskih mas na strelovodno napeljavo","kos",4,null,null,0,8.345852111500585,2.0864630278751464,0.008706655933379846]
[null,"Merilni spoj - križna sponka za valjanec,","kos",2,null,null,0,4.172926055750293,2.0864630278751464,0.008706655933379846]
[null,"iz nerjavnega jekla, komplet z mehansko zaščito odvoda l=2m"]
[null,"Doza PS-49 za izenačitev potencialov","kos",1,null,null,0,12.518778167250877,12.518778167250877,0.05223993560027908]
[null,"Drobni spojni material",null,1,null,null,0]
[]
[null,"SKUPAJ POZ.D.:"]
[]
[]
[null,"Izvajalec del je dolžan po končanih delih izvesti preiskus funkcionalnega delovanja vseh vgrajenih naprav na objektu, nastaviti zaščitne elemente in izdelati protokol vgrajenih moči elektromotornih pogonov, nazivne in izmerjene tokove, in nastavitev zaščitnih elementov."]
[null,"Po končanju del je izvajalec dolžan izvesti vse meritve in narediti pismene izjave in protokole ,narediti preiskus delovanja vseh vgrajenih elementov skupaj z investitorjem in kasnejšim upravljalcem objektov, odstraniti vse odpadne elemente ki so nastali pri montaži elektroinstalacij in za sabo počistiti objekt."]
[null,"V stikalnem bloku mora izvajalec del označiti vse vezne žice s pripadnostjo kontaktov na katerih so nameščene vezne žice, vse vgrajene elemente, tako da so normalno berljive iz sprednje strani in da ne prekrivajo oznak na elementih. Označiti je potrebno vse močnostne, signalne in krmilne kable, in vse priključne sponke. Vse eventuelne spremembe v načrtu, je potrebno sproti vpisovati v načrt po katerem se izvajajo dela zaradi PID načrta."]
[null,"Sodelovanje pri suhem, mokrem zagonu in primopredaja objekta upravljalcu, do funkcionalnega delovanja vse vgrajene opreme."]
[null,"Dobava garancij, navodil, atestov vgrajene opreme "]
[]
[null,"VSE SKUPAJ: (DDV ni zajet v ceni)",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"strojna oprema","index":2,"n_rows":336,"n_cols":5,"rows_kept":336,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["01.",null,"UPRAVNA STAVBA"]
[]
[]
["01.01.01.",null,"grablje","komplet ",1]
[]
[null,null,"Avtomatske grablje s kompaktorjem:"]
[null,null,"MEVA,"]
[null,null,"tip RS 21"]
[]
[null,null,"delitev rešetke                               3 mm"]
[null,null,"priključna moč grabelj                    0,75 kW"]
[null,null,"napetost                                       400 V "]
[null,null,"frekvenca                                      50 Hz"]
[]
[]
[null,null,"Material ohišja grabelj: nerjvejče jeklo  EN 1.4301 (AISI 304). Električna kontrolna omarica za sinhrono delovanje grabelj in spiralne preše. "]
[]
[null,null,"Grablje so opremljene  z diferenčnim merilnikom nivoja, ki v navezi preko pripadajoče skupne tipske elektroomare skrbi za avtomatsko delovanje grabelj in kompaktorja. "]
[]
[]
["01.02.01.",null,"Prekritje","m2",2]
[]
[]
[null,null,"nosilnost obremenitve in lastne teže min 2700 N/m2"]
[]
[null,null,"Izdelava in dobava prekritja se izvede iz poliesterskih pohodnih nosilnih ploščč, nosilnost min 250 kg/m2. Vrhnja stran je pokrita s protizdrsno plastjo. Vsak segment naj se izvede z odprtino fi 10mm za dviganje prekritja. Dobava kljukice za dviganje prekritja."]
[]
[null,null,"Spiralna preša za kompaktiranje odpadkov:"]
[null,null,"Max. Kapaciteta                            0,5-1 m3/h"]
[null,null,"izstopna suhost                             35-45 % S.S."]
[null,null,"priključna moč grabelj                    2,2 kW"]
[null,null,"napetost                                       400 V "]
[null,null,"frekvenca                                     50 Hz"]
[]
[null,null,"Cevni podaljšek do kontejnerja in nastavek za PVC brezskončno vrečo, cevovod za odtok izstisnjene vode v dotočni kanal"]
[null,null,"material: nerjaveče jeklo EN 1.4301 "]
[null,null,"priključek za vodo 3/4˝, 0,5-1 l/s, tlak 4 bare."]
[null,null,"Delovanje kompaktorja je avtomatsko v navezi preko pripadajoče skupne tipske elektroomare, ki skrbi za sinhrono delovanje grabelj in kompaktorja."]
[]
[null,null,"Vsi kovinski deli  so izdelani iz nerjavnega jekla AISI304."]
[]
[]
["01.03.01./02.",null,"puhalo","komplet",2]
[]
[null,null,"ROBUSSCHI tip S15/1P ali podoben"]
[null,null,"Dobava puhala za vpihovanje zraka v ozračevalni bazen"]
[null,null,"priključek            DN 65"]
[null,null,"pretok                 115 Nm3/h"]
[null,null,"H                        4,1 m"]
[null,null,"moč                    4,0 kW"]
[null,null,"vrtljaji puhala     max. 2910 min-1"]
[null,null,"napetost             400 V"]
[null,null,"frekvenca             50 Hz"]
[null,null,"Trokrak Rootov rotor"]
[]
[null,null,"Elektromotor puhala ustrezen za frekvenčno regulacijo vrtljajev 60-100%.Eno puhalo je  rezerva. Puhali delujeta izmenično, da imata enako število obratovalnih ur."]
[]
[null,null,"Puhalo se dobavi na protivibracijskih podstavkih, s protihrupno zaščito, prigrajenim vstopnim filtrom, dušilnikom zvoka na sesalni strani, dušilnikom zvoka na tlačni strani, protipovratnim ventil in varnostnim ventilom. "]
[null,null,"Protihrupna kabina ima nameščen ventilator P=0,1kW, U=400V za prezračevanje kabine. "]
[null,null,"Kompletni vijačni in tesnilni material."]
[null,null,"Izvedba kompresorja iz jeklene litine ustrezno antikorozijsko zaščiten, ostali kovinski material iz nerjavečega jekla AISI 304. "]
[]
["01.04.01.",null,"ventilator ","kos",1]
[]
[null,null,"pretok Q               540 Nm3/h"]
[null,null,"tlak                        30 Pa"]
[null,null,"Pm                        50 W"]
[null,null,"Vrtljaji                1350 min-1"]
[null,null,"Napetost      230 V, f=50 Hz"]
[]
[null,null,"Ventilator se dobavi samodvižno plastično žaluzijo."]
[]
[null,null,"Premer odprtine fi325 mm."]
[]
[null,null,"Vijačni in tesnilni material."]
[]
[null,null,"Ventilator in žaluzija iz PVC, vijačni material iz AISI 304."]
[]
[]
["01.05.01.",null,"korito grabelj","kos",1]
[]
[null,null,"Korito je izdelano iz nerjevečega jekla AISI304. \nDebelina pločevine 4 mm."]
[]
[]
["01.06.01.",null,"kalorifer","komplet ",1]
[]
[" ",null,"grelna moč P             3 kW"]
[null,null,"ventilator               0,10 kW"]
[null,null,"napetost                230 V, f= 50 Hz"]
[null,null,"Grelnik je opremljen z lastnim termostatom, s katerim se nastavi želena temperatura v prostoru. Grelnik omogoča več stopenjsko delovanje gretja in pretok zraka."]
[]
[]
["01.07.01.",null,"Cevovod zraka ","komplet ",1]
[]
[]
[null,null,"Cevovod DN 65 AISI 304 (12m)"]
[]
[null,null,"Cevovod s koleni, prirobnicami, fazonskimi kosi in armaturami."]
[]
[null,null,"Na cevovod je prigrajena elektromotorna loputa za zrak, lopute za ločitev puhal od cevovoda in ventili za izpust kondenza na najnižji točki cevovoda. "]
[null,null,"Kompleten vijačni in tesnilni material. "]
[]
[null,null,"Izvedba iz nerjavnega jekla AISI 304."]
[]
[]
["01.08.01./02.",null,"Zabojnik za odpadke","kos",2]
[]
[null,null,"CONTEJNER"]
[null,null,"tip 770 l"]
[]
[null,null,"Zabojnik se dobavi s pokrovom in kolesi. V = 770 l "]
[]
[null,null,"Vroče cinkana izvedba."]
[]
[]
["01.09.01.",null,"dvigalo","komplet",1]
[]
[null,null,"Jekleni profil I-20, dolžine 4800 mm s pritrdilnimi vijaki za pritrditev v steno, v kompletu z mačkom in dvigalom z dolžino verige L=5 m, nosilnosti 20 kN."]
[]
[null,null,"Na ustrezno mesto se namesti tablo z oznakami nosilnosti in osnovnimi podatki dvigala."]
[]
[null,null,"Vse kompletno zaščiteno proti koroziji."]
[]
[]
["01.10.01.",null,"vodovodne inštalacije","komplet ",1]
[]
[]
[null,null,"Notranje vodovodne inštalacije dimenzije od 1/2\" do 3/4\" v upravni stavbi, napravo za mehansko predčiščenje in notranjo hidrantno omarico za spiranje tehnološkega prostora."]
[]
[null,null,"Sanitarna keramika umivalnik s pretočno enoročno mešalno armaturo, zidnimi ventili, odtočnim sifonom, montažni material.  "]
[]
[null,null,"Pretočni električni grelnik vode, poljubna nastavitev temperature vode do 75ºC, volumen 5 l, priključka 1/2'' za hladno in toplo vodo, P=2 kW, U=230V."]
[]
[null,null,"V postavki so zajeti potrebni cevovodi dimenzije od 1/2\" do 1\", vodovodne armature, fitingi, zaščitni filc, zarisovanje in druga montažna dela, dezinfekcija in izpiranje vodovoda. "]
[]
[null,null,"Priključek s krogljičnim ventilom 3/4'' za spiranje naprave za mehansko predčiščenje."]
[]
[null,null,"Hidrant 3/4'' s cevjo koluta dolžine L=30 m za potrebe "]
[null,null,"pranja prostora mehanskega prostora."]
[]
[]
["01.11.01.",null,"protipožarna oprema","komplet ",1]
[]
[null,null,"Gasilni aparat na prah ABCE S-9 (kos 1), "]
[null,null,"CO2-9kg kos 1"]
[]
[null,null,"Ves potrebni vijačni in pritrdilni material iz nerjavečega jekla AISI 304."]
["01.12.01.",null,"drobna oprema","komplet ",1]
[]
[]
[]
["02.",null,"SBR"]
[]
[]
["02.01.01.",null,"prezračevalni sistem","komplet ",1]
[]
[]
[null,null,"Izdelava in dobava sistema za ozračevanje s talnimi samozapornimi krožnikastimi vpihovali. Dobava z vsemi potrebnimi konzolami za nastavitev vodoravnosti +/- 10 mm in vijačnim in tesnilnim materialom. "]
[]
[null,null,"Na mrežo vpihoval montirati PVC armiran cevovod DN 15 skupaj z konzolo in krogličnim ventilom DN15 za izpust kondenza iz prezračevalne mreže."]
[]
[null,null,"Na vsakem dovodnem cevovodu v prezračevalno mrežo privariti nastavek za čiščenje prezračevalne mreže z mravlinčno kislino. "]
[]
[null,null,"Izvedba cevovodov in krožnikov iz PVC. Membranane krožnikov in tesnilni materal iz gume. Vijačni in konzolni material iz nerjavečega jekla AISI 304."]
[]
[]
["02.02.01.",null,"prelivni žleb plavač","komplet ",1]
[]
[null,null,"dolžina                                             3 m"]
[null,null,"plavač z režo 1x                               300 mm"]
[null,null,"povezovalna cev 2x                          DN 100"]
[null,null,"iztočna cev 1x                                 DN 200"]
[null,null,"pretok pri povp. potopitvi 50 mm        15 l/s"]
[null,null,"Schiber s pogonom AUMA               DN 200"]
[null,null,"priključna moč                                0,18 kW, 400 V, 50 Hz"]
[]
[null,null,"Potrebni vijačni in tesnilni material."]
[null,null,"Izvedba prelivnega žleba in vijačnega materiala iz nerjevečega jekla, odpornega na kemikalije. (AISI 304)"]
[]
[null,null,"V ceno ni zajeta elektroomarica z avtomatiko, kalibriranje, frekvenčni regulator, merilnik nivoja vode v bazenu."]
[]
[]
["02.03.01.",null,"črpalka odvišnega blata ","komplet ",1]
[]
[null,null,"ABS, AS0630 S13/4D"]
[]
[null,null,"pretok",2.6,"m3/h"]
[null,null,"višina",4.96,"m"]
[null,null,"priključna moč",1.933,"kW"]
[null,null,"efektivna moč",1.3,"kW"]
[null,null,"tok",3.601,"A"]
[null,null,"napetost",400,"V"]
[null,null,"vrtljaji",1330,"min-1"]
[null,null,"frekvenca",50,"Hz"]
[null,null,"vključena je dobava testnih protokolov"]
[null,null,"Črpalka skupaj z naslednjo opremo:  kabel 10 m, TDM rele, podstavek za črpalko, sistem za spajanje črpalke s podstavkom, vodilo (DN50) za dvig črpalke z konzolami, veriga za dvig črpalke."]
[]
[null,null,"Pritditi konzole za namestitev dvigala nad vodilo za dvig črpalke. V primeru okvare črpalke, se le to dvigne z dvigalom namenjenim za dvig mešala."]
[]
[null,null,"Ves vijačni, tesnilni in konzolni material."]
[]
[null,null,"Izvedba vodila, verige, konzolnega in vijačnega materiala  iz nerjavnega jekla (AISI 304)"]
[]
[]
["02.04.01.",null,"prekritje","m2",12]
[]
[null,null,"nosilnost obremenitve in lastne teže min 2700 N/m2"]
[]
[null,null,"Izdelava in dobava prekritja se izvede iz poliesterskih pohodnih nosilnih ploščč, nosilnost min 250 kg/m2. Vrhnja stran je pokrita s protizdrsno plastjo. Vsak segment naj se izvede z odprtino fi 10mm za dviganje prekritja. Dobava kljukice za dviganje prekritja."]
[]
[]
[null,null,"Cevovodi s koleni, prirobnicami in ostalimi fazonskimi kosi, zbirna posoda premera fi 200mm s kolenom."]
[]
[null,null,"Kompleten vijačni in tesnilni material. "]
[]
[null,null,"Izvedba iz nerjavnega jekla AISI 304."]
[]
["02.05.01.",null,"dvigalo","komplet ",1]
[]
[null,null,"Nosilnost 4 kN "]
[]
[null,null,"Dvigalo za dviganje mešal in črpalk. Dvigalo je prenosno. Poleg dvigala se dobavi štiri nastavke za postavitev dvigala. "]
[]
[null,null,"Dvigalo, nastavki in vijačni material iz AISI 304."]
[]
[]
["02.06.01.",null,"Potopno mešalo za blato ","komplet","1"]
[]
[null,null,"ABS tip RW 300 ali podoben"]
[]
[null,null,"D = 300 mm"]
[null,null,"Q=0,13 m3/s"]
[null,null,"P1 = 2,21 kW"]
[null,null,"P2 = 1,5 kW"]
[null,null,"U = 400 V, f=50Hz"]
[null,null,"I=4,55 A"]
[null,null,"n = 904 o/min"]
[null,null,"Izkoristek= 67,88 (100% obremenitev)"]
[null,null,"cos fi=0,70"]
[null,null,"specifična moč min. 9,3 W/m3"]
[]
[null,null,"Potopno propelersko mešalo skupaj z naslednjo opremo: integriran senzor temperature in vlage, TDM elektronsko zaščitno stikalo, sistem za spajanje mešala  z vodilom, vodilo za dvig mešala s konzolami."]
[null,null,"Mešalo dobaviti z 20 m kablom."]
[]
[null,null,"Pletenica za dvig potopnega mešala iz nerjavečega jekla."]
[]
[null,null,"Ves vijačni, tesnilni in konzolni material."]
[]
[null,null,"Mešalo ustrezno antikorozijsko zaščiteno, vijačni material iz nerjavečega jekla odpornega na korozijo AISI 304."]
[]
[]
[]
[]
["02.07.01.",null,"drobna oprema","komplet ",1]
[]
[]
["03.",null,"ZALOGOVNIK BLATA"]
[]
[]
["03.01.01.",null,"prelivno korito blatenice","komplet ",1]
[]
[null,null,"Izdelava in dobava prelivnega korita sestoji iz:"]
[null,null,"višina :        300mm"]
[null,null,"dolžina:     600mm"]
[null,null,"širina:         400mm"]
[]
[null,null,"Nazobčano prelivno korito s priljučkom na cevovod DN100, izdelano kompletno iz nerjavečega materiala AISI 304. "]
[null,null,"Kompletni montažno, pritrdilni material."]
[]
[null,null,"Izdelava potopne stene sestoji iznerjevečega materiala AISI 304 z dimenzijami 2600x500x4."]
[]
[]
["03.02.01.",null,"cevovod blatenice","komplet ",1]
[]
[null,null,"Cevovod PE d125x7,4mm, tip PE 100 SDR 17,0 (L= 10 m) do razdelilnega jaška"]
[]
[null,null,"Cevovod položen v zemlji, položen v peščeno posteljico, medsebojno spajanje s sočelnimi spoji."]
[]
[]
["03.03.01.",null,"prekritje odprtin","m2",2]
[]
[null,null,"nosilnost obremenitve in lastne teže min 2700 N/m2"]
[]
[null,null,"Izdelava in dobava prekritja se izvede iz poliesterskih pohodnih nosilnih ploščč, nosilnost min 250 kg/m2. Vrhnja stran je pokrita s protizdrsno plastjo. Vsak segment naj se izvede z odprtino fi 10mm za dviganje prekritja. Dobava kljukice za dviganje prekritja."]
[]
[]
["03.04.01.",null,"drobna oprema","komplet ",1]
[]
[]
["04.",null,"IZTOČNO ČRPALIŠČE"]
[]
[]
["04.01.01./02.",null,"črpalka ","komplet ",1]
[]
[null,null,"ABS, AS0840 S26/2D"]
[]
[null,null,"pretok",61.7,"m3/h"]
[null,null,"višina",4.77,"m"]
[null,null,"priključna moč",3.434,"kW"]
[null,null,"efektivna moč",2.6,"kW"]
[null,null,"tok",5.641,"A"]
[null,null,"napetost",400,"V"]
[null,null,"vrtljaji",2790,"min-1"]
[null,null,"frekvenca",50,"Hz"]
[null,null,"vključena je dobava testnih protokolov"]
[null,null,"Črpalka skupaj z naslednjo opremo:  kabel 10 m, TDM rele, podstavek za črpalko, sistem za spajanje črpalke s podstavkom, vodilo (DN50) za dvig črpalke z konzolami, veriga za dvig črpalke."]
[]
[null,null,"Pritditi konzole za namestitev dvigala nad vodilo za dvig črpalke. V primeru okvare črpalke, se le to dvigne z dvigalom namenjenim za dvig mešala."]
[]
[null,null,"Ves vijačni, tesnilni in konzolni material."]
[]
[null,null,"Izvedba vodila, verige, konzolnega in vijačnega materiala  iz nerjavnega jekla (AISI 304)"]
[]
[]
[]
[]
["04.02.01./02.",null,"tlačni cevovod ","komplet ",1]
[]
[null,null,"Cevovod DN 65 AISI 304 (12m)"]
[]
[null,null,"Cevovod s koleni, prirobnicami, fazonskimi kosi in armaturami."]
[]
[null,null,"Kompleten vijačni in tesnilni material. "]
[]
[null,null,"Izvedba iz nerjavnega jekla AISI 304."]
[]
[]
["04.03.01.",null,"prekritje ","m2",1.6]
[]
[null,null,"nosilnost obremenitve in lastne teže min 2700 N/m2"]
[]
[null,null,"Izdelava in dobava prekritja se izvede iz poliesterskih pohodnih nosilnih ploščč, nosilnost min 250 kg/m2. Vrhnja stran je pokrita s protizdrsno plastjo. Vsak segment naj se izvede z odprtino fi 10mm za dviganje prekritja. Dobava kljukice za dviganje prekritja."]
[]
[]
["04.04.01.",null,"drobna oprema","komplet ",1]