{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Rekapitulacija","gradb_VN_NN_CR"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":2,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Rekapitulacija","index":0,"n_rows":14,"n_cols":4,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["4.1.5.7  PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL"]
[]
[]
[null,"REKAPITULACIJA"]
[]
["4.1.5.7.1","Gradbena dela za VN, NN in CR",0,"SIT"]
[]
[]
[]
[null,"SKUPAJ brez DDV:",0,"SIT"]
[]
[null,"DDV 20%",0,"SIT"]
[]
[null,"SKUPAJ z DDV:",0,"SIT"]

{"sheet":"gradb_VN_NN_CR","index":1,"n_rows":112,"n_cols":8,"rows_kept":112,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["GRADBENA DELA ZA VN, NN IN CR"]
[]
[]
["Št.","Opis","Količina","Enota","Cena/enoto","Vrednost","Cena/enoto","Vrednost"]
[]
[1,"Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala  v terenu  III. in IV. ktg. dim.(šxv) 1,1x1,75 m v dožini 6 m:",9.45,"m3",0,0]
[null,"-izdelava podlage iz suhega betona MB20 v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 8x fi110mm + 8x fi160mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm",1.3,"m3",0,0]
[null,"-zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku",6.7,"m3",0,0]
[null,"-odvoz odvečnega materiala do 7km",9.45,"m3",0,0]
[]
[2,"Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala  v terenu  III. do IV. ktg.dim.(šxv) 1,0x1,4 m v dožini 530 m:",660,"m3",0,0]
[null,"-izdelava podlage iz suhega betona MB20 v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 4x fi110mm + 6x fi160mm + 1x fi63mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm",95,"m3",0,0]
[null,"-zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku",480,"m3",0,0]
[null,"-odvoz odvečnega materiala do 7km",660,"m3",0,0]
[]
[3,"Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala  v terenu  III. do IV. ktg.dim.(šxv) 1,0x1,4 m v dožini 15 m:",18.7,"m3",0,0]
[null,"-izdelava podlage iz suhega betona MB20 v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 4x fi110mm + 6x fi160mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm",2.8,"m3",0,0]
[null,"-zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku",13.8,"m3",0,0]
[null,"-odvoz odvečnega materiala do 7km",17.8,"m3",0,0]
[]
[4,"Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala  v terenu  III. do IV. ktg.dim.(šxv) 1,0x1,4 m v dožini 415 m: ",516,"m3",0,0]
[null,"-izdelava podlage iz suhega betona MB20 v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 4x fi110mm + 4x fi160mm + 1x fi63mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm",76,"m3",0,0]
[null,"-zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku",390,"m3",0,0]
[null,"-odvoz odvečnega materiala do 7km",516,"m3",0,0]
[]
[5,"Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala  v terenu  III. do IV. ktg.dim.(šxv) 1,0x1,4 m v dožini 155 m: ",193,"m3",0,0]
[null,"-izdelava podlage iz suhega betona MB20 v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 4x fi110mm + 4x fi160mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm",25,"m3",0,0]
[null,"-zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku",150,"m3",0,0]
[null,"-odvoz odvečnega materiala do 7km",193,"m3",0,0]
[]
[6,"Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala  v terenu  III. do IV. ktg. dim.(šxv) 1,0x1,35 m v dožini 65 m: ",72,"m3",0,0]
[null,"-izdelava podlage iz suhega betona MB20 v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 8x fi110mm + 2x fi160mm + 1x fi63mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm",12,"m3",0,0]
[null,"-zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku",53,"m3",0,0]
[null,"-odvoz odvečnega materiala do 7km",72,"m3",0,0]
[]
[7,"Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala  v terenu  III. do IV. ktg. dim.(šxv) 1,0x1,1 m v dožini 120 m: ",107,"m3",0,0]
[null,"-izdelava podlage iz suhega betona MB20 v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 3x fi160mm + 1x fi63mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm",22.5,"m3",0,0]
[null,"-zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku",75,"m3",0,0]
[null,"-odvoz odvečnega materiala do 7km",107,"m3",0,0]
[]
[8,"Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala  v terenu  III. do IV. ktg. dim.(šxv) 1,0x0,45 m v dožini 155 m: ",64,"m3",0,0]
[null,"-izdelava podlage iz suhega betona MB20 v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 1x fi110mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm",12.3,"m3",0,0]
[null,"-zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku",48.5,"m3",0,0]
[null,"-odvoz odvečnega materiala do 7km",64,"m3",0,0]
[]
[9,"Strojni izkop jame dimenzij 1,4 x 1,4 x 1,2 m za izdelavo jaška v terenu III. do IV. ktg., odvoz odvečnega materiala na deponijo (2,4 m3 x 7)",16.8,"m3",0,0]
[]
[10,"Strojni izkop jame dimenzij 1,9 x 1,9 x 1,6 m za izdelavo jaška v terenu III. do IV. ktg., odvoz odvečnega materiala na deponijo (5,8 m3 x 23)",133.5,"m3",0,0]
[]
[11,"Strojni izkop jame dimenzij 1,9 x 1,9 x 1,0 m za izdelavo jaška v terenu III. do IV. ktg., odvoz odvečnega materiala na deponijo (3,6 m3 x 1)",3.6,"m3",0,0]
[]
[12,"Strojni izkop jame dimenzij 2,4 x 2,4 x 1,8 m za izdelavo jaška v terenu III. do IV. ktg., odvoz odvečnega materiala na deponijo (10,4 m3 x 6)",62.5,"m3",0,0]
[]
[13,"Izdelava kabelskih jaškov 1,2 x 1,2 m, globine 1,2 m z enojnim LTŽ pokrovom 50 kN in napisom ELEKTRIKA",3,"kos",0,0]
[]
[14,"Izdelava kabelskih jaškov 1,2 x 1,2 m, globine 1,2 m z enojnim LTŽ pokrovom 250 kN in napisom ELEKTRIKA",4,"kos",0,0]
[]
[15,"Izdelava kabelskih jaškov 1,5 x 1,5 m, globine 1,0 m z dvojnim LTŽ pokrovom 50 kN z demontažno prečko in napisom ELEKTRIKA",1,"kos",0,0]
[]
[16,"Izdelava kabelskih jaškov 1,5 x 1,5 m, globine 1,6 m z enojnim LTŽ pokrovom 50 kN z demontažno prečko in napisom ELEKTRIKA",17,"kos",0,0]
[]
[17,"Izdelava kabelskih jaškov 1,5 x 1,5 m, globine 1,6 m z enojnim LTŽ pokrovom 250 kN z demontažno prečko in napisom ELEKTRIKA",6,"kos",0,0]
[]
[18,"Izdelava kabelskih jaškov 2,0 x 2,0 m, globine 1,8 m z dvojnim LTŽ pokrovom 50 kN z demontažno prečko in napisom ELEKTRIKA",4,"kos",0,0]
[]
[19,"Izdelava kabelskih jaškov 2,0 x 2,0 m, globine 1,8 m z dvojnim LTŽ pokrovom 250 kN z demontažno prečko in napisom ELEKTRIKA",2,"kos",0,0]
[]
[20,"Strojni izkop jame za temelj stebra Z12 dim. 1,2x1,2x2,1 m v terenu III do IV ktg., odvoz odvečnega materiala na deponijo             ",7,"m3",0,0]
[]
[21,"Strojni izkop jarka dim. 0,6x0,4 m za polaganje ozemljitev v terenu III do IV ktg  (40 m)          ",10,"m3",0,0]
[]
[22,"Nabava AB stebra Z12",2,"kos",0,0]
[]
[23,"Betoniranje temelja dimenzij 1,2x1,2x2,0 m z dvema betonskima cevema premera 60 cm in betonom MB20.",2,"kos",0,0]
[]
[24,"Dobava in zasip stebra s peskom 0-4mm",0.5,"m3",0,0]
[]
[25,"Dobava kompleta betonskih konzol za PI portal (vezni prstan VP K1 -31, vezni prstan  VP -36 in vezni prstan VP -41)",1,"gar",0,0]
[]
[26,"Montaža in lepljenje betonskih konzol za PI portal -stoječ ",1,"gar",0,0]
[]
[27,"Strojni izkop jame za temelj droga cestne razsvetljave v terenu III do IV ktg. dim.1,0x1,0x0,9 m (38x0,9 m3)",34.2,"m3",0,0]
[null,"-odvoz odvečnega materiala do 7km",12,"m3",0,0]
[]
[28,"Komplet izgradnja tipskega betonskega temelja za drog cestne razsvetljave dim. 0,8x0,8x0,9 m, z betonom MB 30, z vgradnjo sidrnih vijakov in temelne plošče (dobava z drogom), vgradnjo cevnih uvodov s cevi premera 63 mm, ... ",38,"kos",0,0]
[]
[29,"Strojni izkop jame za temelj omarice RKO v terenu III do IV ktg.",5,"m3",0,0]
[null,"-odvoz odvečnega materiala do 7km",1,"m3",0,0]
[]
[30,"Komplet izgradnja tipskega betonskega temelja dim. 1000x300x800 mm  za omarico RKO, z betonom MB 30, s sidrnimi vijaki, vgradnjo cevnih uvodov s cevi premera 110 mm, ... ",3,"kos",0,0]
[]
[31,"Komplet izgradnja tipskega betonskega temelja dim. 750x300x800 mm  za omarico RKO, z betonom MB 30, s sidrnimi vijaki, vgradnjo cevnih uvodov s cevi premera 110 mm, ... ",2,"kos",0,0]
[]
[32,"Rdeča Stigmaflex cev f63mm skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …",1250,"m",0,0]
[]
[33,"Rdeča Stigmaflex cev f110 mm skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …",5230,"m",0,0]
[]
[34,"Rdeča Stigmaflex cev f160 mm skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …",6350,"m",0,0]
[]
[34,"Dobava pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm, vključno s križnimi sponkami INOX izvedbe, priključitvami na ozemljilne sisteme, protikorozijsko zaščito z bitumensko maso, ….",1600,"m",0,0]
[]
[35,"Dobava rdečega PVC opozorilnega traku z napisom \"POZOR ELEKTRIKA\"",2800,"m",0,0]
[]
[36,"Planiranje terena, čiščenje in ponovna ozelenitev",450,"m2",0,0]
[]
[37,"Pripravljalna in zaključna dela",3,"%",null,0]
[]
[38,"Drobni material",3,"%",null,0]
[]
[39,"Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik",5,"%",null,0]
[]
["Skupaj gradbena dela za VN in NN:",{"$nulls":4},0,null,0]