## popis 16-2016-1 kotlarna
KOTLARNA ČISTILNA NAPRAVA AJDOVŠČINA - ZAMENJAVA KOTLA IN GORILNIKA
POPIS MATERIALA IN DEL
|  | EM | Količina | Cena | Znesek
01 PLINSKO OMREŽJE
1. | Odklop obstoječe plinske in električne napeljave na plinskem gorilniku in kotlu | kos | 1
2. | Demontaža obstoječe toplotne izolacije na cevovodih ob kotlu cca 2 m2 (steklena volna + Al pločevina), praznjenje vode iz sistema, odklop obstoječih ogrevalnih cevi na obstoječem kotlu in demontaža priključka na dimnik. | kos | 1
3. | Demontaža obstojećega kotla KIV Vransko - kapacitete 105 kW, komplet z gorilnikom WG20 in iznos na deponijo ob kotlarni. | kos | 1
Dobava in montaža litoželeznega ECOSTREM kotel za kurilno olje ali plin, tip GE315 - 105 kW - pr. BUDERUS ALI EQUO ali ekvivalent (velja tudi za vse pripadajoče materiale): PAZI: POVEČANA VSEBNOST ŽVEPLA-DEPONIJSKI PLIN! Kotlovski cleni iz specialne sive litine GL 180 M, Buderusova tehnologija termosifonskega kroženja vode v kotlu "thermostream", trosmerni pretok dimnih plinov v toplotnem izmenjevalniku, vodno hlajeno kurišce, velika vrata s kontrolnim okencem in nosilno plošco za montažo gorilnika, možnost odpiranja levo ali desno, ucinkovita toplotna izolacija, plašc kotla površinsko zašciten s prašnim lakiranjem. nazivna toplotna moc: 105kW, dimnovodni prikljucek: DN180, teža neto: 543kg, upornost kurišca:0,28- 0,41mbar max delovni nadtlak: 6 bar potreben potisni tlak: 0Pa max delovna temp.:120C, kolicina vode v kotlu: 143 l dolžina: 1125mm, širina: 880mm višina: 1035mm CE-461 AS 255 kos 1
PRG-6-65/65 - prirobnica DN 65 kos 1
Otmin - omejevalnik minimalnega tlaka DSL143F001 kos 1
Otmax - omejevalnik maksimalnega tlaka kos 1
NPG - 160 nosilna plošča gorilnika D 160 kos 1
R 4321 nizkotemperaturna regulacija za enokotlovske naprave ali kot vodilni regulator za prvi kotel pri večkotlovskem postrojenju, z delovnim kotlovskim termostatom TR(90/105°C) in nastavljivim varnostnim termostatom STB(100/110/120°C), možna dograditev max. štirih funkcijskih modulov za krmiljenje - enostopenjskih, dvostopenjskih ali moduliranih kos 1
FM 442, funkcijski modul za dva ogrevalna kroga z mešalnim ventilom, vkljucno z enim tipalom FV kos 2
SQS 35.00 pogon ventila 400N, 230V, 3-točkovni kos 1
ALG 323 - privijalo (set 3-kos) kos 1
4. | Skupaj komplet kotel z opremo: | kpl | 1
5. | Dobava, montaža in zagon plinskega gorilnika WG20K/1-C, ZM, R1" - Weishaupt ali ekvivalent; moduliran, moči 113 kW, 30 - 150 mbar, komplet termičnim varovalom, zaporno pipo, z regulatorjen tlaka plina in plinskim filtrom, za deponijski plin | kos | 1
6. | Dobava in montaža varovala protiudarnega plamena FA-G25 G1" ali ekvivalent za deponijski in bio plin. | kos | 1
7. | Izpihovanje obstoječe plinske cevi DN 40 z dušikom in predelava na lokacijo novega gorilnika, vključno z dušikom, 1 m cevi iz nerjavnega jekla 316 - DN 40 | ur | 6
8. | Predelava obstoječega konusnega priključka dimnika iz nerjaveče pločevine L = 800 mm, DN 300 na DN 200, izdelava čistilne odprtine dimenzije 100 x 150 mm in pokrova s tesnilom. | kos | 1
9. | Izvedba nove toplotne izolacije iz steklene volne debeline 10 cm in oblogo iz Al pločevine. | m2 | 2
10. | Izvedba priključitve novega kotla na ogrevalni sistem, vključno z obstoječo ekspanzijsko posodo in obstoječim varnostnim ventilom DN 25. | kos | 1
11. | Manometer..., vzmetni cevni s prestavljivimi oznakami, razred točnosti 1.6, okrov iz jekla, nosilni obroč iz jekla, lakiran, premer okrova 80 mm, priključek R 1/4, radialno navzdol, vključno z manometersko pipo, merilno območje 0 do 4,0 bar. | kos | 1
12. | Termometer s kazalcem, bimetalni, potopna cev aksialna, iz nerjavnega jekla, premer okrova 80 mm, merilno območje 0 do 120°C, merilna natančnost 3% od vrednosti skale. | kos | 2
13. | Potopni termostat v ogrevalni cevi CK za vklop obstoječih črpalk | kos | 1
14. | Krogelna pipa, s polnim prehodom, z notranjim navojnim priključkom, okrov iz medi, z ročico za odpiranje,PN 6, DN 65 | kos | 2
15. | Krogelna pipa, s polnim prehodom, z notranjim navojnim priključkom, okrov iz medi, z ročico za odpiranje,PN 6, DN 15 | kos | 3
16. | Krogelna pipa za praznjenje, z zaporno kapo na verižici, vključno z vijačnim spojem za gibko cev, okrov iz medi, PN 10, DN 15 | kos | 2
17. | Avtomatski odzračevalnik, s plovcem iz plastike, okrov iz medi, PN 16, z navojnim priključkom R 3/8 | kos | 2
18. | Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili, iz srednje težkih navojnih cevi DIN 2440, varjenih črnih, DN 80, spajanje z varjenjem. Polaganje v toplotnih postajah in podpostajah. | m | 3
19. | Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili, iz srednje težkih navojnih cevi DIN 2440, varjenih črnih, DN 65, spajanje z varjenjem. Polaganje v toplotnih postajah in podpostajah. | m | 2
20. | Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili, iz srednje težkih navojnih cevi DIN 2440, varjenih črnih, DN 25, spajanje z varjenjem. Polaganje v toplotnih postajah in podpostajah. | m | 2
21. | Konstrukcija iz profilnega jekla za podpore in obešala, vključno s pritrdilnim materialom, z osnovnim premazom. | kg | 20
22. | Pleskanje cevovodov, konzol, enkrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju. Dvakrat z lakom odpornim proti visoki temperaturi. | m2 | 3
23. | Polnjenje ogrevalnega sistema sistema po izvedenih predelavh in odzračevanje | kos | 1
24. | Tlačni preizkus tesnjenja cevovoda z vodo, preizkusni tlak = 1,3 kratni delovni tlak, vključno s potrebnimi čepi ter njihovo odstranitvijo po tlačnem preizkusu. | pš | 1
25. | Napisne ploščice v kotlarni | kos | 4
26. | Izvedba električnega napajanja novega kotla od obstoječe električne omarice do avtomatike kotla 5 x 2,5 mm2, komplet s pritrdilnim materialom (L = 10 m), ožičenje gorilnika in povezava na avtomatiko kotla. | kos | 1
27. | Nastavitev avtomatik, zagon gorilnika ter izdelava zapisnika o spuščanju v pogon | kos | 1
28. | Shema vezav z navodili za obratovanje, na papirju, vložena v mapo. | kos | 1
29. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. | % | 2
30. | Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški. | % | 3