## Vodovod
KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA d.o.o. Tel.: 05/365-97-00, Fax: 05/36-63-142
AJDOVŠČINA
Št. 1009-1/2015- AB
Datum: 10. 9. 2015
OBČINA AJDOVŠČINA
Cesta 5. maja 6/a
Ajdovščina - 5270
POPIS DEL za obnovo VODOVODA DN 200 AC ob Hublju za starim mlinom v Ajdovščini
1. VGRAJEN VODOVODNI MATERIAL:
A: CEVI
Št. | Opis materiala | Količina | Enota | Cena (EUR) | Skupaj (EUR)
1 | Polaganje cevi, dolžine do 6 m iz nodularne litine DN 100, z dobavo - standardni (tyton) spoj | 200 | m | 0 | 0
2 | Polaganje pocinkane cevi s trdo PVC izolacijo DN 40 | 60 | m | 0 | 0
3 | Polaganje opozorilnega traku "vodovod" 40 cm pod terenom | 260 | m | 0 | 0
4 | Izdelava začasnih prevezav vodovoda s PEHD cevmi 6/4" in vsem spojnim materialom, v času gradnje za nemoteno oskrbo potrošnikov s pitno vodo. Obseg in faze prevezav izbere izvajalec. | 1 | kompl. | 0 | 0
B: FAZONI posamezne postavke zajemajo dobavo, montažo, tesnilni in vijačni material najmanj NP 16!
5 | T DN 200/100 | 1 | kos | 0 | 0
6 | T DN 80/50 | 1 | kos | 0 | 0
7 | Koleno N kos DN 80 z vrtljivimi prirobnicami | 1 | kos | 0 | 0
8 | Koleno FFK DN 80 11° | 2 | kos | 0 | 0
9 | FF DN 80/800 | 2 | kos | 0 | 0
10 | Univerzalna spojka DN 200 multijoint - enojna | 2 | kos | 0 | 0
11 | EU DN 200 | 4 | kos | 0 | 0
12 | F DN 200 | 1 | kos | 0 | 0
13 | Redukcija DN 100/80 | 1 | kos | 0 | 0
14 | FFK DN 200/22° | 2 | kos | 0 | 0
15 | MMK DN 200/11° | 3 | kos | 0 | 0
16 | MMK DN 200/22,5° | 2 | kos | 0 | 0
17 | MMK DN 200/45° | 2 | kos | 0 | 0
C: ARMATURE posamezne postavke zajemajo dobavo, montažo, tesnilni in vijačni material
18 | OKZ F5 DN 50 | 1 | kos | 0 | 0
19 | OKZ F5 DN 80 | 1 | kos | 0 | 0
20 | OKZ F5 DN 200 | 1 | kos | 0 | 0
21 | Nadtalni hidrant DN 80 H = 1250 | 1 | kos | 0 | 0
22 | Teleskopska vgradilna garnitura | 3 | kos | 0 | 0
23 | Cestna kapa Fi 125 mm | 3 | kos | 0 | 0
24 | Tlačni preizkus, izpiranje in dezinfekcija | 260 | m | 0 | 0
25 | Geodetski posnetek in vnos v kataster komunalnih naprav | 260 | m | 0 | 0
26 | Prevozi materiala vključno z raznosom vzdolž trase vodovoda in ostali manipulativni stroški 5% | 1 | komp. | 0 | 0
SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL |  |  |  |  | 0 | Eur
2. GRADBENA DELA
| Opis dela | Količina | Enota | Cena(EUR) | Skupaj(EUR)
1 | Zakoličba obstoječega vodovoda ter nove trase z nivelirjem | 200 | m | 0 | 0
2 | Zavarovanje gradbišča pred parkiriščem in peš potjo z ustrezno prometno signalizacijo | 1 | kompl. | 0 | 0
3 | Razrez asfalta | 55 | m | 0 | 0
4 | Rušenje asfalta in odvoz na deponijo do 15 km | 16 | m2 | 0 | 0
5 | Izkop gradbene jame z rovokopačem v 3 in 4 kat. | 320 | m3 | 0 | 0
6 | Ročni izkop okrog obstoječe instalacije | 2 | m3 | 0 | 0
7 | Zakoličenje obstoječih komunalnih vodov (elektrika, telefon, drenažane cevi,..) | 1 | kompl. | 0 | 0
8 | Planiranje dna jarka s točnostjo +/- 1 cm | 120 | m2 | 0 | 0
9 | Betoniranje kolen ter podstavkov za zasune | 14 | kos | 0 | 0
10 | Izdelava posteljice iz peska ter zasutje cevi 20 cm nad cevjo | 55 | m3 | 0 | 0
11 | Nabava in vgradnja tampona z slojnim nabijanjem | 20 | m3 | 0 | 0
12 | Strojni zasip vodovodnih cevi z materialom od izkopa ter komprimiranje v plasteh po 20 cm | 245 | m3 | 0 | 0
13 | Nakladanje in odvoz materiala na deponijo do 15 km | 75 | m3 | 0 | 0
14 | Rušenje obstoječih robnikov, izkop za nove ter dobava in postavitev na betonsko podlagoPonovna postavitev robnikov | 50 | m | 0 | 0
15 | Vgrajevanje cestnih kap za zasune | 3 | kos | 0 | 0
16 | Ureditev travnatih površin in sejanje trave | 400 | m2 | 0 | 0
17 | Ročno krpanje z asfaltom 7 cm s predpripravo podlage | 50 | m2 | 0 | 0
SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  |  | 0 | Eur
SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL IN GRADBENA DELA |  |  |  |  | 0 | Eur
Cene ne zajemajo DDV.
| Veljavnost ponudbe 30 dni |  |  | Sestavil:
Brecelj Aleš univ. dipl.inž.stroj.
Microsoft Excel - Občina Ajdovščina -predračun za obnovo VODOVODA AC 200 ob Hublju v Ajdovščini

## VZ2 (hidden)
POZ. | POSTAVKA | E | KOL
1.0 | KANAL VZ2
R E K A P I T U L A C I J A
1.1.0 | PREDDELA
1.2.0 | ZEMELJSKA DELA
1.3.0 | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
1.4.0 | MONTAŽNA DELA
1.5.0 | OSTALA DELA
1.6.0 | ZAKLJUČNA DELA
nepredvidena dela 15%
SKUPAJ GRADBENA DELA:
DDV
SKUPAJ
1.1.0 | PREDDELA
1.1.1 | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov, geodetskim posnetkom, ter vrisom v kataster | m1 | 557.07
1.1.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala | kom | 23
1.1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov po zahtevah soglasodajalcev. | kpl | 3
1.1.4 | Izdelava elaborata ter pridobitev dovoljenja za zaporo ceste z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, ter postavitev prometne signalizacije. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostavi. | kpl | 1
1.1.5 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča skladno z Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih | kpl | 1
1.1.6 | Nabava, dobava in postavitev obvestilne table na gradbišču (skladno s Pravilnikom o gradbiščih, Ur.l. RS št. 55/08, 54/09) ter morebitnimi dodatnimi navodili investitorja vezanih na pogoje vira pridobljenih sredstev. | kpl | 1
1.1.7 | Priprava gradbišča: odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | kpl | 1
1.1.8 | Izdelava geodetskega posnetka obstoječega stanja terena (po zakoličbi kanala), zaradi vzpostavitve v prvotno stanje po izvedbi del (javne površine, mejniki, objekti, cvetlična korita,...) | kpl | 1
1.1.9 | Organizacija in ureditev lokacije za začasne gradbiščne objekte ter za priročno skladiščenje materiala, uporaba za ves čas gradnje, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku del. | kpl | 1
1.1.10 | Organizacija in ureditev lokacije za začasno deponijo, po izboru in v organizaciji izvajalca, uporaba za ves čas gradnje, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku del. | kpl | 1
1.1.11 | Zavarovanje obstoječega stanja objektov v času gradnje (fasade hiš, ograje, drevje ipd.) z uporabo opažev, folije, ali podobno. | kpl | 1
1.1.12 | Organizacija gradbišča - postavitev začasnih objektov | kom | 1
SKUPAJ PREDDELA
1.2.0 | ZEMELJSKA DELA
1.2.1 | Strojni odriv humusa v debelini 20 cm z odlaganjem na rob gradbišča za poznejši zasip ali na začasno deponijo, vključno z vso potrebno manipulacijo | m3 | 41.8767
1.2.2 | Odstranitev nevezane nosilne plasti cestišča, z odvozom na začasno deponijo in vso potrebno manipulacijo z materialom. | m3 | 481.895
1.2.3 | Izkop kanalizacijskega jarka globine 0-2,00 m, z odvozom na začasno deponijo in vso potrebno manipulacijo z materialom. Izkop na križanjih z obstoječo infrastrukturo in pri drugih ovirah na izkopu se izvaja ročno, pazljivo in z vsemi morebitnimi dodatnimi ukrepi za zavarovanje in prestavitev kom. infrastrukture oz. ovir ter varnost pri delu |  | 1261.05
| - v terenu III. kat. - 60% | m3 | 756.63
| - v terenu IV. kat. - 30% | m3 | 378.315
| - v terenu V. kat. - 10% | m3 | 126.105
1.2.4 | Izkop kanalizacijskega jarka globine 2,00-4,00 m z razpiranjem, z odvozom na začasno deponijo in vso potrebno manipulacijo z materialom |  | 23.59
| - v terenu III. kat. - 60% | m3 | 14.154
| - v terenu IV. kat. - 30% | m3 | 7.077
| - v terenu V. kat. - 10% | m3 | 2.359
1.2.5 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu | m2 | 425.27
1.2.6 | Črpanje vode iz gradbenih jam oz. jarkov v času gradnje | ur | 65
1.2.7 | Nabava, dobava gramoznega materiala fi 0-8 mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline do 12 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 71.04
1.2.8 | Nabava in dobava gramoznega materiala fi 8-16 mm za zasip in nasip nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Obsip se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi. Obsip in nasip se utrjujeta do 95% po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 309.07
1.2.9 | Strojni zasip objektov z materialom od izkopa, z vso morebitno manipulacijo (drobljenje, pranje,…), z utrjevanjem po plasteh do potrebne zbitosti. V kolikor material od izkopa ni ustrezen, dobava novega, ustreznega materiala (ustreznost materiala potrdi gradbeni nadzor) in odvoz izkopanega materiala na stalno odpadno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju | m3 | 877.181
1.2.10 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (njive, travniki, sadovnjaki) z nasutjem ter izdelava zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm in zatravitvijo | m3 | 41.8767
1.2.11 | Odvoz viška izkopanega materiala na stalno odpadno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju | m3 | 407.46
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA
1.3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
1.3.1 | Ročni odrez asfalta z ročno motorno rezalko | m1 | 844.38
1.3.2 | Strojno rušenje obstoječega asfalta z nakladanjem ruševin na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju | m2 | 1182.23
1.3.3 | Izvedba nevezane nosilne plasti makadamskega cestišča z nasutjem iz tamponskega drobljenca TD 0-32 mm, material v skladu s TSC 06.200:2003, v debelini 30 cm z uvaljanjem, po zahtevah upravljavca ceste. | m3 | 47.75
1.3.4 | Izvedba nevezane nosilne plasti asfaltnega cestišča z nasutjem iz tamponskega drobljenca TD 0-32 mm, material v skladu s TSC 06.200:2003, v debelini 40 cm z uvaljanjem, po zahtevah upravljavca ceste. | m3 | 434.145
1.3.5 | Planiranje planuma zgornjega ustroja pred asfaltiranjem do točnosti +/- 1 cm | m2 | 1182.23
1.3.6 | Vzpostavitev cestišča v prvotno stanje z asfaltiranjem cestišča z AC 16 surf B70/100, A4 v debelini 6 cm, po zahtevah upravljalca ceste, vključno s premazom stikov starega in novega asfalta z bitumensko emulzijo. | m2 | 1182.23
SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
1.4.0 | MONTAŽNA DELA
1.4.1 | Nabava, dobava in polaganje troslojnih cevi iz umetnih mas - PP, komplet s tesnilnim materialom, na peščeno posteljico debeline 10 cm, po projektiranih padcih, stikovanje po tehnologiji proizvajalca cevi. Vključno z vsemi prenosi do mesta gradnje.
| - nazivni premer DN 250, trdnosti SN10 | m1 | 557.07
1.4.2 | Nabava revizijskih PE jaškov. V ceni zajeti:
-dobava in montaža jaška, s konusno odprtino DN 625 in nerjavečimi vstopnimi lestvami
-dobava in izvedba zasipa z gram. materialom 0-32 v širini 50 cm okrog jaška, nabijanje v plasteh po 30 cm do zgostitve 97% prock.
- dobava in montaža nosilnega betonskega prstana po priloženem detajlu
| - jašek DN 1000 globine do 2.0 m | kom | 19
| - jašek DN 1000 globine 2.0 -3.0 m | kom | 2
| - kaskadni jašek DN 1000 globine 2.0-3.0 m | kom | 1
1.4.3 | Dobava in montaža pokrova po standardu SIST-EN 124, z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostor za vzvod s katerim dvignemo pokrov, napisom kanalizacija, pokrov mora biti zaščiten z antikorozijsko zaščito - bitumen.
| - pokrov D 40t FI600 | kom | 17
| - pokrov B 12,5t FI600 | kom | 5
1.4.4 | Izdelava priključka PP DN 250 kanalizacijske cevi na revizijski jašek obstoječe kanalizacije | kpl | 1
1.4.5 | Izdelava priključka PVC kanalizacijske cevi fi 150 mm (hišni priključek) na izveden revizijski jašek fekalne kanalizacije | kpl | 7
1.4.6 | Izdelava priključka PVC kanalizacijske cevi fi 150 mm (hišni priključek) na cev fekalne kanalizacije preko odcepa 45° 250/150 | kpl | 6
1.4.7 | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C16/20, za betonsko posteljico pri padcu manjšem od 10 ‰ in pri križanju s komunalnimi vodi | m3 | 37.1633
1.4.8 | Komplet izdelava kanalizacijskih hišnih priključkov do izven cestnega sveta. Dela obsegajo dobavo in montažo vsega potrebnega materiala (PVC cev DN150 SN4, potrebni fazonski elementi, vodotesni PVC čep,...) z vsemi pomožnimi deli in transporti | kpl | 13
SKUPAJ MONTAŽNA DELA
1.5.0 | OSTALA DELA
1.5.1 | Postavitev fiksnih začasnih prehodov za pešce preko jarkov do posameznih objektov ob gradbišču. Vključno s prestavitvijo prehoda na nove lokacije. | kpl | 1
1.5.2 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušive do vzpostavitve v prvotno stanje, vključno z vsem potrebnim materialom | kpl | 1
1.5.3 | Delo pooblaščenega kordinatorja iz varnosti pri delu | kpl | 1
1.5.4 | Projektantski nadzor gradnje ter delo projektanta, ki je potrebno za tekoče reševanje problemov, ki niso vezani na napake ali pomankljivosti dokumentacije | kpl | 1
1.5.5 | Nadzor gradnje s strani pristojnih soglasodajalcev | kpl | 3
1.5.6 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila | kpl | 1
1.5.7 | Nadzor gradnje s strani geomehanika, z morebitnimi predlogi spremembe tehnične izvedbe in obsega del glede na ugotovljeno stanje na terenu | kpl | 1
1.5.8 | Izvedba meritev in izdelava poročila o notranji kontroli kakovosti zemeljskih del s strani pooblaščene organizacije (IGMAT ali podobno) | kpl | 1
1.5.9 | Vgradnja reperjev in spremljanje posedkov. Obračun po dejanskih stroških | kpl | 1
SKUPAJ OSTALA DELA
1.6.0 | ZAKLJUČNA DELA
1.6.1 | Organizacija gradbišča - odstranitev začasnih objektov | kom | 1
1.6.2 | Odstranitev obvestilne table na gradbišču | kpl | 1
1.6.3 | Stroški vseh potrebnih del pri sanaciji poškodb in prekinitev obstoječih komunalnih vodov na stroške izvajalca skladno z zahtevami soglasodajalcev | kpl | 1
1.6.4 | Vzpostavitev porušenih mejnikov v prvotno stanje. | kpl | 1
1.6.5 | Pregled s kamero s poročilom in čiščenje kanala po končanih delih | m1 | 557.07
1.6.6 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po SIST EN 1610 | m1 | 557.07
1.6.7 | Čiščenje in planiranje terena po končani gradnji | m2 | 1671.21
1.6.8 | Izdelava načrta o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z uredbo oz. predpisi, ki obravnavajo to območje | kpl | 1
1.6.9 | Izdelava geodetskega posnetka v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu , vris v kataster in izdelava geodetskega načrta (vključno s skico meritev, terenskim zapisnikom, kopijo situacij starega in novega stanja. Datoteka koordinat z atributi za hišne priključke, prijava spremembe komunalnega voda, ASCII datoteka za prenos podatkov v GIS bazo JP VO-KA d.o.o.). En izvod posnetka se odda v elektronski obliki. | kpl | 1
1.6.10 | Izdelava PID projektne dokumentacije v skladu z ZGO-1 in dopolnitvami ter po zahtevah bodočega upravljalca kanalizacije (2 tiskana izvoda, 2 el.izvoda). | kpl | 1
1.6.11 | Izdelava vodilne mape z dokazili o zanesljivosti objekta ter celotne dokumentacije za izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja, skladno z ZGO-1 in dopolnitvami (2 izvoda) | kpl | 1
SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA

## VZ3 (hidden)
POZ. | POSTAVKA | E | KOL
2.0 | KANAL VZ3
R E K A P I T U L A C I J A
2.1.0 | PREDDELA
2.2.0 | ZEMELJSKA DELA
2.3.0 | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
2.4.0 | MONTAŽNA DELA
2.5.0 | OSTALA DELA
2.6.0 | ZAKLJUČNA DELA
nepredvidena dela 15%
SKUPAJ GRADBENA DELA:
DDV
SKUPAJ
2.1.0 | PREDDELA
2.1.1 | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov, geodetskim posnetkom, ter vrisom v kataster | m1 | 59.14
2.1.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala | kom | 5
2.1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov po zahtevah soglasodajalcev. | kpl | 3
2.1.4 | Izdelava elaborata ter pridobitev dovoljenja za zaporo ceste z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, ter postavitev prometne signalizacije. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostavi. | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.4
2.1.5 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča skladno z Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.5
2.1.6 | Nabava, dobava in postavitev obvestilne table na gradbišču (skladno s Pravilnikom o gradbiščih, Ur.l. RS št. 55/08, 54/09) ter morebitnimi dodatnimi navodili investitorja vezanih na pogoje vira pridobljenih sredstev. | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.6
2.1.7 | Priprava gradbišča: odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | kpl | 1
2.1.8 | Izdelava geodetskega posnetka obstoječega stanja terena (po zakoličbi kanala), zaradi vzpostavitve v prvotno stanje po izvedbi del (javne površine, mejniki, objekti, cvetlična korita,...) | kpl | 1
2.1.9 | Organizacija in ureditev lokacije za začasne gradbiščne objekte ter za priročno skladiščenje materiala, uporaba za ves čas gradnje, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku del. | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.9
2.1.10 | Organizacija in ureditev lokacije za začasno deponijo, po izboru in v organizaciji izvajalca, uporaba za ves čas gradnje, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku del. | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.10
2.1.11 | Zavarovanje obstoječega stanja objektov v času gradnje (fasade hiš, ograje, drevje ipd.) z uporabo opažev, folije, ali podobno. | kpl | 1
2.1.12 | Organizacija gradbišča - postavitev začasnih objektov | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.12
SKUPAJ PREDDELA
2.2.0 | ZEMELJSKA DELA
2.2.1 | Odstranitev nevezane nosilne plasti cestišča, z odvozom na začasno deponijo in vso potrebno manipulacijo z materialom. | m3 | 53.2196
2.2.2 | Izkop kanalizacijskega jarka globine 0-2,00 m, z odvozom na začasno deponijo in vso potrebno manipulacijo z materialom. Izkop na križanjih z obstoječo infrastrukturo in pri drugih ovirah na izkopu se izvaja ročno, pazljivo in z vsemi morebitnimi dodatnimi ukrepi za zavarovanje in prestavitev kom. infrastrukture oz. ovir ter varnost pri delu |  | 127.02
| - v terenu III. kat. - 60% | m3 | 76.212
| - v terenu IV. kat. - 30% | m3 | 38.106
| - v terenu V. kat. - 10% | m3 | 12.702
2.2.3 | Izkop kanalizacijskega jarka globine 2,00-4,00 m z razpiranjem, z odvozom na začasno deponijo in vso potrebno manipulacijo z materialom |  | 13.5783
| - v terenu III. kat. - 60% | m3 | 8.147
| - v terenu IV. kat. - 30% | m3 | 4.0735
| - v terenu V. kat. - 10% | m3 | 1.3578
2.2.4 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu | m2 | 48.25
2.2.5 | Črpanje vode iz gradbenih jam oz. jarkov v času gradnje | ur | 10
2.2.6 | Nabava, dobava gramoznega materiala fi 0-8 mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline do 12 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 7.67
2.2.7 | Nabava in dobava gramoznega materiala fi 8-16 mm za zasip in nasip nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Obsip se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi. Obsip in nasip se utrjujeta do 95% po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 29.408
2.2.8 | Strojni zasip objektov z materialom od izkopa, z vso morebitno manipulacijo (drobljenje, pranje,…), z utrjevanjem po plasteh do potrebne zbitosti. V kolikor material od izkopa ni ustrezen, dobava novega, ustreznega materiala (ustreznost materiala potrdi gradbeni nadzor) in odvoz izkopanega materiala na stalno odpadno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju | m3 | 101.657
2.2.9 | Odvoz viška izkopanega materiala na stalno odpadno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju | m3 | 38.941
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA
2.3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
2.3.1 | Ročni odrez asfalta z ročno motorno rezalko | m1 | 118.28
2.3.2 | Strojno rušenje obstoječega asfalta z nakladanjem ruševin na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju | m2 | 143.672
2.3.3 | Izvedba nevezane nosilne plasti asfaltnega cestišča z nasutjem iz tamponskega drobljenca TD 0-32 mm, material v skladu s TSC 06.200:2003, v debelini 40 cm z uvaljanjem, po zahtevah upravljavca ceste. | m3 | 53.2196
2.3.4 | Planiranje planuma zgornjega ustroja pred asfaltiranjem do točnosti +/- 1 cm | m2 | 143.672
2.3.5 | Vzpostavitev cestišča v prvotno stanje z asfaltiranjem cestišča z AC 16 surf B70/100, A4 v debelini 6 cm, po zahtevah upravljalca ceste, vključno s premazom stikov starega in novega asfalta z bitumensko emulzijo. | m2 | 143.672
SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
2.4.0 | MONTAŽNA DELA
2.4.1 | Nabava, dobava in polaganje troslojnih cevi iz umetnih mas - PP, komplet s tesnilnim materialom, na peščeno posteljico debeline 10 cm, po projektiranih padcih, stikovanje po tehnologiji proizvajalca cevi. Vključno z vsemi prenosi do mesta gradnje.
| - nazivni premer DN 200, trdnosti SN10 | m1 | 59.14
2.4.2 | Nabava revizijskih PE jaškov. V ceni zajeti:
-dobava in montaža jaška, s konusno odprtino DN 625 in nerjavečimi vstopnimi lestvami
-dobava in izvedba zasipa z gram. materialom 0-32 v širini 50 cm okrog jaška, nabijanje v plasteh po 30 cm do zgostitve 97% prock.
- dobava in montaža nosilnega betonskega prstana po priloženem detajlu
| - jašek DN 1000 globine do 2.0 m | kom | 5
2.4.3 | Dobava in montaža pokrova po standardu SIST-EN 124, z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostor za vzvod s katerim dvignemo pokrov, napisom kanalizacija, pokrov mora biti zaščiten z antikorozijsko zaščito - bitumen.
| - pokrov D 40t FI600 | kom | 5
2.4.4 | Izdelava priključka PVC kanalizacijske cevi fi 150 mm (hišni priključek) na izveden revizijski jašek fekalne kanalizacije | kpl | 5
2.4.5 | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C16/20, za betonsko posteljico pri padcu manjšem od 10 ‰ in pri križanju s komunalnimi vodi | m3 | 3
2.4.6 | Komplet izdelava kanalizacijskih hišnih priključkov do izven cestnega sveta. Dela obsegajo dobavo in montažo vsega potrebnega materiala (PVC cev DN150 SN4, potrebni fazonski elementi, vodotesni PVC čep,...) z vsemi pomožnimi deli in transporti | kpl | 5
SKUPAJ MONTAŽNA DELA
2.5.0 | OSTALA DELA
2.5.1 | Postavitev fiksnih začasnih prehodov za pešce preko jarkov do posameznih objektov ob gradbišču. Vključno s prestavitvijo prehoda na nove lokacije. | kpl | 1
2.5.2 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušive do vzpostavitve v prvotno stanje, vključno z vsem potrebnim materialom | kpl | 1
2.5.3 | Delo pooblaščenega kordinatorja iz varnosti pri delu | kpl | 1
2.5.4 | Projektantski nadzor gradnje ter delo projektanta, ki je potrebno za tekoče reševanje problemov, ki niso vezani na napake ali pomankljivosti dokumentacije | kpl | 1
2.5.5 | Nadzor gradnje s strani pristojnih soglasodajalcev | kpl | 3
2.5.6 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila | kpl | 1
2.5.7 | Nadzor gradnje s strani geomehanika, z morebitnimi predlogi spremembe tehnične izvedbe in obsega del glede na ugotovljeno stanje na terenu | kpl | 1
2.5.8 | Izvedba meritev in izdelava poročila o notranji kontroli kakovosti zemeljskih del s strani pooblaščene organizacije (IGMAT ali podobno) | kpl | 1
2.5.9 | Vgradnja reperjev in spremljanje posedkov. Obračun po dejanskih stroških | kpl | 1
SKUPAJ OSTALA DELA
2.6.0 | ZAKLJUČNA DELA
2.6.1 | Organizacija gradbišča - odstranitev začasnih objektov | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.6.1
2.6.2 | Odstranitev obvestilne table na gradbišču | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.6.2
2.6.3 | Stroški vseh potrebnih del pri sanaciji poškodb in prekinitev obstoječih komunalnih vodov na stroške izvajalca skladno z zahtevami soglasodajalcev | kpl | 1
2.6.4 | Vzpostavitev porušenih mejnikov v prvotno stanje. | kpl | 1
2.6.5 | Pregled s kamero s poročilom in čiščenje kanala po končanih delih | m1 | 59.14
2.6.6 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po SIST EN 1610 | m1 | 59.14
2.6.7 | Čiščenje in planiranje terena po končani gradnji | m2 | 177.42
2.6.8 | Izdelava načrta o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z uredbo oz. predpisi, ki obravnavajo to območje | kpl | 1
2.6.9 | Izdelava geodetskega posnetka v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu , vris v kataster in izdelava geodetskega načrta (vključno s skico meritev, terenskim zapisnikom, kopijo situacij starega in novega stanja. Datoteka koordinat z atributi za hišne priključke, prijava spremembe komunalnega voda, ASCII datoteka za prenos podatkov v GIS bazo JP VO-KA d.o.o.). En izvod posnetka se odda v elektronski obliki. | kpl | 1
2.6.10 | Izdelava PID projektne dokumentacije v skladu z ZGO-1 in dopolnitvami ter po zahtevah bodočega upravljalca kanalizacije (2 tiskana izvoda, 2 el.izvoda). | kpl | 1
2.6.11 | Izdelava vodilne mape z dokazili o zanesljivosti objekta ter celotne dokumentacije za izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja, skladno z ZGO-1 in dopolnitvami (2 izvoda) | kpl | 1
SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA

## VZ4 (hidden)
POZ. | POSTAVKA | E | KOL
3.0 | KANAL VZ4
R E K A P I T U L A C I J A
3.1.0 | PREDDELA
3.2.0 | ZEMELJSKA DELA
3.3.0 | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
3.4.0 | MONTAŽNA DELA
3.5.0 | OSTALA DELA
3.6.0 | ZAKLJUČNA DELA
nepredvidena dela 15%
SKUPAJ GRADBENA DELA:
DDV
SKUPAJ
3.1.0 | PREDDELA
3.1.1 | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov, geodetskim posnetkom, ter vrisom v kataster | m1 | 466.33
3.1.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala | kom | 26
3.1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov po zahtevah soglasodajalcev. | kpl | 3
3.1.4 | Izdelava elaborata ter pridobitev dovoljenja za zaporo ceste z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, ter postavitev prometne signalizacije. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostavi. | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.4
3.1.5 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča skladno z Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.5
3.1.6 | Nabava, dobava in postavitev obvestilne table na gradbišču (skladno s Pravilnikom o gradbiščih, Ur.l. RS št. 55/08, 54/09) ter morebitnimi dodatnimi navodili investitorja vezanih na pogoje vira pridobljenih sredstev. | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.6
3.1.7 | Priprava gradbišča: odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | kpl | 1
3.1.8 | Izdelava geodetskega posnetka obstoječega stanja terena (po zakoličbi kanala), zaradi vzpostavitve v prvotno stanje po izvedbi del (javne površine, mejniki, objekti, cvetlična korita,...) | kpl | 1
3.1.9 | Organizacija in ureditev lokacije za začasne gradbiščne objekte ter za priročno skladiščenje materiala, uporaba za ves čas gradnje, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku del. | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.9
3.1.10 | Organizacija in ureditev lokacije za začasno deponijo, po izboru in v organizaciji izvajalca, uporaba za ves čas gradnje, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku del. | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.10
3.1.11 | Zavarovanje obstoječega stanja objektov v času gradnje (fasade hiš, ograje, drevje ipd.) z uporabo opažev, folije, ali podobno. | kpl | 1
3.1.12 | Organizacija gradbišča - postavitev začasnih objektov | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.12
SKUPAJ PREDDELA
3.2.0 | ZEMELJSKA DELA
3.2.1 | Strojni odriv humusa v debelini 20 cm z odlaganjem na rob gradbišča za poznejši zasip ali na začasno deponijo, vključno z vso potrebno manipulacijo | m3 | 52.2727
3.2.2 | Odstranitev nevezane nosilne plasti cestišča, z odvozom na začasno deponijo in vso potrebno manipulacijo z materialom. | m3 | 257.296
3.2.3 | Izkop kanalizacijskega jarka globine 0-2,00 m, z odvozom na začasno deponijo in vso potrebno manipulacijo z materialom. Izkop na križanjih z obstoječo infrastrukturo in pri drugih ovirah na izkopu se izvaja ročno, pazljivo in z vsemi morebitnimi dodatnimi ukrepi za zavarovanje in prestavitev kom. infrastrukture oz. ovir ter varnost pri delu |  | 937.4923
| - v terenu III. kat. - 60% | m3 | 562.4954
| - v terenu IV. kat. - 30% | m3 | 281.2477
| - v terenu V. kat. - 10% | m3 | 93.7492
3.2.4 | Izkop kanalizacijskega jarka globine 2,00-4,00 m z razpiranjem, z odvozom na začasno deponijo in vso potrebno manipulacijo z materialom |  | 118.378
| - v terenu III. kat. - 60% | m3 | 71.0268
| - v terenu IV. kat. - 30% | m3 | 35.5134
| - v terenu V. kat. - 10% | m3 | 11.8378
3.2.5 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu | m2 | 398.283
3.2.6 | Črpanje vode iz gradbenih jam oz. jarkov v času gradnje | ur | 55
3.2.7 | Nabava, dobava gramoznega materiala fi 0-8 mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline do 12 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 68.0902
3.2.8 | Nabava in dobava gramoznega materiala fi 8-16 mm za zasip in nasip nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Obsip se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi. Obsip in nasip se utrjujeta do 95% po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 246.708
3.2.9 | Strojni zasip objektov z materialom od izkopa, z vso morebitno manipulacijo (drobljenje, pranje,…), z utrjevanjem po plasteh do potrebne zbitosti. V kolikor material od izkopa ni ustrezen, dobava novega, ustreznega materiala (ustreznost materiala potrdi gradbeni nadzor) in odvoz izkopanega materiala na stalno odpadno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju | m3 | 718.181
3.2.10 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (njive, travniki, sadovnjaki) z nasutjem ter izdelava zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm in zatravitvijo | m3 | 52.2727
3.2.11 | Odvoz viška izkopanega materiala na stalno odpadno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju | m3 | 337.691
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA
3.3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.3.1 | Ročni odrez asfalta z ročno motorno rezalko | m1 | 751.82
3.3.2 | Strojno rušenje obstoječega asfalta z nakladanjem ruševin na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju | m2 | 684.8003
3.3.3 | Izvedba nevezane nosilne plasti asfaltnega cestišča z nasutjem iz tamponskega drobljenca TD 0-32 mm, material v skladu s TSC 06.200:2003, v debelini 40 cm z uvaljanjem, po zahtevah upravljavca ceste. | m3 | 257.296
3.3.4 | Planiranje planuma zgornjega ustroja pred asfaltiranjem do točnosti +/- 1 cm | m2 | 684.8003
3.3.5 | Vzpostavitev cestišča v prvotno stanje z asfaltiranjem cestišča z AC 16 surf B70/100, A4 v debelini 6 cm, po zahtevah upravljalca ceste, vključno s premazom stikov starega in novega asfalta z bitumensko emulzijo. | m2 | 684.8003
SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.4.0 | MONTAŽNA DELA
3.4.1 | Nabava, dobava in polaganje troslojnih cevi iz umetnih mas - PP, komplet s tesnilnim materialom, na peščeno posteljico debeline 10 cm, po projektiranih padcih, stikovanje po tehnologiji proizvajalca cevi. Vključno z vsemi prenosi do mesta gradnje.
| - nazivni premer DN 250, trdnosti SN10 | m1 | 466.33
3.4.2 | Nabava revizijskih PE jaškov. V ceni zajeti:
-dobava in montaža jaška, s konusno odprtino DN 625 in nerjavečimi vstopnimi lestvami
-dobava in izvedba zasipa z gram. materialom 0-32 v širini 50 cm okrog jaška, nabijanje v plasteh po 30 cm do zgostitve 97% prock.
- dobava in montaža nosilnega betonskega prstana po priloženem detajlu
| - jašek DN 1000 globine do 2.0 m | kom | 15
| - jašek DN 1000 globine 2.0 -3.0 m | kom | 4
| - kaskadni jašek DN 1000 globine 2.0-3.0 m | kom | 3
| - jašek DN 1000 globine 3.0 -4.0 m | kom | 1
| - kaskadni jašek DN 1000 globine 3.0 -4.0 m | kom | 3
3.4.3 | Dobava in montaža pokrova po standardu SIST-EN 124, z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostor za vzvod s katerim dvignemo pokrov, napisom kanalizacija, pokrov mora biti zaščiten z antikorozijsko zaščito - bitumen.
| - pokrov D 40t FI600 | kom | 23
| - pokrov B 12,5t FI600 | kom | 3
3.4.4 | Izdelava priključka PVC kanalizacijske cevi fi 150 mm (hišni priključek) na izveden revizijski jašek fekalne kanalizacije | kpl | 9
3.4.5 | Izdelava priključka PVC kanalizacijske cevi fi 150 mm (hišni priključek) na cev fekalne kanalizacije preko odcepa 45° 250/150 | kpl | 4
3.4.6 | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C16/20, za betonsko posteljico pri padcu manjšem od 10 ‰ in pri križanju s komunalnimi vodi | m3 | 22.5285
3.4.7 | Komplet izdelava kanalizacijskih hišnih priključkov do izven cestnega sveta. Dela obsegajo dobavo in montažo vsega potrebnega materiala (PVC cev DN150 SN4, potrebni fazonski elementi, vodotesni PVC čep,...) z vsemi pomožnimi deli in transporti | kpl | 13
SKUPAJ MONTAŽNA DELA
3.5.0 | OSTALA DELA
3.5.1 | Postavitev fiksnih začasnih prehodov za pešce preko jarkov do posameznih objektov ob gradbišču. Vključno s prestavitvijo prehoda na nove lokacije. | kpl | 1
3.5.2 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušive do vzpostavitve v prvotno stanje, vključno z vsem potrebnim materialom | kpl | 1
3.5.3 | Delo pooblaščenega kordinatorja iz varnosti pri delu | kpl | 1
3.5.4 | Projektantski nadzor gradnje ter delo projektanta, ki je potrebno za tekoče reševanje problemov, ki niso vezani na napake ali pomankljivosti dokumentacije | kpl | 1
3.5.5 | Nadzor gradnje s strani pristojnih soglasodajalcev | kpl | 3
3.5.6 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila | kpl | 1
3.5.7 | Nadzor gradnje s strani geomehanika, z morebitnimi predlogi spremembe tehnične izvedbe in obsega del glede na ugotovljeno stanje na terenu | kpl | 1
3.5.8 | Izvedba meritev in izdelava poročila o notranji kontroli kakovosti zemeljskih del s strani pooblaščene organizacije (IGMAT ali podobno) | kpl | 1
3.5.9 | Vgradnja reperjev in spremljanje posedkov. Obračun po dejanskih stroških | kpl | 1
SKUPAJ OSTALA DELA
3.6.0 | ZAKLJUČNA DELA
3.6.1 | Organizacija gradbišča - odstranitev začasnih objektov | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.6.1
3.6.2 | Odstranitev obvestilne table na gradbišču | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.6.2
3.6.3 | Stroški vseh potrebnih del pri sanaciji poškodb in prekinitev obstoječih komunalnih vodov na stroške izvajalca skladno z zahtevami soglasodajalcev | kpl | 1
3.6.4 | Vzpostavitev porušenih mejnikov v prvotno stanje. | kpl | 1
3.6.5 | Pregled s kamero s poročilom in čiščenje kanala po končanih delih | m1 | 466.33
3.6.6 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po SIST EN 1610 | m1 | 466.33
3.6.7 | Čiščenje in planiranje terena po končani gradnji | m2 | 1398.99
3.6.8 | Izdelava načrta o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z uredbo oz. predpisi, ki obravnavajo to območje | kpl | 1
3.6.9 | Izdelava geodetskega posnetka v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu , vris v kataster in izdelava geodetskega načrta (vključno s skico meritev, terenskim zapisnikom, kopijo situacij starega in novega stanja. Datoteka koordinat z atributi za hišne priključke, prijava spremembe komunalnega voda, ASCII datoteka za prenos podatkov v GIS bazo JP VO-KA d.o.o.). En izvod posnetka se odda v elektronski obliki. | kpl | 1
3.6.10 | Izdelava PID projektne dokumentacije v skladu z ZGO-1 in dopolnitvami ter po zahtevah bodočega upravljalca kanalizacije (2 tiskana izvoda, 2 el.izvoda). | kpl | 1
3.6.11 | Izdelava vodilne mape z dokazili o zanesljivosti objekta ter celotne dokumentacije za izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja, skladno z ZGO-1 in dopolnitvami (2 izvoda) | kpl | 1
SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA

## VZ4a (hidden)
POZ. | POSTAVKA | E | KOL
4.0 | KANAL VZ4a
R E K A P I T U L A C I J A
4.1.0 | PREDDELA
4.2.0 | ZEMELJSKA DELA
4.3.0 | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
4.4.0 | MONTAŽNA DELA
4.5.0 | OSTALA DELA
4.6.0 | ZAKLJUČNA DELA
nepredvidena dela 15%
SKUPAJ GRADBENA DELA:
DDV
SKUPAJ
4.1.0 | PREDDELA
4.1.1 | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov, geodetskim posnetkom, ter vrisom v kataster | m1 | 42.61
4.1.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala | kom | 2
4.1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov po zahtevah soglasodajalcev. | kpl | 3
4.1.4 | Izdelava elaborata ter pridobitev dovoljenja za zaporo ceste z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, ter postavitev prometne signalizacije. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostavi. | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.4
4.1.5 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča skladno z Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.5
4.1.6 | Nabava, dobava in postavitev obvestilne table na gradbišču (skladno s Pravilnikom o gradbiščih, Ur.l. RS št. 55/08, 54/09) ter morebitnimi dodatnimi navodili investitorja vezanih na pogoje vira pridobljenih sredstev. | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.6
4.1.7 | Priprava gradbišča: odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | kpl | 1
4.1.8 | Izdelava geodetskega posnetka obstoječega stanja terena (po zakoličbi kanala), zaradi vzpostavitve v prvotno stanje po izvedbi del (javne površine, mejniki, objekti, cvetlična korita,...) | kpl | 1
4.1.9 | Organizacija in ureditev lokacije za začasne gradbiščne objekte ter za priročno skladiščenje materiala, uporaba za ves čas gradnje, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku del. | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.9
4.1.10 | Organizacija in ureditev lokacije za začasno deponijo, po izboru in v organizaciji izvajalca, uporaba za ves čas gradnje, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku del. | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.10
4.1.11 | Zavarovanje obstoječega stanja objektov v času gradnje (fasade hiš, ograje, drevje ipd.) z uporabo opažev, folije, ali podobno. | kpl | 1
4.1.12 | Organizacija gradbišča - postavitev začasnih objektov | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.12
SKUPAJ PREDDELA
4.2.0 | ZEMELJSKA DELA
4.2.1 | Odstranitev nevezane nosilne plasti cestišča, z odvozom na začasno deponijo in vso potrebno manipulacijo z materialom. | m3 | 40.3254
4.2.2 | Izkop kanalizacijskega jarka globine 0-2,00 m, z odvozom na začasno deponijo in vso potrebno manipulacijo z materialom. Izkop na križanjih z obstoječo infrastrukturo in pri drugih ovirah na izkopu se izvaja ročno, pazljivo in z vsemi morebitnimi dodatnimi ukrepi za zavarovanje in prestavitev kom. infrastrukture oz. ovir ter varnost pri delu |  | 73.7536
| - v terenu III. kat. - 60% | m3 | 44.2522
| - v terenu IV. kat. - 30% | m3 | 22.1261
| - v terenu V. kat. - 10% | m3 | 7.3754
4.2.3 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu | m2 | 37.695
4.2.4 | Črpanje vode iz gradbenih jam oz. jarkov v času gradnje | ur | 5
4.2.5 | Nabava, dobava gramoznega materiala fi 0-8 mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline do 12 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 5.4338
4.2.6 | Nabava in dobava gramoznega materiala fi 8-16 mm za zasip in nasip nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Obsip se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi. Obsip in nasip se utrjujeta do 95% po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 23.6408
4.2.7 | Strojni zasip objektov z materialom od izkopa, z vso morebitno manipulacijo (drobljenje, pranje,…), z utrjevanjem po plasteh do potrebne zbitosti. V kolikor material od izkopa ni ustrezen, dobava novega, ustreznega materiala (ustreznost materiala potrdi gradbeni nadzor) in odvoz izkopanega materiala na stalno odpadno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju | m3 | 42.5874
4.2.8 | Odvoz viška izkopanega materiala na stalno odpadno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju | m3 | 31.1663
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA
4.3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
4.3.1 | Ročni odrez asfalta z ročno motorno rezalko | m1 | 85.22
4.3.2 | Strojno rušenje obstoječega asfalta z nakladanjem ruševin na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju | m2 | 110.663
4.3.3 | Izvedba nevezane nosilne plasti asfaltnega cestišča z nasutjem iz tamponskega drobljenca TD 0-32 mm, material v skladu s TSC 06.200:2003, v debelini 40 cm z uvaljanjem, po zahtevah upravljavca ceste. | m3 | 40.3254
4.3.4 | Planiranje planuma zgornjega ustroja pred asfaltiranjem do točnosti +/- 1 cm | m2 | 110.663
4.3.5 | Vzpostavitev cestišča v prvotno stanje z asfaltiranjem cestišča z AC 16 surf B70/100, A4 v debelini 6 cm, po zahtevah upravljalca ceste, vključno s premazom stikov starega in novega asfalta z bitumensko emulzijo. | m2 | 110.663
SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
4.4.0 | MONTAŽNA DELA
4.4.1 | Nabava, dobava in polaganje troslojnih cevi iz umetnih mas - PP, komplet s tesnilnim materialom, na peščeno posteljico debeline 10 cm, po projektiranih padcih, stikovanje po tehnologiji proizvajalca cevi. Vključno z vsemi prenosi do mesta gradnje.
| - nazivni premer DN 250, trdnosti SN10 | m1 | 42.61
4.4.2 | Nabava revizijskih PE jaškov. V ceni zajeti:
-dobava in montaža jaška, s konusno odprtino DN 625 in nerjavečimi vstopnimi lestvami
-dobava in izvedba zasipa z gram. materialom 0-32 v širini 50 cm okrog jaška, nabijanje v plasteh po 30 cm do zgostitve 97% prock.
- dobava in montaža nosilnega betonskega prstana po priloženem detajlu
| - jašek DN 1000 globine do 2.0 m | kom | 2
4.4.3 | Dobava in montaža pokrova po standardu SIST-EN 124, z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostor za vzvod s katerim dvignemo pokrov, napisom kanalizacija, pokrov mora biti zaščiten z antikorozijsko zaščito - bitumen.
| - pokrov D 40t FI600 | kom | 2
4.4.4 | Izdelava priključka PVC kanalizacijske cevi fi 150 mm (hišni priključek) na izveden revizijski jašek fekalne kanalizacije | kpl | 2
4.4.5 | Izdelava priključka PVC kanalizacijske cevi fi 150 mm (hišni priključek) na cev fekalne kanalizacije preko odcepa 45° 250/150 | kpl | 1
4.4.6 | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C16/20, za betonsko posteljico pri padcu manjšem od 10 ‰ in pri križanju s komunalnimi vodi | m3 | 1.5
4.4.7 | Komplet izdelava kanalizacijskih hišnih priključkov do izven cestnega sveta. Dela obsegajo dobavo in montažo vsega potrebnega materiala (PVC cev DN150 SN4, potrebni fazonski elementi, vodotesni PVC čep,...) z vsemi pomožnimi deli in transporti | kpl | 3
SKUPAJ MONTAŽNA DELA
4.5.0 | OSTALA DELA
4.5.1 | Postavitev fiksnih začasnih prehodov za pešce preko jarkov do posameznih objektov ob gradbišču. Vključno s prestavitvijo prehoda na nove lokacije. | kpl | 1
4.5.2 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušive do vzpostavitve v prvotno stanje, vključno z vsem potrebnim materialom | kpl | 1
4.5.3 | Delo pooblaščenega kordinatorja iz varnosti pri delu | kpl | 1
4.5.4 | Projektantski nadzor gradnje ter delo projektanta, ki je potrebno za tekoče reševanje problemov, ki niso vezani na napake ali pomankljivosti dokumentacije | kpl | 1
4.5.5 | Nadzor gradnje s strani pristojnih soglasodajalcev | kpl | 3
4.5.6 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila | kpl | 1
4.5.7 | Nadzor gradnje s strani geomehanika, z morebitnimi predlogi spremembe tehnične izvedbe in obsega del glede na ugotovljeno stanje na terenu | kpl | 1
4.5.8 | Izvedba meritev in izdelava poročila o notranji kontroli kakovosti zemeljskih del s strani pooblaščene organizacije (IGMAT ali podobno) | kpl | 1
4.5.9 | Vgradnja reperjev in spremljanje posedkov. Obračun po dejanskih stroških | kpl | 1
SKUPAJ OSTALA DELA
4.6.0 | ZAKLJUČNA DELA
4.6.1 | Organizacija gradbišča - odstranitev začasnih objektov | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.6.1
4.6.2 | Odstranitev obvestilne table na gradbišču | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.6.2
4.6.3 | Stroški vseh potrebnih del pri sanaciji poškodb in prekinitev obstoječih komunalnih vodov na stroške izvajalca skladno z zahtevami soglasodajalcev | kpl | 1
4.6.4 | Vzpostavitev porušenih mejnikov v prvotno stanje. | kpl | 1
4.6.5 | Pregled s kamero s poročilom in čiščenje kanala po končanih delih | m1 | 42.61
4.6.6 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po SIST EN 1610 | m1 | 42.61
4.6.7 | Čiščenje in planiranje terena po končani gradnji | m2 | 127.83
4.6.8 | Izdelava načrta o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z uredbo oz. predpisi, ki obravnavajo to območje | kpl | 1
4.6.9 | Izdelava geodetskega posnetka v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu , vris v kataster in izdelava geodetskega načrta (vključno s skico meritev, terenskim zapisnikom, kopijo situacij starega in novega stanja. Datoteka koordinat z atributi za hišne priključke, prijava spremembe komunalnega voda, ASCII datoteka za prenos podatkov v GIS bazo JP VO-KA d.o.o.). En izvod posnetka se odda v elektronski obliki. | kpl | 1
4.6.10 | Izdelava PID projektne dokumentacije v skladu z ZGO-1 in dopolnitvami ter po zahtevah bodočega upravljalca kanalizacije (2 tiskana izvoda, 2 el.izvoda). | kpl | 1
4.6.11 | Izdelava vodilne mape z dokazili o zanesljivosti objekta ter celotne dokumentacije za izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja, skladno z ZGO-1 in dopolnitvami (2 izvoda) | kpl | 1
SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA

## VZ5 (hidden)
POZ. | POSTAVKA | E | KOL
5.0 | KANAL VZ5
R E K A P I T U L A C I J A
5.1.0 | PREDDELA
5.2.0 | ZEMELJSKA DELA
5.3.0 | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
5.4.0 | MONTAŽNA DELA
5.5.0 | OSTALA DELA
5.6.0 | ZAKLJUČNA DELA
nepredvidena dela 15%
SKUPAJ GRADBENA DELA:
DDV
SKUPAJ
5.1.0 | PREDDELA
5.1.1 | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov, geodetskim posnetkom, ter vrisom v kataster | m1 | 21.91
5.1.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala | kom | 2
5.1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov po zahtevah soglasodajalcev. | kpl | 3
5.1.4 | Izdelava elaborata ter pridobitev dovoljenja za zaporo ceste z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, ter postavitev prometne signalizacije. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostavi. | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.4
5.1.5 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča skladno z Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.5
5.1.6 | Nabava, dobava in postavitev obvestilne table na gradbišču (skladno s Pravilnikom o gradbiščih, Ur.l. RS št. 55/08, 54/09) ter morebitnimi dodatnimi navodili investitorja vezanih na pogoje vira pridobljenih sredstev. | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.6
5.1.7 | Priprava gradbišča: odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | kpl | 1
5.1.8 | Izdelava geodetskega posnetka obstoječega stanja terena (po zakoličbi kanala), zaradi vzpostavitve v prvotno stanje po izvedbi del (javne površine, mejniki, objekti, cvetlična korita,...) | kpl | 1
5.1.9 | Organizacija in ureditev lokacije za začasne gradbiščne objekte ter za priročno skladiščenje materiala, uporaba za ves čas gradnje, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku del. | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.9
5.1.10 | Organizacija in ureditev lokacije za začasno deponijo, po izboru in v organizaciji izvajalca, uporaba za ves čas gradnje, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku del. | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.10
5.1.11 | Zavarovanje obstoječega stanja objektov v času gradnje (fasade hiš, ograje, drevje ipd.) z uporabo opažev, folije, ali podobno. | kpl | 1
5.1.12 | Organizacija gradbišča - postavitev začasnih objektov | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.12
SKUPAJ PREDDELA
5.2.0 | ZEMELJSKA DELA
5.2.1 | Odstranitev nevezane nosilne plasti cestišča, z odvozom na začasno deponijo in vso potrebno manipulacijo z materialom. | m3 | 22.384
5.2.2 | Izkop kanalizacijskega jarka globine 0-2,00 m, z odvozom na začasno deponijo in vso potrebno manipulacijo z materialom. Izkop na križanjih z obstoječo infrastrukturo in pri drugih ovirah na izkopu se izvaja ročno, pazljivo in z vsemi morebitnimi dodatnimi ukrepi za zavarovanje in prestavitev kom. infrastrukture oz. ovir ter varnost pri delu |  | 45.8741
| - v terenu III. kat. - 60% | m3 | 27.5245
| - v terenu IV. kat. - 30% | m3 | 13.7622
| - v terenu V. kat. - 10% | m3 | 4.5874
5.2.3 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu | m2 | 16.4325
5.2.4 | Črpanje vode iz gradbenih jam oz. jarkov v času gradnje | ur | 5
5.2.5 | Nabava, dobava gramoznega materiala fi 0-8 mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline do 12 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 2.7942
5.2.6 | Nabava in dobava gramoznega materiala fi 8-16 mm za zasip in nasip nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Obsip se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi. Obsip in nasip se utrjujeta do 95% po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 12.1569
5.2.7 | Strojni zasip objektov z materialom od izkopa, z vso morebitno manipulacijo (drobljenje, pranje,…), z utrjevanjem po plasteh do potrebne zbitosti. V kolikor material od izkopa ni ustrezen, dobava novega, ustreznega materiala (ustreznost materiala potrdi gradbeni nadzor) in odvoz izkopanega materiala na stalno odpadno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju | m3 | 29.8473
5.2.8 | Odvoz viška izkopanega materiala na stalno odpadno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju | m3 | 16.0262
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA
5.3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
5.3.1 | Ročni odrez asfalta z ročno motorno rezalko | m1 | 43.82
5.3.2 | Strojno rušenje obstoječega asfalta z nakladanjem ruševin na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju | m2 | 61.1615
5.3.3 | Izvedba nevezane nosilne plasti asfaltnega cestišča z nasutjem iz tamponskega drobljenca TD 0-32 mm, material v skladu s TSC 06.200:2003, v debelini 40 cm z uvaljanjem, po zahtevah upravljavca ceste. | m3 | 22.384
5.3.4 | Planiranje planuma zgornjega ustroja pred asfaltiranjem do točnosti +/- 1 cm | m2 | 61.1615
5.3.5 | Vzpostavitev cestišča v prvotno stanje z asfaltiranjem cestišča z AC 16 surf B70/100, A4 v debelini 6 cm, po zahtevah upravljalca ceste, vključno s premazom stikov starega in novega asfalta z bitumensko emulzijo. | m2 | 61.1615
SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
5.4.0 | MONTAŽNA DELA
5.4.1 | Nabava, dobava in polaganje troslojnih cevi iz umetnih mas - PP, komplet s tesnilnim materialom, na peščeno posteljico debeline 10 cm, po projektiranih padcih, stikovanje po tehnologiji proizvajalca cevi. Vključno z vsemi prenosi do mesta gradnje.
| - nazivni premer DN 250, trdnosti SN10 | m1 | 21.91
5.4.2 | Nabava revizijskih PE jaškov. V ceni zajeti:
-dobava in montaža jaška, s konusno odprtino DN 625 in nerjavečimi vstopnimi lestvami
-dobava in izvedba zasipa z gram. materialom 0-32 v širini 50 cm okrog jaška, nabijanje v plasteh po 30 cm do zgostitve 97% prock.
- dobava in montaža nosilnega betonskega prstana po priloženem detajlu
| - jašek DN 1000 globine do 2.0 m | kom | 2
5.4.3 | Dobava in montaža pokrova po standardu SIST-EN 124, z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostor za vzvod s katerim dvignemo pokrov, napisom kanalizacija, pokrov mora biti zaščiten z antikorozijsko zaščito - bitumen.
| - pokrov D 40t FI600 | kom | 2
5.4.4 | Izdelava priključka PVC kanalizacijske cevi fi 150 mm (hišni priključek) na izveden revizijski jašek fekalne kanalizacije | kpl | 2
5.4.5 | Izdelava priključka PVC kanalizacijske cevi fi 150 mm (hišni priključek) na cev fekalne kanalizacije preko odcepa 45° 250/150 | kpl | 1
5.4.6 | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C16/20, za betonsko posteljico pri padcu manjšem od 10 ‰ in pri križanju s komunalnimi vodi | m3 | 1.5
5.4.7 | Komplet izdelava kanalizacijskih hišnih priključkov do izven cestnega sveta. Dela obsegajo dobavo in montažo vsega potrebnega materiala (PVC cev DN150 SN4, potrebni fazonski elementi, vodotesni PVC čep,...) z vsemi pomožnimi deli in transporti | kpl | 3
SKUPAJ MONTAŽNA DELA
5.5.0 | OSTALA DELA
5.5.1 | Postavitev fiksnih začasnih prehodov za pešce preko jarkov do posameznih objektov ob gradbišču. Vključno s prestavitvijo prehoda na nove lokacije. | kpl | 1
5.5.2 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušive do vzpostavitve v prvotno stanje, vključno z vsem potrebnim materialom | kpl | 1
5.5.3 | Delo pooblaščenega kordinatorja iz varnosti pri delu | kpl | 1
5.5.4 | Projektantski nadzor gradnje ter delo projektanta, ki je potrebno za tekoče reševanje problemov, ki niso vezani na napake ali pomankljivosti dokumentacije | kpl | 1
5.5.5 | Nadzor gradnje s strani pristojnih soglasodajalcev | kpl | 3
5.5.6 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila | kpl | 1
5.5.7 | Nadzor gradnje s strani geomehanika, z morebitnimi predlogi spremembe tehnične izvedbe in obsega del glede na ugotovljeno stanje na terenu | kpl | 1
5.5.8 | Izvedba meritev in izdelava poročila o notranji kontroli kakovosti zemeljskih del s strani pooblaščene organizacije (IGMAT ali podobno) | kpl | 1
5.5.9 | Vgradnja reperjev in spremljanje posedkov. Obračun po dejanskih stroških | kpl | 1
SKUPAJ OSTALA DELA
5.6.0 | ZAKLJUČNA DELA
5.6.1 | Organizacija gradbišča - odstranitev začasnih objektov | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.6.1
5.6.2 | Odstranitev obvestilne table na gradbišču | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.6.2
5.6.3 | Stroški vseh potrebnih del pri sanaciji poškodb in prekinitev obstoječih komunalnih vodov na stroške izvajalca skladno z zahtevami soglasodajalcev | kpl | 1
5.6.4 | Vzpostavitev porušenih mejnikov v prvotno stanje. | kpl | 1
5.6.5 | Pregled s kamero s poročilom in čiščenje kanala po končanih delih | m1 | 21.91
5.6.6 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po SIST EN 1610 | m1 | 21.91
5.6.7 | Čiščenje in planiranje terena po končani gradnji | m2 | 65.73
5.6.8 | Izdelava načrta o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z uredbo oz. predpisi, ki obravnavajo to območje | kpl | 1
5.6.9 | Izdelava geodetskega posnetka v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu , vris v kataster in izdelava geodetskega načrta (vključno s skico meritev, terenskim zapisnikom, kopijo situacij starega in novega stanja. Datoteka koordinat z atributi za hišne priključke, prijava spremembe komunalnega voda, ASCII datoteka za prenos podatkov v GIS bazo JP VO-KA d.o.o.). En izvod posnetka se odda v elektronski obliki. | kpl | 1
5.6.10 | Izdelava PID projektne dokumentacije v skladu z ZGO-1 in dopolnitvami ter po zahtevah bodočega upravljalca kanalizacije (2 tiskana izvoda, 2 el.izvoda). | kpl | 1
5.6.11 | Izdelava vodilne mape z dokazili o zanesljivosti objekta ter celotne dokumentacije za izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja, skladno z ZGO-1 in dopolnitvami (2 izvoda) | kpl | 1
SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA

## VZ6 (hidden)
POZ. | POSTAVKA | E | KOL
6.0 | KANAL VZ6
R E K A P I T U L A C I J A
6.1.0 | PREDDELA
6.2.0 | ZEMELJSKA DELA
6.3.0 | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
6.4.0 | MONTAŽNA DELA
6.5.0 | OSTALA DELA
6.6.0 | ZAKLJUČNA DELA
nepredvidena dela 15%
SKUPAJ GRADBENA DELA:
DDV
SKUPAJ
6.1.0 | PREDDELA
6.1.1 | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov, geodetskim posnetkom, ter vrisom v kataster | m1 | 285.04
6.1.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala | kom | 17
6.1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov po zahtevah soglasodajalcev. | kpl | 3
6.1.4 | Izdelava elaborata ter pridobitev dovoljenja za zaporo ceste z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, ter postavitev prometne signalizacije. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostavi. | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.4
6.1.5 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča skladno z Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.5
6.1.6 | Nabava, dobava in postavitev obvestilne table na gradbišču (skladno s Pravilnikom o gradbiščih, Ur.l. RS št. 55/08, 54/09) ter morebitnimi dodatnimi navodili investitorja vezanih na pogoje vira pridobljenih sredstev. | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.6
6.1.7 | Priprava gradbišča: odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | kpl | 1
6.1.8 | Izdelava geodetskega posnetka obstoječega stanja terena (po zakoličbi kanala), zaradi vzpostavitve v prvotno stanje po izvedbi del (javne površine, mejniki, objekti, cvetlična korita,...) | kpl | 1
6.1.9 | Organizacija in ureditev lokacije za začasne gradbiščne objekte ter za priročno skladiščenje materiala, uporaba za ves čas gradnje, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku del. | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.9
6.1.10 | Organizacija in ureditev lokacije za začasno deponijo, po izboru in v organizaciji izvajalca, uporaba za ves čas gradnje, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku del. | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.10
6.1.11 | Zavarovanje obstoječega stanja objektov v času gradnje (fasade hiš, ograje, drevje ipd.) z uporabo opažev, folije, ali podobno. | kpl | 1
6.1.12 | Organizacija gradbišča - postavitev začasnih objektov | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.12
SKUPAJ PREDDELA
6.2.0 | ZEMELJSKA DELA
6.2.1 | Strojni odriv humusa v debelini 20 cm z odlaganjem na rob gradbišča za poznejši zasip ali na začasno deponijo, vključno z vso potrebno manipulacijo | m3 | 4.0738
6.2.2 | Odstranitev nevezane nosilne plasti cestišča, z odvozom na začasno deponijo in vso potrebno manipulacijo z materialom. | m3 | 290.408
6.2.3 | Izkop kanalizacijskega jarka globine 0-2,00 m, z odvozom na začasno deponijo in vso potrebno manipulacijo z materialom. Izkop na križanjih z obstoječo infrastrukturo in pri drugih ovirah na izkopu se izvaja ročno, pazljivo in z vsemi morebitnimi dodatnimi ukrepi za zavarovanje in prestavitev kom. infrastrukture oz. ovir ter varnost pri delu |  | 636.0921
| - v terenu III. kat. - 60% | m3 | 381.6553
| - v terenu IV. kat. - 30% | m3 | 190.8276
| - v terenu V. kat. - 10% | m3 | 63.6092
6.2.4 | Izkop kanalizacijskega jarka globine 2,00-4,00 m z razpiranjem, z odvozom na začasno deponijo in vso potrebno manipulacijo z materialom |  | 2.2815
| - v terenu III. kat. - 60% | m3 | 1.3689
| - v terenu IV. kat. - 30% | m3 | 0.68445
| - v terenu V. kat. - 10% | m3 | 0.22815
6.2.5 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu | m2 | 213.78
6.2.6 | Črpanje vode iz gradbenih jam oz. jarkov v času gradnje | ur | 34
6.2.7 | Nabava, dobava gramoznega materiala fi 0-8 mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline do 12 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 36.3444
6.2.8 | Nabava in dobava gramoznega materiala fi 8-16 mm za zasip in nasip nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Obsip se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi. Obsip in nasip se utrjujeta do 95% po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 158.125
6.2.9 | Strojni zasip objektov z materialom od izkopa, z vso morebitno manipulacijo (drobljenje, pranje,…), z utrjevanjem po plasteh do potrebne zbitosti. V kolikor material od izkopa ni ustrezen, dobava novega, ustreznega materiala (ustreznost materiala potrdi gradbeni nadzor) in odvoz izkopanega materiala na stalno odpadno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju | m3 | 429.914
6.2.10 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (njive, travniki, sadovnjaki) z nasutjem ter izdelava zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm in zatravitvijo | m3 | 4.0738
6.2.11 | Odvoz viška izkopanega materiala na stalno odpadno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju | m3 | 208.459
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA
6.3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
6.3.1 | Ročni odrez asfalta z ročno motorno rezalko | m1 | 550.08
6.3.2 | Strojno rušenje obstoječega asfalta z nakladanjem ruševin na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju | m2 | 790.289
6.3.3 | Izvedba nevezane nosilne plasti asfaltnega cestišča z nasutjem iz tamponskega drobljenca TD 0-32 mm, material v skladu s TSC 06.200:2003, v debelini 40 cm z uvaljanjem, po zahtevah upravljavca ceste. | m3 | 290.408
6.3.4 | Planiranje planuma zgornjega ustroja pred asfaltiranjem do točnosti +/- 1 cm | m2 | 790.289
6.3.5 | Vzpostavitev cestišča v prvotno stanje z asfaltiranjem cestišča z AC 16 surf B70/100, A4 v debelini 6 cm, po zahtevah upravljalca ceste, vključno s premazom stikov starega in novega asfalta z bitumensko emulzijo. | m2 | 790.289
SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
6.4.0 | MONTAŽNA DELA
6.4.1 | Nabava, dobava in polaganje troslojnih cevi iz umetnih mas - PP, komplet s tesnilnim materialom, na peščeno posteljico debeline 10 cm, po projektiranih padcih, stikovanje po tehnologiji proizvajalca cevi. Vključno z vsemi prenosi do mesta gradnje.
| - nazivni premer DN 250, trdnosti SN10 | m1 | 285.04
6.4.2 | Nabava revizijskih PE jaškov. V ceni zajeti:
-dobava in montaža jaška, s konusno odprtino DN 625 in nerjavečimi vstopnimi lestvami
-dobava in izvedba zasipa z gram. materialom 0-32 v širini 50 cm okrog jaška, nabijanje v plasteh po 30 cm do zgostitve 97% prock.
- dobava in montaža nosilnega betonskega prstana po priloženem detajlu
| - jašek DN 1000 globine do 2.0 m | kom | 15
| - jašek DN 1000 globine 2.0 -3.0 m | kom | 1
6.4.3 | Dobava in montaža pokrova po standardu SIST-EN 124, z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostor za vzvod s katerim dvignemo pokrov, napisom kanalizacija, pokrov mora biti zaščiten z antikorozijsko zaščito - bitumen.
| - pokrov D 40t FI600 | kom | 16
6.4.4 | Izdelava priključka PP DN 250 kanalizacijske cevi na revizijski jašek obstoječe kanalizacije | kpl | 1
6.4.5 | Izdelava priključka PVC kanalizacijske cevi fi 150 mm (hišni priključek) na izveden revizijski jašek fekalne kanalizacije | kpl | 12
6.4.6 | Izdelava priključka PVC kanalizacijske cevi fi 150 mm (hišni priključek) na cev fekalne kanalizacije preko odcepa 45° 250/150 | kpl | 3
6.4.7 | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C16/20, za betonsko posteljico pri padcu manjšem od 10 ‰ in pri križanju s komunalnimi vodi | m3 | 12
6.4.8 | Komplet izdelava kanalizacijskih hišnih priključkov do izven cestnega sveta. Dela obsegajo dobavo in montažo vsega potrebnega materiala (PVC cev DN150 SN4, potrebni fazonski elementi, vodotesni PVC čep,...) z vsemi pomožnimi deli in transporti | kpl | 15
SKUPAJ MONTAŽNA DELA
6.5.0 | OSTALA DELA
6.5.1 | Postavitev fiksnih začasnih prehodov za pešce preko jarkov do posameznih objektov ob gradbišču. Vključno s prestavitvijo prehoda na nove lokacije. | kpl | 1
6.5.2 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušive do vzpostavitve v prvotno stanje, vključno z vsem potrebnim materialom | kpl | 1
6.5.3 | Delo pooblaščenega kordinatorja iz varnosti pri delu | kpl | 1
6.5.4 | Projektantski nadzor gradnje ter delo projektanta, ki je potrebno za tekoče reševanje problemov, ki niso vezani na napake ali pomankljivosti dokumentacije | kpl | 1
6.5.5 | Nadzor gradnje s strani pristojnih soglasodajalcev | kpl | 3
6.5.6 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila | kpl | 1
6.5.7 | Nadzor gradnje s strani geomehanika, z morebitnimi predlogi spremembe tehnične izvedbe in obsega del glede na ugotovljeno stanje na terenu | kpl | 1
6.5.8 | Izvedba meritev in izdelava poročila o notranji kontroli kakovosti zemeljskih del s strani pooblaščene organizacije (IGMAT ali podobno) | kpl | 1
6.5.9 | Vgradnja reperjev in spremljanje posedkov. Obračun po dejanskih stroških | kpl | 1
SKUPAJ OSTALA DELA
6.6.0 | ZAKLJUČNA DELA
6.6.1 | Organizacija gradbišča - odstranitev začasnih objektov | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.6.1
6.6.2 | Odstranitev obvestilne table na gradbišču | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.6.2
6.6.3 | Stroški vseh potrebnih del pri sanaciji poškodb in prekinitev obstoječih komunalnih vodov na stroške izvajalca skladno z zahtevami soglasodajalcev | kpl | 1
6.6.4 | Vzpostavitev porušenih mejnikov v prvotno stanje. | kpl | 1
6.6.5 | Pregled s kamero s poročilom in čiščenje kanala po končanih delih | m1 | 285.04
6.6.6 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po SIST EN 1610 | m1 | 285.04
6.6.7 | Čiščenje in planiranje terena po končani gradnji | m2 | 855.12
6.6.8 | Izdelava načrta o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z uredbo oz. predpisi, ki obravnavajo to območje | kpl | 1
6.6.9 | Izdelava geodetskega posnetka v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu , vris v kataster in izdelava geodetskega načrta (vključno s skico meritev, terenskim zapisnikom, kopijo situacij starega in novega stanja. Datoteka koordinat z atributi za hišne priključke, prijava spremembe komunalnega voda, ASCII datoteka za prenos podatkov v GIS bazo JP VO-KA d.o.o.). En izvod posnetka se odda v elektronski obliki. | kpl | 1
6.6.10 | Izdelava PID projektne dokumentacije v skladu z ZGO-1 in dopolnitvami ter po zahtevah bodočega upravljalca kanalizacije (2 tiskana izvoda, 2 el.izvoda). | kpl | 1
6.6.11 | Izdelava vodilne mape z dokazili o zanesljivosti objekta ter celotne dokumentacije za izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja, skladno z ZGO-1 in dopolnitvami (2 izvoda) | kpl | 1
SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA

## VZ7 (hidden)
POZ. | POSTAVKA | E | KOL
7.0 | KANAL VZ7
R E K A P I T U L A C I J A
7.1.0 | PREDDELA
7.2.0 | ZEMELJSKA DELA
7.3.0 | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
7.4.0 | MONTAŽNA DELA
7.5.0 | OSTALA DELA
7.6.0 | ZAKLJUČNA DELA
nepredvidena dela 15%
SKUPAJ GRADBENA DELA:
DDV
SKUPAJ
7.1.0 | PREDDELA
7.1.1 | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov, geodetskim posnetkom, ter vrisom v kataster | m1 | 235.17
7.1.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala | kom | 20
7.1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov po zahtevah soglasodajalcev. | kpl | 3
7.1.4 | Izdelava elaborata ter pridobitev dovoljenja za zaporo ceste z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, ter postavitev prometne signalizacije. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostavi. | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.4
7.1.5 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča skladno z Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.5
7.1.6 | Nabava, dobava in postavitev obvestilne table na gradbišču (skladno s Pravilnikom o gradbiščih, Ur.l. RS št. 55/08, 54/09) ter morebitnimi dodatnimi navodili investitorja vezanih na pogoje vira pridobljenih sredstev. | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.6
7.1.7 | Priprava gradbišča: odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | kpl | 1
7.1.8 | Izdelava geodetskega posnetka obstoječega stanja terena (po zakoličbi kanala), zaradi vzpostavitve v prvotno stanje po izvedbi del (javne površine, mejniki, objekti, cvetlična korita,...) | kpl | 1
7.1.9 | Organizacija in ureditev lokacije za začasne gradbiščne objekte ter za priročno skladiščenje materiala, uporaba za ves čas gradnje, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku del. | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.9
7.1.10 | Organizacija in ureditev lokacije za začasno deponijo, po izboru in v organizaciji izvajalca, uporaba za ves čas gradnje, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku del. | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.10
7.1.11 | Zavarovanje obstoječega stanja objektov v času gradnje (fasade hiš, ograje, drevje ipd.) z uporabo opažev, folije, ali podobno. | kpl | 1
7.1.12 | Organizacija gradbišča - postavitev začasnih objektov | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.12
SKUPAJ PREDDELA
7.2.0 | ZEMELJSKA DELA
7.2.1 | Strojni odriv humusa v debelini 20 cm z odlaganjem na rob gradbišča za poznejši zasip ali na začasno deponijo, vključno z vso potrebno manipulacijo | m3 | 2.9914
7.2.2 | Odstranitev nevezane nosilne plasti cestišča, z odvozom na začasno deponijo in vso potrebno manipulacijo z materialom. | m3 | 221.241
7.2.3 | Izkop kanalizacijskega jarka globine 0-2,00 m, z odvozom na začasno deponijo in vso potrebno manipulacijo z materialom. Izkop na križanjih z obstoječo infrastrukturo in pri drugih ovirah na izkopu se izvaja ročno, pazljivo in z vsemi morebitnimi dodatnimi ukrepi za zavarovanje in prestavitev kom. infrastrukture oz. ovir ter varnost pri delu |  | 486.6437
| - v terenu III. kat. - 60% | m3 | 291.9862
| - v terenu IV. kat. - 30% | m3 | 145.9931
| - v terenu V. kat. - 10% | m3 | 48.6644
7.2.4 | Izkop kanalizacijskega jarka globine 2,00-4,00 m z razpiranjem, z odvozom na začasno deponijo in vso potrebno manipulacijo z materialom |  | 4.38
| - v terenu III. kat. - 60% | m3 | 2.628
| - v terenu IV. kat. - 30% | m3 | 1.314
| - v terenu V. kat. - 10% | m3 | 0.438
7.2.5 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu | m2 | 176.378
7.2.6 | Črpanje vode iz gradbenih jam oz. jarkov v času gradnje | ur | 28
7.2.7 | Nabava, dobava gramoznega materiala fi 0-8 mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline do 12 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 30.9453
7.2.8 | Nabava in dobava gramoznega materiala fi 8-16 mm za zasip in nasip nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Obsip se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi. Obsip in nasip se utrjujeta do 95% po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 129.145
7.2.9 | Strojni zasip objektov z materialom od izkopa, z vso morebitno manipulacijo (drobljenje, pranje,…), z utrjevanjem po plasteh do potrebne zbitosti. V kolikor material od izkopa ni ustrezen, dobava novega, ustreznega materiala (ustreznost materiala potrdi gradbeni nadzor) in odvoz izkopanega materiala na stalno odpadno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju | m3 | 319.389
7.2.10 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (njive, travniki, sadovnjaki) z nasutjem ter izdelava zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm in zatravitvijo | m3 | 2.9914
7.2.11 | Odvoz viška izkopanega materiala na stalno odpadno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju | m3 | 171.635
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA
7.3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
7.3.1 | Ročni odrez asfalta z ročno motorno rezalko | m1 | 440.34
7.3.2 | Strojno rušenje obstoječega asfalta z nakladanjem ruševin na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju | m2 | 603.578
7.3.3 | Izvedba nevezane nosilne plasti asfaltnega cestišča z nasutjem iz tamponskega drobljenca TD 0-32 mm, material v skladu s TSC 06.200:2003, v debelini 40 cm z uvaljanjem, po zahtevah upravljavca ceste. | m3 | 221.241
7.3.4 | Planiranje planuma zgornjega ustroja pred asfaltiranjem do točnosti +/- 1 cm | m2 | 603.578
7.3.5 | Vzpostavitev cestišča v prvotno stanje z asfaltiranjem cestišča z AC 16 surf B70/100, A4 v debelini 6 cm, po zahtevah upravljalca ceste, vključno s premazom stikov starega in novega asfalta z bitumensko emulzijo. | m2 | 603.578
SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
7.4.0 | MONTAŽNA DELA
7.4.1 | Nabava, dobava in polaganje troslojnih cevi iz umetnih mas - PP, komplet s tesnilnim materialom, na peščeno posteljico debeline 10 cm, po projektiranih padcih, stikovanje po tehnologiji proizvajalca cevi. Vključno z vsemi prenosi do mesta gradnje.
| - nazivni premer DN 250, trdnosti SN10 | m1 | 235.17
7.4.2 | Nabava revizijskih PE jaškov. V ceni zajeti:
-dobava in montaža jaška, s konusno odprtino DN 625 in nerjavečimi vstopnimi lestvami
-dobava in izvedba zasipa z gram. materialom 0-32 v širini 50 cm okrog jaška, nabijanje v plasteh po 30 cm do zgostitve 97% prock.
- dobava in montaža nosilnega betonskega prstana po priloženem detajlu
| - jašek DN 1000 globine do 2.0 m | kom | 15
| - jašek DN 1000 globine 2.0 -3.0 m | kom | 1
| - kaskadni jašek DN 1000 globine 2.0-3.0 m | kom | 3
7.4.3 | Dobava in montaža pokrova po standardu SIST-EN 124, z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostor za vzvod s katerim dvignemo pokrov, napisom kanalizacija, pokrov mora biti zaščiten z antikorozijsko zaščito - bitumen.
| - pokrov D 40t FI600 | kom | 19
7.4.4 | Izdelava priključka PP DN 250 kanalizacijske cevi na revizijski jašek obstoječe kanalizacije | kpl | 1
7.4.5 | Izdelava priključka PVC kanalizacijske cevi fi 150 mm (hišni priključek) na izveden revizijski jašek fekalne kanalizacije | kpl | 8
7.4.6 | Izdelava priključka PVC kanalizacijske cevi fi 150 mm (hišni priključek) na cev fekalne kanalizacije preko odcepa 45° 250/150 | kpl | 4
7.4.7 | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C16/20, za betonsko posteljico pri padcu manjšem od 10 ‰ in pri križanju s komunalnimi vodi | m3 | 18
7.4.8 | Komplet izdelava kanalizacijskih hišnih priključkov do izven cestnega sveta. Dela obsegajo dobavo in montažo vsega potrebnega materiala (PVC cev DN150 SN4, potrebni fazonski elementi, vodotesni PVC čep,...) z vsemi pomožnimi deli in transporti | kpl | 12
SKUPAJ MONTAŽNA DELA
7.5.0 | OSTALA DELA
7.5.1 | Postavitev fiksnih začasnih prehodov za pešce preko jarkov do posameznih objektov ob gradbišču. Vključno s prestavitvijo prehoda na nove lokacije. | kpl | 1
7.5.2 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušive do vzpostavitve v prvotno stanje, vključno z vsem potrebnim materialom | kpl | 1
7.5.3 | Delo pooblaščenega kordinatorja iz varnosti pri delu | kpl | 1
7.5.4 | Projektantski nadzor gradnje ter delo projektanta, ki je potrebno za tekoče reševanje problemov, ki niso vezani na napake ali pomankljivosti dokumentacije | kpl | 1
7.5.5 | Nadzor gradnje s strani pristojnih soglasodajalcev | kpl | 3
7.5.6 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila | kpl | 1
7.5.7 | Nadzor gradnje s strani geomehanika, z morebitnimi predlogi spremembe tehnične izvedbe in obsega del glede na ugotovljeno stanje na terenu | kpl | 1
7.5.8 | Izvedba meritev in izdelava poročila o notranji kontroli kakovosti zemeljskih del s strani pooblaščene organizacije (IGMAT ali podobno) | kpl | 1
7.5.9 | Vgradnja reperjev in spremljanje posedkov. Obračun po dejanskih stroških | kpl | 1
SKUPAJ OSTALA DELA
7.6.0 | ZAKLJUČNA DELA
7.6.1 | Organizacija gradbišča - odstranitev začasnih objektov | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.6.1
7.6.2 | Odstranitev obvestilne table na gradbišču | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.6.2
7.6.3 | Stroški vseh potrebnih del pri sanaciji poškodb in prekinitev obstoječih komunalnih vodov na stroške izvajalca skladno z zahtevami soglasodajalcev | kpl | 1
7.6.4 | Vzpostavitev porušenih mejnikov v prvotno stanje. | kpl | 1
7.6.5 | Pregled s kamero s poročilom in čiščenje kanala po končanih delih | m1 | 235.17
7.6.6 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po SIST EN 1610 | m1 | 235.17
7.6.7 | Čiščenje in planiranje terena po končani gradnji | m2 | 705.51
7.6.8 | Izdelava načrta o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z uredbo oz. predpisi, ki obravnavajo to območje | kpl | 1
7.6.9 | Izdelava geodetskega posnetka v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu , vris v kataster in izdelava geodetskega načrta (vključno s skico meritev, terenskim zapisnikom, kopijo situacij starega in novega stanja. Datoteka koordinat z atributi za hišne priključke, prijava spremembe komunalnega voda, ASCII datoteka za prenos podatkov v GIS bazo JP VO-KA d.o.o.). En izvod posnetka se odda v elektronski obliki. | kpl | 1
7.6.10 | Izdelava PID projektne dokumentacije v skladu z ZGO-1 in dopolnitvami ter po zahtevah bodočega upravljalca kanalizacije (2 tiskana izvoda, 2 el.izvoda). | kpl | 1
7.6.11 | Izdelava vodilne mape z dokazili o zanesljivosti objekta ter celotne dokumentacije za izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja, skladno z ZGO-1 in dopolnitvami (2 izvoda) | kpl | 1
SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA

## VZ8 (hidden)
POZ. | POSTAVKA | E | KOL
8.0 | KANAL VZ8
R E K A P I T U L A C I J A
8.1.0 | PREDDELA
8.2.0 | ZEMELJSKA DELA
8.3.0 | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
8.4.0 | MONTAŽNA DELA
8.5.0 | OSTALA DELA
8.6.0 | ZAKLJUČNA DELA
nepredvidena dela 15%
SKUPAJ GRADBENA DELA:
DDV
SKUPAJ
8.1.0 | PREDDELA
8.1.1 | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov, geodetskim posnetkom, ter vrisom v kataster | m1 | 74.48
8.1.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala | kom | 5
8.1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov po zahtevah soglasodajalcev. | kpl | 3
8.1.4 | Izdelava elaborata ter pridobitev dovoljenja za zaporo ceste z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, ter postavitev prometne signalizacije. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostavi. | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.4
8.1.5 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča skladno z Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.5
8.1.6 | Nabava, dobava in postavitev obvestilne table na gradbišču (skladno s Pravilnikom o gradbiščih, Ur.l. RS št. 55/08, 54/09) ter morebitnimi dodatnimi navodili investitorja vezanih na pogoje vira pridobljenih sredstev. | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.6
8.1.7 | Priprava gradbišča: odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | kpl | 1
8.1.8 | Izdelava geodetskega posnetka obstoječega stanja terena (po zakoličbi kanala), zaradi vzpostavitve v prvotno stanje po izvedbi del (javne površine, mejniki, objekti, cvetlična korita,...) | kpl | 1
8.1.9 | Organizacija in ureditev lokacije za začasne gradbiščne objekte ter za priročno skladiščenje materiala, uporaba za ves čas gradnje, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku del. | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.9
8.1.10 | Organizacija in ureditev lokacije za začasno deponijo, po izboru in v organizaciji izvajalca, uporaba za ves čas gradnje, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku del. | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.10
8.1.11 | Zavarovanje obstoječega stanja objektov v času gradnje (fasade hiš, ograje, drevje ipd.) z uporabo opažev, folije, ali podobno. | kpl | 1
8.1.12 | Organizacija gradbišča - postavitev začasnih objektov | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.12
SKUPAJ PREDDELA
8.2.0 | ZEMELJSKA DELA
8.2.1 | Strojni odriv humusa v debelini 20 cm z odlaganjem na rob gradbišča za poznejši zasip ali na začasno deponijo, vključno z vso potrebno manipulacijo | m3 | 7.3392
8.2.2 | Odstranitev nevezane nosilne plasti cestišča, z odvozom na začasno deponijo in vso potrebno manipulacijo z materialom. | m3 | 61.3234
8.2.3 | Izkop kanalizacijskega jarka globine 0-2,00 m, z odvozom na začasno deponijo in vso potrebno manipulacijo z materialom. Izkop na križanjih z obstoječo infrastrukturo in pri drugih ovirah na izkopu se izvaja ročno, pazljivo in z vsemi morebitnimi dodatnimi ukrepi za zavarovanje in prestavitev kom. infrastrukture oz. ovir ter varnost pri delu |  | 160.1308
| - v terenu III. kat. - 60% | m3 | 96.0785
| - v terenu IV. kat. - 30% | m3 | 48.0392
| - v terenu V. kat. - 10% | m3 | 16.0131
8.2.4 | Izkop kanalizacijskega jarka globine 2,00-4,00 m z razpiranjem, z odvozom na začasno deponijo in vso potrebno manipulacijo z materialom |  | 0.16
| - v terenu III. kat. - 60% | m3 | 0.096
| - v terenu IV. kat. - 30% | m3 | 0.048
| - v terenu V. kat. - 10% | m3 | 0.016
8.2.5 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu | m2 | 55.86
8.2.6 | Črpanje vode iz gradbenih jam oz. jarkov v času gradnje | ur | 10
8.2.7 | Nabava, dobava gramoznega materiala fi 0-8 mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline do 12 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 9.4978
8.2.8 | Nabava in dobava gramoznega materiala fi 8-16 mm za zasip in nasip nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Obsip se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi. Obsip in nasip se utrjujeta do 95% po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 41.3225
8.2.9 | Strojni zasip objektov z materialom od izkopa, z vso morebitno manipulacijo (drobljenje, pranje,…), z utrjevanjem po plasteh do potrebne zbitosti. V kolikor material od izkopa ni ustrezen, dobava novega, ustreznega materiala (ustreznost materiala potrdi gradbeni nadzor) in odvoz izkopanega materiala na stalno odpadno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju | m3 | 105.815
8.2.10 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (njive, travniki, sadovnjaki) z nasutjem ter izdelava zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm in zatravitvijo | m3 | 7.3392
8.2.11 | Odvoz viška izkopanega materiala na stalno odpadno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju | m3 | 54.4763
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA
8.3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
8.3.1 | Ročni odrez asfalta z ročno motorno rezalko | m1 | 158.96
8.3.2 | Strojno rušenje obstoječega asfalta z nakladanjem ruševin na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju | m2 | 167.688
8.3.3 | Izvedba nevezane nosilne plasti asfaltnega cestišča z nasutjem iz tamponskega drobljenca TD 0-32 mm, material v skladu s TSC 06.200:2003, v debelini 40 cm z uvaljanjem, po zahtevah upravljavca ceste. | m3 | 61.3234
8.3.4 | Planiranje planuma zgornjega ustroja pred asfaltiranjem do točnosti +/- 1 cm | m2 | 167.688
8.3.5 | Vzpostavitev cestišča v prvotno stanje z asfaltiranjem cestišča z AC 16 surf B70/100, A4 v debelini 6 cm, po zahtevah upravljalca ceste, vključno s premazom stikov starega in novega asfalta z bitumensko emulzijo. | m2 | 167.688
SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
8.4.0 | MONTAŽNA DELA
8.4.1 | Nabava, dobava in polaganje troslojnih cevi iz umetnih mas - PP, komplet s tesnilnim materialom, na peščeno posteljico debeline 10 cm, po projektiranih padcih, stikovanje po tehnologiji proizvajalca cevi. Vključno z vsemi prenosi do mesta gradnje.
| - nazivni premer DN 250, trdnosti SN10 | m1 | 74.48
8.4.2 | Nabava revizijskih PE jaškov. V ceni zajeti:
-dobava in montaža jaška, s konusno odprtino DN 625 in nerjavečimi vstopnimi lestvami
-dobava in izvedba zasipa z gram. materialom 0-32 v širini 50 cm okrog jaška, nabijanje v plasteh po 30 cm do zgostitve 97% prock.
- dobava in montaža nosilnega betonskega prstana po priloženem detajlu
| - jašek DN 1000 globine do 2.0 m | kom | 5
8.4.3 | Dobava in montaža pokrova po standardu SIST-EN 124, z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostor za vzvod s katerim dvignemo pokrov, napisom kanalizacija, pokrov mora biti zaščiten z antikorozijsko zaščito - bitumen.
| - pokrov D 40t FI600 | kom | 5
8.4.4 | Izdelava priključka PVC kanalizacijske cevi fi 150 mm (hišni priključek) na izveden revizijski jašek fekalne kanalizacije | kpl | 4
8.4.5 | Izdelava priključka PVC kanalizacijske cevi fi 150 mm (hišni priključek) na cev fekalne kanalizacije preko odcepa 45° 250/150 | kpl | 2
8.4.6 | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C16/20, za betonsko posteljico pri padcu manjšem od 10 ‰ in pri križanju s komunalnimi vodi | m3 | 6
8.4.7 | Komplet izdelava kanalizacijskih hišnih priključkov do izven cestnega sveta. Dela obsegajo dobavo in montažo vsega potrebnega materiala (PVC cev DN150 SN4, potrebni fazonski elementi, vodotesni PVC čep,...) z vsemi pomožnimi deli in transporti | kpl | 6
SKUPAJ MONTAŽNA DELA
8.5.0 | OSTALA DELA
8.5.1 | Postavitev fiksnih začasnih prehodov za pešce preko jarkov do posameznih objektov ob gradbišču. Vključno s prestavitvijo prehoda na nove lokacije. | kpl | 1
8.5.2 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušive do vzpostavitve v prvotno stanje, vključno z vsem potrebnim materialom | kpl | 1
8.5.3 | Delo pooblaščenega kordinatorja iz varnosti pri delu | kpl | 1
8.5.4 | Projektantski nadzor gradnje ter delo projektanta, ki je potrebno za tekoče reševanje problemov, ki niso vezani na napake ali pomankljivosti dokumentacije | kpl | 1
8.5.5 | Nadzor gradnje s strani pristojnih soglasodajalcev | kpl | 3
8.5.6 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila | kpl | 1
8.5.7 | Nadzor gradnje s strani geomehanika, z morebitnimi predlogi spremembe tehnične izvedbe in obsega del glede na ugotovljeno stanje na terenu | kpl | 1
8.5.8 | Izvedba meritev in izdelava poročila o notranji kontroli kakovosti zemeljskih del s strani pooblaščene organizacije (IGMAT ali podobno) | kpl | 1
8.5.9 | Vgradnja reperjev in spremljanje posedkov. Obračun po dejanskih stroških | kpl | 1
SKUPAJ OSTALA DELA
8.6.0 | ZAKLJUČNA DELA
8.6.1 | Organizacija gradbišča - odstranitev začasnih objektov | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.6.1
8.6.2 | Odstranitev obvestilne table na gradbišču | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.6.2
8.6.3 | Stroški vseh potrebnih del pri sanaciji poškodb in prekinitev obstoječih komunalnih vodov na stroške izvajalca skladno z zahtevami soglasodajalcev | kpl | 1
8.6.4 | Vzpostavitev porušenih mejnikov v prvotno stanje. | kpl | 1
8.6.5 | Pregled s kamero s poročilom in čiščenje kanala po končanih delih | m1 | 74.48
8.6.6 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po SIST EN 1610 | m1 | 74.48
8.6.7 | Čiščenje in planiranje terena po končani gradnji | m2 | 223.44
8.6.8 | Izdelava načrta o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z uredbo oz. predpisi, ki obravnavajo to območje | kpl | 1
8.6.9 | Izdelava geodetskega posnetka v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu , vris v kataster in izdelava geodetskega načrta (vključno s skico meritev, terenskim zapisnikom, kopijo situacij starega in novega stanja. Datoteka koordinat z atributi za hišne priključke, prijava spremembe komunalnega voda, ASCII datoteka za prenos podatkov v GIS bazo JP VO-KA d.o.o.). En izvod posnetka se odda v elektronski obliki. | kpl | 1
8.6.10 | Izdelava PID projektne dokumentacije v skladu z ZGO-1 in dopolnitvami ter po zahtevah bodočega upravljalca kanalizacije (2 tiskana izvoda, 2 el.izvoda). | kpl | 1
8.6.11 | Izdelava vodilne mape z dokazili o zanesljivosti objekta ter celotne dokumentacije za izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja, skladno z ZGO-1 in dopolnitvami (2 izvoda) | kpl | 1
SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA

## VZ9 (hidden)
POZ. | POSTAVKA | E | KOL
9.0 | KANAL VZ9
R E K A P I T U L A C I J A
9.1.0 | PREDDELA
9.2.0 | ZEMELJSKA DELA
9.3.0 | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
9.4.0 | MONTAŽNA DELA
9.5.0 | OSTALA DELA
9.6.0 | ZAKLJUČNA DELA
nepredvidena dela 15%
SKUPAJ GRADBENA DELA:
DDV
SKUPAJ
9.1.0 | PREDDELA
9.1.1 | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov, geodetskim posnetkom, ter vrisom v kataster | m1 | 59.14
9.1.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala | kom | 4
9.1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov po zahtevah soglasodajalcev. | kpl | 3
9.1.4 | Izdelava elaborata ter pridobitev dovoljenja za zaporo ceste z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, ter postavitev prometne signalizacije. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostavi. | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.4
9.1.5 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča skladno z Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.5
9.1.6 | Nabava, dobava in postavitev obvestilne table na gradbišču (skladno s Pravilnikom o gradbiščih, Ur.l. RS št. 55/08, 54/09) ter morebitnimi dodatnimi navodili investitorja vezanih na pogoje vira pridobljenih sredstev. | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.6
9.1.7 | Priprava gradbišča: odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | kpl | 1
9.1.8 | Izdelava geodetskega posnetka obstoječega stanja terena (po zakoličbi kanala), zaradi vzpostavitve v prvotno stanje po izvedbi del (javne površine, mejniki, objekti, cvetlična korita,...) | kpl | 1
9.1.9 | Organizacija in ureditev lokacije za začasne gradbiščne objekte ter za priročno skladiščenje materiala, uporaba za ves čas gradnje, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku del. | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.9
9.1.10 | Organizacija in ureditev lokacije za začasno deponijo, po izboru in v organizaciji izvajalca, uporaba za ves čas gradnje, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku del. | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.10
9.1.11 | Zavarovanje obstoječega stanja objektov v času gradnje (fasade hiš, ograje, drevje ipd.) z uporabo opažev, folije, ali podobno. | kpl | 1
9.1.12 | Organizacija gradbišča - postavitev začasnih objektov | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.12
SKUPAJ PREDDELA
9.2.0 | ZEMELJSKA DELA
9.2.1 | Strojni odriv humusa v debelini 20 cm z odlaganjem na rob gradbišča za poznejši zasip ali na začasno deponijo, vključno z vso potrebno manipulacijo | m3 | 2.4332
9.2.2 | Odstranitev nevezane nosilne plasti cestišča, z odvozom na začasno deponijo in vso potrebno manipulacijo z materialom. | m3 | 56.6581
9.2.3 | Izkop kanalizacijskega jarka globine 0-2,00 m, z odvozom na začasno deponijo in vso potrebno manipulacijo z materialom. Izkop na križanjih z obstoječo infrastrukturo in pri drugih ovirah na izkopu se izvaja ročno, pazljivo in z vsemi morebitnimi dodatnimi ukrepi za zavarovanje in prestavitev kom. infrastrukture oz. ovir ter varnost pri delu |  | 130.9381
| - v terenu III. kat. - 60% | m3 | 78.5629
| - v terenu IV. kat. - 30% | m3 | 39.2814
| - v terenu V. kat. - 10% | m3 | 13.0938
9.2.4 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu | m2 | 44.355
9.2.5 | Črpanje vode iz gradbenih jam oz. jarkov v času gradnje | ur | 7
9.2.6 | Nabava, dobava gramoznega materiala fi 0-8 mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline do 12 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 7.5416
9.2.7 | Nabava in dobava gramoznega materiala fi 8-16 mm za zasip in nasip nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Obsip se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi. Obsip in nasip se utrjujeta do 95% po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 32.8113
9.2.8 | Strojni zasip objektov z materialom od izkopa, z vso morebitno manipulacijo (drobljenje, pranje,…), z utrjevanjem po plasteh do potrebne zbitosti. V kolikor material od izkopa ni ustrezen, dobava novega, ustreznega materiala (ustreznost materiala potrdi gradbeni nadzor) in odvoz izkopanega materiala na stalno odpadno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju | m3 | 87.6822
9.2.9 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (njive, travniki, sadovnjaki) z nasutjem ter izdelava zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm in zatravitvijo | m3 | 2.4332
9.2.10 | Odvoz viška izkopanega materiala na stalno odpadno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju | m3 | 43.2557
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA
9.3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
9.3.1 | Ročni odrez asfalta z ročno motorno rezalko | m1 | 118.28
9.3.2 | Strojno rušenje obstoječega asfalta z nakladanjem ruševin na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju | m2 | 154.416
9.3.3 | Izvedba nevezane nosilne plasti asfaltnega cestišča z nasutjem iz tamponskega drobljenca TD 0-32 mm, material v skladu s TSC 06.200:2003, v debelini 40 cm z uvaljanjem, po zahtevah upravljavca ceste. | m3 | 56.6581
9.3.4 | Planiranje planuma zgornjega ustroja pred asfaltiranjem do točnosti +/- 1 cm | m2 | 154.416
9.3.5 | Vzpostavitev cestišča v prvotno stanje z asfaltiranjem cestišča z AC 16 surf B70/100, A4 v debelini 6 cm, po zahtevah upravljalca ceste, vključno s premazom stikov starega in novega asfalta z bitumensko emulzijo. | m2 | 154.416
SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
9.4.0 | MONTAŽNA DELA
9.4.1 | Nabava, dobava in polaganje troslojnih cevi iz umetnih mas - PP, komplet s tesnilnim materialom, na peščeno posteljico debeline 10 cm, po projektiranih padcih, stikovanje po tehnologiji proizvajalca cevi. Vključno z vsemi prenosi do mesta gradnje.
| - nazivni premer DN 250, trdnosti SN10 | m1 | 59.14
9.4.2 | Nabava revizijskih PE jaškov. V ceni zajeti:
-dobava in montaža jaška, s konusno odprtino DN 625 in nerjavečimi vstopnimi lestvami
-dobava in izvedba zasipa z gram. materialom 0-32 v širini 50 cm okrog jaška, nabijanje v plasteh po 30 cm do zgostitve 97% prock.
- dobava in montaža nosilnega betonskega prstana po priloženem detajlu
| - jašek DN 1000 globine do 2.0 m | kom | 4
9.4.3 | Dobava in montaža pokrova po standardu SIST-EN 124, z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostor za vzvod s katerim dvignemo pokrov, napisom kanalizacija, pokrov mora biti zaščiten z antikorozijsko zaščito - bitumen.
| - pokrov D 40t FI600 | kom | 4
9.4.4 | Izdelava priključka PVC kanalizacijske cevi fi 150 mm (hišni priključek) na izveden revizijski jašek fekalne kanalizacije | kpl | 5
9.4.5 | Izdelava priključka PVC kanalizacijske cevi fi 150 mm (hišni priključek) na cev fekalne kanalizacije preko odcepa 45° 250/150 | kpl | 1
9.4.6 | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C16/20, za betonsko posteljico pri padcu manjšem od 10 ‰ in pri križanju s komunalnimi vodi | m3 | 3
9.4.7 | Komplet izdelava kanalizacijskih hišnih priključkov do izven cestnega sveta. Dela obsegajo dobavo in montažo vsega potrebnega materiala (PVC cev DN150 SN4, potrebni fazonski elementi, vodotesni PVC čep,...) z vsemi pomožnimi deli in transporti | kpl | 6
SKUPAJ MONTAŽNA DELA
9.5.0 | OSTALA DELA
9.5.1 | Postavitev fiksnih začasnih prehodov za pešce preko jarkov do posameznih objektov ob gradbišču. Vključno s prestavitvijo prehoda na nove lokacije. | kpl | 1
9.5.2 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušive do vzpostavitve v prvotno stanje, vključno z vsem potrebnim materialom | kpl | 1
9.5.3 | Delo pooblaščenega kordinatorja iz varnosti pri delu | kpl | 1
9.5.4 | Projektantski nadzor gradnje ter delo projektanta, ki je potrebno za tekoče reševanje problemov, ki niso vezani na napake ali pomankljivosti dokumentacije | kpl | 1
9.5.5 | Nadzor gradnje s strani pristojnih soglasodajalcev | kpl | 3
9.5.6 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila | kpl | 1
9.5.7 | Nadzor gradnje s strani geomehanika, z morebitnimi predlogi spremembe tehnične izvedbe in obsega del glede na ugotovljeno stanje na terenu | kpl | 1
9.5.8 | Izvedba meritev in izdelava poročila o notranji kontroli kakovosti zemeljskih del s strani pooblaščene organizacije (IGMAT ali podobno) | kpl | 1
9.5.9 | Vgradnja reperjev in spremljanje posedkov. Obračun po dejanskih stroških | kpl | 1
SKUPAJ OSTALA DELA
9.6.0 | ZAKLJUČNA DELA
9.6.1 | Organizacija gradbišča - odstranitev začasnih objektov | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.6.1
9.6.2 | Odstranitev obvestilne table na gradbišču | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.6.2
9.6.3 | Stroški vseh potrebnih del pri sanaciji poškodb in prekinitev obstoječih komunalnih vodov na stroške izvajalca skladno z zahtevami soglasodajalcev | kpl | 1
9.6.4 | Vzpostavitev porušenih mejnikov v prvotno stanje. | kpl | 1
9.6.5 | Pregled s kamero s poročilom in čiščenje kanala po končanih delih | m1 | 59.14
9.6.6 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po SIST EN 1610 | m1 | 59.14
9.6.7 | Čiščenje in planiranje terena po končani gradnji | m2 | 177.42
9.6.8 | Izdelava načrta o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z uredbo oz. predpisi, ki obravnavajo to območje | kpl | 1
9.6.9 | Izdelava geodetskega posnetka v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu , vris v kataster in izdelava geodetskega načrta (vključno s skico meritev, terenskim zapisnikom, kopijo situacij starega in novega stanja. Datoteka koordinat z atributi za hišne priključke, prijava spremembe komunalnega voda, ASCII datoteka za prenos podatkov v GIS bazo JP VO-KA d.o.o.). En izvod posnetka se odda v elektronski obliki. | kpl | 1
9.6.10 | Izdelava PID projektne dokumentacije v skladu z ZGO-1 in dopolnitvami ter po zahtevah bodočega upravljalca kanalizacije (2 tiskana izvoda, 2 el.izvoda). | kpl | 1
9.6.11 | Izdelava vodilne mape z dokazili o zanesljivosti objekta ter celotne dokumentacije za izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja, skladno z ZGO-1 in dopolnitvami (2 izvoda) | kpl | 1
SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA

## VZ10 (hidden)
POZ. | POSTAVKA | E | KOL
10.0 | KANAL VZ10
R E K A P I T U L A C I J A
10.1.0 | PREDDELA
10.2.0 | ZEMELJSKA DELA
10.3.0 | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
10.4.0 | MONTAŽNA DELA
10.5.0 | OSTALA DELA
10.6.0 | ZAKLJUČNA DELA
nepredvidena dela 15%
SKUPAJ GRADBENA DELA:
DDV
SKUPAJ
10.1.0 | PREDDELA
10.1.1 | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov, geodetskim posnetkom, ter vrisom v kataster | m1 | 82.4
10.1.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala | kom | 6
10.1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov po zahtevah soglasodajalcev. | kpl | 3
10.1.4 | Izdelava elaborata ter pridobitev dovoljenja za zaporo ceste z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, ter postavitev prometne signalizacije. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostavi. | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.4
10.1.5 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča skladno z Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.5
10.1.6 | Nabava, dobava in postavitev obvestilne table na gradbišču (skladno s Pravilnikom o gradbiščih, Ur.l. RS št. 55/08, 54/09) ter morebitnimi dodatnimi navodili investitorja vezanih na pogoje vira pridobljenih sredstev. | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.6
10.1.7 | Priprava gradbišča: odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | kpl | 1
10.1.8 | Izdelava geodetskega posnetka obstoječega stanja terena (po zakoličbi kanala), zaradi vzpostavitve v prvotno stanje po izvedbi del (javne površine, mejniki, objekti, cvetlična korita,...) | kpl | 1
10.1.9 | Organizacija in ureditev lokacije za začasne gradbiščne objekte ter za priročno skladiščenje materiala, uporaba za ves čas gradnje, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku del. | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.9
10.1.10 | Organizacija in ureditev lokacije za začasno deponijo, po izboru in v organizaciji izvajalca, uporaba za ves čas gradnje, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku del. | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.10
10.1.11 | Zavarovanje obstoječega stanja objektov v času gradnje (fasade hiš, ograje, drevje ipd.) z uporabo opažev, folije, ali podobno. | kpl | 1
10.1.12 | Organizacija gradbišča - postavitev začasnih objektov | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.12
SKUPAJ PREDDELA
10.2.0 | ZEMELJSKA DELA
10.2.1 | Strojni odriv humusa v debelini 20 cm z odlaganjem na rob gradbišča za poznejši zasip ali na začasno deponijo, vključno z vso potrebno manipulacijo | m3 | 10.0783
10.2.2 | Odstranitev nevezane nosilne plasti cestišča, z odvozom na začasno deponijo in vso potrebno manipulacijo z materialom. | m3 | 46.335
10.2.3 | Izkop kanalizacijskega jarka globine 0-2,00 m, z odvozom na začasno deponijo in vso potrebno manipulacijo z materialom. Izkop na križanjih z obstoječo infrastrukturo in pri drugih ovirah na izkopu se izvaja ročno, pazljivo in z vsemi morebitnimi dodatnimi ukrepi za zavarovanje in prestavitev kom. infrastrukture oz. ovir ter varnost pri delu |  | 205.028
| - v terenu III. kat. - 60% | m3 | 123.0168
| - v terenu IV. kat. - 30% | m3 | 61.5084
| - v terenu V. kat. - 10% | m3 | 20.5028
10.2.4 | Izkop kanalizacijskega jarka globine 2,00-4,00 m z razpiranjem, z odvozom na začasno deponijo in vso potrebno manipulacijo z materialom |  | 11.1897
| - v terenu III. kat. - 60% | m3 | 6.7138
| - v terenu IV. kat. - 30% | m3 | 3.3569
| - v terenu V. kat. - 10% | m3 | 1.119
10.2.5 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu | m2 | 69.05
10.2.6 | Črpanje vode iz gradbenih jam oz. jarkov v času gradnje | ur | 10
10.2.7 | Nabava, dobava gramoznega materiala fi 0-8 mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline do 12 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 10.9796
10.2.8 | Nabava in dobava gramoznega materiala fi 8-16 mm za zasip in nasip nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Obsip se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi. Obsip in nasip se utrjujeta do 95% po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 40.6985
10.2.9 | Strojni zasip objektov z materialom od izkopa, z vso morebitno manipulacijo (drobljenje, pranje,…), z utrjevanjem po plasteh do potrebne zbitosti. V kolikor material od izkopa ni ustrezen, dobava novega, ustreznega materiala (ustreznost materiala potrdi gradbeni nadzor) in odvoz izkopanega materiala na stalno odpadno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju | m3 | 161.951
10.2.10 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (njive, travniki, sadovnjaki) z nasutjem ter izdelava zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm in zatravitvijo | m3 | 10.0783
10.2.11 | Odvoz viška izkopanega materiala na stalno odpadno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju | m3 | 54.2661
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA
10.3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
10.3.1 | Ročni odrez asfalta z ročno motorno rezalko | m1 | 97.44
10.3.2 | Strojno rušenje obstoječega asfalta z nakladanjem ruševin na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju | m2 | 59.1548
10.3.3 | Izvedba nevezane nosilne plasti makadamskega cestišča z nasutjem iz tamponskega drobljenca TD 0-32 mm, material v skladu s TSC 06.200:2003, v debelini 30 cm z uvaljanjem, po zahtevah upravljavca ceste. | m3 | 23.5973
10.3.4 | Izvedba nevezane nosilne plasti asfaltnega cestišča z nasutjem iz tamponskega drobljenca TD 0-32 mm, material v skladu s TSC 06.200:2003, v debelini 40 cm z uvaljanjem, po zahtevah upravljavca ceste. | m3 | 22.7377
10.3.5 | Planiranje planuma zgornjega ustroja pred asfaltiranjem do točnosti +/- 1 cm | m2 | 59.1548
10.3.6 | Vzpostavitev cestišča v prvotno stanje z asfaltiranjem cestišča z AC 16 surf B70/100, A4 v debelini 6 cm, po zahtevah upravljalca ceste, vključno s premazom stikov starega in novega asfalta z bitumensko emulzijo. | m2 | 59.1548
SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
10.4.0 | MONTAŽNA DELA
10.4.1 | Nabava, dobava in polaganje troslojnih cevi iz umetnih mas - PP, komplet s tesnilnim materialom, na peščeno posteljico debeline 10 cm, po projektiranih padcih, stikovanje po tehnologiji proizvajalca cevi. Vključno z vsemi prenosi do mesta gradnje.
| - nazivni premer DN 200, trdnosti SN10 | m1 | 82.4
10.4.2 | Nabava revizijskih PE jaškov. V ceni zajeti:
-dobava in montaža jaška, s konusno odprtino DN 625 in nerjavečimi vstopnimi lestvami
-dobava in izvedba zasipa z gram. materialom 0-32 v širini 50 cm okrog jaška, nabijanje v plasteh po 30 cm do zgostitve 97% prock.
- dobava in montaža nosilnega betonskega prstana po priloženem detajlu
| - jašek DN 1000 globine do 2.0 m | kom | 2
| - jašek DN 1000 globine 2.0 -3.0 m | kom | 3
10.4.3 | Dobava in montaža pokrova po standardu SIST-EN 124, z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostor za vzvod s katerim dvignemo pokrov, napisom kanalizacija, pokrov mora biti zaščiten z antikorozijsko zaščito - bitumen.
| - pokrov D 40t FI600 | kom | 3
| - pokrov B 12,5t FI600 | kom | 2
10.4.4 | Izdelava priključka PP DN 200 kanalizacijske cevi na revizijski jašek obstoječe kanalizacije | kpl | 1
10.4.5 | Izdelava priključka PVC kanalizacijske cevi fi 150 mm (hišni priključek) na izveden revizijski jašek fekalne kanalizacije | kpl | 4
10.4.6 | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C16/20, za betonsko posteljico pri padcu manjšem od 10 ‰ in pri križanju s komunalnimi vodi | m3 | 4.5
10.4.7 | Komplet izdelava kanalizacijskih hišnih priključkov do izven cestnega sveta. Dela obsegajo dobavo in montažo vsega potrebnega materiala (PVC cev DN150 SN4, potrebni fazonski elementi, vodotesni PVC čep,...) z vsemi pomožnimi deli in transporti | kpl | 4
SKUPAJ MONTAŽNA DELA
10.5.0 | OSTALA DELA
10.5.1 | Postavitev fiksnih začasnih prehodov za pešce preko jarkov do posameznih objektov ob gradbišču. Vključno s prestavitvijo prehoda na nove lokacije. | kpl | 1
10.5.2 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušive do vzpostavitve v prvotno stanje, vključno z vsem potrebnim materialom | kpl | 1
10.5.3 | Delo pooblaščenega kordinatorja iz varnosti pri delu | kpl | 1
10.5.4 | Projektantski nadzor gradnje ter delo projektanta, ki je potrebno za tekoče reševanje problemov, ki niso vezani na napake ali pomankljivosti dokumentacije | kpl | 1
10.5.5 | Nadzor gradnje s strani pristojnih soglasodajalcev | kpl | 3
10.5.6 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila | kpl | 1
10.5.7 | Nadzor gradnje s strani geomehanika, z morebitnimi predlogi spremembe tehnične izvedbe in obsega del glede na ugotovljeno stanje na terenu | kpl | 1
10.5.8 | Izvedba meritev in izdelava poročila o notranji kontroli kakovosti zemeljskih del s strani pooblaščene organizacije (IGMAT ali podobno) | kpl | 1
10.5.9 | Vgradnja reperjev in spremljanje posedkov. Obračun po dejanskih stroških | kpl | 1
SKUPAJ OSTALA DELA
10.6.0 | ZAKLJUČNA DELA
10.6.1 | Organizacija gradbišča - odstranitev začasnih objektov | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.6.1
10.6.2 | Odstranitev obvestilne table na gradbišču | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.6.2
10.6.3 | Stroški vseh potrebnih del pri sanaciji poškodb in prekinitev obstoječih komunalnih vodov na stroške izvajalca skladno z zahtevami soglasodajalcev | kpl | 1
10.6.4 | Vzpostavitev porušenih mejnikov v prvotno stanje. | kpl | 1
10.6.5 | Pregled s kamero s poročilom in čiščenje kanala po končanih delih | m1 | 82.4
10.6.6 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po SIST EN 1610 | m1 | 82.4
10.6.7 | Čiščenje in planiranje terena po končani gradnji | m2 | 247.2
10.6.8 | Izdelava načrta o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z uredbo oz. predpisi, ki obravnavajo to območje | kpl | 1
10.6.9 | Izdelava geodetskega posnetka v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu , vris v kataster in izdelava geodetskega načrta (vključno s skico meritev, terenskim zapisnikom, kopijo situacij starega in novega stanja. Datoteka koordinat z atributi za hišne priključke, prijava spremembe komunalnega voda, ASCII datoteka za prenos podatkov v GIS bazo JP VO-KA d.o.o.). En izvod posnetka se odda v elektronski obliki. | kpl | 1
10.6.10 | Izdelava PID projektne dokumentacije v skladu z ZGO-1 in dopolnitvami ter po zahtevah bodočega upravljalca kanalizacije (2 tiskana izvoda, 2 el.izvoda). | kpl | 1
10.6.11 | Izdelava vodilne mape z dokazili o zanesljivosti objekta ter celotne dokumentacije za izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja, skladno z ZGO-1 in dopolnitvami (2 izvoda) | kpl | 1
SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA

## VZ11 (hidden)
POZ. | POSTAVKA | E | KOL
11.0 | KANAL VZ11
R E K A P I T U L A C I J A
11.1.0 | PREDDELA
11.2.0 | ZEMELJSKA DELA
11.3.0 | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
11.4.0 | MONTAŽNA DELA
11.5.0 | OSTALA DELA
11.6.0 | ZAKLJUČNA DELA
nepredvidena dela 15%
SKUPAJ GRADBENA DELA:
DDV
SKUPAJ
11.1.0 | PREDDELA
11.1.1 | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov, geodetskim posnetkom, ter vrisom v kataster | m1 | 180.83
11.1.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala | kom | 13
11.1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov po zahtevah soglasodajalcev. | kpl | 3
11.1.4 | Izdelava elaborata ter pridobitev dovoljenja za zaporo ceste z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, ter postavitev prometne signalizacije. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostavi. | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.4
11.1.5 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča skladno z Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.5
11.1.6 | Nabava, dobava in postavitev obvestilne table na gradbišču (skladno s Pravilnikom o gradbiščih, Ur.l. RS št. 55/08, 54/09) ter morebitnimi dodatnimi navodili investitorja vezanih na pogoje vira pridobljenih sredstev. | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.6
11.1.7 | Priprava gradbišča: odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | kpl | 1
11.1.8 | Izdelava geodetskega posnetka obstoječega stanja terena (po zakoličbi kanala), zaradi vzpostavitve v prvotno stanje po izvedbi del (javne površine, mejniki, objekti, cvetlična korita,...) | kpl | 1
11.1.9 | Organizacija in ureditev lokacije za začasne gradbiščne objekte ter za priročno skladiščenje materiala, uporaba za ves čas gradnje, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku del. | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.9
11.1.10 | Organizacija in ureditev lokacije za začasno deponijo, po izboru in v organizaciji izvajalca, uporaba za ves čas gradnje, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku del. | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.10
11.1.11 | Zavarovanje obstoječega stanja objektov v času gradnje (fasade hiš, ograje, drevje ipd.) z uporabo opažev, folije, ali podobno. | kpl | 1
11.1.12 | Organizacija gradbišča - postavitev začasnih objektov | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.12
SKUPAJ PREDDELA
11.2.0 | ZEMELJSKA DELA
11.2.1 | Strojni odriv humusa v debelini 20 cm z odlaganjem na rob gradbišča za poznejši zasip ali na začasno deponijo, vključno z vso potrebno manipulacijo | m3 | 31.8966
11.2.2 | Odstranitev nevezane nosilne plasti cestišča, z odvozom na začasno deponijo in vso potrebno manipulacijo z materialom. | m3 | 120.7099
11.2.3 | Izkop kanalizacijskega jarka globine 0-2,00 m, z odvozom na začasno deponijo in vso potrebno manipulacijo z materialom. Izkop na križanjih z obstoječo infrastrukturo in pri drugih ovirah na izkopu se izvaja ročno, pazljivo in z vsemi morebitnimi dodatnimi ukrepi za zavarovanje in prestavitev kom. infrastrukture oz. ovir ter varnost pri delu |  | 422.1546
| - v terenu III. kat. - 60% | m3 | 253.2928
| - v terenu IV. kat. - 30% | m3 | 126.6464
| - v terenu V. kat. - 10% | m3 | 42.2155
11.2.4 | Izkop kanalizacijskega jarka globine 2,00-4,00 m z razpiranjem, z odvozom na začasno deponijo in vso potrebno manipulacijo z materialom |  | 2.864
| - v terenu III. kat. - 60% | m3 | 1.7184
| - v terenu IV. kat. - 30% | m3 | 0.8592
| - v terenu V. kat. - 10% | m3 | 0.2864
11.2.5 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu | m2 | 136.98
11.2.6 | Črpanje vode iz gradbenih jam oz. jarkov v času gradnje | ur | 22
11.2.7 | Nabava, dobava gramoznega materiala fi 0-8 mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline do 12 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 21.5815
11.2.8 | Nabava in dobava gramoznega materiala fi 8-16 mm za zasip in nasip nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Obsip se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi. Obsip in nasip se utrjujeta do 95% po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 91.6959
11.2.9 | Strojni zasip objektov z materialom od izkopa, z vso morebitno manipulacijo (drobljenje, pranje,…), z utrjevanjem po plasteh do potrebne zbitosti. V kolikor material od izkopa ni ustrezen, dobava novega, ustreznega materiala (ustreznost materiala potrdi gradbeni nadzor) in odvoz izkopanega materiala na stalno odpadno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju | m3 | 306.06
11.2.10 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (njive, travniki, sadovnjaki) z nasutjem ter izdelava zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm in zatravitvijo | m3 | 31.8966
11.2.11 | Odvoz viška izkopanega materiala na stalno odpadno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju | m3 | 118.958
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA
11.3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
11.3.1 | Ročni odrez asfalta z ročno motorno rezalko | m1 | 198.66
11.3.2 | Strojno rušenje obstoječega asfalta z nakladanjem ruševin na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju | m2 | 283.839
11.3.3 | Izvedba nevezane nosilne plasti makadamskega cestišča z nasutjem iz tamponskega drobljenca TD 0-32 mm, material v skladu s TSC 06.200:2003, v debelini 30 cm z uvaljanjem, po zahtevah upravljavca ceste. | m3 | 16.3569
11.3.4 | Izvedba nevezane nosilne plasti asfaltnega cestišča z nasutjem iz tamponskega drobljenca TD 0-32 mm, material v skladu s TSC 06.200:2003, v debelini 40 cm z uvaljanjem, po zahtevah upravljavca ceste. | m3 | 104.353
11.3.5 | Planiranje planuma zgornjega ustroja pred asfaltiranjem do točnosti +/- 1 cm | m2 | 283.839
11.3.6 | Vzpostavitev cestišča v prvotno stanje z asfaltiranjem cestišča z AC 16 surf B70/100, A4 v debelini 6 cm, po zahtevah upravljalca ceste, vključno s premazom stikov starega in novega asfalta z bitumensko emulzijo. | m2 | 283.839
SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
11.4.0 | MONTAŽNA DELA
11.4.1 | Nabava, dobava in polaganje troslojnih cevi iz umetnih mas - PP, komplet s tesnilnim materialom, na peščeno posteljico debeline 10 cm, po projektiranih padcih, stikovanje po tehnologiji proizvajalca cevi. Vključno z vsemi prenosi do mesta gradnje.
| - nazivni premer DN 200, trdnosti SN10 | m1 | 174.4
11.4.2 | Nabava, dobava in polaganje cevi iz umetnih mas - PEHD, komplet s tesnilnim materialom, na peščeno posteljico debeline 10 cm, po projektiranih padcih, stikovanje po tehnologiji proizvajalca cevi. Vključno z vsemi prenosi do mesta gradnje.
| - nazivni premer DN 200, trdnosti SN8 | m1 | 6.43
11.4.3 | Nabava revizijskih PE jaškov. V ceni zajeti:
-dobava in montaža jaška, s konusno odprtino DN 625 in nerjavečimi vstopnimi lestvami
-dobava in izvedba zasipa z gram. materialom 0-32 v širini 50 cm okrog jaška, nabijanje v plasteh po 30 cm do zgostitve 97% prock.
- dobava in montaža nosilnega betonskega prstana po priloženem detajlu
| - jašek DN 1000 globine do 2.0 m | kom | 12
11.4.4 | Dobava in montaža pokrova po standardu SIST-EN 124, z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostor za vzvod s katerim dvignemo pokrov, napisom kanalizacija, pokrov mora biti zaščiten z antikorozijsko zaščito - bitumen.
| - pokrov D 40t FI600 | kom | 6
| - pokrov B 12,5t FI600 | kom | 6
11.4.5 | Rušenje obstoječega jaška, z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju | kpl | 1
11.4.6 | Izdelava priključka PVC kanalizacijske cevi fi 150 mm (hišni priključek) na izveden revizijski jašek fekalne kanalizacije | kpl | 9
11.4.7 | Izdelava priključka PVC kanalizacijske cevi fi 150 mm (hišni priključek) na cev fekalne kanalizacije preko odcepa 45° 250/150 | kpl | 1
11.4.8 | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C16/20, za betonsko posteljico pri padcu manjšem od 10 ‰ in pri križanju s komunalnimi vodi | m3 | 2.5
11.4.9 | Komplet izdelava kanalizacijskih hišnih priključkov do izven cestnega sveta. Dela obsegajo dobavo in montažo vsega potrebnega materiala (PVC cev DN150 SN4, potrebni fazonski elementi, vodotesni PVC čep,...) z vsemi pomožnimi deli in transporti | kpl | 10
SKUPAJ MONTAŽNA DELA
11.5.0 | OSTALA DELA
11.5.1 | Postavitev fiksnih začasnih prehodov za pešce preko jarkov do posameznih objektov ob gradbišču. Vključno s prestavitvijo prehoda na nove lokacije. | kpl | 1
11.5.2 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušive do vzpostavitve v prvotno stanje, vključno z vsem potrebnim materialom | kpl | 1
11.5.3 | Delo pooblaščenega kordinatorja iz varnosti pri delu | kpl | 1
11.5.4 | Projektantski nadzor gradnje ter delo projektanta, ki je potrebno za tekoče reševanje problemov, ki niso vezani na napake ali pomankljivosti dokumentacije | kpl | 1
11.5.5 | Nadzor gradnje s strani pristojnih soglasodajalcev | kpl | 3
11.5.6 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila | kpl | 1
11.5.7 | Nadzor gradnje s strani geomehanika, z morebitnimi predlogi spremembe tehnične izvedbe in obsega del glede na ugotovljeno stanje na terenu | kpl | 1
11.5.8 | Izvedba meritev in izdelava poročila o notranji kontroli kakovosti zemeljskih del s strani pooblaščene organizacije (IGMAT ali podobno) | kpl | 1
11.5.9 | Vgradnja reperjev in spremljanje posedkov. Obračun po dejanskih stroških | kpl | 1
SKUPAJ OSTALA DELA
11.6.0 | ZAKLJUČNA DELA
11.6.1 | Organizacija gradbišča - odstranitev začasnih objektov | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.6.1
11.6.2 | Odstranitev obvestilne table na gradbišču | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.6.2
11.6.3 | Stroški vseh potrebnih del pri sanaciji poškodb in prekinitev obstoječih komunalnih vodov na stroške izvajalca skladno z zahtevami soglasodajalcev | kpl | 1
11.6.4 | Vzpostavitev porušenih mejnikov v prvotno stanje. | kpl | 1
11.6.5 | Pregled s kamero s poročilom in čiščenje kanala po končanih delih | m1 | 180.83
11.6.6 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po SIST EN 1610 | m1 | 180.83
11.6.7 | Čiščenje in planiranje terena po končani gradnji | m2 | 542.49
11.6.8 | Izdelava načrta o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z uredbo oz. predpisi, ki obravnavajo to območje | kpl | 1
11.6.9 | Izdelava geodetskega posnetka v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu , vris v kataster in izdelava geodetskega načrta (vključno s skico meritev, terenskim zapisnikom, kopijo situacij starega in novega stanja. Datoteka koordinat z atributi za hišne priključke, prijava spremembe komunalnega voda, ASCII datoteka za prenos podatkov v GIS bazo JP VO-KA d.o.o.). En izvod posnetka se odda v elektronski obliki. | kpl | 1
11.6.10 | Izdelava PID projektne dokumentacije v skladu z ZGO-1 in dopolnitvami ter po zahtevah bodočega upravljalca kanalizacije (2 tiskana izvoda, 2 el.izvoda). | kpl | 1
11.6.11 | Izdelava vodilne mape z dokazili o zanesljivosti objekta ter celotne dokumentacije za izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja, skladno z ZGO-1 in dopolnitvami (2 izvoda) | kpl | 1
SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA

## VZ12 (hidden)
POZ. | POSTAVKA | E | KOL
12.0 | KANAL VZ12
R E K A P I T U L A C I J A
12.1.0 | PREDDELA
12.2.0 | ZEMELJSKA DELA
12.3.0 | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
12.4.0 | MONTAŽNA DELA
12.5.0 | OSTALA DELA
12.6.0 | ZAKLJUČNA DELA
nepredvidena dela 15%
SKUPAJ GRADBENA DELA:
DDV
SKUPAJ
12.1.0 | PREDDELA
12.1.1 | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov, geodetskim posnetkom, ter vrisom v kataster | m1 | 206.81
12.1.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala | kom | 10
12.1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov po zahtevah soglasodajalcev. | kpl | 3
12.1.4 | Izdelava elaborata ter pridobitev dovoljenja za zaporo ceste z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, ter postavitev prometne signalizacije. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostavi. | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.4
12.1.5 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča skladno z Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.5
12.1.6 | Nabava, dobava in postavitev obvestilne table na gradbišču (skladno s Pravilnikom o gradbiščih, Ur.l. RS št. 55/08, 54/09) ter morebitnimi dodatnimi navodili investitorja vezanih na pogoje vira pridobljenih sredstev. | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.6
12.1.7 | Priprava gradbišča: odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | kpl | 1
12.1.8 | Izdelava geodetskega posnetka obstoječega stanja terena (po zakoličbi kanala), zaradi vzpostavitve v prvotno stanje po izvedbi del (javne površine, mejniki, objekti, cvetlična korita,...) | kpl | 1
12.1.9 | Organizacija in ureditev lokacije za začasne gradbiščne objekte ter za priročno skladiščenje materiala, uporaba za ves čas gradnje, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku del. | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.9
12.1.10 | Organizacija in ureditev lokacije za začasno deponijo, po izboru in v organizaciji izvajalca, uporaba za ves čas gradnje, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku del. | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.10
12.1.11 | Zavarovanje obstoječega stanja objektov v času gradnje (fasade hiš, ograje, drevje ipd.) z uporabo opažev, folije, ali podobno. | kpl | 1
12.1.12 | Organizacija gradbišča - postavitev začasnih objektov | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.1.12
SKUPAJ PREDDELA
12.2.0 | ZEMELJSKA DELA
12.2.1 | Strojni odriv humusa v debelini 20 cm z odlaganjem na rob gradbišča za poznejši zasip ali na začasno deponijo, vključno z vso potrebno manipulacijo | m3 | 2.2939
12.2.2 | Odstranitev nevezane nosilne plasti cestišča, z odvozom na začasno deponijo in vso potrebno manipulacijo z materialom. | m3 | 194.339
12.2.3 | Izkop kanalizacijskega jarka globine 0-2,00 m, z odvozom na začasno deponijo in vso potrebno manipulacijo z materialom. Izkop na križanjih z obstoječo infrastrukturo in pri drugih ovirah na izkopu se izvaja ročno, pazljivo in z vsemi morebitnimi dodatnimi ukrepi za zavarovanje in prestavitev kom. infrastrukture oz. ovir ter varnost pri delu |  | 398.9929
| - v terenu III. kat. - 60% | m3 | 239.3957
| - v terenu IV. kat. - 30% | m3 | 119.6979
| - v terenu V. kat. - 10% | m3 | 39.8993
12.2.4 | Izkop kanalizacijskega jarka globine 2,00-4,00 m z razpiranjem, z odvozom na začasno deponijo in vso potrebno manipulacijo z materialom |  | 7.5588
| - v terenu III. kat. - 60% | m3 | 4.5353
| - v terenu IV. kat. - 30% | m3 | 2.2676
| - v terenu V. kat. - 10% | m3 | 0.75588
12.2.5 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu | m2 | 157.498
12.2.6 | Črpanje vode iz gradbenih jam oz. jarkov v času gradnje | ur | 25
12.2.7 | Nabava, dobava gramoznega materiala fi 0-8 mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline do 12 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 25.2029
12.2.8 | Nabava in dobava gramoznega materiala fi 8-16 mm za zasip in nasip nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Obsip se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi. Obsip in nasip se utrjujeta do 95% po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 104.94
12.2.9 | Strojni zasip objektov z materialom od izkopa, z vso morebitno manipulacijo (drobljenje, pranje,…), z utrjevanjem po plasteh do potrebne zbitosti. V kolikor material od izkopa ni ustrezen, dobava novega, ustreznega materiala (ustreznost materiala potrdi gradbeni nadzor) in odvoz izkopanega materiala na stalno odpadno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju | m3 | 269.912
12.2.10 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (njive, travniki, sadovnjaki) z nasutjem ter izdelava zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm in zatravitvijo | m3 | 2.2939
12.2.11 | Odvoz viška izkopanega materiala na stalno odpadno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju | m3 | 136.64
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA
12.3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
12.3.1 | Ročni odrez asfalta z ročno motorno rezalko | m1 | 404.5
12.3.2 | Strojno rušenje obstoječega asfalta z nakladanjem ruševin na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju | m2 | 531.583
12.3.3 | Izvedba nevezane nosilne plasti asfaltnega cestišča z nasutjem iz tamponskega drobljenca TD 0-32 mm, material v skladu s TSC 06.200:2003, v debelini 40 cm z uvaljanjem, po zahtevah upravljavca ceste. | m3 | 194.339
12.3.4 | Planiranje planuma zgornjega ustroja pred asfaltiranjem do točnosti +/- 1 cm | m2 | 531.583
12.3.5 | Vzpostavitev cestišča v prvotno stanje z asfaltiranjem cestišča z AC 16 surf B70/100, A4 v debelini 6 cm, po zahtevah upravljalca ceste, vključno s premazom stikov starega in novega asfalta z bitumensko emulzijo. | m2 | 531.583
SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
12.4.0 | MONTAŽNA DELA
12.4.1 | Nabava, dobava in polaganje troslojnih cevi iz umetnih mas - PP, komplet s tesnilnim materialom, na peščeno posteljico debeline 10 cm, po projektiranih padcih, stikovanje po tehnologiji proizvajalca cevi. Vključno z vsemi prenosi do mesta gradnje.
| - nazivni premer DN 200, trdnosti SN10 | m1 | 206.81
12.4.2 | Nabava revizijskih PE jaškov. V ceni zajeti:
-dobava in montaža jaška, s konusno odprtino DN 625 in nerjavečimi vstopnimi lestvami
-dobava in izvedba zasipa z gram. materialom 0-32 v širini 50 cm okrog jaška, nabijanje v plasteh po 30 cm do zgostitve 97% prock.
- dobava in montaža nosilnega betonskega prstana po priloženem detajlu
| - jašek DN 1000 globine do 2.0 m | kom | 8
| - kaskadni jašek DN 1000 globine 2.0-3.0 m | kom | 1
12.4.3 | Dobava in montaža pokrova po standardu SIST-EN 124, z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostor za vzvod s katerim dvignemo pokrov, napisom kanalizacija, pokrov mora biti zaščiten z antikorozijsko zaščito - bitumen.
| - pokrov D 40t FI600 | kom | 9
12.4.4 | Izdelava priključka PP kanalizacijske cevi fi 200 mm na cev obstoječe kanalizacije preko odcepa 45° 200/200 ter loka °30, z obbetoniranjem priklopa, po detajlu | kpl | 1
12.4.5 | Izdelava priključka PVC kanalizacijske cevi fi 150 mm (hišni priključek) na izveden revizijski jašek fekalne kanalizacije | kpl | 6
12.4.6 | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C16/20, za betonsko posteljico pri padcu manjšem od 10 ‰ in pri križanju s komunalnimi vodi | m3 | 10.5
12.4.7 | Komplet izdelava kanalizacijskih hišnih priključkov do izven cestnega sveta. Dela obsegajo dobavo in montažo vsega potrebnega materiala (PVC cev DN150 SN4, potrebni fazonski elementi, vodotesni PVC čep,...) z vsemi pomožnimi deli in transporti | kpl | 6
SKUPAJ MONTAŽNA DELA
12.5.0 | OSTALA DELA
12.5.1 | Postavitev fiksnih začasnih prehodov za pešce preko jarkov do posameznih objektov ob gradbišču. Vključno s prestavitvijo prehoda na nove lokacije. | kpl | 1
12.5.2 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušive do vzpostavitve v prvotno stanje, vključno z vsem potrebnim materialom | kpl | 1
12.5.3 | Delo pooblaščenega kordinatorja iz varnosti pri delu | kpl | 1
12.5.4 | Projektantski nadzor gradnje ter delo projektanta, ki je potrebno za tekoče reševanje problemov, ki niso vezani na napake ali pomankljivosti dokumentacije | kpl | 1
12.5.5 | Nadzor gradnje s strani pristojnih soglasodajalcev | kpl | 3
12.5.6 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila | kpl | 1
12.5.7 | Nadzor gradnje s strani geomehanika, z morebitnimi predlogi spremembe tehnične izvedbe in obsega del glede na ugotovljeno stanje na terenu | kpl | 1
12.5.8 | Izvedba meritev in izdelava poročila o notranji kontroli kakovosti zemeljskih del s strani pooblaščene organizacije (IGMAT ali podobno) | kpl | 1
12.5.9 | Vgradnja reperjev in spremljanje posedkov. Obračun po dejanskih stroških | kpl | 1
SKUPAJ OSTALA DELA
12.6.0 | ZAKLJUČNA DELA
12.6.1 | Organizacija gradbišča - odstranitev začasnih objektov | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.6.1
12.6.2 | Odstranitev obvestilne table na gradbišču | - upoštevano pri kanalu VZ2 - postavka 1.6.2
12.6.3 | Stroški vseh potrebnih del pri sanaciji poškodb in prekinitev obstoječih komunalnih vodov na stroške izvajalca skladno z zahtevami soglasodajalcev | kpl | 1
12.6.4 | Vzpostavitev porušenih mejnikov v prvotno stanje. | kpl | 1
12.6.5 | Pregled s kamero s poročilom in čiščenje kanala po končanih delih | m1 | 206.81
12.6.6 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po SIST EN 1610 | m1 | 206.81
12.6.7 | Čiščenje in planiranje terena po končani gradnji | m2 | 620.43
12.6.8 | Izdelava načrta o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z uredbo oz. predpisi, ki obravnavajo to območje | kpl | 1
12.6.9 | Izdelava geodetskega posnetka v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu , vris v kataster in izdelava geodetskega načrta (vključno s skico meritev, terenskim zapisnikom, kopijo situacij starega in novega stanja. Datoteka koordinat z atributi za hišne priključke, prijava spremembe komunalnega voda, ASCII datoteka za prenos podatkov v GIS bazo JP VO-KA d.o.o.). En izvod posnetka se odda v elektronski obliki. | kpl | 1
12.6.10 | Izdelava PID projektne dokumentacije v skladu z ZGO-1 in dopolnitvami ter po zahtevah bodočega upravljalca kanalizacije (2 tiskana izvoda, 2 el.izvoda). | kpl | 1
12.6.11 | Izdelava vodilne mape z dokazili o zanesljivosti objekta ter celotne dokumentacije za izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja, skladno z ZGO-1 in dopolnitvami (2 izvoda) | kpl | 1
SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA