## rekapitulacija
KANALIZACIJA DOBRAVLJE
SKLOP 1
REKAPITULACIJA
GRAVITACIJSKA FEKALNA KANALIZACIJA | 0
TLAČNA FEKALNA KANALIZACIJA | 0
METEORNA KANALIZACIJA | 0
POŽIRALNIKI S PESKOLOVI | 0
NASTAVKI ZA ŽLEBOVE | 0
VODOVOD | 0
NEPREDVIDENA DELA (10%) | 0
SKUPAJ | 0
DDV (22%) | 0
SKUPAJ Z DDV | 0
ELEKTRIČNE INŠTALACIJE | 0
DDV (22%) | 0
SKUPAJ Z DDV | 0
KANALIZACIJA DOBRAVLJE SKUPAJ | 0
DDV (22%) | 0
SKUPAJ Z DDV | 0
SKLOP 2 - PRIKLJUČKI
FEKALNA KANALIZACIJA - NASTAVKI ZA PRIKLJUČKE | 0
NEPREDVIDENA DELA | 0
SKUPAJ | 0
DDV 22% | 0
PRIKLJUČKI - SKUPAJ | 0

## FEKALNA
KANALIZACIJA DOBRAVLJE
GRAVITACIJSKA FEKALNA KANALIZACIJA
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  | 0
5. | OSTALA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ € |  |  | 0
1. | PREDDELA
1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala | m | 3720 | 0
| kanal F1 | m | 242.3
| kanal F2 | m | 642.2
| kanal F3 | m | 227.8
| kanal F4 | m | 171.6
| kanal F5 | m | 92.7
| kanal F6 | m | 97.7
| kanal F7 | m | 147
| kanal F8 | m | 56.5
| kanal F9 | m | 640.6
| kanal F10 | m | 325.1
| kanal F11 | m | 723.9
| kanal F12 | m | 96.5
| kanal F13 | m | 54
| kanal F14 | m | 30.5
| kanal F15 | m | 34.8
| kanal F16 | m | 25.2
| kanal F17 | m | 15.5
| kanal F18 | m | 30.3
| kanal F19 | m | 35.3
| kanal F20 | m | 30.5
2 | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon) |  | 194 | 0
| kanal F1 | kos | 7
| kanal F2 | kos | 21
| kanal F3 | kos | 11
| kanal F4 | kos | 7
| kanal F5 | kos | 16
| kanal F6 | kos | 9
| kanal F7 | kos | 9
| kanal F8 | kos | 5
| kanal F9 | kos | 33
| kanal F10 | kos | 18
| kanal F11 | kos | 24
| kanal F12 | kos | 6
| kanal F13 | kos | 3
| kanal F14 | kos | 3
| kanal F15 | kos | 3
| kanal F16 | kos | 4
| kanal F17 | kos | 3
| kanal F18 | kos | 5
| kanal F19 | kos | 4
| kanal F20 | kos | 3
3 | Zavarovanje prometa med gradnjo ZA CELOTEN OBJEKT z ustrezno dokumentacijo, pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje, premostitvenih objektov za pešce in ostali promet). Z usmerjanjem prometa v času gradnje. Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0
4 | Obveščanje javnosti o izvajanju del preko časopisa in radia o zaporah in drugih ovirah za prebivalce - 1 objava v lokalnem časopisu, 1x tedensko objava na lokalnem radiu - sorazmerni del! | kpl | 0.44 | 0
5 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča pred začetkom gradnje po gradbenih predpisih za vse kanale skupaj - sorazmerni del | kpl | 0.44 | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
1 | Zasek oziroma rezanje obstoječega asfalta debeline do 10 cm. | m | 220 | 0
| kanal F1 | m | 0
| kanal F2 | m | 8
| kanal F3 | m | 6
| kanal F4 | m | 15
| kanal F5 | m | 5
| kanal F6 | m | 4
| kanal F7 | m | 8
| kanal F8 | m | 3
| kanal F9 | m | 20
| kanal F10 | m | 0
| kanal F11 | m | 45
| kanal F12 | m | 4
| kanal F13 | m | 53
| kanal F14 | m | 0
| kanal F15 | m | 35
| kanal F16 | m | 0
| kanal F17 | m | 0
| kanal F18 | m | 2
| kanal F19 | m | 12
| kanal F20 | m | 0
2 | Zasek oziroma rezanje obstoječega asfalta debeline do 15 cm. | m | 465 | 0
| kanal F11 | m | 445
| kanal F15 | m | 20
3 | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem | m2 | 3713 | 0
| kanal F1 | m2 | 0
| kanal F2 | m2 | 260
| kanal F3 | m2 | 332
| kanal F4 | m2 | 261
| kanal F5 | m2 | 168
| kanal F6 | m2 | 222
| kanal F7 | m2 | 151
| kanal F8 | m2 | 75.5
| kanal F9 | m2 | 571
| kanal F10 | m2 | 0
| kanal F11 | m2 | 1245
| kanal F12 | m2 | 191
| kanal F13 | m2 | 108
| kanal F14 | m2 | 0
| kanal F15 | m2 | 60
| kanal F16 | m2 | 0
| kanal F17 | m2 | 0
| kanal F18 | m2 | 57.5
| kanal F19 | m2 | 11
| kanal F20 | m2 | 0
4 | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 15 cm (državna cesta) z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem
| kanal F11 | m2 | 1445 | 0
5 | Strojno rezkanje asfalta z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na gradbeno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m2 | 224.9 | 0
| kanal F1 | m2 | 0
| kanal F2 | m2 | 5.5
| kanal F3 | m2 | 7
| kanal F4 | m2 | 5.5
| kanal F5 | m2 | 4
| kanal F6 | m2 | 5
| kanal F7 | m2 | 3.5
| kanal F8 | m2 | 2
| kanal F9 | m2 | 12
| kanal F10 | m2 | 0
| kanal F11 | m2 | 169.4
| kanal F12 | m2 | 4
| kanal F13 | m2 | 2.5
| kanal F14 | m2 | 0
| kanal F15 | m2 | 1.5
| kanal F16 | m2 | 0
| kanal F17 | m2 | 0
| kanal F18 | m2 | 2
| kanal F19 | m2 | 1
| kanal F20 | m2 | 0
6 | Rušenje obstoječih betonskih revizijskih jaškov premera večjega od fi 800 mm, komplet z AB vencem in LTŽ pokrovom, z nakladanjem ruševin na prevozno sredstvo ter odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem. | kos | 15 | 0
7 | Ročno rušenje betonske plošče debeline do 15 cm med T_F19.1 in RJ F19.1, komplet z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem | m3 | 1 | 0
8 | Rušenje obstoječe kamnite obloge struge debeline do 30 cm z nakladanjem ruševin na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izboru izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem (kanal F20) | m3 | 4 | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
1 | Izkop humusa na trasi kanalizacije v sloju debeline do 20 cm s prevozom na gradbiščno deponijo | m3 | 237.5 | 0
| kanal F7 | m3 | 28
| kanal F9 | m3 | 82
| kanal F10 | m3 | 103
| kanal F12 | m3 | 3
| kanal F16 | m3 | 9
| kanal F17 | m3 | 6
| kanal F19 | m3 | 6.5
2 | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III., IV. in V. ktg., širine dna jarka do 1.0m, globine do 4.0 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet s stroški ravnanja materiala v deponiji.
OPOMBA: V izkopih je upoštevano odstranjevanje in odvoz obstoječe kanalizacije, kjer se zaradi nove ruši, po načelu polno za prazno (cevi in revizijski jaški do vključno fi 800 mm)!
| - v terenu III. + IV. ktg. (90%) | m3 | 7397.6 | 0
| kanal F1 | m3 | 730.8
| kanal F2 | m3 | 1929.6
| kanal F3 | m3 | 351
| kanal F4 | m3 | 228.6
| kanal F5 | m3 | 123.3
| kanal F6 | m3 | 137.7
| kanal F7 | m3 | 281.7
| kanal F8 | m3 | 223.2
| kanal F9 | m3 | 1056.6
| kanal F10 | m3 | 0
| kanal F11 | m3 | 1534.5
| kanal F12 | m3 | 230
| kanal F13 | m3 | 120.6
| kanal F14 | m3 | 56.7
| kanal F15 | m3 | 78.3
| kanal F16 | m3 | 0
| kanal F17 | m3 | 0
| kanal F18 | m3 | 47.7
| kanal F19 | m3 | 31.5
| kanal F20 | m3 | 235.8
| - v terenu V ktg. (10%) | m3 | 821.9 | 0
| kanal F1 | m3 | 81.2
| kanal F2 | m3 | 214.4
| kanal F3 | m3 | 39
| kanal F4 | m3 | 25.4
| kanal F5 | m3 | 13.7
| kanal F6 | m3 | 15.3
| kanal F7 | m3 | 31.3
| kanal F8 | m3 | 24.8
| kanal F9 | m3 | 117.4
| kanal F10 | m3 | 0
| kanal F11 | m3 | 170.5
| kanal F12 | m3 | 25.5
| kanal F13 | m3 | 13.4
| kanal F14 | m3 | 6.3
| kanal F15 | m3 | 8.7
| kanal F16 | m3 | 0
| kanal F17 | m3 | 0
| kanal F18 | m3 | 5.3
| kanal F19 | m3 | 3.5
| kanal F20 | m3 | 26.2
3 | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III., IV. in V. ktg., širine dna jarka do 1.0m, globine do 4.0 m, naklon brežin 70°-90° z odmetom min. 1,0 m od roba izkopa.
OPOMBA: V izkopih je upoštevano odstranjevanje in odvoz obstoječe kanalizacije, kjer se zaradi nove ruši, po načelu polno za prazno (cevi in revizijski jaški do vključno fi 800 mm)!
| - v terenu III. + IV. ktg. (90%) | m3 | 1836.1 | 0
| kanal F7 | m3 | 240.3
| kanal F9 | m3 | 989.1
| kanal F10 | m3 | 517.5
| kanal F12 | m3 | 10.4
| kanal F16 | m3 | 34.2
| kanal F17 | m3 | 23.9
| kanal F19 | m3 | 20.7
| - v terenu V ktg. (10%) | m3 | 203.9 | 0
| kanal F7 | m3 | 26.7
| kanal F9 | m3 | 109.9
| kanal F10 | m3 | 57.5
| kanal F12 | m3 | 1.1
| kanal F16 | m3 | 3.8
| kanal F17 | m3 | 2.6
| kanal F19 | m3 | 2.3
4 | Dobava, montaža in demontaža obojestranskega varovalnega opaža jarka v semi vertikalnem izkopu, tehnologije po izbiri izvajalca. Višina opažanja do 2,0 m
| kanal F1 | m | 172 | 0
5 | Dobava, montaža in demontaža obojestranskega varovalnega opaža jarka v semi vertikalnem izkopu, tehnologije po izbiri izvajalca. Višina opažanja od 2,0 do 3,0 m | m | 355 | 0
| kanal F1 | m | 40
| kanal F2 | m | 137
| kanal F7 | m | 84
| kanal F8 | m | 38
| kanal F9 | m | 56
6 | Dobava, montaža in demontaža obojestranskega varovalnega opaža jarka v semi vertikalnem izkopu, tehnologije po izbiri izvajalca. Višina opažanja nad 3,0 m | m | 144 | 0
| kanal F1 | m | 31
| kanal F9 | m | 84
| kanal F18 | m | 4
| kanal F20 | m | 25
7 | Enostransko opažanje in razpiranje gradbene jame na mestih, kjer izkop poteka blizu temeljev objektov, tehnologije po izbiri izvajalca. Globina opažanja do 2.0 m. | m | 110 | 0
| kanal F3 | m | 16
| kanal F4 | m | 8
| kanal F5 | m | 15
| kanal F6 | m | 5
| kanal F9 | m | 17
| kanal F11 | m | 35
| kanal F18 | m | 7
| kanal F19 | m | 7
8 | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm | m2 | 3564.5 | 0
| kanal F1 | m2 | 288
| kanal F2 | m2 | 692
| kanal F3 | m2 | 199
| kanal F4 | m2 | 149
| kanal F5 | m2 | 80
| kanal F6 | m2 | 84
| kanal F7 | m2 | 176
| kanal F8 | m2 | 67
| kanal F9 | m2 | 616
| kanal F10 | m2 | 279
| kanal F11 | m2 | 628
| kanal F12 | m2 | 83
| kanal F13 | m2 | 47
| kanal F14 | m2 | 26.5
| kanal F15 | m2 | 30.5
| kanal F16 | m2 | 19.5
| kanal F17 | m2 | 14
| kanal F18 | m2 | 26
| kanal F19 | m2 | 30
| kanal F20 | m2 | 30
9 | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasteh do 30 cm (pod voznimi površinami) | m3 | 6488 | 0
| kanal F1 | m3 | 540
| kanal F2 | m3 | 1796
| kanal F3 | m3 | 300
| kanal F4 | m3 | 192
| kanal F5 | m3 | 104
| kanal F6 | m3 | 118
| kanal F7 | m3 | 272
| kanal F8 | m3 | 212
| kanal F9 | m3 | 929
| kanal F10 | m3 | 0
| kanal F11 | m3 | 1299
| kanal F12 | m3 | 207
| kanal F13 | m3 | 102
| kanal F14 | m3 | 48
| kanal F15 | m3 | 66
| kanal F16 | m3 | 0
| kanal F17 | m3 | 0
| kanal F18 | m3 | 42
| kanal F19 | m3 | 27
| kanal F20 | m3 | 234
10 | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm, vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti 20 cm | m3 | 984.5 | 0
| kanal F1 | m3 | 133
| kanal F2 | m3 | 242
| kanal F3 | m3 | 53
| kanal F4 | m3 | 33.5
| kanal F5 | m3 | 14
| kanal F6 | m3 | 19
| kanal F7 | m3 | 28.5
| kanal F8 | m3 | 26
| kanal F9 | m3 | 166
| kanal F10 | m3 | 0
| kanal F11 | m3 | 140
| kanal F12 | m3 | 44
| kanal F13 | m3 | 25
| kanal F14 | m3 | 10
| kanal F15 | m3 | 15.5
| kanal F16 | m3 | 0
| kanal F17 | m3 | 0
| kanal F18 | m3 | 6
| kanal F19 | m3 | 5.5
| kanal F20 | m3 | 23.5
11 | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm, vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti 25 cm (državna cesta) | m3 | 357.5 | 0
| kanal F11 | m3 | 352
| kanal F15 | m3 | 5.5
12 | Zasip jarka z materialom izkopa ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod nevoznimi površinami) | m3 | 1937.5 | 0
| kanal F7 | m3 | 257
| kanal F9 | m3 | 1071
| kanal F10 | m3 | 522
| kanal F12 | m3 | 8.5
| kanal F16 | m3 | 35
| kanal F17 | m3 | 24
| kanal F19 | m3 | 20
13 | Obsutje odkopanih vodovodnih cevi s sipkim materialom velikosti zrna do 8 mm, minimalno 15 cm nad temenom cevi | m3 | 8 | 0
14 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja in trajnega deponiranja | m3 | 243.4524 | 0
| kanal F7 | m3 | 27.7976
| kanal F9 | m3 | 98.75
| kanal F10 | m3 | 97.3214
| kanal F12 | m3 | 4.256
| kanal F16 | m3 | 5.8333
| kanal F17 | m3 | 4.5536
| kanal F19 | m3 | 4.9405
15 | Dovoz iz gradbiščne deponije in raztiranje humusa v sloju debeline 20 cm | m3 | 237.5 | 0
| kanal F7 | m3 | 28
| kanal F9 | m3 | 82
| kanal F10 | m3 | 103
| kanal F12 | m3 | 3
| kanal F16 | m3 | 9
| kanal F17 | m3 | 6
| kanal F19 | m3 | 6.5
16 | Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnojila 30 g/m2, valjanjem s travnim valjarjem. | m2 | 1187.5 | 0
| kanal F7 | m2 | 140
| kanal F9 | m2 | 410
| kanal F10 | m2 | 515
| kanal F12 | m2 | 15
| kanal F16 | m2 | 45
| kanal F17 | m2 | 30
| kanal F19 | m2 | 32.5
17 | Podboj ali podvrtavanje terena pod železniško progo v dolžini 12 m za PVC cev DN 200 mm, ki zajema jekleno zaščitno cev in vstavljanje cevi na distančnikih v zaščitno cev. Tehnologija za izvedbo po izbiri izvajalca. V postavko so vključena vsa potrebna dela za izvedbo vseh del, kot tudi na primer: dodatna prometna signalizacija za potrebe izvedbe del, izdelava ustrezne podlage za postavitev mehanizacije, izkopov in zasipov, ki niso potrebni za izvedbo kanalizacije. | kpl | 3 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
1 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact komplet z vsemi koleni, standard EN 1401-1 na izvršeno betonsko podlogo v deb.10 cm s polnim obbetoniranjem z betonom C12/15 (0.15 m3/m1), cevi fi 200 mm, trdnostni razred SN4 s priključitvijo na jaške, stiki se tesnijo z gumi tesnili | m | 3737 | 0
| kanal F1 | m | 242.3
| kanal F2 | m | 644.2
| kanal F3 | m | 227.8
| kanal F4 | m | 175.6
| kanal F5 | m | 92.7
| kanal F6 | m | 97.7
| kanal F7 | m | 148
| kanal F8 | m | 57.5
| kanal F9 | m | 644.6
| kanal F10 | m | 326.1
| kanal F11 | m | 724.9
| kanal F12 | m | 96.5
| kanal F13 | m | 54
| kanal F14 | m | 30.5
| kanal F15 | m | 34.8
| kanal F16 | m | 25.2
| kanal F17 | m | 16.5
| kanal F18 | m | 31.3
| kanal F19 | m | 36.3
| kanal F20 | m | 30.5
2 | Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška svetlega premera 800 mm, vključno z muldo, vtokom in iztokom, podbetoniranjem jaška z betonom in prilagajanjem gornjega roba jaška glede na naklon terena. (Meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde!)
| - višine do 1,0 m | kos | 10 | 0
| - višine do 1,5 m | kos | 66 | 0
| - višine do 2,0 m | kos | 37 | 0
| - višine do 2,5 m | kos | 8 | 0
| - višine do 3,0 m | kos | 8 | 0
3 | Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška svetlega premera 1000 mm, vključno z muldo, vtokom in iztokom, podbetoniranjem jaška z betonom in prilagajanjem gornjega roba jaška glede na naklon terena. (Meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde!)
| - višine do 3,5 m | kos | 4 | 0
| - višine do 4,5 m | kos | 2 | 0
4 | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 D400 vključno z AB obročem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib | kos | 135 | 0
5 | Izdelava dodatnega priključka na poliesterskem jašku za PVC cev DN 200 mm | kos | 16 | 0
6 | Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega črpališča svetlega premera 1200 mm, vključno z vtokom DN 200, iztokom PE DN 90 in zatesnitvijo vtoka in iztoka ter ležiščem iz betona. (Meri se globina od vrha pokrova do dna jaška), ki vključuje:
| -podložni beton pod jaškom C12/15 v debelini 10 cm | m3 | 0.25 | 0
| -črpalni jašek φ 1200 mm globine 3,9 m | kos | 1 | 0
| -AB krovna plošča debeline 15 cm preseka 140x140 cm, vključno z opažem, armaturo in vgradnjo pokrova 800x800 mm po EN 124 min. C250, s protihrupnim vložkom | kpl | 1 | 0
| -betonski prstan ali podložni beton za krovno ploščo C20/25 širine 20 cm, višine 15 cm, komplet z opažanjem | m3 | 0.2 | 0
| -vgrajevanje podložnega betona C 20/25 v dno jaška črpališča v debelini 30 cm | m3 | 0.35 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje opreme za črpališče. V opremo je vključen ves tesnilni, varilni in pritrdilni material ki vključuje:
| -lestev iz pravokotne cevi 40x20x2mm L=300 mm kos 9 in pravokotne cevi 60x20x2mm L=3640 mm kos 2, vključno s pritrdilnim materialom po detajlu, Vse AISI 304 | kos | 1 | 0
| -zračnik iz cevi 114,3x2x1600 mm in 3x koleno 90° 114,3x 2 mm, vse AISI 304 | kpl | 1 | 0
| -zobata spojka za cevi iz PE GGG 40 DN 90 | kos | 1 | 0
| -FFQ DN 80 mm | kos | 1 | 0
| -cev 88,9 x 2,0 mm AISI 304 | m | 4.6 | 0
| -variva prirobnica DN 80 AISI 304 | kos | 7 | 0
| -nepovratni ventil GGG 40, DN 80, z gumi vpetjem | kos | 2 | 0
| -OKZ DN 80 z gumi klinom in kolesom | kos | 2 | 0
| -T kos 88,9 x2,0 mm AISI 304 | kos | 1 | 0
| -koleno 90° 88,9 x2,0 mm AISI 304 | kos | 2 | 0
| -dobava in montaža potopne črpalke za fekalno vodo (pretok min. 3.5 l/s pri črpalni višini 13 m), vključno s priborom za mokro montažo ter vsem pritrdilnim materialom ter kolenom z zaklepnim mehanizmom za hitro montažo in demontažo. | kpl | 2 | 0
| -vodilo za dvig črpalk - cev AISI 304 60,3x3x3400 z nastavki za pritrditev in verigo | kos | 4 | 0
| -krmilna omarica komplet z nivojsko sondo in plovnim stikalom | kpl | 1 | 0
8 | Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška premera 1200 mm, vključno z vtokom DN 200, iztokom DN 80 in zatesnitvijo vtoka in iztoka ter ležiščem iz betona. (Meri se globina od vrha pokrova do dna jaška) , ki vključuje:
| -podložni beton pod jaškom C12/15 v debelini 10 cm | m3 | 0.5 | 0
| -črpalni jašek φ 1200 mm globine 2,3 m | kos | 2 | 0
| -AB krovna plošča debeline 15 cm preseka 140x140 cm, vključno z opažem, armaturo in vgradnjo pokrova 600x600 mm po EN 124 min. C250, s protihrupnim vložkom | kpl | 2 | 0
| -betonski prstan ali podložni beton za krovno ploščo C20/25 širine 20 cm, višine 15 cm, komplet z opažanjem | m3 | 0.4 | 0
| -vgrajevanje podložnega betona C 12/15 v dno jaška v debelini 30 cm | m3 | 0.7 | 0
| -cev 88,9 x 2,0 mm AISI 304 | m | 12 | 0
| -R kos 88,9/48,3 mm AISI 304 | kos | 4 | 0
| -koleno 90° 88,9 x2,0 mm AISI 304 | kos | 8 | 0
| -variva prirobnica DN 80 AISI 304 | kos | 4 | 0
| -sesalni koš PE DN 80 | kos | 4 | 0
| -cev 48,9 x 2,0 mm AISI 304 | m | 6 | 0
| -koleno 90° 48,3 x2,0 mm AISI 304 | kos | 4 | 0
| -koleno 45° 48,3 x2,0 mm AISI 304 | kos | 2 | 0
| -zračnik iz cevi 114,3x2x1600 mm in 3x koleno 90° 114,3x 2 mm, vse AISI 304 | kpl | 2 | 0
9 | Dobava, dovoz in montaža nadzemnega črpališča, ki vsebuje: | kpl | 2 | 0
-poliestersko ohišje črpališča 120x200 cm
-2xsamosesalna črpalka Q / H = min.3.5 l/s / 13.2m
- priključke cevovodov (tlačni in sesalni vod) z vsemi dodatki in pritrdilnim materialom
-elektro regulacijo z PLC, frekvenčnim pogonom in nivojsko regulacijo
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
5. | OSTALA DELA
1 | Planiranje tamponskega planuma ceste z natančnostjo +- 1cm z uvaljanjem | m2 | 5158 | 0
| kanal F1 | m2 | 0
| kanal F2 | m2 | 260
| kanal F3 | m2 | 332
| kanal F4 | m2 | 261
| kanal F5 | m2 | 168
| kanal F6 | m2 | 222
| kanal F7 | m2 | 151
| kanal F8 | m2 | 75.5
| kanal F9 | m2 | 571
| kanal F10 | m2 | 0
| kanal F11 | m2 | 2690
| kanal F12 | m2 | 191
| kanal F13 | m2 | 108
| kanal F14 | m2 | 0
| kanal F15 | m2 | 60
| kanal F16 | m2 | 0
| kanal F17 | m2 | 0
| kanal F18 | m2 | 57.5
| kanal F19 | m2 | 11
| kanal F20 | m2 | 0
2 | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s polimerno emulzijo | m | 220 | 0
| kanal F1 | m | 0
| kanal F2 | m | 8
| kanal F3 | m | 6
| kanal F4 | m | 15
| kanal F5 | m | 5
| kanal F6 | m | 4
| kanal F7 | m | 8
| kanal F8 | m | 3
| kanal F9 | m | 20
| kanal F10 | m | 0
| kanal F11 | m | 45
| kanal F12 | m | 4
| kanal F13 | m | 53
| kanal F14 | m | 0
| kanal F15 | m | 35
| kanal F16 | m | 0
| kanal F17 | m | 0
| kanal F18 | m | 2
| kanal F19 | m | 12
| kanal F20 | m | 0
3 | Dobava in polaganje bitumenskega taljivega traka za stikovanje - položenega ob izvedbi AC 11 surf - na območju regionalne ceste | m | 465 | 0
| kanal F11 | m | 445
| kanal F15 | m | 20
4 | Izdelava nosilne bituminizirane zmesi AC 16 base B50/70 A4 v debelini 5 cm | m2 | 3713 | 0
| kanal F1 | m2 | 0
| kanal F2 | m2 | 260
| kanal F3 | m2 | 332
| kanal F4 | m2 | 261
| kanal F5 | m2 | 168
| kanal F6 | m2 | 222
| kanal F7 | m2 | 151
| kanal F8 | m2 | 75.5
| kanal F9 | m2 | 571
| kanal F10 | m2 | 0
| kanal F11 | m2 | 1245
| kanal F12 | m2 | 191
| kanal F13 | m2 | 108
| kanal F14 | m2 | 0
| kanal F15 | m2 | 60
| kanal F16 | m2 | 0
| kanal F17 | m2 | 0
| kanal F18 | m2 | 57.5
| kanal F19 | m2 | 11
| kanal F20 | m2 | 0
5 | Izdelava nosilne bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 9 cm | m2 | 1465 | 0
| kanal F11 | m2 | 1445
| kanal F15 | m2 | 20
6 | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti | m2 | 5402.9 | 0
| kanal F1 | m2 | 0
| kanal F2 | m2 | 265.5
| kanal F3 | m2 | 339
| kanal F4 | m2 | 266.5
| kanal F5 | m2 | 172
| kanal F6 | m2 | 227
| kanal F7 | m2 | 154.5
| kanal F8 | m2 | 77.5
| kanal F9 | m2 | 583
| kanal F10 | m2 | 0
| kanal F11 | m2 | 2859.4
| kanal F12 | m2 | 195
| kanal F13 | m2 | 110.5
| kanal F14 | m2 | 0
| kanal F15 | m2 | 81.5
| kanal F16 | m2 | 0
| kanal F17 | m2 | 0
| kanal F18 | m2 | 59.5
| kanal F19 | m2 | 12
| kanal F20 | m2 | 0
7 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm | m2 | 3767 | 0
| kanal F1 | m2 | 0
| kanal F2 | m2 | 265.5
| kanal F3 | m2 | 339
| kanal F4 | m2 | 266.5
| kanal F5 | m2 | 172
| kanal F6 | m2 | 227
| kanal F7 | m2 | 154.5
| kanal F8 | m2 | 77.5
| kanal F9 | m2 | 583
| kanal F10 | m2 | 0
| kanal F11 | m2 | 1245
| kanal F12 | m2 | 195
| kanal F13 | m2 | 110.5
| kanal F14 | m2 | 0
| kanal F15 | m2 | 60
| kanal F16 | m2 | 0
| kanal F17 | m2 | 0
| kanal F18 | m2 | 59.5
| kanal F19 | m2 | 12
| kanal F20 | m2 | 0
8 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3, Z2 v debelini 4 cm | m2 | 1635.9 | 0
| kanal F11 | m2 | 1614.4
| kanal F15 | m2 | 21.5
9 | Izdelava betonskega tlaka v debelini 15 cm in širini 105 cm med T_F19.1 in RJ F19.1, komplet z vsem potrebnim opažnim materialom in betonom C20/25. | m3 | 1 | 0
10 | Podbijanje obstoječega zidu struge pod temeljem za položitev PVC cevi DN 200 mm. | kpl | 2 | 0
11.1. | Ponovno oblaganje dna ter brežin struge vodotoka s kamnitim lomljencem premera do 50 cm vtisnjenim v min. 10 cm betona C 21/15. (kanal F20) Poraba betona do 0,4 m3/m2. | m2 | 12 | 0
11.2. | Dobava in vgradnja srednje zahtevne armature | kg | 1000 | 0
11.3. | Dobava in vgradnja betona C25/30 | m3 | 100 | 0
11.4. | Dobava in vgrdnja dvostranskega opaža za temelje in zidove | m2 | 100 | 0
12 | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO-1 in navodili upravljalca kanal. | m | 3720 | 0
| kanal F1 | m | 242.3
| kanal F2 | m | 642.2
| kanal F3 | m | 227.8
| kanal F4 | m | 171.6
| kanal F5 | m | 92.7
| kanal F6 | m | 97.7
| kanal F7 | m | 147
| kanal F8 | m | 56.5
| kanal F9 | m | 640.6
| kanal F10 | m | 325.1
| kanal F11 | m | 723.9
| kanal F12 | m | 96.5
| kanal F13 | m | 54
| kanal F14 | m | 30.5
| kanal F15 | m | 34.8
| kanal F16 | m | 25.2
| kanal F17 | m | 15.5
| kanal F18 | m | 30.3
| kanal F19 | m | 35.3
| kanal F20 | m | 30.5
13 | Preizkus vodotesnosti kanalizacije | m | 3720 | 0
| kanal F1 | m | 242.3
| kanal F2 | m | 642.2
| kanal F3 | m | 227.8
| kanal F4 | m | 171.6
| kanal F5 | m | 92.7
| kanal F6 | m | 97.7
| kanal F7 | m | 147
| kanal F8 | m | 56.5
| kanal F9 | m | 640.6
| kanal F10 | m | 325.1
| kanal F11 | m | 723.9
| kanal F12 | m | 96.5
| kanal F13 | m | 54
| kanal F14 | m | 30.5
| kanal F15 | m | 34.8
| kanal F16 | m | 25.2
| kanal F17 | m | 15.5
| kanal F18 | m | 30.3
| kanal F19 | m | 35.3
| kanal F20 | m | 30.5
14 | Pregled kanalizacije s kamero | m | 3720 | 0
| kanal F1 | m | 242.3
| kanal F2 | m | 642.2
| kanal F3 | m | 227.8
| kanal F4 | m | 171.6
| kanal F5 | m | 92.7
| kanal F6 | m | 97.7
| kanal F7 | m | 147
| kanal F8 | m | 56.5
| kanal F9 | m | 640.6
| kanal F10 | m | 325.1
| kanal F11 | m | 723.9
| kanal F12 | m | 96.5
| kanal F13 | m | 54
| kanal F14 | m | 30.5
| kanal F15 | m | 34.8
| kanal F16 | m | 25.2
| kanal F17 | m | 15.5
| kanal F18 | m | 30.3
| kanal F19 | m | 35.3
| kanal F20 | m | 30.5
15 | Projekt izvedenih del (4 izvodi) | kpl | 1 | 0
(fekalna, tlačna in meteorna kanalizacija)
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## METEORNA
KANALIZACIJA DOBRAVLJE
METEORNA KANALIZACIJA
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  | 0
5. | OSTALA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ € |  |  | 0
1. | PREDDELA
1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala | m | 2151.15 | 0
| kanal M1 | m | 247.2
| kanal M2 | m | 602.3
| kanal M3 | m | 196.8
| kanal M4 | m | 168.6
| kanal M5 | m | 98.3
| kanal M6 | m | 91.8
| kanal M7 | m | 92
| kanal M8 | m | 231.8
| kanal M9 | m | 29
| kanal M10 | m | 228
| kanal M11 | m | 38.2
| kanal M12 | m | 31.2
| kanal M13 | m | 95.95
2 | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon) | kos | 130 | 0
| kanal M1 | kos | 14
| kanal M2 | kos | 18
| kanal M3 | kos | 12
| kanal M4 | kos | 16
| kanal M5 | kos | 8
| kanal M6 | kos | 7
| kanal M7 | kos | 7
| kanal M8 | kos | 12
| kanal M9 | kos | 4
| kanal M10 | kos | 10
| kanal M11 | kos | 5
| kanal M12 | kos | 11
| kanal M13 | kos | 6
3 | Obveščanje javnosti o izvajanju del preko časopisa in radia o zaporah in drugih ovirah za prebivalce - 1 objava v lokalnem časopisu, 1x tedensko objava na lokalnem radiu - sorazmerni del! | kpl | 0.26 | 0
4 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča pred začetkom gradnje po gradbenih predpisih za vse kanale skupaj - sorazmerni del | kpl | 0.26 | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
1 | Zasek oziroma rezanje obstoječega asfalta debeline do 10 cm. | m | 83 | 0
| kanal M1 | m | 15
| kanal M2 | m | 8
| kanal M3 | m | 6
| kanal M4 | m | 15
| kanal M5 | m | 5
| kanal M6 | m | 4
| kanal M7 | m | 7
| kanal M8 | m | 11
| kanal M9 | m | 0
| kanal M10 | m | 0
| kanal M11 | m | 0
| kanal M12 | m | 2
| kanal M13 | m | 10
2 | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem | m2 | 2543.5 | 0
| kanal M1 | m2 | 344
| kanal M2 | m2 | 260
| kanal M3 | m2 | 332
| kanal M4 | m2 | 261
| kanal M5 | m2 | 168
| kanal M6 | m2 | 127
| kanal M7 | m2 | 205
| kanal M8 | m2 | 520
| kanal M9 | m2 | 0
| kanal M10 | m2 | 0
| kanal M11 | m2 | 0
| kanal M12 | m2 | 57.5
| kanal M13 | m2 | 269
3 | Strojno rezkanje asfalta z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na gradbeno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m2 | 54.88 | 0
| kanal M1 | m2 | 6.88
| kanal M2 | m2 | 5.5
| kanal M3 | m2 | 7
| kanal M4 | m2 | 5.5
| kanal M5 | m2 | 4
| kanal M6 | m2 | 3
| kanal M7 | m2 | 4.5
| kanal M8 | m2 | 11
| kanal M9 | m2 | 0
| kanal M10 | m2 | 0
| kanal M11 | m2 | 0
| kanal M12 | m2 | 1.5
| kanal M13 | m2 | 6
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
1 | Izkop humusa na trasi kanalizacije v sloju debeline do 20 cm s prevozom na gradbiščno deponijo
| kanal M10 | m3 | 78 | 0
| kanal M11 | m3 | 9 | 0
2 | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III., IV. in V. ktg., širine dna jarka do 1.0m, globine do 4.0 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet s stroški ravnanja materiala v deponiji.
| - v terenu III. + IV. ktg. (90%) | m3 | 5654.7 | 0
| kanal M1 | m3 | 444.6
| kanal M2 | m3 | 3306.6
| kanal M3 | m3 | 427.5
| kanal M4 | m3 | 268.2
| kanal M5 | m3 | 172.8
| kanal M6 | m3 | 136.8
| kanal M7 | m3 | 160.2
| kanal M8 | m3 | 446.4
| kanal M9 | m3 | 39.6
| kanal M10 | m3 | 0
| kanal M11 | m3 | 0
| kanal M12 | m3 | 43.2
| kanal M13 | m3 | 208.8
| - v terenu V ktg. (10%) |  | 628.3 | 0
| kanal M1 | m3 | 49.4
| kanal M2 | m3 | 367.4
| kanal M3 | m3 | 47.5
| kanal M4 | m3 | 29.8
| kanal M5 | m3 | 19.2
| kanal M6 | m3 | 15.2
| kanal M7 | m3 | 17.8
| kanal M8 | m3 | 49.6
| kanal M9 | m3 | 4.4
| kanal M10 | m3 | 0
| kanal M11 | m3 | 0
| kanal M12 | m3 | 4.8
| kanal M13 | m3 | 23.2
3 | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III., IV. in V. ktg., širine dna jarka do 1.0m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°-90° z odmetom min. 1,0 m od roba izkopa.
- v terenu III. + IV. ktg. (90%)
| kanal M10 | m3 | 484.2 | 0
| kanal M11 | m3 | 40.5 | 0
- v terenu V ktg. (10%)
| kanal M10 | m3 | 53.8 | 0
| kanal M11 | m3 | 4.5 | 0
4 | Dobava, montaža in demontaža obojestranskega varovalnega opaža jarka v semi vertikalnem izkopu, tehnologije po izbiri izvajalca. Višina opažanja od 2,0 do 3,0 m
| kanal M2 | m | 137 | 0
| kanal M10 | m | 10 | 0
5 | Dobava, montaža in demontaža obojestranskega varovalnega opaža jarka v semi vertikalnem izkopu, tehnologije po izbiri izvajalca. Višina opažanja od 3,0 do 4,0 m
| kanal M2 | m | 190 | 0
6 | Enostransko opažanje in razpiranje gradbene jame na mestih, kjer izkop poteka blizu temeljev objektov, tehnologije po izbiri izvajalca. | m | 68 | 0
| kanal M1 | m | 17
| kanal M3 | m | 16
| kanal M4 | m | 8
| kanal M5 | m | 15
| kanal M6 | m | 5
| kanal M12 | m | 7
7 | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm | m2 | 2422 | 0
| kanal M1 | m2 | 229
| kanal M2 | m2 | 931
| kanal M3 | m2 | 192
| kanal M4 | m2 | 143
| kanal M5 | m2 | 83
| kanal M6 | m2 | 78
| kanal M7 | m2 | 79
| kanal M8 | m2 | 201
| kanal M9 | m2 | 24.5
| kanal M10 | m2 | 274
| kanal M11 | m2 | 33
| kanal M12 | m2 | 26
| kanal M13 | m2 | 128.5
8 | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasteh do 30 cm (pod voznimi površinami) | m3 | 4939 | 0
| kanal M1 | m3 | 352
| kanal M2 | m3 | 3072
| kanal M3 | m3 | 356
| kanal M4 | m3 | 210
| kanal M5 | m3 | 142
| kanal M6 | m3 | 104
| kanal M7 | m3 | 129
| kanal M8 | m3 | 360
| kanal M9 | m3 | 30
| kanal M10 | m3 | 0
| kanal M11 | m3 | 0
| kanal M12 | m3 | 35
| kanal M13 | m3 | 149
9 | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm, vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti 20 cm | m3 | 757 | 0
| kanal M1 | m3 | 81
| kanal M2 | m3 | 330.5
| kanal M3 | m3 | 69
| kanal M4 | m3 | 51
| kanal M5 | m3 | 30.5
| kanal M6 | m3 | 27
| kanal M7 | m3 | 29
| kanal M8 | m3 | 83
| kanal M9 | m3 | 8.5
| kanal M10 | m3 | 0
| kanal M11 | m3 | 0
| kanal M12 | m3 | 8.5
| kanal M13 | m3 | 39
10 | Zasip jarka z materialom izkopa ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod nevoznimi površinami)
| kanal M10 | m3 | 469 | 0
| kanal M11 | m3 | 35 | 0
11 | Obsutje odkopanih vodovodnih cevi s sipkim materialom velikosti zrna do 8 mm, minimalno 15 cm nad temenom cevi | m3 | 7 | 0
12 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja in trajnega deponiranja
| kanal M10 | m3 | 114.1667 | 0
| kanal M11 | m3 | 14.5833 | 0
13 | Dovoz iz gradbiščne deponije in raztiranje humusa v sloju debeline 20 cm
| kanal M10 | m3 | 78 | 0
| kanal M11 | m3 | 9 | 0
14 | Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnojila 30 g/m2, valjanjem s travnim valjarjem.
| kanal M10 | m2 | 390 | 0
| kanal M11 | m2 | 45 | 0
15 | Podboj ali podvrtavanje terena pod železniško progo v dolžini 12 m za PVC cev DN 500 mm, ki zajema jekleno zaščitno cev in vstavljanje cevi na distančnikih v zaščitno cev. Tehnologija za izvedbo po izbiri izvajalca. V postavko so vključena vsa potrebna dela za izvedbo vseh del, kot tudi na primer: dodatna prometna signalizacija za potrebe izvedbe del, izdelava ustrezne podlage za postavitev mehanizacije, izkopov in zasipov, ki niso potrebni za izvedbo kanalizacije. | kpl | 1 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
1 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact komplet z vsemi koleni, standard EN 1401-1 na izvršeno betonsko podlogo v deb.10 cm s polnim obbetoniranjem z betonom C12/15 (0.15 m3/m1), cevi fi 200 mm, trdnostni razred SN4 s priključitvijo na jaške, stiki se tesnijo z gumi tesnili | m | 78.65 | 0
| kanal M4 | m | 37.6
| kanal M12 | m | 31.2
| kanal M13 | m | 9.85
2 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact komplet z vsemi koleni, standard EN 1401-1 na izvršeno betonsko podlogo v deb.10 cm s polnim obbetoniranjem z betonom C12/15 (0.18 m3/m1), cevi fi 250 mm, trdnostni razred SN4 s priključitvijo na jaške, stiki se tesnijo z gumi tesnili | m | 536.9 | 0
| kanal M1 | m | 78.5
| kanal M2 | m | 64.3
| kanal M3 | m | 50.4
| kanal M4 | m | 39.8
| kanal M5 | m | 98.3
| kanal M6 | m | 24.6
| kanal M7 | m | 63
| kanal M8 | m | 89
| kanal M9 | m | 29
3 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact komplet z vsemi koleni, standard EN 1401-1 na izvršeno betonsko podlogo v deb.10 cm s polnim obbetoniranjem z betonom C12/15 (0.23 m3/m1), cevi fi 315 mm, trdnostni razred SN4 s priključitvijo na jaške, stiki se tesnijo z gumi tesnili | m | 596.4 | 0
| kanal M1 | m | 117.5
| kanal M3 | m | 80
| kanal M4 | m | 91.2
| kanal M6 | m | 67.2
| kanal M7 | m | 29
| kanal M8 | m | 142.8
| kanal M10 | m | 30.5
| kanal M11 | m | 38.2
4 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact komplet z vsemi koleni, standard EN 1401-1 na izvršeno betonsko podlogo v deb.10 cm s polnim obbetoniranjem z betonom C12/15 (0.28 m3/m1), cevi fi 400 mm, trdnostni razred SN4 s priključitvijo na jaške, stiki se tesnijo z gumi tesnili | m | 371 | 0
| kanal M1 | m | 51.2
| kanal M2 | m | 55.9
| kanal M3 | m | 66.4
| kanal M10 | m | 197.5
5 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact komplet z vsemi koleni, standard EN 1401-1 na izvršeno betonsko podlogo v deb.10 cm s polnim obbetoniranjem z betonom C12/15 (0.36 m3/m1), cevi fi 500 mm, trdnostni razred SN4 s priključitvijo na jaške, stiki se tesnijo z gumi tesnili
| kanal M2 | m | 23.6 | 0
6 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact komplet z vsemi koleni, standard EN 1401-1 na izvršeno betonsko podlogo v deb.10 cm s polnim obbetoniranjem z betonom C12/15 (0.52 m3/m1), cevi fi 630 mm, trdnostni razred SN4 s priključitvijo na jaške, stiki se tesnijo z gumi tesnili
| kanal M2 | m | 458.5 | 0
| kanal M13 | m | 86.1 | 0
7 | Izdelava jaška v sestavi: betonski podstavek C12/15 1,30 x 1,30 m, višine do 0,40 m na podložni beton d=10 cm, betonska cev fi 80 cm L= 1 m, AB konusni nastavek 80/60 cm, z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo jaška, vključno z izdelavo mulde. Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in višino terena in se prilagaja z višino in številom betonskih cevi in pokrova
| - višine do 1,0 m | kos | 5 | 0
| - višine do 1,5 m | kos | 45 | 0
| - višine do 2,0 m | kos | 13 | 0
8 | Izdelava jaška v sestavi: betonski podstavek C12/15 1,30 x 1,30 m, višine do 0,63 m na podložni beton d=10 cm, betonska cev fi 100 cm L= 1 m, AB konusni nastavek 80/60 cm, z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo jaška, vključno z izdelavo mulde. Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in višino terena in se prilagaja z višino in številom betonskih cevi in pokrova
| - višine do 2,0 m | kos | 1 | 0
| - višine do 2,5 m | kos | 3 | 0
| - višine do 3,0 m | kos | 2 | 0
| - višine do 3,5 m | kos | 4 | 0
9 | Izdelava jaška s poglobljenim dnom (M11.2 in M11.3) v sestavi: betonski podstavek C12/15 1,30 x 1,30 m, višine do 0,40 m na podložni beton d=10 cm, betonska cev fi 80 cm L= 1 m, AB konusni nastavek 80/60 cm, LTŽ rešetko 40x40 cm, z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo jaška. Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in višino terena in se prilagaja z višino in številom betonskih cevi in pokrova. Višina poglobitve znaša 100 cm | kos | 2 | 0
10 | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 D400 vključno z AB obročem, odprtinami za prezračevanje, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm-pod voznimi površinami. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib | kos | 73 | 0
11 | Izdelava dodatnega priključka na BC jašku za PVC cev DN 400 mm | kos | 1 | 0
12 | Izdelava dodatnega priključka na BC jašku za PVC cev DN 315 mm | kos | 1 | 0
13 | Izdelava dodatnega priključka na BC jašku za PVC cev DN 250 mm | kos | 2 | 0
14 | Izdelava dodatnega priključka na obstoječem BC jašku za PVC cev DN 600 mm | kos | 1 | 0
15 | Izdelava dodatnega priključka na obstoječem BC jašku za PVC cev DN 400 mm | kos | 1 | 0
16 | Izdelava dodatnega priključka na obstoječem BC jašku za PVC cev DN 315 mm | kos | 2 | 0
17 | Izdelava iztočne glave M2.1 za cev PVC DN600 mm iz betona C20/25. | kpl | 1 | 0
18 | Izdelava iztočne glave M8.1 za cev PVC DN315 mm. Postavka vključuje ročno izdelavo odprtine v obstoječem kamnitem mostnem oporniku, ves potrebni opažni material in beton C20/25 za obbetoniranje cevi. | kpl | 1 | 0
19 | Izdelava iztočne glave M10.1 za cev PVC DN400 mm z oblaganjem brežine in struge na mestu iztoka s kamnitim lomljencem preseka do 20 cm vtisnjenim v 10 cm podložnega betona C12/15. Skupna površina obloge 4 m2. | kpl | 1 | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
5. | OSTALA DELA
1 | Planiranje tamponskega planuma ceste z natančnostjo +- 1cm z uvaljanjem | m2 | 2543.5 | 0
| kanal M1 | m2 | 344
| kanal M2 | m2 | 260
| kanal M3 | m2 | 332
| kanal M4 | m2 | 261
| kanal M5 | m2 | 168
| kanal M6 | m2 | 127
| kanal M7 | m2 | 205
| kanal M8 | m2 | 520
| kanal M9 | m2 | 0
| kanal M10 | m2 | 0
| kanal M11 | m2 | 0
| kanal M12 | m2 | 57.5
| kanal M13 | m2 | 269
2 | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s polimerno emulzijo | m | 83 | 0
| kanal M1 | m | 15
| kanal M2 | m | 8
| kanal M3 | m | 6
| kanal M4 | m | 15
| kanal M5 | m | 5
| kanal M6 | m | 4
| kanal M7 | m | 7
| kanal M8 | m | 11
| kanal M9 | m | 0
| kanal M10 | m | 0
| kanal M11 | m | 0
| kanal M12 | m | 2
| kanal M13 | m | 10
3 | Izdelava nosilne bituminizirane zmesi AC 16 base B50/70 A4 v debelini 5 cm | m2 | 2543.5 | 0
| kanal M1 | m2 | 344
| kanal M2 | m2 | 260
| kanal M3 | m2 | 332
| kanal M4 | m2 | 261
| kanal M5 | m2 | 168
| kanal M6 | m2 | 127
| kanal M7 | m2 | 205
| kanal M8 | m2 | 520
| kanal M9 | m2 | 0
| kanal M10 | m2 | 0
| kanal M11 | m2 | 0
| kanal M12 | m2 | 57.5
| kanal M13 | m2 | 269
4 | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti | m2 | 2598.38 | 0
| kanal M1 | m2 | 350.88
| kanal M2 | m2 | 265.5
| kanal M3 | m2 | 339
| kanal M4 | m2 | 266.5
| kanal M5 | m2 | 172
| kanal M6 | m2 | 130
| kanal M7 | m2 | 209.5
| kanal M8 | m2 | 531
| kanal M9 | m2 | 0
| kanal M10 | m2 | 0
| kanal M11 | m2 | 0
| kanal M12 | m2 | 59
| kanal M13 | m2 | 275
5 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm | m2 | 2598.38 | 0
| kanal M1 | m2 | 350.88
| kanal M2 | m2 | 265.5
| kanal M3 | m2 | 339
| kanal M4 | m2 | 266.5
| kanal M5 | m2 | 172
| kanal M6 | m2 | 130
| kanal M7 | m2 | 209.5
| kanal M8 | m2 | 531
| kanal M9 | m2 | 0
| kanal M10 | m2 | 0
| kanal M11 | m2 | 0
| kanal M12 | m2 | 59
| kanal M13 | m2 | 275
9 | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO-1 in navodili upravljalca kanal. | m | 2151.15 | 0
| kanal M1 | m | 247.2
| kanal M2 | m | 602.3
| kanal M3 | m | 196.8
| kanal M4 | m | 168.6
| kanal M5 | m | 98.3
| kanal M6 | m | 91.8
| kanal M7 | m | 92
| kanal M8 | m | 231.8
| kanal M9 | m | 29
| kanal M10 | m | 228
| kanal M11 | m | 38.2
| kanal M12 | m | 31.2
| kanal M13 | m | 95.95
10 | Preizkus vodotesnosti kanalizacije | m | 2151.15 | 0
| kanal M1 | m | 247.2
| kanal M2 | m | 602.3
| kanal M3 | m | 196.8
| kanal M4 | m | 168.6
| kanal M5 | m | 98.3
| kanal M6 | m | 91.8
| kanal M7 | m | 92
| kanal M8 | m | 231.8
| kanal M9 | m | 29
| kanal M10 | m | 228
| kanal M11 | m | 38.2
| kanal M12 | m | 31.2
| kanal M13 | m | 95.95
11 | Pregled kanalizacije s kamero | m | 2151.15 | 0
| kanal M1 | m | 247.2
| kanal M2 | m | 602.3
| kanal M3 | m | 196.8
| kanal M4 | m | 168.6
| kanal M5 | m | 98.3
| kanal M6 | m | 91.8
| kanal M7 | m | 92
| kanal M8 | m | 231.8
| kanal M9 | m | 29
| kanal M10 | m | 228
| kanal M11 | m | 38.2
| kanal M12 | m | 31.2
| kanal M13 | m | 95.95
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## VODOVOD
KANALIZACIJA DOBRAVLJE
VODOVOD
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
4. | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI |  |  | 0
5. | OSTALA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ € |  |  | 0
1. | PREDDELA
1 | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem | m | 2231.61 | 0
| vodovod V1 | m | 285.4
| vodovod V2 | m | 251.3
| vodovod V3 | m | 200.8
| vodovod V4 | m | 172.05
| vodovod V5 | m | 115.9
| vodovod V6 | m | 252.4
| vodovod V7 | m | 157.76
| vodovod V8 | m | 181
| vodovod V9 | m | 574.5
| vodovod V10 | m | 5
| vodovod V11 | m | 35.5
2 | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon) | kos | 134 | 0
| vodovod V1 | kos | 13
| vodovod V2 | kos | 12
| vodovod V3 | kos | 11
| vodovod V4 | kos | 14
| vodovod V5 | kos | 9
| vodovod V6 | kos | 17
| vodovod V7 | kos | 12
| vodovod V8 | kos | 14
| vodovod V9 | kos | 26
| vodovod V10 | kos | 2
| vodovod V11 | kos | 4
3 | Obveščanje javnosti o izvajanju del preko časopisa in radia o zaporah in drugih ovirah za prebivalce - 1 objava v lokalnem časopisu, 1x tedensko objava na lokalnem radiu - sorazmerni del. | kpl | 0.27 | 0
4 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča pred začetkom gradnje po gradbenih predpisih za vse kanale skupaj - sorazmerni del | kpl | 0.27 | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
1 | Zasek oziroma rezanje obstoječega asfalta debeline do 10 cm. | m | 199 | 0
| vodovod V1 | m | 15
| vodovod V2 | m | 14
| vodovod V3 | m | 6
| vodovod V4 | m | 15
| vodovod V5 | m | 5
| vodovod V6 | m | 4
| vodovod V7 | m | 13
| vodovod V8 | m | 90
| vodovod V9 | m | 16
| vodovod V10 | m | 12
| vodovod V11 | m | 9
2 | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem | m2 | 2524 | 0
| vodovod V1 | m2 | 343
| vodovod V2 | m2 | 488
| vodovod V3 | m2 | 248
| vodovod V4 | m2 | 261
| vodovod V5 | m2 | 168
| vodovod V6 | m2 | 245
| vodovod V7 | m2 | 226
| vodovod V8 | m2 | 265
| vodovod V9 | m2 | 227
| vodovod V10 | m2 | 23
| vodovod V11 | m2 | 30
3 | Strojno rezkanje asfalta z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na gradbeno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m2 | 54.5 | 0
| vodovod V1 | m2 | 7
| vodovod V2 | m2 | 10
| vodovod V3 | m2 | 5
| vodovod V4 | m2 | 5.5
| vodovod V5 | m2 | 4
| vodovod V6 | m2 | 5
| vodovod V7 | m2 | 5
| vodovod V8 | m2 | 6
| vodovod V9 | m2 | 5
| vodovod V10 | m2 | 1
| vodovod V11 | m2 | 1
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
1 | Izkop humusa na trasi vodovoda v sloju debeline do 20 cm s prevozom na gradbiščno deponijo
| vodovod V8 | m3 | 22 | 0
| vodovod V9 | m3 | 24 | 0
2 | Izkop jarkov za vodovod v terenu III., IV. in V. ktg., širine dna jarka do 1.0m, globine do 1.5 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet s stroški ravnanja materiala v deponiji.
| - v terenu III. + IV. ktg. (90%) | m3 | 2197 | 0
| vodovod V1 | m3 | 296.1
| vodovod V2 | m3 | 260.1
| vodovod V3 | m3 | 212.4
| vodovod V4 | m3 | 142.2
| vodovod V5 | m3 | 121.5
| vodovod V6 | m3 | 234
| vodovod V7 | m3 | 164.7
| vodovod V8 | m3 | 129.6
| vodovod V9 | m3 | 579.6
| vodovod V10 | m3 | 5.9
| vodovod V11 | m3 | 50.9
| - v terenu V ktg. (10%) | m3 | 244 | 0
| vodovod V1 | m3 | 32.9
| vodovod V2 | m3 | 28.9
| vodovod V3 | m3 | 23.6
| vodovod V4 | m3 | 15.8
| vodovod V5 | m3 | 13.5
| vodovod V6 | m3 | 26
| vodovod V7 | m3 | 18.3
| vodovod V8 | m3 | 14.4
| vodovod V9 | m3 | 64.4
| vodovod V10 | m3 | 0.6
| vodovod V11 | m3 | 5.6
3 | Izkop jarkov za vodovod v terenu III., IV. in V. ktg., širine dna jarka do 1.0m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°-90° z odmetom min. 1,0 m od roba izkopa.
OPOMBA: V izkopih je upoštevano odstranjevanje in odvoz obstoječe kanalizacije, kjer se zaradi nove ruši, po načelu polno za prazno!
- v terenu III ktg. (90%)
| vodovod V8 | m3 | 90.9 | 0
| vodovod V9 | m3 | 102.6 | 0
- v terenu V ktg. (10%)
| vodovod V8 | m3 | 10.1 | 0
| vodovod V9 | m3 | 11.4 | 0
4 | Planiranje dna rova s točnostjo +/- 1 cm | m2 | 1813.5 | 0
| vodovod V1 | m2 | 240
| vodovod V2 | m2 | 211
| vodovod V3 | m2 | 169
| vodovod V4 | m2 | 132
| vodovod V5 | m2 | 97
| vodovod V6 | m2 | 212
| vodovod V7 | m2 | 127
| vodovod V8 | m2 | 144
| vodovod V9 | m2 | 447
| vodovod V10 | m2 | 4.5
| vodovod V11 | m2 | 30
5 | Obsutje cevi s posteljico iz sipkega materiala velikosti zrna od 4-8 mm , minimalno 15 cm nad temenom cevi | m3 | 687.5 | 0
| vodovod V1 | m3 | 99.5
| vodovod V2 | m3 | 91
| vodovod V3 | m3 | 67
| vodovod V4 | m3 | 52.5
| vodovod V5 | m3 | 40
| vodovod V6 | m3 | 91.5
| vodovod V7 | m3 | 43.5
| vodovod V8 | m3 | 48
| vodovod V9 | m3 | 143
| vodovod V10 | m3 | 1.5
| vodovod V11 | m3 | 10
6 | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasteh do 30 cm (pod voznimi površinami) | m3 | 1255 | 0
| vodovod V1 | m3 | 150
| vodovod V2 | m3 | 132
| vodovod V3 | m3 | 113.5
| vodovod V4 | m3 | 65
| vodovod V5 | m3 | 62.5
| vodovod V6 | m3 | 104
| vodovod V7 | m3 | 95.5
| vodovod V8 | m3 | 89
| vodovod V9 | m3 | 406
| vodovod V10 | m3 | 3.5
| vodovod V11 | m3 | 34
7 | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm, vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti 20 cm | m3 | 551.5 | 0
| vodovod V1 | m3 | 79
| vodovod V2 | m3 | 66
| vodovod V3 | m3 | 55
| vodovod V4 | m3 | 41
| vodovod V5 | m3 | 32
| vodovod V6 | m3 | 64.5
| vodovod V7 | m3 | 44.5
| vodovod V8 | m3 | 31.5
| vodovod V9 | m3 | 123
| vodovod V10 | m3 | 2
| vodovod V11 | m3 | 13
8 | Zasip jarka z materialom izkopa ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod nevoznimi površinami)
| vodovod V8 | m3 | 77 | 0
| vodovod V9 | m3 | 86 | 0
9 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja in trajnega deponiranja
| vodovod V8 | m3 | 34.5833 | 0
| vodovod V9 | m3 | 40.119 | 0
10 | Dovoz iz gradbiščne deponije in raztiranje humusa v sloju debeline 20 cm
| vodovod V8 | m3 | 22 | 0
| vodovod V9 | m3 | 24 | 0
16 | Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnojila 30 g/m2, valjanjem s travnim valjarjem.
| vodovod V8 | m2 | 110 | 0
| vodovod V9 | m2 | 120 | 0
17 | Podboj ali podvrtavanje terena pod železniško progo v dolžini 12 m za pocinkano plastificirano cev 1'', ki zajema jekleno zaščitno cev in vstavljanje cevi na distančnikih v zaščitno cev. Tehnologija za izvedbo po izbiri izvajalca. V postavko so vključena vsa potrebna dela za izvedbo vseh del, kot tudi na primer: dodatna prometna signalizacija za potrebe izvedbe del, izdelava ustrezne podlage za postavitev mehanizacije, izkopov in zasipov, ki niso potrebni za izvedbo kanalizacije. | kpl | 2 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
4. | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI
A | CEVI
1 | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6m iz nodularne litine DN 125 mm, z dobavo, montažo in vsem potrebnim materialom; standardni (Tyton) spoj, prevozi in prenosi. | m | 503.3 | 0
| vodovod V2 | m | 251.3
| vodovod V6 | m | 252
2 | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6m iz nodularne litine DN 100 mm, z dobavo, montažo in vsem potrebnim materialom; standardni (Tyton) spoj, prevozi in prenosi. | m | 696.05 | 0
| vodovod V1 | m | 285.4
| vodovod V3 | m | 163.8
| vodovod V4 | m | 130.95
| vodovod V5 | m | 115.9
3 | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6m iz nodularne litine DN 50 mm, z dobavo, montažo in vsem potrebnim materialom; standardni (Tyton) spoj, prevozi in prenosi
| vodovod V3 | m | 19 | 0
4 | Prenašanje in spuščanje v jarek plastificiranih pocinkanih cevi 11/2'', z dobavo, montažo in vsem potrebnim materialom (npr. pocinkana kolena, zaščita pred korozijo), z vsemi prevozi in prenosi | m | 198.86 | 0
| vodovod V4 | m | 41.1
| vodovod V7 | m | 157.76
5 | Prenašanje in spuščanje v jarek plastificiranih pocinkanih cevi 11/4'', z dobavo, montažo in vsem potrebnim materialom (npr. pocinkana kolena, zaščita pred korozijo), z vsemi prevozi in prenosi | m | 188 | 0
| vodovod V3 | m | 7
| vodovod V8 | m | 181
6 | Prenašanje in spuščanje v jarek plastificiranih pocinkanih cevi 1'', z dobavo, montažo in vsem potrebnim materialom (npr. pocinkana kolena, zaščita pred korozijo), z vsemi prevozi in prenosi | m | 626 | 0
| vodovod V3 | m | 11
| vodovod V9 | m | 574.5
| vodovod V10 | m | 5
| vodovod V11 | m | 35.5
7 | Izdelava blatnika ki ga sestavlja POC. T KOS 1'', PPC 1'' l=15 m ter krogelni ventil 1'' v bet. jašku dim. 40x40 cm, komplet z dobavo in montažo bet. jaška na podložni beton ter ltž pokrova 40x40 cm. | kpl | 1 | 0
B | FAZONI
| posamezna postavka zajema vsa dela in material, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material, najmanj NP16! |  |  | 0
0
1 | EU DN 125 | kos | 8 | 0
2 | TT DN 125 | kos | 1 | 0
3 | T DN 125/100 | kos | 1 | 0
4 | T DN 125/80 | kos | 1 | 0
5 | T DN 125/50 | kos | 1 | 0
6 | FF 125/600 | kos | 3 | 0
7 | FF 125/400 | kos | 1 | 0
8 | FF 125/500 | kos | 1 | 0
9 | FFK DN 125/30° | kos | 3 | 0
10 | FFK DN 125/45° | kos | 2 | 0
11 | FFQ DN 125 | kos | 1 | 0
12 | MMK DN 125/11,25° | kos | 4 | 0
13 | MMK DN 125/22,5° | kos | 6 | 0
14 | MMK DN 125/30° | kos | 3 | 0
15 | MMA 125/80 | kos | 1 | 0
16 | FFR DN 125/100/200 | kos | 1 | 0
17 | MDK DN 125 | kos | 1 | 0
18 | UNIVERZALNA SPOJKA 132-155 Enojni | kos | 2 | 0
19 | EU DN 100 | kos | 14 | 0
20 | X DN 100 | kos | 3 | 0
21 | T DN 100 | kos | 3 | 0
22 | T DN 100/80 | kos | 1 | 0
23 | FF DN 100/600 | kos | 2 | 0
24 | FFK DN 100/22,5° | kos | 1 | 0
25 | FFK DN 100/30° | kos | 4 | 0
26 | MMK DN 100/11,25° | kos | 2 | 0
27 | MMK DN 100/22,5° | kos | 3 | 0
28 | MMK DN 100/30° | kos | 5 | 0
29 | MMK DN 100/45° | kos | 2 | 0
30 | MMQ DN 100 | kos | 3 | 0
31 | MMB 100/80 | kos | 2 | 0
32 | FFR DN 100/80 | kos | 3 | 0
33 | EU DN 80 | kos | 4 | 0
34 | T DN 80 | kos | 3 | 0
35 | TT DN 80 | kos | 1 | 0
36 | X DN 80 | kos | 1 | 0
37 | FF DN 80/200 | kos | 1 | 0
38 | MDK DN 80 | kos | 2 | 0
39 | FFR DN 80/50 | kos | 4 | 0
40 | EU DN 50 | kos | 2 | 0
41 | X DN 50 | kos | 2 | 0
42 | ZOBATA SPOJKA DN 50 | kos | 3 | 0
43 | POC. TULJAVA 11/2'' | kos | 2 | 0
44 | POC. TULJAVA 11/4'' | kos | 2 | 0
45 | POC. T kos 11/4'' | kos | 1 | 0
46 | POC. R kos 11/4'' - 3/4'' | kos | 1 | 0
47 | POC. ČEP 3/4'' | kos | 1 | 0
48 | POC. TULJAVA 1'' | kos | 2 | 0
49 | POC. KOLENO N/Z 1'' | kos | 4 | 0
50 | POC. T KOS 1'' | kos | 1 | 0
C | ARMATURE
posamezna postavka zajema vsa dela in material, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material
1 | ovalni klinasti zasun DN125 (F5) | kos | 3 | 0
2 | ovalni klinasti zasun DN100 (F5) | kos | 3 | 0
3 | ovalni klinasti zasun DN80 (F5) | kos | 3 | 0
4 | ovalni klinasti zasun DN50 (F5) | kos | 3 | 0
5 | teleskopska vgradna garnitura | kos | 8 | 0
6 | cestna kapa φ125 | kos | 8 | 0
7 | kolo za zasun | kos | 1 | 0
8 | krogelni ventil 1'' | kos | 1 | 0
9 | zračnik 1'' | kos | 1 | 0
10 | ovalna cestna kapa | kos | 1 | 0
| VODOVODNI MATERIALI SKUPAJ |  |  | 0
5. | OSTALA DELA
1 | Planiranje tamponskega planuma ceste z natančnostjo +- 1cm z uvaljanjem | m2 | 2524 | 0
| vodovod V1 | m2 | 343
| vodovod V2 | m2 | 488
| vodovod V3 | m2 | 248
| vodovod V4 | m2 | 261
| vodovod V5 | m2 | 168
| vodovod V6 | m2 | 245
| vodovod V7 | m2 | 226
| vodovod V8 | m2 | 265
| vodovod V9 | m2 | 227
| vodovod V10 | m2 | 23
| vodovod V11 | m2 | 30
2 | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s polimerno emulzijo | m | 199 | 0
| vodovod V1 | m | 15
| vodovod V2 | m | 14
| vodovod V3 | m | 6
| vodovod V4 | m | 15
| vodovod V5 | m | 5
| vodovod V6 | m | 4
| vodovod V7 | m | 13
| vodovod V8 | m | 90
| vodovod V9 | m | 16
| vodovod V10 | m | 12
| vodovod V11 | m | 9
3 | Izdelava nosilne bituminizirane zmesi AC 16 base B50/70 A4 v debelini 5 cm | m2 | 2524 | 0
| vodovod V1 | m2 | 343
| vodovod V2 | m2 | 488
| vodovod V3 | m2 | 248
| vodovod V4 | m2 | 261
| vodovod V5 | m2 | 168
| vodovod V6 | m2 | 245
| vodovod V7 | m2 | 226
| vodovod V8 | m2 | 265
| vodovod V9 | m2 | 227
| vodovod V10 | m2 | 23
| vodovod V11 | m2 | 30
4 | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti | m2 | 2547.5 | 0
| vodovod V1 | m2 | 350
| vodovod V2 | m2 | 498
| vodovod V3 | m2 | 253
| vodovod V4 | m2 | 266.5
| vodovod V5 | m2 | 172
| vodovod V6 | m2 | 250
| vodovod V7 | m2 | 231
| vodovod V8 | m2 | 271
| vodovod V9 | m2 | 232
| vodovod V10 | m2 | 24
| vodovod V11 | m2 | 31
5 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm | m2 | 2578.5 | 0
| vodovod V1 | m2 | 350
| vodovod V2 | m2 | 498
| vodovod V3 | m2 | 253
| vodovod V4 | m2 | 266.5
| vodovod V5 | m2 | 172
| vodovod V6 | m2 | 250
| vodovod V7 | m2 | 231
| vodovod V8 | m2 | 271
| vodovod V9 | m2 | 232
| vodovod V10 | m2 | 24
| vodovod V11 | m2 | 31
6 | Izdelava betonskih sidrnih blokov iz betona C16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za sidranje cevovoda | kos | 75 | 0
| vodovod V1 | kos | 5
| vodovod V2 | kos | 7
| vodovod V3 | kos | 5
| vodovod V4 | kos | 9
| vodovod V5 | kos | 5
| vodovod V6 | kos | 13
| vodovod V7 | kos | 6
| vodovod V8 | kos | 9
| vodovod V9 | kos | 15
| vodovod V10 | kos | 0
| vodovod V11 | kos | 1
7 | Izdelava betonskih podstavkov dim. 40x40x10cm iz betona C16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za montažo cestnih kap | kos | 9 | 0
8 | Dobava in montaža betonskega jaška 80x80 cm, komplet z izkopom, podložnim betonom C12/15, zasipom in izdelavo krovne plošče debeline 10 cm. V postavko je vključena tudi dobava in montaža LTŽ pokrova 60x60 cm. (za objekt Dobravlje 33) | kpl | 1 | 0
9 | Izdelava AB jaška v sestavi: betonska talna plošča debeline 20 cm, 2.0 x 2.7 m, stranski steni 2.3 (2.5) x 2.7 x 0.2 m, čelni steni 2.3 (2.5) x 2.0 x 0.2 m in krovno ploščo 2.0 x 2.7 x 0.20 m z odprtino preseka 0.6 x 0.6 m ter parapetom višine 0.2 m, komplet z betonom C20/25, armaturo, vsem potrebnim opažnim in drugim materialom za izvedbo jaška ter LTŽ pokrovom 60x60 cm po EN 124 D400. (po detajlu!) | kpl | 1 | 0
10 | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO-1 in navodili upravljalca kanal. | m | 2231.61 | 0
| vodovod V1 | m | 285.4
| vodovod V2 | m | 251.3
| vodovod V3 | m | 200.8
| vodovod V4 | m | 172.05
| vodovod V5 | m | 115.9
| vodovod V6 | m | 252.4
| vodovod V7 | m | 157.76
| vodovod V8 | m | 181
| vodovod V9 | m | 574.5
| vodovod V10 | m | 5
| vodovod V11 | m | 35.5
11 | Tlačni preizkus vodovoda | m | 2231.61 | 0
| vodovod V1 | m | 285.4
| vodovod V2 | m | 251.3
| vodovod V3 | m | 200.8
| vodovod V4 | m | 172.05
| vodovod V5 | m | 115.9
| vodovod V6 | m | 252.4
| vodovod V7 | m | 157.76
| vodovod V8 | m | 181
| vodovod V9 | m | 574.5
| vodovod V10 | m | 5
| vodovod V11 | m | 35.5
12 | Izpiranje in dezinfekcija vodovoda | m | 2231.61 | 0
| vodovod V1 | m | 285.4
| vodovod V2 | m | 251.3
| vodovod V3 | m | 200.8
| vodovod V4 | m | 172.05
| vodovod V5 | m | 115.9
| vodovod V6 | m | 252.4
| vodovod V7 | m | 157.76
| vodovod V8 | m | 181
| vodovod V9 | m | 574.5
| vodovod V10 | m | 5
| vodovod V11 | m | 35.5
13 | Projekt izvedenih del (4 izvodi) | kpl | 1 | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## TLAČNA
KANALIZACIJA DOBRAVLJE
TLAČNA FEKALNA KANALIZACIJA
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  | 0
5. | OSTALA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ € |  |  | 0
1. | PREDDELA
1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala | m | 269.18 | 0
| tlačni kanal T1 | m | 137.7
| tlačni kanal T2 | m | 74.25
| tlačni kanal T3 | m | 57.23
2 | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon) | kos | 25 | 0
| tlačni kanal T1 | kos | 10
| tlačni kanal T2 | kos | 6
| tlačni kanal T3 | kos | 9
3 | Obveščanje javnosti o izvajanju del preko časopisa in radia o zaporah in drugih ovirah za prebivalce - 1 objava v lokalnem časopisu, 1x tedensko objava na lokalnem radiu - sorazmerni del | kpl | 0.03 | 0
4 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča pred začetkom gradnje po gradbenih predpisih za vse kanale skupaj - sorazmerni del | kpl | 0.03 | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
1 | Zasek oziroma rezanje obstoječega asfalta debeline do 10 cm. | m | 83 | 0
| tlačni kanal T1 | m | 4
| tlačni kanal T2 | m | 77
| tlačni kanal T3 | m | 2
2 | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem | m2 | 346.5 | 0
| tlačni kanal T1 | m2 | 127
| tlačni kanal T2 | m2 | 162
| tlačni kanal T3 | m2 | 57.5
3 | Strojno rezkanje asfalta z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na gradbeno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m2 | 9 | 0
| tlačni kanal T1 | m2 | 3
| tlačni kanal T2 | m2 | 4
| tlačni kanal T3 | m2 | 2
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
1 | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III., IV. in V. ktg., širine dna jarka do 1.0m, globine do 1.5 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet s stroški ravnanja materiala v deponiji.
| - v terenu III. + IV. ktg. (90%) | m3 | 362.7 | 0
| tlačni kanal T1 | m3 | 180
| tlačni kanal T2 | m3 | 91.8
| tlačni kanal T3 | m3 | 90.9
| - v terenu V ktg. (10%) | m3 | 40.3 | 0
| tlačni kanal T1 | m3 | 20
| tlačni kanal T2 | m3 | 10.2
| tlačni kanal T3 | m3 | 10.1
2 | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm | m2 | 223 | 0
| tlačni kanal T1 | m2 | 116
| tlačni kanal T2 | m2 | 59
| tlačni kanal T3 | m2 | 48
3 | Obsip in zasip kanalizacijskih cevi s sipkim materialom 4-8mm ter ročno komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 84 | 0
| tlačni kanal T1 | m3 | 42
| tlačni kanal T2 | m3 | 24
| tlačni kanal T3 | m3 | 18
4 | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasteh do 30 cm (pod voznimi površinami) | m3 | 247.5 | 0
| tlačni kanal T1 | m3 | 128
| tlačni kanal T2 | m3 | 53.5
| tlačni kanal T3 | m3 | 66
5 | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm, vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti 20 cm | m3 | 72.5 | 0
| tlačni kanal T1 | m3 | 31
| tlačni kanal T2 | m3 | 24.5
| tlačni kanal T3 | m3 | 17
6 | Obsutje odkopanih vodovodnih cevi s sipkim materialom velikosti zrna do 8 mm, minimalno 15 cm nad temenom cevi | m3 | 3 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
A | CEVI
1 | Dobava in polaganje cevi iz PE 80 DN 90 mm, SDR 17 na peščeno posteljico. Postavka zajema dobavo in montažo cevi v kosih dolžine12 m, vključno z elektrovarilno obojko. Peščena posteljica je vključena v ostalih postavkah | m | 269.18 | 0
| tlačni kanal T1 | m | 137.7
| tlačni kanal T2 | m | 74.25
| tlačni kanal T3 | m | 57.23
2 | Izdelava jaška na betonskem obroču d=15 cm; postavka zajema betonsko cev fi 80 cm L= 0.5 m, z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo jaška, betonski obroč iz C20/25 d = 15 cm izveden na podložnem betonu C12/15 d=10 cm. Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in višino terena in se prilagaja z višino in številom betonskih cevi in pokrova. (po detajlu!)
| - višine do 1,5 m | kos | 1 | 0
3 | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 D400 vključno z AB obročem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib | kos | 1 | 0
4 | Izdelava dodatnega priključka na poliesterskem jašku DN 800 mm za PE cev DN 90 mm | kos | 3 | 0
5 | Izdelava jaška na obroču iz podložnega betona d=10 cm; postavka zajema betonsko cev fi 80 cm L= 0.5 m položeno na betonski obroč, AB konusni nastavek 80/60 cm, z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo jaška, višine do 1.5 m. Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in višino terena in se prilagaja z višino in številom betonskih cevi in pokrova. Tlačni kanal T1 (RJ1) | kos | 1 | 0
B | FAZONSKI ELEMENTI
posamezna postavka zajema vsa dela in material, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material NP 10 ali več
1 | T DN 80/50 | kos | 1 | 0
2 | FF DN 50/700 | kos | 1 | 0
3 | X KOS DN 50/2" | kos | 1 | 0
4 | DVOVIJAČNIK 2" IN GASILSKA SPOJKA S POKROVOM | kos | 1 | 0
5 | PKZ DN 50 z gumi klinom in kolesom | kos | 1 | 0
6 | PE KONČNIK Z LETEČO PRIROBNICO IZ PEHD DN 90 mm | kos | 2 | 0
7 | PE ELEKTROVARILNO KOLENO DN 90/22.5° | kos | 4 | 0
8 | PE ELEKTROVARILNO KOLENO DN 90/45° | kos | 2 | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
5. | OSTALA DELA
1 | Planiranje tamponskega planuma ceste z natančnostjo +- 1cm z uvaljanjem | m2 | 346.5 | 0
| tlačni kanal T1 | m2 | 127
| tlačni kanal T2 | m2 | 162
| tlačni kanal T3 | m2 | 57.5
2 | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s polimerno emulzijo | m | 83 | 0
| tlačni kanal T1 | m | 4
| tlačni kanal T2 | m | 77
| tlačni kanal T3 | m | 2
3 | Izdelava nosilne bituminizirane zmesi AC 16 base B50/70 A4 v debelini 5 cm | m2 | 346.5 | 0
| tlačni kanal T1 | m2 | 127
| tlačni kanal T2 | m2 | 162
| tlačni kanal T3 | m2 | 57.5
4 | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti | m2 | 355.5 | 0
| tlačni kanal T1 | m2 | 130
| tlačni kanal T2 | m2 | 166
| tlačni kanal T3 | m2 | 59.5
5 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm | m2 | 355.5 | 0
| tlačni kanal T1 | m2 | 130
| tlačni kanal T2 | m2 | 166
| tlačni kanal T3 | m2 | 59.5
6 | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO-1 in navodili upravljalca kanal. | m | 269.18 | 0
| tlačni kanal T1 | m | 137.7
| tlačni kanal T2 | m | 74.25
| tlačni kanal T3 | m | 57.23
7 | Tlačni preizkus kanalizacije | m | 269.18 | 0
| tlačni kanal T1 | m | 137.7
| tlačni kanal T2 | m | 74.25
| tlačni kanal T3 | m | 57.23
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## FEKALNA PRIKLJUČKI
KANALIZACIJA DOBRAVLJE
FEKALNA KANALIZACIJA - NASTAVKI ZA PRIKLJUČKE
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  | 0
5. | OSTALA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ € |  |  | 0
1. | PREDDELA
1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala | m | 1334.5 | 0
| kanal F1 | m | 0
| kanal F2 | m | 64
| kanal F3 | m | 121
| kanal F4 | m | 121
| kanal F5 | m | 76.5
| kanal F6 | m | 179
| kanal F7 | m | 85
| kanal F8 | m | 5
| kanal F9 | m | 88
| kanal F10 | m | 103
| kanal F11 | m | 209.2
| kanal F12 | m | 78.9
| kanal F13 | m | 15
| kanal F14 | m | 46
| kanal F15 | m | 58.6
| kanal F16 | m | 13
| kanal F17 | m | 5
| kanal F18 | m | 36.3
| kanal F19 | m | 30
| kanal F20 | m | 0
2 | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon) | kos | 280 | 0
| kanal F1 | kos | 0
| kanal F2 | kos | 15
| kanal F3 | kos | 30
| kanal F4 | kos | 28
| kanal F5 | kos | 22
| kanal F6 | kos | 28
| kanal F7 | kos | 16
| kanal F8 | kos | 2
| kanal F9 | kos | 28
| kanal F10 | kos | 18
| kanal F11 | kos | 33
| kanal F12 | kos | 13
| kanal F13 | kos | 4
| kanal F14 | kos | 12
| kanal F15 | kos | 7
| kanal F16 | kos | 4
| kanal F17 | kos | 2
| kanal F18 | kos | 14
| kanal F19 | kos | 4
| kanal F20 | kos | 0
3 | Zakoličba lokacije priključka oziroma določitev mikro loakacije jaška priključka v sodelovanju z lastnikom priključka | kos | 130 | 0
| kanal F1 | kos | 0
| kanal F2 | kos | 7
| kanal F3 | kos | 15
| kanal F4 | kos | 14
| kanal F5 | kos | 11
| kanal F6 | kos | 12
| kanal F7 | kos | 7
| kanal F8 | kos | 1
| kanal F9 | kos | 13
| kanal F10 | kos | 9
| kanal F11 | kos | 15
| kanal F12 | kos | 6
| kanal F13 | kos | 2
| kanal F14 | kos | 6
| kanal F15 | kos | 2
| kanal F16 | kos | 2
| kanal F17 | kos | 1
| kanal F18 | kos | 5
| kanal F19 | kos | 2
| kanal F20 | kos | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
1 | Zasek oziroma rezanje obstoječega asfalta debeline do 10 cm. | m | 496 | 0
| kanal F1 | m | 0
| kanal F2 | m | 12
| kanal F3 | m | 47
| kanal F4 | m | 117
| kanal F5 | m | 90
| kanal F6 | m | 27
| kanal F7 | m | 12
| kanal F8 | m | 7
| kanal F9 | m | 12
| kanal F10 | m | 13
| kanal F11 | m | 64
| kanal F12 | m | 40
| kanal F13 | m | 9
| kanal F14 | m | 6
| kanal F15 | m | 35
| kanal F16 | m | 0
| kanal F17 | m | 0
| kanal F18 | m | 5
| kanal F19 | m | 0
| kanal F20 | m | 0
2 | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem | m2 | 723.5 | 0
| kanal F1 | m2 | 0
| kanal F2 | m2 | 9
| kanal F3 | m2 | 76
| kanal F4 | m2 | 110
| kanal F5 | m2 | 85
| kanal F6 | m2 | 76
| kanal F7 | m2 | 14
| kanal F8 | m2 | 4.5
| kanal F9 | m2 | 20
| kanal F10 | m2 | 50
| kanal F11 | m2 | 107
| kanal F12 | m2 | 51
| kanal F13 | m2 | 31
| kanal F14 | m2 | 82
| kanal F15 | m2 | 0
| kanal F16 | m2 | 0
| kanal F17 | m2 | 0
| kanal F18 | m2 | 8
| kanal F19 | m2 | 0
| kanal F20 | m2 | 0
3 | Strojno rezkanje asfalta z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na gradbeno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m2 | 20 | 0
| kanal F1 | m2 | 0
| kanal F2 | m2 | 0.5
| kanal F3 | m2 | 2
| kanal F4 | m2 | 2.5
| kanal F5 | m2 | 2
| kanal F6 | m2 | 2
| kanal F7 | m2 | 1
| kanal F8 | m2 | 0.5
| kanal F9 | m2 | 0.5
| kanal F10 | m2 | 1
| kanal F11 | m2 | 3
| kanal F12 | m2 | 1.5
| kanal F13 | m2 | 1
| kanal F14 | m2 | 2
| kanal F15 | m2 | 0
| kanal F16 | m2 | 0
| kanal F17 | m2 | 0
| kanal F18 | m2 | 0.5
| kanal F19 | m2 | 0
| kanal F20 | m2 | 0
4 | Zasek oziroma rezanje obstoječe betonske plošče debeline do 15 cm
| PFek15.1 | m | 13 | 0
5 | Rušenje betonske plošče debeline do 15 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem
| PFek15.1 | m3 | 0.5 | 0
6 | Zasek oziroma rezanje obstoječega kamnitega tlaka debeline do 10 cm
| PFek4.7 | m | 9 | 0
| PFek7.5 | m | 9 | 0
7 | Rušenje kamnitega tlaku debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem
| PFek4.7 | m3 | 0.2 | 0
| PFek7.5 | m3 | 0.3 | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
1 | Izkop humusa na trasi kanalizacije v sloju debeline do 20 cm s prevozom na gradbiščno deponijo | m3 | 165 | 0
| kanal F1 | m3 | 0
| kanal F2 | m3 | 4
| kanal F3 | m3 | 10.5
| kanal F4 | m3 | 7.5
| kanal F5 | m3 | 0
| kanal F6 | m3 | 32
| kanal F7 | m3 | 17.5
| kanal F8 | m3 | 0
| kanal F9 | m3 | 12
| kanal F10 | m3 | 28
| kanal F11 | m3 | 16
| kanal F12 | m3 | 10
| kanal F13 | m3 | 0
| kanal F14 | m3 | 2
| kanal F15 | m3 | 18
| kanal F16 | m3 | 5.5
| kanal F17 | m3 | 2
| kanal F18 | m3 | 0
| kanal F19 | m3 | 0
| kanal F20 | m3 | 0
2 | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III., IV. in V. ktg., širine dna jarka do 1.0m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet s stroški ravnanja materiala v deponiji.
| - v terenu III. + IV. ktg. (90%) | m3 | 1307.7 | 0
| kanal F1 | m3 | 0
| kanal F2 | m3 | 80.1
| kanal F3 | m3 | 141.3
| kanal F4 | m3 | 151.2
| kanal F5 | m3 | 113.4
| kanal F6 | m3 | 146.7
| kanal F7 | m3 | 62.1
| kanal F8 | m3 | 7.2
| kanal F9 | m3 | 86.4
| kanal F10 | m3 | 49.5
| kanal F11 | m3 | 251.1
| kanal F12 | m3 | 81
| kanal F13 | m3 | 22.5
| kanal F14 | m3 | 61.2
| kanal F15 | m3 | 0
| kanal F16 | m3 | 0
| kanal F17 | m3 | 0
| kanal F18 | m3 | 54
| kanal F19 | m3 | 0
| kanal F20 | m3 | 0
| - v terenu V ktg. (10%) | m3 | 145.3 | 0
| kanal F1 | m3 | 0
| kanal F2 | m3 | 8.9
| kanal F3 | m3 | 15.7
| kanal F4 | m3 | 16.8
| kanal F5 | m3 | 12.6
| kanal F6 | m3 | 16.3
| kanal F7 | m3 | 6.9
| kanal F8 | m3 | 0.8
| kanal F9 | m3 | 9.6
| kanal F10 | m3 | 5.5
| kanal F11 | m3 | 27.9
| kanal F12 | m3 | 9
| kanal F13 | m3 | 2.5
| kanal F14 | m3 | 6.8
| kanal F15 | m3 | 0
| kanal F16 | m3 | 0
| kanal F17 | m3 | 0
| kanal F18 | m3 | 6
| kanal F19 | m3 | 0
| kanal F20 | m3 | 0
3 | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III., IV. in V. ktg., širine dna jarka do 1.0m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°-90° z odmetom min. 1,0 m od roba izkopa.
| - v terenu III. + IV. ktg. (30%) | m3 | 739.2 | 0
| kanal F1 | m3 | 0
| kanal F2 | m3 | 14.9
| kanal F3 | m3 | 38.7
| kanal F4 | m3 | 28.4
| kanal F5 | m3 | 0
| kanal F6 | m3 | 118.8
| kanal F7 | m3 | 63.9
| kanal F8 | m3 | 63.9
| kanal F9 | m3 | 45
| kanal F10 | m3 | 104
| kanal F11 | m3 | 59.4
| kanal F12 | m3 | 36.5
| kanal F13 | m3 | 0
| kanal F14 | m3 | 7.2
| kanal F15 | m3 | 87.3
| kanal F16 | m3 | 19.4
| kanal F17 | m3 | 7.2
| kanal F18 | m3 | 0
| kanal F19 | m3 | 44.6
| kanal F20 | m3 | 0
| - v terenu V ktg. (10%) | m3 | 81.8 | 0
| kanal F1 | m3 | 0
| kanal F2 | m3 | 1.6
| kanal F3 | m3 | 4.3
| kanal F4 | m3 | 3.1
| kanal F5 | m3 | 0
| kanal F6 | m3 | 13.2
| kanal F7 | m3 | 7.1
| kanal F8 | m3 | 7.1
| kanal F9 | m3 | 5
| kanal F10 | m3 | 11.5
| kanal F11 | m3 | 6.6
| kanal F12 | m3 | 4
| kanal F13 | m3 | 0
| kanal F14 | m3 | 0.8
| kanal F15 | m3 | 9.7
| kanal F16 | m3 | 2.1
| kanal F17 | m3 | 0.8
| kanal F18 | m3 | 0
| kanal F19 | m3 | 4.9
| kanal F20 | m3 | 0
4 | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm | m2 | 1067.6 | 0
| kanal F1 | m2 | 0
| kanal F2 | m2 | 51.2
| kanal F3 | m2 | 96.8
| kanal F4 | m2 | 96.8
| kanal F5 | m2 | 61.2
| kanal F6 | m2 | 143.2
| kanal F7 | m2 | 68
| kanal F8 | m2 | 4
| kanal F9 | m2 | 70.4
| kanal F10 | m2 | 82.4
| kanal F11 | m2 | 167.36
| kanal F12 | m2 | 63.12
| kanal F13 | m2 | 12
| kanal F14 | m2 | 36.8
| kanal F15 | m2 | 46.88
| kanal F16 | m2 | 10.4
| kanal F17 | m2 | 4
| kanal F18 | m2 | 29.04
| kanal F19 | m2 | 24
| kanal F20 | m2 | 0
5 | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasteh do 30 cm (pod voznimi površinami) | m3 | 1030 | 0
| kanal F1 | m3 | 0
| kanal F2 | m3 | 63
| kanal F3 | m3 | 111
| kanal F4 | m3 | 119
| kanal F5 | m3 | 89.5
| kanal F6 | m3 | 116
| kanal F7 | m3 | 49
| kanal F8 | m3 | 6
| kanal F9 | m3 | 68
| kanal F10 | m3 | 38.5
| kanal F11 | m3 | 198
| kanal F12 | m3 | 64
| kanal F13 | m3 | 17.5
| kanal F14 | m3 | 48
| kanal F15 | m3 | 0
| kanal F16 | m3 | 0
| kanal F17 | m3 | 0
| kanal F18 | m3 | 42.5
| kanal F19 | m3 | 0
| kanal F20 | m3 | 0
6 | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm, vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti 20 cm | m3 | 309.5 | 0
| kanal F1 | m3 | 0
| kanal F2 | m3 | 18.5
| kanal F3 | m3 | 32.5
| kanal F4 | m3 | 34.5
| kanal F5 | m3 | 26
| kanal F6 | m3 | 33.5
| kanal F7 | m3 | 14.5
| kanal F8 | m3 | 1.5
| kanal F9 | m3 | 20
| kanal F10 | m3 | 11
| kanal F11 | m3 | 57.5
| kanal F12 | m3 | 18.5
| kanal F13 | m3 | 5
| kanal F14 | m3 | 14
| kanal F15 | m3 | 0
| kanal F16 | m3 | 0
| kanal F17 | m3 | 0
| kanal F18 | m3 | 12.5
| kanal F19 | m3 | 10
| kanal F20 | m3 | 0
7 | Zasip jarka z materialom izkopa ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod nevoznimi površinami) | m3 | 532.5 | 0
| kanal F1 | m3 | 0
| kanal F2 | m3 | 12
| kanal F3 | m3 | 30.5
| kanal F4 | m3 | 22.5
| kanal F5 | m3 | 0
| kanal F6 | m3 | 93.5
| kanal F7 | m3 | 50.5
| kanal F8 | m3 | 0
| kanal F9 | m3 | 35
| kanal F10 | m3 | 82
| kanal F11 | m3 | 47
| kanal F12 | m3 | 28.5
| kanal F13 | m3 | 0
| kanal F14 | m3 | 6
| kanal F15 | m3 | 68.5
| kanal F16 | m3 | 15.5
| kanal F17 | m3 | 6
| kanal F18 | m3 | 0
| kanal F19 | m3 | 35
| kanal F20 | m3 | 0
8 | Obsutje odkopanih vodovodnih cevi s sipkim materialom velikosti zrna do 8 mm, minimalno 15 cm nad temenom cevi | m3 | 15 | 0
9 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja in trajnega deponiranja | m3 | 392.3214 | 0
| kanal F1 | m3 | 0
| kanal F2 | m3 | 6.3393
| kanal F3 | m3 | 17.4405
| kanal F4 | m3 | 12.5893
| kanal F5 | m3 | 0
| kanal F6 | m3 | 53.6905
| kanal F7 | m3 | 28.631
| kanal F8 | m3 | 88.75
| kanal F9 | m3 | 20.8333
| kanal F10 | m3 | 46.756
| kanal F11 | m3 | 26.5476
| kanal F12 | m3 | 16.6964
| kanal F13 | m3 | 0
| kanal F14 | m3 | 2.8571
| kanal F15 | m3 | 39.7024
| kanal F16 | m3 | 8.4226
| kanal F17 | m3 | 2.8571
| kanal F18 | m3 | 0
| kanal F19 | m3 | 20.2083
| kanal F20 | m3 | 0
10 | Dovoz iz gradbiščne deponije in raztiranje humusa v sloju debeline 20 cm | m3 | 165 | 0
| kanal F1 | m3 | 0
| kanal F2 | m3 | 4
| kanal F3 | m3 | 10.5
| kanal F4 | m3 | 7.5
| kanal F5 | m3 | 0
| kanal F6 | m3 | 32
| kanal F7 | m3 | 17.5
| kanal F8 | m3 | 0
| kanal F9 | m3 | 12
| kanal F10 | m3 | 28
| kanal F11 | m3 | 16
| kanal F12 | m3 | 10
| kanal F13 | m3 | 0
| kanal F14 | m3 | 2
| kanal F15 | m3 | 18
| kanal F16 | m3 | 5.5
| kanal F17 | m3 | 2
| kanal F18 | m3 | 0
| kanal F19 | m3 | 0
| kanal F20 | m3 | 0
11 | Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnojila 30 g/m2, valjanjem s travnim valjarjem. | m2 | 825 | 0
| kanal F1 | m2 | 0
| kanal F2 | m2 | 20
| kanal F3 | m2 | 52.5
| kanal F4 | m2 | 37.5
| kanal F5 | m2 | 0
| kanal F6 | m2 | 160
| kanal F7 | m2 | 87.5
| kanal F8 | m2 | 0
| kanal F9 | m2 | 60
| kanal F10 | m2 | 140
| kanal F11 | m2 | 80
| kanal F12 | m2 | 50
| kanal F13 | m2 | 0
| kanal F14 | m2 | 10
| kanal F15 | m2 | 90
| kanal F16 | m2 | 27.5
| kanal F17 | m2 | 10
| kanal F18 | m2 | 0
| kanal F19 | m2 | 0
| kanal F20 | m2 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
1 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact komplet z vsemi koleni, standard EN 1401-1 na izvršeno betonsko podlogo v deb.10 cm s polnim obbetoniranjem z betonom C12/15, cevi fi 200 mm, trdnostni razred SN4 s priključitvijo na jaške, stiki se tesnijo z gumi tesnili
| PFek11.10 | m | 6 | 0
2 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact komplet z vsemi koleni, standard EN 1401-1 na izvršeno betonsko podlogo v deb.10 cm s polnim obbetoniranjem z betonom C12/15, cevi fi 160 mm, trdnostni razred SN4 s priključitvijo na jaške, stiki se tesnijo z gumi tesnili | m | 1328.5 | 0
| kanal F1 | m | 0
| kanal F2 | m | 64
| kanal F3 | m | 121
| kanal F4 | m | 121
| kanal F5 | m | 76.5
| kanal F6 | m | 179
| kanal F7 | m | 85
| kanal F8 | m | 5
| kanal F9 | m | 88
| kanal F10 | m | 103
| kanal F11 | m | 203.2
| kanal F12 | m | 78.9
| kanal F13 | m | 15
| kanal F14 | m | 46
| kanal F15 | m | 58.6
| kanal F16 | m | 13
| kanal F17 | m | 5
| kanal F18 | m | 36.3
| kanal F19 | m | 30
| kanal F20 | m | 0
3 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact komplet z vsemi koleni, standard EN 1401-1 na izvršeno betonsko podlogo v deb.10 cm s polnim obbetoniranjem z betonom C12/15, cevi fi 125 mm, trdnostni razred SN4 s priključitvijo na jaške, stiki se tesnijo z gumi tesnili
| PFekT2.3 | m | 5 | 0
| PFek3.2 | m | 12 | 0
4 | Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška svetlega premera 600 mm, vključno z muldo, vtokom in iztokom, podbetoniranjem jaška z betonom in prilagajanjem gornjega roba jaška glede na naklon terena. (Meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde!)
| - višine do 1,5 m | kos | 127 | 0
5 | Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška svetlega premera 800 mm, vključno z muldo, vtokom in iztokom, podbetoniranjem jaška z betonom in prilagajanjem gornjega roba jaška glede na naklon terena. (Meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde!)
| - višine do 2,0 m | kos | 17 | 0
6 | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 D400 vključno z AB obročem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib | kos | 144 | 0
7 | Izdelava dodatnega priključka na poliesterskem jašku za PVC cev DN 160 mm. Tesnjenje stika s tesnilom ali tovarniško izdelan priključek. | kos | 96 | 0
8 | Izdelava slepega priključka na PVC cevi DN 200 mm za PVC cev DN 160 mm. Postavka vključuje vse potrebne fazonske kose (KGEA 200/160/45°, KGB DN 160/45°) ter tesnilni material | kos | 26 | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
5. | OSTALA DELA
1 | Planiranje tamponskega planuma ceste z natančnostjo +- 1cm z uvaljanjem | m2 | 723.5 | 0
| kanal F1 | m2 | 0
| kanal F2 | m2 | 9
| kanal F3 | m2 | 76
| kanal F4 | m2 | 110
| kanal F5 | m2 | 85
| kanal F6 | m2 | 76
| kanal F7 | m2 | 14
| kanal F8 | m2 | 4.5
| kanal F9 | m2 | 20
| kanal F10 | m2 | 50
| kanal F11 | m2 | 107
| kanal F12 | m2 | 51
| kanal F13 | m2 | 31
| kanal F14 | m2 | 82
| kanal F15 | m2 | 0
| kanal F16 | m2 | 0
| kanal F17 | m2 | 0
| kanal F18 | m2 | 8
| kanal F19 | m2 | 0
| kanal F20 | m2 | 0
2 | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s polimerno emulzijo | m | 496 | 0
| kanal F1 | m | 0
| kanal F2 | m | 12
| kanal F3 | m | 47
| kanal F4 | m | 117
| kanal F5 | m | 90
| kanal F6 | m | 27
| kanal F7 | m | 12
| kanal F8 | m | 7
| kanal F9 | m | 12
| kanal F10 | m | 13
| kanal F11 | m | 64
| kanal F12 | m | 40
| kanal F13 | m | 9
| kanal F14 | m | 6
| kanal F15 | m | 35
| kanal F16 | m | 0
| kanal F17 | m | 0
| kanal F18 | m | 5
| kanal F19 | m | 0
| kanal F20 | m | 0
3 | Izdelava nosilne bituminizirane zmesi AC 16 base B50/70 A4 v debelini 5 cm | m2 | 723.5 | 0
| kanal F1 | m2 | 0
| kanal F2 | m2 | 9
| kanal F3 | m2 | 76
| kanal F4 | m2 | 110
| kanal F5 | m2 | 85
| kanal F6 | m2 | 76
| kanal F7 | m2 | 14
| kanal F8 | m2 | 4.5
| kanal F9 | m2 | 20
| kanal F10 | m2 | 50
| kanal F11 | m2 | 107
| kanal F12 | m2 | 51
| kanal F13 | m2 | 31
| kanal F14 | m2 | 82
| kanal F15 | m2 | 0
| kanal F16 | m2 | 0
| kanal F17 | m2 | 0
| kanal F18 | m2 | 8
| kanal F19 | m2 | 0
| kanal F20 | m2 | 0
4 | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti | m2 | 743.5 | 0
| kanal F1 | m2 | 0
| kanal F2 | m2 | 9.5
| kanal F3 | m2 | 78
| kanal F4 | m2 | 112.5
| kanal F5 | m2 | 87
| kanal F6 | m2 | 78
| kanal F7 | m2 | 15
| kanal F8 | m2 | 5
| kanal F9 | m2 | 20.5
| kanal F10 | m2 | 51
| kanal F11 | m2 | 110
| kanal F12 | m2 | 52.5
| kanal F13 | m2 | 32
| kanal F14 | m2 | 84
| kanal F15 | m2 | 0
| kanal F16 | m2 | 0
| kanal F17 | m2 | 0
| kanal F18 | m2 | 8.5
| kanal F19 | m2 | 0
| kanal F20 | m2 | 0
5 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm | m2 | 743.5 | 0
| kanal F1 | m2 | 0
| kanal F2 | m2 | 9.5
| kanal F3 | m2 | 78
| kanal F4 | m2 | 112.5
| kanal F5 | m2 | 87
| kanal F6 | m2 | 78
| kanal F7 | m2 | 15
| kanal F8 | m2 | 5
| kanal F9 | m2 | 20.5
| kanal F10 | m2 | 51
| kanal F11 | m2 | 110
| kanal F12 | m2 | 52.5
| kanal F13 | m2 | 32
| kanal F14 | m2 | 84
| kanal F15 | m2 | 0
| kanal F16 | m2 | 0
| kanal F17 | m2 | 0
| kanal F18 | m2 | 8.5
| kanal F19 | m2 | 0
| kanal F20 | m2 | 0
6 | Dobetoniranje betonske plošče debeline 15 cm v širini 0.5 m, komplet z vsem opažnim materialom in betonom C20/25 ter podložnim betonom C12/15 debeline 10 cm. (PFek15.1) | m2 | 8 | 0
7 | Izdelava kamnitega tlaka po vzorcu obstoječega tlaka. Priključek PFek4.7 za Dobravlje 72. V postavko je vključen ves potrebni material kamen, podložni beton C12/15 in opaž. | m2 | 4 | 0
8 | Izdelava kamnitega tlaka po vzorcu obstoječega tlaka. Priključek PFek7.5 za Dobravlje 49D. V postavko je vključen ves potrebni material kamen, podložni beton C12/15 in opaž. | m2 | 5 | 0
9 | Projekt izvedenih del (4 izvodi) | kpl | 1 | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## POŽIRALNIKI
KANALIZACIJA DOBRAVLJE
METEORNA KANALIZACIJA - POŽIRALNIKI S PESKOLOVI
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  | 0
5. | OSTALA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ € |  |  | 0
1. | PREDDELA
1 | Zakoličba trase požiralnikov z niveliranjem kanala | m | 290 | 0
| kanal M1 | m | 22.6
| kanal M2 | m | 13.9
| kanal M3 | m | 47.2
| kanal M4 | m | 28.8
| kanal M5 | m | 30.5
| kanal M6 | m | 25
| kanal M7 | m | 14.9
| kanal M8 | m | 16.4
| kanal M9 | m | 21.2
| kanal M10 | m | 28.5
| kanal M11 | m | 0
| kanal M12 | m | 30.5
| kanal M13 | m | 10.5
2 | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon) | kos | 126 | 0
| kanal M1 | kos | 16
| kanal M2 | kos | 12
| kanal M3 | kos | 17
| kanal M4 | kos | 14
| kanal M5 | kos | 13
| kanal M6 | kos | 10
| kanal M7 | kos | 8
| kanal M8 | kos | 11
| kanal M9 | kos | 5
| kanal M10 | kos | 5
| kanal M11 | kos | 0
| kanal M12 | kos | 7
| kanal M13 | kos | 8
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
1 | Zasek oziroma rezanje obstoječega asfalta debeline do 10 cm.
| kanal M3 | m | 40 | 0
| kanal M8 | m | 12 | 0
2 | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem
| kanal M3 | m2 | 22 | 0
| kanal M8 | m2 | 9 | 0
3 | Strojno rezkanje asfalta z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na gradbeno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja
| kanal M3 | m2 | 2 | 0
| kanal M8 | m2 | 1 | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
1 | Izkop humusa na trasi kanalizacije v sloju debeline do 20 cm s prevozom na gradbiščno deponijo
| kanal M10 | m3 | 4 | 0
2 | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III., IV. in V. ktg., širine dna jarka do 1.0m, globine do 4.0 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet s stroški ravnanja materiala v deponiji.
OPOMBA: V izkopih je upoštevano odstranjevanje in odvoz obstoječe kanalizacije, kjer se zaradi nove ruši, po načelu polno za prazno (cevi in jaški do vključno fi 500 mm)!
| - v terenu III. + IV. ktg. (90%) | m3 | 274.4 | 0
| kanal M1 | m3 | 22.5
| kanal M2 | m3 | 13.5
| kanal M3 | m3 | 46.8
| kanal M4 | m3 | 28.4
| kanal M5 | m3 | 30.2
| kanal M6 | m3 | 24.8
| kanal M7 | m3 | 14.9
| kanal M8 | m3 | 16.2
| kanal M9 | m3 | 21.2
| kanal M10 | m3 | 15.3
| kanal M11 | m3 | 0
| kanal M12 | m3 | 30.2
| kanal M13 | m3 | 10.4
| - v terenu V ktg. (10%) | m3 | 30.1 | 0
| kanal M1 | m3 | 2.5
| kanal M2 | m3 | 1.5
| kanal M3 | m3 | 5.2
| kanal M4 | m3 | 3.1
| kanal M5 | m3 | 3.3
| kanal M6 | m3 | 2.7
| kanal M7 | m3 | 1.6
| kanal M8 | m3 | 1.8
| kanal M9 | m3 | 2.3
| kanal M10 | m3 | 1.7
| kanal M11 | m3 | 0
| kanal M12 | m3 | 3.3
| kanal M13 | m3 | 1.1
3 | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III., IV. in V. ktg., širine dna jarka do 1.0m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°-90° z odmetom min. 1,0 m od roba izkopa.
OPOMBA: V izkopih je upoštevano odstranjevanje in odvoz obstoječe kanalizacije, kjer se zaradi nove ruši, po načelu polno za prazno (cevi in jaški do vključno fi 500 mm)!
- v terenu III. + IV. ktg. (90%)
| kanal M10 | m3 | 35.1 | 0
- v terenu V ktg. (10%)
| kanal M10 | m3 | 3.9 | 0
4 | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm | m2 | 173.9 | 0
| kanal M1 | m2 | 13.6
| kanal M2 | m2 | 8.3
| kanal M3 | m2 | 28.3
| kanal M4 | m2 | 17.3
| kanal M5 | m2 | 18.3
| kanal M6 | m2 | 15
| kanal M7 | m2 | 8.9
| kanal M8 | m2 | 9.8
| kanal M9 | m2 | 12.7
| kanal M10 | m2 | 17.1
| kanal M11 | m2 | 0
| kanal M12 | m2 | 18.3
| kanal M13 | m2 | 6.3
5 | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-63 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasteh do 30 cm (pod voznimi površinami) | m3 | 176 | 0
| kanal M1 | m3 | 14
| kanal M2 | m3 | 9
| kanal M3 | m3 | 30
| kanal M4 | m3 | 18.5
| kanal M5 | m3 | 19.5
| kanal M6 | m3 | 16.5
| kanal M7 | m3 | 10
| kanal M8 | m3 | 11
| kanal M9 | m3 | 14
| kanal M10 | m3 | 6
| kanal M11 | m3 | 0
| kanal M12 | m3 | 20.5
| kanal M13 | m3 | 7
6 | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm, vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti 20 cm | m3 | 70 | 0
| kanal M1 | m3 | 6
| kanal M2 | m3 | 3.5
| kanal M3 | m3 | 12
| kanal M4 | m3 | 7.5
| kanal M5 | m3 | 8
| kanal M6 | m3 | 6.5
| kanal M7 | m3 | 4
| kanal M8 | m3 | 4
| kanal M9 | m3 | 5.5
| kanal M10 | m3 | 2.5
| kanal M11 | m3 | 0
| kanal M12 | m3 | 8
| kanal M13 | m3 | 2.5
7 | Zasip jarka z materialom izkopa ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod nevoznimi površinami)
| kanal M10 | m3 | 23.5 | 0
8 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja in trajnega deponiranja
| kanal M10 | m3 | 20.7738 | 0
9 | Dovoz iz gradbiščne deponije in raztiranje humusa v sloju debeline 20 cm
| kanal M10 | m3 | 4 | 0
10 | Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnojila 30 g/m2, valjanjem s travnim valjarjem.
| kanal M10 | m2 | 15 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
1 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact komplet z vsemi koleni, standard EN 1401-1 na izvršeno betonsko podlogo v deb.10 cm s polnim obbetoniranjem z betonom C12/15, cevi fi 200 mm, trdnostni razred SN4 s priključitvijo na jaške, stiki se tesnijo z gumi tesnili
| kanal M10 | m | 13 | 0
2 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact komplet z vsemi koleni, standard EN 1401-1 na izvršeno betonsko podlogo v deb.10 cm s polnim obbetoniranjem z betonom C12/15, cevi fi 160 mm, trdnostni razred SN4 s priključitvijo na jaške, stiki se tesnijo z gumi tesnili | m | 277 | 0
| kanal M1 | m | 22.6
| kanal M2 | m | 13.9
| kanal M3 | m | 47.2
| kanal M4 | m | 28.8
| kanal M5 | m | 30.5
| kanal M6 | m | 25
| kanal M7 | m | 14.9
| kanal M8 | m | 16.4
| kanal M9 | m | 21.2
| kanal M10 | m | 15.5
| kanal M11 | m | 0
| kanal M12 | m | 30.5
| kanal M13 | m | 10.5
3 | Izdelava požiralnika s peskolovom iz BC cevi DN 500, z izkopom, zasipom, betonskim temeljem, obdelavo priključka na odtok, globine 1.0 m, skupaj z LTŽ rešetko 40x40 cm AB vencem in obročem, dobavo materiala in vsemi potrebnimi deli | kos | 60 | 0
| kanal M1 | kos | 9
| kanal M2 | kos | 5
| kanal M3 | kos | 7
| kanal M4 | kos | 7
| kanal M5 | kos | 4
| kanal M6 | kos | 6
| kanal M7 | kos | 5
| kanal M8 | kos | 4
| kanal M9 | kos | 3
| kanal M10 | kos | 3
| kanal M11 | kos | 0
| kanal M12 | kos | 2
| kanal M13 | kos | 5
4 | Izdelava dodatnega priključka na BC jašku za PVC cev DN 160 mm | kos | 33 | 0
5 | Izdelava slepega priključka na PVC cevi DN 600 mm za PVC cev DN 160 mm. Postavka vključuje rezanje odprtine v zgornji polovici meteornega kanala s tesnenjem cevi z gumi tesnilom | kos | 4 | 0
6 | Izdelava slepega priključka na PVC cevi DN 400 mm za PVC cev DN 160 mm. Postavka vključuje vse potrebne fazonske kose (KGEA 400/160/45°, KGB DN 160/45°) ter tesnilni material | kos | 4 | 0
7 | Izdelava slepega priključka na PVC cevi DN 315 mm za PVC cev DN 160 mm. Postavka vključuje vse potrebne fazonske kose (KGEA 315/160/45°, KGB DN 160/45°) ter tesnilni material | kos | 8 | 0
8 | Izdelava slepega priključka na PVC cevi DN 250 mm za PVC cev DN 160 mm. Postavka vključuje vse potrebne fazonske kose (KGEA 250/160/45°, KGB DN 160/45°) ter tesnilni material | kos | 11 | 0
9 | Izdelava slepega priključka na PVC cevi DN 160 mm za PVC cev DN 160 mm. Postavka vključuje vse potrebne fazonske kose (KGEA 160/160/45°, KGB DN 160/45°) ter tesnilni material | kos | 1 | 0
10 | Priključitev obstoječih talnih rešetk na cev PVC DN 160 mm komplet z vsemi deli in tesnjenjem | kos | 7 | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
5. | OSTALA DELA
1 | Planiranje tamponskega planuma ceste z natančnostjo +- 1cm z uvaljanjem | m2 | 31 | 0
| kanal M3 | m2 | 22
| kanal M8 | m2 | 9
2 | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s polimerno emulzijo | m | 52 | 0
| kanal M3 | m | 40
| kanal M8 | m | 12
3 | Izdelava nosilne bituminizirane zmesi AC 16 base B50/70 A4 v debelini 5 cm | m2 | 31 | 0
| kanal M3 | m2 | 22
| kanal M8 | m2 | 9
4 | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti | m2 | 34 | 0
| kanal M3 | m2 | 24
| kanal M8 | m2 | 10
5 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm | m2 | 34 | 0
| kanal M3 | m2 | 24
| kanal M8 | m2 | 10
6 | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO-1 in navodili upravljalca kanal. | m | 36.5 | 0
| kanal M3 | m | 22.6
| kanal M8 | m | 13.9
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## NASTAVKI ZA ŽLEBOVE
KANALIZACIJA DOBRAVLJE
METEORNA KANALIZACIJA - NASTAVKI ZA ŽLEBOVE
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ € |  |  | 0
1. | PREDDELA
1 | Zakoličba trase požiralnikov z niveliranjem kanala | m | 75 | 0
| kanal M1 | m | 26.5
| kanal M9 | m | 3
| kanal M10 | m | 45.5
2 | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon) | kos | 12 | 0
| kanal M1 | kos | 2
| kanal M9 | kos | 2
| kanal M10 | kos | 8
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1 | Izkop humusa na trasi kanalizacije v sloju debeline do 20 cm s prevozom na gradbiščno deponijo | m3 | 15.5 | 0
| kanal M1 | m3 | 6.5
| kanal M10 | m3 | 9
2 | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III., IV. in V. ktg., širine dna jarka do 1.0m, globine do 1.0 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet s stroški ravnanja materiala v deponiji.
| - v terenu III. + IV. ktg. (90%) | m3 | 13.1 | 0
| kanal M9 | m3 | 3.2
| kanal M10 | m3 | 9.9
| - v terenu V ktg. (10%) | m3 | 1.4 | 0
| kanal M9 | m3 | 0.3
| kanal M10 | m3 | 1.1
3 | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III., IV. in V. ktg., širine dna jarka do 1.0m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°-90° z odmetom min. 1,0 m od roba izkopa.
| - v terenu III. + IV. ktg. (90%) | m3 | 61.2 | 0
| kanal M1 | m3 | 26.1
| kanal M10 | m3 | 35.1
| - v terenu V ktg. (10%) | m3 | 6.8 | 0
| kanal M1 | m3 | 2.9
| kanal M10 | m3 | 3.9
4 | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm | m2 | 45 | 0
| kanal M1 | m2 | 15.9
| kanal M9 | m2 | 1.8
| kanal M10 | m2 | 27.3
5 | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasteh do 30 cm (pod voznimi površinami) | m3 | 8.5 | 0
| kanal M9 | m3 | 2
| kanal M10 | m3 | 6.5
6 | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm, vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti 20 cm | m3 | 3.3 | 0
| kanal M9 | m3 | 0.8
| kanal M10 | m3 | 2.5
7 | Zasip jarka z materialom izkopa ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod nevoznimi površinami) | m3 | 41 | 0
| kanal M1 | m3 | 17.5
| kanal M10 | m3 | 23.5
8 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja in trajnega deponiranja | m3 | 36.1905 | 0
| kanal M1 | m3 | 15.4167
| kanal M10 | m3 | 20.7738
9 | Dovoz iz gradbiščne deponije in raztiranje humusa v sloju debeline 20 cm | m3 | 15.5 | 0
| kanal M1 | m3 | 6.5
| kanal M10 | m3 | 9
10 | Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnojila 30 g/m2, valjanjem s travnim valjarjem. | m2 | 78 | 0
| kanal M1 | m2 | 33
| kanal M10 | m2 | 45
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
1 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact komplet z vsemi koleni, standard EN 1401-1 na izvršeno betonsko podlogo v deb.10 cm s polnim obbetoniranjem z betonom C12/15, cevi fi 160 mm, trdnostni razred SN4 s priključitvijo na jaške, stiki se tesnijo z gumi tesnili | m | 75 | 0
| kanal M1 | m | 26.5
| kanal M9 | m | 3
| kanal M10 | m | 45.5
2 | Izdelava jaška v sestavi: betonski podstavek C12/15 0,94 x 0,94 m, višine 0,25 m na podložni beton d=10 cm, betonska cev fi 60 cm L= 1 m, z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo jaška, vključno z izdelavo mulde. Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in višino terena in se prilagaja z višino in številom betonskih cevi in pokrova. (Svetla višina jaška do 1.0 m) | kos | 4 | 0
3 | Izdelava dodatnega priključka na BC jašku za PVC cev DN 160 mm | kos | 6 | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## elektrika
PROJEKTANTSKI POPIS S PREIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO
Objekt:
KANALIZACIJA IN VODOVOD DOBRAVLJE
ČRPALIŠČE 1
ČRPALIŠČE 2
ČRPALIŠČE 3
|  | R E K A P I T U L A C I J A | merska enota | količina | cena/kos | znesek EUR
1 | 1. | ČRPALIŠČE 1 (Vrčon konec)
1
1 | I. | Nizkonapetostno omrežje (NNO)
1 | A | GRADBENI DEL ZA NNO
1 | 1 | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
1 | 2 | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
1 | 3 | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
1 | 4 | OSTALA DELA |  |  |  | 0
1 | B | ELEKTROMONTAŽNI DEL ZA NNO |  |  |  | 0
1 | II. | ELEKTRIČNE INSTALACIJE OBJEKTA (črpališče 1) |  |  |  | 0
1 | s | Skupaj črpališče 1 |  |  |  | 0
2 | 2. | ČRPALIŠČE 2 (Hrobači)
2
2 | I. | Nizkonapetostno omrežje (NNO)
2 | A | GRADBENI DEL ZA NNO
2 | 1 | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2 | 2 | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2 | 3 | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2 | 4 | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2 | B | ELEKTROMONTAŽNI DEL ZA NNO |  |  |  | 0
2 | II. | ELEKTRIČNE INSTALACIJE OBJEKTA (črpališče 2) |  |  |  | 0
2 | s | Skupaj črpališče 2 |  |  |  | 0
3 | 3. | ČRPALIŠČE 3 (Hrib)
3
3 | I. | Nizkonapetostno omrežje (NNO)
3 | A | GRADBENI DEL ZA NNO
3 | 1 | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3 | 2 | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3 | 3 | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3 | 4 | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3 | B | ELEKTROMONTAŽNI DEL ZA NNO |  |  |  | 0
3 | II. | ELEKTRIČNE INSTALACIJE OBJEKTA (črpališče 3) |  |  |  | 0
3 | s | Skupaj črpališče 3 |  |  |  | 0
| s | SKUPAJ REKAPITULACIJA 1, 2 in 3 (brez DDV) |  |  |  | 0
1 | 1. | Črpališče 1 (Vrčon konec) | merska enota | količina | cena/kos | znesek EUR
1
1 | I. | Nizkonapetostno omrežje (NNO)
1
1 | A. | GRADBENI DEL ZA NNO
1
1 | 1. | PREDDELA
1
1 | 1. | Zakoličba trase predvidene NN kabelske kanalizacije | m | 42 |  | 0
1
1 | 2. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav ZA CELOTEN PRIKLJUČEK (križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, telefona, vodovoda, kanalizacije po pogojih in navodilih upravljalca. | kpl | 1 |  | 0
1
1 | s | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
1
1 | 2. | ZEMELJSKA DELA
1
1 | 1. | Strojni in ročni izkop jarkov za kabelsko kanalizacijo, širine do 1.5 m, globine do 1.0 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja materiala v deponiji.
1 |  | - v terenu III. ktg. - V. ktg | m3 | 12.3 |  | 0
1
1 | 2. | Planiranje dna rova s točnostjo +/- 1 cm | m2 | 16.8 |  | 0
1
1 | 3. | Obsutje kanalizacijskih cevi s sipkim materialom velikosti zrna do 8 mm , minimalno 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 6.2 |  | 0
1
1 | 4. | Zasip jarka z nevezanim materialom in izvedbo po TSC 06.100:2003, 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem v plasteh po 30 cm ter planiranjem zgornjega sloja s točnostjo +-3 cm. Deformacijski modul Ev2>60 MPa (pod voznimi površinami) | m3 | 7.6 |  | 0
1
1 | 5. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm (tampon), vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti 20 cm. Deformacijski modul Ev2> 80MPa (pod voznimi površinami) | m3 | 10 |  | 0
1
1 | 6. | Zasip jarka z materialom izkopa ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod nevoznimi površinami) | m3 | 2.6 |  | 0
1
1 | 7. | Izdelava nosilne bituminizirane zmesi AC 16 base B70/100 A4 v debelini 5 cm | m2 | 6 |  | 0
1
1 | 8. | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | m2 | 6 |  | 0
1
1 | 9. | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A4 v debelini 3,5 cm | m2 | 6 |  | 0
1
1 | 10. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 5 |  | 0
1
1 | s | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
1
1 | 3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA | merska enota | količina | cena/kos | znesek EUR
1
1
1 | 1. | Izdelava kabelske kanalizacije s stigmaflex cevjo fi 110mm na betonski posteljici iz betona C12/15 in zasipom 15 cm nad temenom cevi s peskom fr. do 8 mm (pesek ni vključen v postavki!) | m | 42 |  | 0
1
1 | 2. | Dobava in montaža PE cevi fi 110 mm med podzemnimi in nadzemnimi deli | m | 6 |  | 0
1
1 | 3. | Izdelava betonskega podstavka za vzidavo omaric MPO in R-Č dim: 1000 x 800 x 380mm z cevnimi povezavami (4xfi100mm l=5,5m) do kabelskega jaška, vključno z betonskim temeljem 1000 x 600 x 200 mm iz betona C 20/25. | kpl | 1 |  | 0
1
1 | 4. | Izkop in izdelava temelja za betonski drog K9 | kpl | 1 |  | 0
1
1 | 5. | Izdelava AB jaška svetlih dimenzij 100x100x100 cm. Postavka zajema: | kpl | 2 |  | 0
1 |  | - dobava in vgradnja nearmiranega podložnega betona C12/15 (0,35m3)
1 |  | - dobava in vgradnja armiranega betona C 25/30 v talno ploščo dimenzij 130x130x20cm, stene debeline 15cm in stropno ploščo dimenzij 130x130x18cm (1,7m3)
1 |  | - dobava in vgradnja minimalne armature S500 (palice + mreže skupaj 250kg)
1 |  | - vertikalno opažanje sten in talne plošče (12m2)
1 |  | - horizontalno opažanje stropne plošče (1,1m2)
1 |  | - dodatek k opažu za izvedbo prebojev
1 |  | - dobava in montaža LTŽ pokrova dimenzij 60x60 cm po EN 124 D400 z okvirjem in napisom ''ELEKTRIKA''
1
1 | 6. | Rušitev in demontaža obstoječega jeklenega droga višine 7m | kpl | 1 |  | 0
1
1 | s | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
1
1 | 4. | OSTALA DELA
1
1 | 1. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO-1 in navodili upravljavca | m | 42 |  | 0
1
1 | s | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
1
1 | s | SKUPAJ GRADBENA DELA ZA NNO |  |  |  | 0
1
1 | B | ELEKTROMONTAŽNI DEL | merska enota | količina | cena/kos | znesek EUR
1
1 |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
1
1 | 1. | Kabel NAYY-J 4 x35 +2,5 mm2 položen v novo kabelsko kanalizacijo | m | 58 |  | 0
1
1 | 2. | PVC opozorilni trak | m | 43 |  | 0
1
1 | 3. | Izdelava kabelskega končnika 4x70mm2 Al | kpl | 1 |  | 0
1
1 | 4. | Priklop kabla NAYY-J 4x35 + 2.5mm2 na novem NN drogu K9, ter v novi MPO | kpl | 2 |  | 0
1
1 | 5. | Izdelava ozemljitve z valjancem Fe/Zn 25x4mm | m | 45 |  | 0
1
1 | 6. | Križne spojke za spoj valjanca Fe/Zn 25x4mm | kos | 3 |  | 0
1
1 | 7. | Omarica MPO je sestavljena iz tipske omare tip A/FK 4 Mosdorfer
1 |  | 590x850x320mm opremljen z vrati in ključavnico elektrodistribucije,
1 |  | nameščena na betonskem podstavku
1 |  | NV varovalčni ločilnik 250A/3x25A
1 |  | Direktni števec energije 400V (85A) z limitatorjem (Landiss)
1 |  | Komunikator za števec PLC Landis
1 |  | Tipkalo s konektorjem
1 |  | prenapetostni odvodnik VM 280/4
1 |  | vrstne sponke,drobni in vezni materjal, napisi, oznake,
1 |  | obročkanje kablov, enopolna shema | kos | 1 |  | 0
1
1 | 8. | Meritve, pregledi in priklopi ter izdaja atestov | kos | 1 |  | 0
1
1 | 9. | Izdelava PID, ter vpis trase v kataster komunalnih naprav za vse kable | kpl | 1 |  | 0
1
1 | 10. | Nepredvidena elektromontažna dela z vpisom v gradbeni dnevnik | ur (ocenjeno) | 2 |  | 0
1
1 | 11. | Priključne sponke IOS 4 | kos | 4 |  | 0
1
1 | 12. | Mehanska zaščita kabla po betonskem drogu (2,5m) | kos | 1 |  | 0
1
1 | 13. | Odvodniki prenapetosti tip "A" na betonskem drogu | kpl | 3 |  | 0
1
1 | 14. | Izdelava ozemljitve za odvodnike na betonskem drogu | kpl | 1 |  | 0
1
1 | 15. | Demontaža ter ponovna montaža svetilke JR na novi betonski drog K9 vključno z izdelavo nosilca za svetilko | kpl | 1 |  | 0
1
1 | 16. | Drobni material | % | 0.03 |  | 0
1
1 | 17. | Priprava materiala in dela, ter manipulativni stroški,
1 |  | ter zavarovanje gradbišča | % | 0.05 |  | 0
1
1 | 18. | Stroški nadzora elektrodistribucije | ur (ocenjeno) | 3 |  | 0
1
1 | s | SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNI DEL NNO |  |  |  | 0
1
1 | II. | ELEKTRIČNE INSTALACIJE OBJEKTOV (črpališče 1 - Vrčon konec) | merska enota | količina | cena/kos | znesek EUR
1
1 |  | Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus
1
1 | 1. | Razdelilnik R-Č je sestavljen iz tipske omare z dodatnim tesnilom
1 |  | A/FK 3 IP54 (Mosdorfer opremljene s sledečo opremo:
1 |  | glavno stikalo 40A 3p | kos | 1
1 |  | zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI-4/40/0,03A | kos | 1
1 |  | prenapetostna zaščita EVM 275 | kos | 4
1 |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/16A 3p | kos | 1
1 |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/16A | kos | 2
1 |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/10A | kos | 3
1 |  | el. grelnik 100W | kos | 1
1 |  | sobni termostat | kos | 1
1 |  | vtičnica 230V, 16A | kos | 1
1 |  | vrstne sponke,drobni in vezni material, napisi, oznake, obročkanje kablov,
1 |  | enopolna shema | kpl | 1 |  | 0
1
1 | 2. | Priklop krmilne omarice črpališča | kpl | 1 |  | 0
1
1 | 3. | Vodnik FG70R 5 x 6mm2 | m | 3 |  | 0
1
1 | 4. | Vodnik P/F 25mm2 | m | 4 |  | 0
1
1 | 5. | Vodnik P/F 6mm2 | m | 23 |  | 0
1
1 | 6. | Doza n/o za izenačitev potencialov | kos | 1 |  | 0
1
1 | 7. | Pocinkan valjanec Fe/Zn 25x4 (krožno ozemljilo) | m | 14 |  | 0
1
1 | 8. | PE cev fi 50mm | m | 8 |  | 0
1
1 | 9. | Drobni material | % | 0.05 |  | 0
1
1 | 10. | Sodelovanje pri zagonu dveh črpalk | kpl | 1 |  | 0
1
1 | 11. | Meritve električne instalacije in ozemljitev | kpl | 1 |  | 0
1
1 | s | SKUPAJ ELEKTROINSTALACIJE OBJEKTA črpališče 1 |  |  |  | 0
2 | 2. | Črpališče 2 (Hrobači) | merska enota | količina | cena/kos | znesek EUR
2
2 | I. | Nizkonapetostno omrežje (NNO)
2
2 | A. | GRADBENI DEL ZA NNO
2
2 |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
2
2 | 1. | PREDDELA
2
2 | 1. | Zakoličba trase predvidene NN kabelske kanalizacije | m | 241 |  | 0
2
2 | 2. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav ZA CELOTEN PRIKLJUČEK (križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, telefona, vodovoda, kanalizacije po pogojih in navodilih upravljalca. | kpl | 1 |  | 0
2 | s | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2
2 | 2. | ZEMELJSKA DELA
2
2 | 1. | Strojni in ročni izkop jarkov za kabelsko kanalizacijo, širine do 1.5 m, globine do 1.0 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja materiala v deponiji.
2 |  | - v terenu III. ktg. - V. ktg | m3 | 48 |  | 0
2
2 | 2. | Strojni in ročni izkop jarkov širine do 1.5 m, globine do 1.0 m, naklon brežin 70°-90° z odmetom 1.0m od roba izkopa.
2 |  | - v terenu III. ktg. - V.ktg | m3 | 9 |  | 0
2
2 | 3. | Planiranje dna rova s točnostjo +/- 1 cm | m2 | 96 |  | 0
2
2 | 4. | Obsutje kanalizacijskih cevi s sipkim materialom velikosti zrna do 8 mm , minimalno 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 19.2 |  | 0
2
2 | 5. | Zasip jarka z nevezanim materialom in izvedbo po TSC 06.100:2003, 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem v plasteh po 30 cm ter planiranjem zgornjega sloja s točnostjo +-3 cm. Deformacijski modul Ev2>60 MPa (pod voznimi površinami) | m3 | 50 |  | 0
2
2 | 6. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm (tampon), vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti 20 cm. Deformacijski modul Ev2> 80MPa (pod voznimi površinami) | m3 | 21.2 |  | 0
2
2 | 7. | Zasip jarka z materialom izkopa ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod nevoznimi površinami) | m3 | 8 |  | 0
2
2 | 8. | Izdelava nosilne bituminizirane zmesi AC 16 base B70/100 A4 v debelini 5 cm | m2 | 120 |  | 0
2
2 | 9. | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | m2 | 120 |  | 0
2
2 | 10. | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A4 v debelini 3,5 cm | m2 | 120 |  | 0
2
2 | 11. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 4.5 |  | 0
2 | s | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2
2 | 3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
2
2 | 1. | Izdelava kabelske kanalizacije s stigmaflex cevjo fi 110mm na betonski posteljici iz betona C12/15 in zasipom 15 cm nad temenom cevi s peskom fr. do 8 mm (pesek ni vključen v postavki!) | m | 241 |  | 0
2
2 | 2. | Dobava in montaža PE cevi fi 110 mm med podzemnimi in nadzemnimi deli | m | 6 |  | 0
2
2 | 3. | Izdelava betonskega podstavka za vzidavo omaric MPO in R-Č dim: 1800 x 800 x 380mm z cevnimi povezavami (5xfi100mm l=5,5m) do kabelskega jaška, vključno z betonskim temeljem 1800 x 600 x 380 mm iz betona C 20/25. | kpl | 1 |  | 0
2
2 | 4. | Izdelava AB jaška svetlih dimenzij 120x120x100 cm. Postavka zajema: | kpl | 4 |  | 0
2 |  | - dobava in vgradnja nearmiranega podložnega betona C12/15 (0,35m3)
2 |  | - dobava in vgradnja armiranega betona C 25/30 v talno ploščo dimenzij 150x150x20cm, stene debeline 15cm in stropno ploščo dimenzij 150x150x18cm (1,7m3)
2 |  | - dobava in vgradnja minimalne armature S500 (palice + mreže skupaj 250kg)
2 |  | - vertikalno opažanje sten in talne plošče (12m2)
2 |  | - horizontalno opažanje stropne plošče (1,1m2)
2 |  | - dodatek k opažu za izvedbo prebojev
2 |  | - dobava in montaža LTŽ pokrova dimenzij 60x60 cm po EN 124 D400 z okvirjem in napisom ''ELEKTRIKA''
2 | s | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2
2 | 4. | OSTALA DELA
2
2 | 1. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO-1 in navodili upravljavca | m | 241 |  | 0
2 | s | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2
2 | s | SKUPAJ GRADBENA DELA ZA NNO |  |  |  | 0
2
2 | B | ELEKTROMONTAŽNI DEL | merska enota | količina | cena/kos | znesek EUR
2
2 |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
2
2 | 1. | Kabel NAYY-J 4 x 70 +2,5 mm2 položen v novo kabelsko kanalizacijo | m | 250 |  | 0
2
2 | 2. | PVC opozorilni trak | m | 242 |  | 0
2
2 | 3. | Izdelava kabelskega končnika 4x70mm2 Al | kpl | 2 |  | 0
2
2 | 4. | Priklop kabla NAYY-J 4x70 + 2.5mm2 na obstoječen NN drogu, ter v novi MPO | kos | 2 |  | 0
2
2 | 5. | Izdelava ozemljitve z valjancem Fe/Zn 25x4mm | m | 244 |  | 0
2
2 | 6. | Križne spojke za spoj valjanca Fe/Zn 25x4mm | kos | 5 |  | 0
2
2 | 7. | Omarica MPO je sestavljena iz tipske omare tip A/FK 4 Mosdorfer
2 |  | 590x850x320mm opremljen z vrati in ključavnico elektrodistribucije,
2 |  | nameščena na betonskem podstavku
2 |  | NV varovalčni ločilnik 250A/3x20A
2 |  | Direktni števec energije 400V (85A) z limitatorjem (Landiss)
2 |  | Komunikator za števec PLC Landis
2 |  | Tipkalo s konektorjem
2 |  | prenapetostni odvodnik VM 280/4
2 |  | vrstne sponke,drobni in vezni materjal, napisi, oznake,
2 |  | obročkanje kablov, enopolna shema | kos | 1 |  | 0
2
2 | 8. | Meritve, pregledi in priklopi ter izdaja atestov | kos | 1 |  | 0
2
2 | 9. | Izdelava PID, ter vpis trase v kataster komunalnih naprav za vse kable | kpl | 1 |  | 0
2
2 | 10. | Nepredvidena elektromontažna dela z vpisom v gradbeni dnevnik | ur (ocenjeno) | 2 |  | 0
2
2 | 11. | Priključne sponke IOS 4 | kos | 4 |  | 0
2
2 | 12. | Mehanska zaščita kabla po betonskem drogu | kos | 1 |  | 0
2
2 | 13. | Odvodniki prenapetosti tip "A" na betonskem drogu | kpl | 3 |  | 0
2
2 | 14. | Izdelava ozemljitve za odvodnike na betonskem drogu | kpl | 1 |  | 0
2
2 | 15. | Drobni material | % | 0.03 |  | 0
2
2 | 16. | Priprava materiala in dela, ter manipulativni stroški,
2 |  | ter zavarovanje gradbišča | % | 0.05 |  | 0
2
2 | 17. | Stroški nadzora elektrodistribucije | ur (ocenjeno) | 2 |  | 0
2
2 | s | SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNI DEL NNO |  |  |  | 0
2
2 | II. | ELEKTRIČNE INSTALACIJE OBJEKTOV (črpališče 2 - Hrobači) | merska enota | količina | cena/kos | znesek EUR
2
2 |  | Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus
2
2 | 1. | Razdelilnik R-Č je sestavljen iz tipske omarice z dodatnim tesnilom
2 |  | A/FK 3 IP54 (Mosdorfer opremljene s sledečo opremo:
2 |  | glavno stikalo 40A 3p | kos | 1
2 |  | zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI-4/25/0,03A | kos | 1
2 |  | prenapetostna zaščita EVM 275 | kos | 4
2 |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/16A 3p | kos | 1
2 |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/16A | kos | 2
2 |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/10A | kos | 3
2 |  | el. grelnik 100W | kos | 1
2 |  | sobni termostat | kos | 1
2 |  | vtičnica 230V, 16A | kos | 1
2 |  | vrstne sponke,drobni in vezni material, napisi, oznake, obročkanje kablov,
2 |  | enopolna shema | kpl. | 1 |  | 0
2
2 | 2. | Priklop krmilne omare črpališča | kpl. | 1 |  | 0
2
2 | 3. | Vodnik FG7R 5 x 6mm2 | m | 6 |  | 0
2
2 | 4. | Vodnik P/F 25mm2 | m | 4 |  | 0
2
2 | 5. | Vodnik P/F 6mm2 | m | 25 |  | 0
2
2 | 6. | Doza n/o za izenačitev potencialov | kos | 1 |  | 0
2
2 | 7. | Pocinkan valjanec Fe/Zn 25x4 (krožno ozemljilo) | m | 14 |  | 0
2
2 | 8. | PE cev fi 50mm | m | 8 |  | 0
2
2 | 9. | Drobni material | % | 0.05 |  | 0
2
2 | 10. | Sodelovanje pri zagonu dveh črpalk | kpl | 1 |  | 0
2
2 | 11. | Meritve električne instalacije in ozemljitev | kpl | 1 |  | 0
2 | s | SKUPAJ ELEKTROINSTALACIJE OBJEKTA črpališče 2 |  |  |  | 0
3 | 3. | Črpališče 3 (Hrib) | merska enota | količina | cena/kos | znesek EUR
3
3 | I. | Nizkonapetostno omrežje (NNO)
3
3 | A. | GRADBENI DEL ZA NNO
3
3 |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
3
3 | 1. | PREDDELA
3
3 | 1. | Zakoličba trase predvidene NN kabelske kanalizacije | m | 99 |  | 0
3
3 | 2. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav ZA CELOTEN PRIKLJUČEK (križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, telefona, vodovoda, kanalizacije po pogojih in navodilih upravljalca. | kpl | 1 |  | 0
3 | s | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3
3 | 2. | ZEMELJSKA DELA
3
3 | 1. | Strojni in ročni izkop jarkov za kabelsko kanalizacijo, širine do 1.5 m, globine do 1.0 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja materiala v deponiji.
3 |  | - v terenu III. ktg. - V. ktg | m3 | 35.5 |  | 0
3
3 | 2. | Strojni in ročni izkop jarkov širine do 1.5 m, globine do 1.0 m, naklon brežin 70°-90° z odmetom 1.0m od roba izkopa.
3 |  | - v terenu III. ktg. - V.ktg | m3 | 12 |  | 0
3
3 | 3. | Planiranje dna rova s točnostjo +/- 1 cm | m2 | 59 |  | 0
3
3 | 4. | Obsutje kanalizacijskih cevi s sipkim materialom velikosti zrna do 8 mm , minimalno 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 6.2 |  | 0
3
3 | 5. | Zasip jarka z nevezanim materialom in izvedbo po TSC 06.100:2003, 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem v plasteh po 30 cm ter planiranjem zgornjega sloja s točnostjo +-3 cm. Deformacijski modul Ev2>60 MPa (pod voznimi površinami) | m3 | 17.8 |  | 0
3
3 | 6. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm (tampon), vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti 20 cm. Deformacijski modul Ev2> 80MPa (pod voznimi površinami) | m3 | 10.3 |  | 0
3
3 | 7. | Zasip jarka z materialom izkopa ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod nevoznimi površinami) | m3 | 17 |  | 0
3
3 | 8. | Dovoz iz gradbiščne deponije in raztiranje humusa v sloju debeline 20 cm. | m3 | 3.4 |  | 0
3
3 | 8. | Izdelava nosilne bituminizirane zmesi AC 16 base B70/100 A4 v debelini 5 cm | m2 | 11 |  | 0
3
3 | 9. | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | m2 | 11 |  | 0
3
3 | 10. | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A4 v debelini 3,5 cm | m2 | 11 |  | 0
3
3 | 11. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 1.2 |  | 0
3 | s | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3
3 | 3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
3
3 | 1. | Izdelava kabelske kanalizacije s stigmaflex cevjo fi 110mm na betonski posteljici iz betona C12/15 in zasipom 15 cm nad temenom cevi s peskom fr. do 8 mm (pesek ni vključen v postavki!) | m | 99 |  | 0
3
3 | 2. | Dobava in montaža PE cevi fi 110 mm med podzemnimi in nadzemnimi deli | m | 6 |  | 0
3
3 | 3. | Izdelava betonskega podstavka za vzidavo omaric MPO in R-Č dim: 1800 x 800 x 380mm z cevnimi povezavami (5xfi100mm l=5,5m) do kabelskega jaška, vključno z betonskim temeljem 1800 x 600 x 380 mm iz betona C 20/25. | kpl | 1 |  | 0
3
3 | 4. | Izdelava AB jaška svetlih dimenzij 100x100x100 cm. Postavka zajema: | kpl | 2 |  | 0
3 |  | - dobava in vgradnja nearmiranega podložnega betona C12/15 (0,35m3)
3 |  | - dobava in vgradnja armiranega betona C 25/30 v talno ploščo dimenzij 130x130x20cm, stene debeline 15cm in stropno ploščo dimenzij 130x130x18cm (1,7m3)
3 |  | - dobava in vgradnja minimalne armature S500 (palice + mreže skupaj 250kg)
3 |  | - vertikalno opažanje sten in talne plošče (12m2)
3 |  | - horizontalno opažanje stropne plošče (1,1m2)
3 |  | - dodatek k opažu za izvedbo prebojev
3 |  | - dobava in montaža LTŽ pokrova dimenzij 60x60 cm po EN 124 D400 z okvirjem in napisom ''ELEKTRIKA''
3 | s | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3
3 | 4. | OSTALA DELA
3
3 | 1. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO-1 in navodili upravljavca | m | 99 |  | 0
3 | s | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3
3 | s | SKUPAJ GRADBENA DELA ZA NNO |  |  |  | 0
3
3 | B | ELEKTROMONTAŽNI DEL | merska enota | količina | cena/kos | znesek EUR
3
3 |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
3
3 | 1. | Kabel NAYY-J 4 x 35 +2,5 mm2 položen v novo kabelsko kanalizacijo | m | 106 |  | 0
3
3 | 2. | PVC opozorilni trak | m | 100 |  | 0
3
3 | 3. | Izdelava kabelskega končnika 4x35mm2 Al | kpl | 1 |  | 0
3
3 | 4. | Priklop kabla NAYY-J 4x35 + 2.5mm2 na obstoječen NN drogu, ter v novi MPO | kos | 2 |  | 0
3
3 | 5. | Izdelava ozemljitve z valjancem Fe/Zn 25x4mm | m | 103 |  | 0
3
3 | 6. | Križne spojke za spoj valjanca Fe/Zn 25x4mm | kos | 4 |  | 0
3
3 | 7. | Omarica MPO je sestavljena iz tipske omare tip A/FK 4 Mosdorfer
3 |  | 590x850x320mm opremljen z vrati in ključavnico elektrodistribucije,
3 |  | nameščena na betonskem podstavku
3 |  | NV varovalčni ločilnik 250A/3x20A
3 |  | Direktni števec energije 400V (85A) z limitatorjem (Landiss)
3 |  | Komunikator za števec PLC Landis
3 |  | Tipkalo s konektorjem
3 |  | prenapetostni odvodnik VM 280/4
3 |  | vrstne sponke,drobni in vezni materjal, napisi, oznake,
3 |  | obročkanje kablov, enopolna shema | kos | 1 |  | 0
3
3 | 8. | Meritve, pregledi in priklopi ter izdaja atestov | kos | 1 |  | 0
3
3 | 9. | Izdelava PID, ter vpis trase v kataster komunalnih naprav za vse kable | kpl | 1 |  | 0
3
3 | 10. | Nepredvidena elektromontažna dela z vpisom v gradbeni dnevnik | ur (ocenjeno) | 2 |  | 0
3
3 | 11. | Priključne sponke IOS 4 | kos | 4 |  | 0
3
3 | 12. | Mehanska zaščita kabla po betonskem drogu | kos | 1 |  | 0
3
3 | 13. | Odvodniki prenapetosti tip "A" na betonskem drogu | kpl | 3 |  | 0
3
3 | 14. | Izdelava ozemljitve za odvodnike na betonskem drogu | kpl | 1 |  | 0
3
3 | 15. | Drobni material | % | 0.03 |  | 0
3
3 | 16. | Priprava materiala in dela, ter manipulativni stroški,
3 |  | ter zavarovanje gradbišča | % | 0.05 |  | 0
3
3 | 17. | Stroški nadzora elektrodistribucije | ur (ocenjeno) | 2 |  | 0
3
3 | s | SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNI DEL NNO |  |  |  | 0
3
3 | II. | ELEKTRIČNE INSTALACIJE OBJEKTOV (črpališče 3 - Hrib) | merska enota | količina | cena/kos | znesek EUR
3
3 |  | Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus
3
3 | 1. | Razdelilnik R-Č je sestavljen iz tipske omarice z dodatnim tesnilom
3 |  | A/FK 3 IP54 (Mosdorfer opremljene s sledečo opremo:
3 |  | glavno stikalo 40A 3p | kos | 1
3 |  | zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI-4/25/0,03A | kos | 1
3 |  | prenapetostna zaščita EVM 275 | kos | 4
3 |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/16A 3p | kos | 1
3 |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/16A | kos | 2
3 |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/10A | kos | 3
3 |  | el. grelnik 100W | kos | 1
3 |  | sobni termostat | kos | 1
3 |  | vtičnica 230C, 16A | kos | 1
3 |  | vrstne sponke,drobni in vezni material, napisi, oznake, obročkanje kablov,
3 |  | enopolna shema | kpl. | 1 |  | 0
3
3 | 2. | Priklop krmilne omare črpališča | kpl. | 1 |  | 0
3
3 | 4. | Vodnik FG7R 5 x 6mm2 | m | 6 |  | 0
3
3 | 5. | Vodnik P/F 25mm2 | m | 4 |  | 0
3
3 | 6. | Vodnik P/F 6mm2 | m | 25 |  | 0
3
3 | 7. | Doza n/o za izenačitev potencialov | kos | 1 |  | 0
3
3 | 8. | Pocinkan valjanec Fe/Zn 25x4 (krožno ozemljilo) | m | 14 |  | 0
3
3 | 9. | PN cev fi 16mm komplet s spojnimi elementi | m | 12 |  | 0
3
3 | 10. | PE cev fi 50mm | m | 8 |  | 0
3
3 | 11. | Objemke 1-1/2", 2" za ozemljitev vodovodnih cevi | kos | 6 |  | 0
3
3 | 12. | Drobni material | % | 0.05 |  | 0
3
3 | 13. | Sodelovanje pri zagonu dveh črpalk | kpl | 1 |  | 0
3
3 | 14. | Meritve električne instalacije in ozemljitev | kpl | 1 |  | 0
3
3 | s | SKUPAJ ELEKTROINSTALACIJE OBJEKTA črpališče 3 |  |  |  | 0