{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":429,"n_cols":4,"rows_kept":429,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[285,1,285,2],[304,1,304,3],[276,1,276,2],[282,0,282,1],[305,0,308,0],[305,1,305,2],[305,3,308,3],[305,4,308,4],[306,1,306,2],[307,1,307,2],[308,1,308,2],[311,1,311,3],[312,0,315,0],[312,1,312,2],[312,3,315,3],[312,4,315,4],[313,1,313,2],[314,1,314,2],[315,1,315,2],[320,0,323,0],[320,2,323,2],[320,3,323,3],[320,4,323,4],[338,4,341,4],[329,0,332,0],[329,2,332,2],[329,3,332,3],[329,4,332,4],[358,1,358,2],[338,0,341,0],[338,2,341,2],[338,3,341,3],[425,0,425,255],[392,1,392,2],[393,1,393,2],[394,1,394,2],[426,0,426,255],[427,0,427,255],[428,0,428,255],[264,1,264,3],[284,1,284,2],[303,1,303,2],[367,1,367,2],[389,1,389,2],[390,1,390,2],[391,1,391,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["3.0.","POPIS  MATERIALA  IN  DEL"]
[]
[]
["3.1.","TALNO  IN  ELEKTRIČNO OGREVANJE "]
[]
["1.","Uponor razdelilec tip PROVARIO ali pdb. iz poliamida za cev 14×2mm, 17×2mm ali 20×2,3 mm, brez privijal za pritrditev cevi; z integriranim odzračnikom, nastavki za zaporne ventile in cevne kompenzatorje, finoregulacijskimi ventili z nastavkom za merilnike pretoka,  merilniki pretoka, nastavkom za click termometer za merjenje temperature predtoka in povratka ter vsem drobnim montažnim materialom"]
[null,"za 4 ogrevalne kroge; ","kpl",2]
[]
["2.","Podometna razdelilna omarica iz pocinkane pločevine z vratci; nastavljiva po višini in globini; TIP-4; v=705-775mm; g=110-140mm; š=970mm"]
[null,"za 4 ogrevalne kroge; ","kpl",2]
[]
["3.","Uponor medeninasti krogelni ventil navojne izvedbe za priklop razdelilnika; za tlak 10 barov; dimenzije 1\" ;  ","set",4]
[]
["4.","Uponor termometer 0-60oC - za prikaz temperature predtoka in povratka","kpl",4]
[]
["5.","Velta privijalo iz medenine za pritrditev cevi na kompaktni ali euro razdelilec za cev 17×2 mm","kos",16]
[]
["6.","Toplotne izolacijske plošče za polaganje na tla in za montažo cevi talnega ogrevanja, vključno spojni in pritrdilni material. (Debelina plošče 52 mm, debelina izolacije 30 mm)"]
[null,"KD-ND 35-2","m2",154]
[]
["7.","Uponor PE-LD negorljivi obrobni izolacijski trak s samolepljivo folijo; 130×10 mm ","m",182]
[]
["8.","Uponor komponenta za estrih VD450; čas sušenja 21 dni; poraba cca. 0,2 l/m2; ","l",30]
[]
["9.","Uponor polietilenska cev omrežena po postopku Engel s 5 kratno difuzijsko zaporo po DIN 16892, DIN 4729 in DIN 4726, PE-Xa 151, vključno pomožni spojni material"]
[null,"dim. 17 x 2 mm","m",1240]
[]
["10.","Velta tlačna cevna spojka 17-17 za cev 17×2 mm","kos",16]
[]
["11.","Velta samolepljiva zaščitna dilatacijska cev iz polietilena; za cev do f 20mm; L=300 mm","kos",20]
[]
[12,"Bakrene cevi, vključno loki in dodatek za razrez  in toplotna izolacija cevi z izolacijskimi žlebaki:"]
[null," DN 25","m ",12]
[null," DN 20","m ",18]
[]
[13,"Električni radiator (grelna lestev) s termostatom in električnim priključkom"]
[null,"N = 1000 W","kos",3]
[null,"N = 2000 W","kos",1]
[]
["14.","Tipska regulacijska postaja s tropotnim EM mešalnim ventilom, obtočno črpalko, ročni zaporni ventili, lovilec nesnage, kompletna avtomatika s tipali za regulacijo temperature"]
[null,"Moč Q = do 10 kW","kpl ",1]
[]
["15.","Pripravljalna in zaključna dela, tlačna preizkušnja, "]
[null,"pomožni material, primopredajna dokumentacija","kpl",1]
[]
["16.","Transportni in pomožni stroški","kpl",1]
[]
[null,"SKUPAJ:"]
[]
[]
["3.2.","PRIPRAVA OGREVNE VODE"]
[]
[null,"Ogrevanje s toplotno črpalko zrak/voda"]
["1.","KOMPRESOR- ZUNANJA ENOTA DAIKIN ali podobna"]
[null,"Toplotna črpalka za proizvodnjo tople vode ločene izvedbe z zračno hlajenim kondenzatorjem za zunanjo postavitev, mikroprocesorsko voden, s preverjenimi tehničnimi podatki s strani priznane neodvisne inštitucije npr. EUROVENT, z listinami o skladnosti EC."]
[null,"Spiralni (scroll) kompresor tip JT100G-VD ali podobni , hermetične izvedbe , ki je invertersko voden. "]
[null,"Delovanje v funkciji gretja: od -20°C do +35°C temperature zunanjega zraka. Maksimalna temperatura predtoka grete vode 55°C, minimalna temperatura predtoka grete vode 25°C"]
[null,"Dva ventilatorja, ki jih poganjata DC motorja moči 70W z 8 hitrostnimi stopnjami."]
[null,"Maksimalni zvočni tlak 53 dB ( Lw)"]
[null,"Maksimalni zvočni tlak 43 dB ( Lw)- tiho delovanje"]
[null,"Hladilno sredstvo R-410a, količina 3,7 kg "]
[null,"Elektronski ekspanzijski ventil, število freonskih krogov- 1. Olje za mazanje kompresorja Daphne FVC68D ali podobnega, količina 1 kg"]
[null,"dimenzije: 502x922x361 mm "]
[null,"teža: 65kg"]
[null," - grelna moč: toplotna črpalka: 8,4 kW"]
[null," - priključna električna moč: 2,1 kW"]
[null," - grelno število COP: 4"]
[null," - hlajeni medij: R410 A"]
[null," - sistem grelnega medija: 45°C"]
[null," - pretočna količina grelnega medija: 0,4 l/s"]
[null," - temperatura okolice 7°C"]
[null," - električna priključna moč: 400/50/3 V/Hz/Ph"]
[null," - zvočni tlak: 49 dB(A)"]
[null," - regulacija moči: 30 - 100 %"]
[null," - število kompresorjev: 1"]
[null," - hladilni medij: R410 A"]
[null,"TIP: ERHQ008AD ali podobni","kpl",1]
[]
[]
[]
["2.","HIDRAVLIČNI MODUL- NOTRANJA ENOTA NPR. DAIKIN ali podobni"]
[null,"Ločen hidravlični modul za notranjo namestitev z obtočno črpalko z 3 hitrostmi, ekspanzijsko posodo, avtomatskim odzračevalnim lončkom, ročnim odzračevalnim ventilom, varnostnim ventilom (4 bar). Z vgrajenim 9 kW 2 stopenjskim elektro grelcem, za podporo ogrevanju po ekvivalentno točko ogrevanja."]
[null,"MIKROPROCESORSKI KRMILNIK"]
[null,"Krmilnik  ima dvovrstični LCD prikazovalnik in je tovarniško nameščen na notranjem hidravličnem modulu"]
[null,"Omogoča:"]
[null," - direktni dostop do prebiranja vrednosti"]
[null," - kontrolo izstopne temperature vode"]
[null," - možnost nastavitve kontrole temperature vode glede na zunanjo temperaturo"]
[null," - nastavitev temperature sanitarne tople vode"]
[null," - možnost nastavitve programske ure"]
[null," - dimenzije: 502x922x361 mm "]
[null," - teža: 65 kg"]
[null," - priključek na strani vode DN 32"]
[null," - velikost raztezne posode: 10 l"]
[null," - tlačna višina črpalke: 35 kPa"]
[null," - pretok obtočne črpalke: 3,6 m3/h"]
[null," - el. podporni grelec( 2 stopenjski): 9 kW"]
[null,"TIP: EKHBH008AA9WN","kpl",1]
[]
[]
["3.","BOJLER SANITARNE TOPLE VODE- DAIKIN ali podobni"]
[null," - material bojlerja: nerjaveče kakovostno jeklo"]
[null," - izolacija zalogovnika trde izolacije z trdo plastično prevleko (d = 50 mm)"]
[null," - z vgrajenim el. Grelcem: N = 3 kW"]
[null," - z integriranim cevnim prenosnikom"]
[null," - volumen zalogovnika sanitarne tople vode 200 l"]
[null," - maksimalna dovoljena temperatura vode: 85°C"]
[null,"TIP: EKHWS200A3Z2","kpl",1]
[]
[]
[]
["4.","Prekrmilni motorni ventil  za preklop ogrevanje/ ogrevanje sanitarne tople vode"]
[null,"Kompaktna izvedba, ki omogoča hitro strojno in"]
[null,"elektro montažo v sistem"]
[null,"Dimenzije prekrmilnega ventila DN25"]
[null,"Dvožično krmiljenje"]
[null,"Priključni kabel omogoča zunanjo priključitev"]
[null,"Standardno vgrajen rele, kar omogoča dvožično"]
[null,"krmiljeneje SPST"]
[null,"Hitra menjava O-tesnil brez demontaže ventila"]
[null,"TIP: EMV 110 ROTODIVERT ali podobni","kpl",1]
[]
["5.","MONTAŽA TOPLOTNE ČRPALKE"]
[null,"Naprava mora biti kompletno sestavljena, električno zvezana, napolnjena s hladilom in preizkušena v tovarni, na lokaciji se vrši priklop naprave ."]
[]
[null,"Montaža toplotne črpalke"]
[null," -dvig in montaža zunanje enote na že pripravljen podest"]
[null," - namestitev notranje enote na steno kotlovnice"]
[null," - cevna kondenzacijska in uparjalna povezava med notranjo in zunanjo enoto 9,52 mm x 15,9 mm"]
[null," - komunikacijska povezava med notranjo in zunanjo enoto 4x1,5 mm2"]
[null," - izvedba odtoka kondenza iz zunanje enote PE32"]
[null," - izvedba grelnega kabla za preprečevanje zamrzovanja kondenza na zunanji enoti"]
[null," - priklop notranje enote na vodni ogrevalni sistem"]
[null," - priklop notranje enote na bojler sanitarne tople vode"]
[null," - polnjenje sistema s hladilnim sredstvom R410a"]
[null," - vakuumiranje sistema"]
[null," - nastavitve parametrov delovanja in zagon sistema"]
[null," - priklop notranje enote na električni vir( glej elektro projekt)"]
[null,"Komplet","kpl",1]
[]
[null,"Cevi za freonsko povezavo, baker z AC Armaflex izolacijo debeline 9 mm"]
[null,"Cu F 6,38 mm","m",12]
[null,"Cu F15,9 mm","m",12]
[]
[null,"Podložne PE konzole, za namestitev zunanje enote toplotne črpalke"]
[null,null,"kos",2]
[]
[null,"Cevi za vodno povezavo v kotlovnici:"]
[null,"povezava med toplotno črpalko in razdelilcem ogrevanja:"]
[null,"Cu F35x1,5mm","m",24]
[]
[null,"izolacija vodnih cevnih povezav AC Armaflex"]
[null,"Cu F35x12 mm","m",24]
[]
[]
["6.","SPLOŠNO"]
[]
[null,"Pripravljalna dela, tlačna preizkušnja s polnjenjem in praznjenjem sistema, funkcionalni zagon TČ, označbe smeri pretokov in shema sistema, transportni stroški ter čiščenje po končanih delih, predaja tehnične dokumentacije."]
[null,null,"kpl",1]
[]
[null,"Transportni stroški","kpl",1]
[]
[null,"SKUPAJ:"]
[]
[]
[]
["3.3.","LOKALNO HLAJENJE/OGREVANJE (split sistemi)"]
[]
["1.","Zunanja enota:"]
[null,"Zunanja kompresorska enota naprava tipa MULTI SPLIT INVERTER, predvidena za hlajenje z okolju prijaznim hladivom R 410A, sestavljena iz naslednjih delov;"]
[null,"hermetičnega kompresorja in elektromotorja, vključno z zračno hlajenim kondenzatorjem, ventilatorjem za odvod kondenzacijske toplote ter avtomatiko za krmiljenje kapacitete hlajenja, ter zaščito kompresorja pred preobremenitvijo in zamrzovanjem"]
[]
[null,"TEHNIČNI PODATKI PO EUROVENT:"]
[null,"-          maks. hladilna zmogljivost 6.8 kW"]
[null,"-          maks. grelna zmogljivost 8.6 kW"]
[null,"-          zvočni tlak v razdalji 1m od sesalne rešetke in 1m od tal 48/49 dB(A)"]
[null,"-          največja dolžina cevnih povezav 60 m"]
[null,"-          največja višinska razlika 15 m"]
[null,"-          območje obratovanja  hlajenja:-10°C do +46°C"]
[null,"-          območje obratovanja gretja: -15 do + 16°C"]
[null," -          dimenzije 735x936x300 mm"]
[null,"Kot na primer DAIKIN 3MXS68G2V1B","kpl",3]
[]
[]
["2.","Notranja enota:"]
[null," - notranja stenska enota , z nazivno hladilno zmogljivostjo 2.5 kW, vključno z vsem povezovalnim in pritrdilnim materialom (cevna povezava Cu 6, Cu 10), skupaj z montažo, krmiljenje se izvede z brezžičnim regulatorjem"]
[null,"-          glasnost notranje enote 38/32/25/22 dB(A) "]
[null,"-          teža 9 kg"]
[null,"-          dimenzije 295x800x215 mm"]
[null,"-          notranja enota se dobavi skupaj z ustrezno dekorativno masko"]
[null,"Kot na primer DAIKIN FTXS25G2V1B","kpl",3]
[]
["3.","Notranja enota"]
[null," -          notranja stenska enota , z nazivno hladilno zmogljivostjo 3.5 kW, vključno z vsem povezovalnim in pritrdilnim materialom (cevna povezava Cu 6, Cu 10), skupaj z montažo, krmiljenje se izvede z brezžičnim regulatorjem"]
[null,"-          glasnost notranje enote 43/34/26/23 dB(A) "]
[null,"-          teža 10 kg"]
[null,"-          dimenzije 295x800x215 mm"]
[null,"-          notranja enota se dobavi skupaj z ustrezno dekorativno masko"]
[null,"Kot na primer DAIKIN FTXS35G2V1B","kpl",2]
[]
["4.","Notranja enota"]
[null," -          notranja stenska enota , z nazivno hladilno zmogljivostjo 4.2 kW, vključno z vsem povezovalnim in pritrdilnim materialom (cevna povezava Cu 6, Cu 12.7), skupaj z montažo, krmiljenje se izvede z brezžičnim regulatorjem"]
[null,"-          glasnost notranje enote 42/38/33/30 dB(A) "]
[null,"-          teža 10 kg"]
[null,"-          dimenzije 295x800x215 mm"]
[null,"-          notranja enota se dobavi skupaj z ustrezno dekorativno masko"]
[null,"Kot na primer DAIKIN FTXS42G2V1B","kpl",1]
[]
["5.","SPLOŠNO"]
[]
[null,"Pripravljalna dela, tlačna preizkušnja s polnjenjem in praznjenjem sistema, funkcionalni zagon "]
[null,null,"kpl",1]
[]
[null,"Transportni stroški","kpl",1]
[]
[null,"SKUPAJ:"]
[]
[]
[]
["3.4.","PREZRAČEVANJE "]
[]
["1.","Cevni ventilator kot MIXVENT, vključno z:"]
[null,"elastičnimi priključki"]
[null,"objemkami in obešalni material"]
[null,"regulator, stikalo"]
[null,"tip TD – 250 / 100 ","kos ",1]
[null," V = 100 m3/h, Hst= 80 Pa, N = 40 W"]
[]
[null,"tip TD – 350 / 125 ","kos ",2]
[null," V = 200 m3/h, Hst= 80 Pa, N = 60 W"]
[]
[null,"tip TD – 500 / 150 ","kos ",5]
[null," V max= 420 m3/h, Hst= 150 Pa, N = 68 W"]
[]
["2.","Distribucijski elementi za zrak kot IMP, vključno z elementi za elementi za regulacijo količine in smeri curka zraka in pomožnimi ter montažnim materialom:"]
[null,"PV-1/125","kos",12]
[null,"AR-1F/ 225 x 125","kos",1]
[null,"AR-1F/ 425 x 125","kos",2]
[null,"AR-1F/ 625 x 125","kos",3]
[null,"AR-4/P","kos",10]
[null,"AZR-3/250x100","kos",1]
[]
["3.","Kanali in strešne kape iz pocinkane pločevine po SIST-EN vključno s fazonskimi komadi, prirobnicami, tesnilnim, pritrdilnim in obešalnim materialom. Debelina pločevine po DIN 24190 / F10"]
[null,null,"kg",52]
[]
["4.","Okrogli spiro kanali, vključno fazonski kosi, spojni in vezni material"]
[null,"f 100 mm","m ",15]
[null,"f 125 mm","m ",32]
[null,"f 150 mm","m ",24]
[]
["5.","Jekleni profili za izdelavo podpor, konzol in obešal","kg",14]
[]
["6.","Meritve in nastavitve pretokov in regulacije ter izdelava poročila"]
[]
["7.","Pripravjalna in zaključna dela, funkcionalni zagon, izdelava funkcionalne sheme in obratovalnih navodil in podobno"]
[]
["8.","Transportni in splošni stroški"]
[]
[null,"SKUPAJ:"]
[]
[]
["3.5.","VODOVOD  IN  KANALIZACIJA"]
[]
[]
[null,"Instalacija hladne in tople vode"]
["1.","Polietilenska cev, vključno s Pe fitingi"]
[null,"Pe80-20/10","m",45]
[null,"Pe80-32/10","m",65]
[]
["2.","Omrežene polietilenske cevi v zaščitni cevi, vključno s fitingi za stisljive spoje, razdelilci in pritrdilnim materialom"]
[null,"20x2","m",135]
[]
["3.","Krogelna pipa - navojna"]
[null,"DN15","kos",6]
[null,"DN20","kos",6]
[]
["4.","Kombinirano varnostno - povratni ventil"]
[null,"DN15","kos",2]
[]
["5.","Ventilska vratca na jezično zaporo in okvirjem"]
[null,"300x300","kos",3]
[]
[]
[]
[null,"Hišna kanalizacija"]
["1.","PP kanalizacijske cevi po DIN19560, vključno s fazonskimi kosi z obojkami, tesnili in pritrdilnim materialom"]
[null,"DN 50","m",35]
[null,"DN75","m",46]
[null,"DN100","m",48]
[]
["2.","PP ventilacijski nastavek"]
[null,75,"kos",1]
[null,100,"kos",2]
[]
["3.","Zidna pokromana vratca na jezično zaporo, skupaj s protiokvirjem"]
[null,"30x30 cm","kos",3]
[]
["4.","Talni sifon z izolacijsko garnituro"]
[null,"DN50","kos",9]
[]
[]
[]
[]
[null,"Sanitarna oprema"]
["1.","Konzolna WC školjka bela vključno z:"]
[null,"1 kos podometni izplakovalniki s konzolo "]
[null,"1 kos držalo za WC papir"]
[null,"1 kos WC metlica"]
[null,"1 kos obešalo za obleko"]
[null,null,"kpl.",7]
[]
["2.","Konzolna WC školjka za invalida npr. Dolomite Atlantis vključno z:"]
[null,"1 kos podometni izplakovalniki s konzolo "]
[null,"2 kos oprijemalo"]
[null,"1 kos držalo za WC papir"]
[null,"1 kos WC metlica"]
[null,null,"kpl.",1]
[]
["3.","Vsadni umivalnik 560, bele barve vključno z:"]
[null,"1 kos stoječa enoročna armatura s sifonom   "]
[null,"1 kos ogledalo"]
[null,"1 kos etažera"]
[null,"1 kos držalo za papirnate brisače"]
[null,"1 kos milnik za tekoče milo"]
[null,null,"kpl.",4]
[]
["4.","Umivalnik 560, bele barve vključno z:"]
[null,"1 kos stoječa enoročna armatura za pretočni grelnik   "]
[null,"1 kos sifon za umivalnik z odlivnim ventilom"]
[null,"1 kos ogledalo"]
[null,"1 kos etažera"]
[null,"1 kos držalo za papirnate brisače"]
[null,"1 kos milnik za tekoče milo"]
[null,null,"kpl.",2]
[]
["5.","Umivalnik za invalida, bele barve vključno z:"]
[null,"1 kos stoječa enoročna armatura za pretočni grelnik "]
[null,"1 kos sifon za umivalnik z odlivnim ventilom"]
[null,"1 kos ogledalo"]
[null,"1 kos etažera"]
[null,"1 kos držalo za papirnate briseče"]
[null,"1 kos milnik za tekoče milo"]
[null,null,"kpl.",1]
[]
["6.","Zidni pisoar npr. Dolomite Volga, vključno z:"]
[null,"1 kos elektronska armatura"]
[null,"1 kos sifin za pisoar"]
[null,null,"kos",1]
[]
["7.","Izpustni ventil za priključek gumi cevi"]
[null,null,"kos",3]
[]
["8.","Električni tlačni grelnik, vključno s priključnimi cevkami"]
[null,"GT-80 ","kos",1]
[]
["9.","Električni pretočni grelnik"]
[null,"TG-05P","kos",3]
[]
["10.","Stoječa armatura za pomivalno korito in pretočni grelnik"]
[null,null,"kos",3]
[]
["11.","Aparat za suho gašenje"]
[null,"S-6","kos",7]
[]
[]
[]
[]
[null,"Splošne postavke"]
["1.","Pripravljalna in zaključna dela"]
["2. ","Transport"]
[]
[]
[]
[null,"Hišni priključek"]
["1.","Jeklena pocinkana cev z 2x ovojem dekorodal traku                    "]
[null,"DN25","m",8]
[]
["2.","Izvedba priključka na obstoječo instalacijo z delno demontažo in vgradnjo pocinkane cevi"]
[null,"DN 100/25","kos",2]
[]
["3.","Vodomer DN 20 – 1.5 m3/h vključno s krogelno pipo pred in za števcem (merni set distributerja)"]
[null,null,"kpl",2]
[]
["4.","Pripravljalna dela, tlačna preizkušnja in zaključna dela"]
["5.","Geodetski posnetek in vris v kataster komunalnih vodov"]
["6.","Transport"]
[]
[]
[]
[null,"REKAPITULACIJA - VODOVOD IN KANALIZACIJA"]
[null,"Instalacija hladne in tople vode"]
[null,"Hišna kanalizacija"]
[null,"Sanitarna oprema"]
[null,"Splošne postavke"]
[null,"Hišni priključek"]
[null,"SKUPAJ"]
[]
[]
[]
[]
["3.0.","REKAPITULACIJA  STROJNIH  INSTALACIJ"]
[]
["3.1.","TALNO  IN  ELEKTRIČNO OGREVANJE "]
[]
["3.2.","PRIPRAVA OGREVNA VODE"]
[]
["3.3.","LOKALNO HLAJENJE/OGREVANJE (split sistemi)"]
[]
["3.4.","PREZRAČEVANJE "]
[]
["3.5.","VODOVOD  IN  KANALIZACIJA"]
[]
[null,"SKUPAJ:"]
{"$rows_empty":11}
["Opomba:"]
["Ves vgrajeni material mora biti I. kvalitete ter izdelan po SIST, DVGW, DIN ali drugih ustreznih \nstandardih oziroma mora imeti ustrezne ateste."]
["Instalacija se izvede po splošno veljavnih navodilih, navodilih posameznih proizvajalcev opreme,\nzahtevam javnega podjetja in upoštevati pravilnik o pitni vodi (Ur.l RS. 19/2004). "]
["Za vso instalacijo, opremo in armaturo vodovodne instalacije, se uporabi material, ki po kvaliteti in \ndimenziji ustreza SIST EN 805 ali drugim veljavnim standardom in predpisom. "]
["V popisih niso obdelani stroški za gradbena, ključavničarska in elektro dela \npotrebna za izvedbo strojnih napeljav."]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}