{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["ZUNANJI VODOVOD","ZUNANJI PLINOVOD","NOTRANJI VODOVOD","OGREVANJE","HLAJENJE","PREZRAČEVANJE","PLINSKA INSTALACIJA"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":3,"defined_names":38,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ZUNANJI VODOVOD","index":0,"n_rows":226,"n_cols":4,"rows_kept":226,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ZUNANJI VODOVOD"]
[]
[null,"ZEMELJSKA DELA"]
[]
[1,"Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi vodovod ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. Obračun po dejanskih stroških"]
[null,null,"kpl",1]
[]
[2,"Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi"]
[]
[null,"ocena stroškov","kos",1]
[]
[3,"IZDELAVA VARNOSTNEGA NAČRTA"]
[null,"v skladu z uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. L št. 83/05)"]
[null,null,"kpl",1]
[]
[4,"Izdelava obvestilne table na gradbšču, vključno z odstranitvijo"]
[null,null,"kos",1]
[]
[5,"Izdelava geodetskega načrta (posnetka) in pridobitev potrdila  o vrisu v kataster"]
[null,null,"kos",1]
[]
[6,"Zavarovanje gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opzorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa, Po končanih delih se signalizacija odstrani."]
[]
[null,"ocena stroškov","kos",1]
[]
[7,"Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov naslovljenih komunalnih organizacij, na območju urejanja"]
[null,"vodovod","kos",1]
[null,"plinovod","kos",1]
[null,"meteorna kanalizacija","kos",1]
[null,"fekalna kanalizacija","kos",1]
[]
[8,"Zakoličba predvidenih komunalnih vodov s strani predstavnikov naslovljenih komunalnih organizacij na območju urejanja"]
[null,"vodovod","kos",1]
[null,"meteorna kanalizacija","kos",1]
[null,"fekalna kanalizacija","kos",1]
[null,"plinovod","kos",1]
[null,"plinovod - hišni priključek","kos",1]
[null,"vodovod - hišni priključek","kos",1]
[]
[9,"Strojni in delno ročni izkop jarka globine do 1,2m z nakladanjem na kamion, odvozom in odlaganjem izkopanega materiala na začasno gradbiščno deponijo. Brežine se izvajajo v naklonu 60 stopinj, širina dna izkopa je 70cm"]
[null,"a. 90 % strojnega izkopa v terenu III-IV kategorije"]
[null,null,"m3",10.8]
[]
[null,"b) 10% strojnega izkopa v terenu III-IV kategorije"]
[null,null,"m3",1.2]
[]
[]
[10,"Črpanje vode iz vodovodnega jarka v času gradnje"]
[null,null,"ur",1]
[]
[11,"Ročno planiranje jarka s točnostjo do 3cm v projektiranem padcu"]
[null,null,"m2",8.4]
[]
[12,"Izdelava peščenega nasipa za izravnavo dna jarka debeline cca 10cm, 2x sejanim peskom"]
[null,null,"m3",0.08]
[]
[13,"Nabava in transport materiala za izdelavo nasipa nad položeno cevjo. Na nasip za izravnavo jarka se izvede 3-5com debel nasip za poravnavo tal v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi je trba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše posedanje terena nad izkopom. Zasipi vodovodnih cevi morajo biti sproti vibracijsko utrjevani v slojih debeline 30-40cm. Debelina utrjevanja nikakor ne sme biti večja od 50cm. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. Obsip in nasip se utrjujeta po standardnem Proktorjevem postopku do 90% trdnosti. Obsipni material je 2x sejani pesek."]
[null,null,"m3",8]
[]
[14,"Nakladanje, prevoz iz začasne gradbiščne deponije ter zasipavanje vodovodnega jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20cm. Obračun za 1m3 izvedenega nasipa."]
[null,null,"m3",6]
[]
[15,"Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem  z zašasne gradbiščne deponije na trajno gradbeno deponijo z plačilom deponije do 5km, z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50cm"]
[null,null,"m3",32]
[]
[16,"Podbetoniranje , obbetoniranje vodovodne armature, zasuni, hidranti, odcepi, horizontalni in vertikalni lomi, vgradnja cestnih kap, montaža betonskih podložk. Možna je montaža betonskih podstavkov. Obračun 0,25m3/kos izvedenega poodbetoniranja."]
[null,"cestna kapa","kos",1]
[null,"podbetoniranje  ","kos",1]
[null,"mont. Betonska podložka ","kos",1]
[]
[]
[17,"Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice"]
[]
[null,null,"m2",12]
[]
[18,"Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z"]
[null,"ureditvijo prometnega režima v času gradnje"]
[null,"in z obvestili, zavarovanje gradbene jame in"]
[null,"gradbišča ter postavitev prometne signaliza-"]
[null,"cije. Po končanih delih je prometno signali-"]
[null,"zacijo odstraniti in prometni režim vzpostavi-"]
[null,"ti v prvotno stanje. Stroški za pridobitev dovoljenja"]
[null,"za cestno zaporo se upoštevajo samo v polovič-"]
[null,"nem znesku (druga polovica se upošteva pri gradnji"]
[null,"kanala). Upoštevati tudi stroške za uporabnino ceste"]
[null,"za tovornjake nosilnosti nad 3.5 tone."]
[]
[null,"Obračun po dejanskih stroških."]
[null,null,"kos",1]
[]
[]
[19,"Obbetoniranje horizontalnih in vertikalnih. "]
[null,"lokov ter odcepnih komadov na cevovodu "]
[null,"z betonom MB 15."]
[]
[null,null,"kos",1]
[]
[]
[20,"Nepredvidena dela (%zemeljskih del)"]
[null,null,"%",5]
[]
[null,"SKUPAJ ZEMELJSKA DELA"]
[]
[null,"MONTAŽNA DELA"]
[]
[21,"Priprava gradbišča, (deponija vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala. V % vrednosti vodovodnega materiala"]
[null,null,"%",1]
[]
[22,"Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. V % vrednosti vodovodnega materiala"]
[null,null,"%",1]
[]
[23,"Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri"]
[]
[null,null,"m",12]
[]
[24,"Montaža vodovodnih cevi na položeno utrjeno peščeno posteljico debeline 10cm"]
[null,null,"m",12]
[]
[25,"Prenos spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur v pripravljen jarek ter poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri"]
[null,"kos","kos",2]
[]
[26,"Montaža fazonskih kosov ter dokončna obdelava in zaščita spojev"]
[null,null,"kos",2]
[]
[27,"Montaža zasuna(Euro 20; tip 23) s tesnili, vijaki vgradno garnituro in cestno kapo"]
[null,"DN65","kos",1]
[]
[]
[28,"Dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov in zasunov na ustrezne drogove"]
[null,null,"kos",1]
[]
[29,"Dobava in montaža drogov za montažo tablic"]
[null,null,"kos",1]
[]
[30,"Izvedba meritev pretokov vode na obstoječih hidrantih s pridobitvijo ustreznega potrdila"]
[null,null,"kos",1]
[]
[31,"Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi"]
[null,null,"m",12]
[]
[32,"Tlačni preizkus položenega cevovoda po standarsu SIST EN805, vključno z pridobitvijo ustreznega zapisnika"]
[null,null,"m",12]
[]
[33,"Dezinfekcija položenega cevovoda"]
[null,null,"m",12]
[]
[34,"Nepredvidena dela (%montažnih del)"]
[null,null,"%",10]
[null,"SKUPAJ MONTAŽNA DELA"]
[]
[null,"VODOVODNI MATERIAL"]
[]
[35,"POCINKANA CEV V TRDI PVC IZOLACIJI"]
[null,"za hladno vodo vodene v zemlji, antikorozijsko zaščitena in ustrezno izolirana., komplet s fitingi, spojnim, tesnilnim in nosilnim materialom vodene od priklopa do vstopa v klet objekta "]
[null,"DN65","m",12]
[]
[]
[36,"Ductil fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9) za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57, za vsako prirobnico DN100 se naroči 8 vijakov M16; LX 90/62, ves tesnilni in pritrdilni material se dobavlja v kompletu z fazonskimi kosi vsi MMK in MMQ kosi so tesnjeni z Vi tesnilom (Vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov)"]
[null,"spojka WAFLEX DN100 (107-127mm)","kos",2]
[null,"MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOS DN100","kos",1]
[null,"XG KOS DN65","kos",1]
[]
[]
[37,"Ductilni zasun z vgradbeno garnituro in cestno kapo (EURO 20; tip 23) z prirobničnim PAM tesnilom in vijaki"]
[null,"DN65","kos",1]
[]
[null,"OPREMA VODOMERNEGA JAŠKA DIM: 2500x1700x1500mm"]
[]
[37,"LITOŽELEZNI POKROV"]
[null,"komplet za vgradnjo v beton"]
["npr.:","proizvod: IMP LIVAR Ivančna Gorica"]
[null,"tip: 209"]
[null,"vel.: 600x600 mm, F=50 kN, m=192 kg","kos",1]
[]
[]
["A","FF-KOS"]
[null,"po DIN 28645, material GGG 400, delovni tlak 16 bar, barvano po postopku EWS, prirobnice po DIN 28605, vrtane po DIN 2501 PN 10/16"]
[null,"DN65, l=300 mm","kos",2]
[]
[]
["C","E ZASUN"]
[null,"mehko tesneči klinasti zasun z gladkim in prostim prehodom, z vretenom iz nerjavnega jekla,ohišje iz GGG 400, PN16, zaključen s 'C' spojko"]
[null,"DN65","kos",2]
[]
["D","LOVILNIK NESNAGE"]
[null,"ohišje iz prešane medenine, s  prirobničnim priključkom, PN 16 vključno z protiprirobnicama, tesnili in vijaki."]
[null,"DN65","kos",1]
[]
["E","MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOS"]
[null,"material GGG 250, delovni tlak 16 bar, barvano po postopku EWS"]
[null,"DN65","kos",1]
[]
["F","KOMBINIRAN VODOMER Z DALJINSKIM ODČITOVANJEM"]
[null,"sestavljen iz glavnega vodomerja, preklopnega ventila in pomožnega vodomerja, s  prirobničnim priključkom PN 16, vključno s protiprirobnicama, atestiran in opremljen z žigom o letu vgradnje."]
[null,"proizv.: EKOCON"]
[null,"WPV INLINE"]
[null,"DN50/20","kos",1]
[null,"V'max=60l/s"]
[null,"Vodomer mora biti dobavljen v skladu z zahtevami distributerja in upravljalca vodovoda"]
[]
[null,"KOMPLET Z:"]
[null,"impulzni senzor + Mbus enota: brezpotencialni senzor tipa REED in kabel za HELIX, podrejena MBUS enota PadPUlse M2"]
[]
[null,"CENTRALNA OMARICA:"]
[null,"OMARICA MBR-GSM+ odklopnik, vtičnica, povezave, centralna enota PW 3-5, vmesnik MV-11, napajalnik 230V/16V-1,6A ezn, vgradnja DIN, interni GSM modem z anteno z SIM kartico z naročniškim razmerjem, vgradnjo in programiranje izvede podjetje EKOCON d.o.o."]
[]
["D","PIPA ZA PRAZNENJA SISTEMA"]
[null,"vključno s spojnim in tesnilnim materialom."]
[null,"DN 20","kos",1]
[]
[]
["E","REGULATOR TLAKA"]
[null,"za hladno vodo, PN16, s prirobničnim priključkom, vključno s protiprirobnicama, atestiran in opremljen z žigom o letu vgradnje"]
[null,"pv=6,5bar, pi=4bar"]
[null,"V'=16l/s"]
[null,"DN65","kos",1]
[]
["F","NEPOVRATNI VENTIL"]
[null,"vključno s spojnim in tesnilnim materialom."]
[null,"DN65","kos",1]
[]
[39,"Stroški transporta vodovodnih armatur in fazonskih kosov (%vrednosti vodovodnega materiala"]
[null,null,"%",10]
[]
[null,"SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL"]

{"sheet":"ZUNANJI PLINOVOD","index":1,"n_rows":116,"n_cols":4,"rows_kept":116,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ZUNANJI PLINOVOD"]
[]
[null,"ZEMELJSKA DELA"]
[]
[1,"Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi PLINOVOD ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. Obračun po dejanskih stroških"]
[null,null,"kpl",1]
[]
[2,"Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi"]
[]
[null,"ocena stroškov","kos",1]
[]
[]
[3,"Strojni in delno ročni izkop jarka globine do 1m z nakladanjem na kamion, odvozom in odlaganjem izkopanega materiala na začasno gradbiščno deponijo. Brežine se izvajajo v naklonu 60 stopinj, širina dna izkopa je 70cm"]
[null,"a. 90 % strojnega izkopa v terenu III-IV kategorije"]
[null,null,"m3",36]
[]
[null,"b) 10% strojnega izkopa v terenu III-IV kategorije"]
[null,null,"m3",4]
[]
[]
[4,"Črpanje vode iz  jarka v času gradnje"]
[null,null,"ur",3]
[]
[5,"Ročno planiranje jarka s točnostjo do 3cm v projektiranem padcu"]
[null,null,"m2",36]
[]
[6,"Izdelava peščenega nasipa za izravnavo dna jarka debeline cca 10cm, 2x sejanim peskom"]
[null,null,"m3",2]
[]
[7,"Nabava in transport materiala za izdelavo nasipa nad položeno cevjo. Na nasip za izravnavo jarka se izvede 3-5com debel nasip za poravnavo tal v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi je trba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše posedanje terena "]
[null,null,"m3",4]
[]
[8,"Nakladanje, prevoz iz začasne gradbiščne deponije ter zasipavanje vodovodnega jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20cm. Obračun za 1m3 izvedenega nasipa."]
[null,null,"m3",30]
[]
[9,"Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem  z zašasne gradbiščne deponije na trajno gradbeno deponijo z plačilom deponije do 5km, z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50cm"]
[null,null,"m3",30]
[]
[]
[10,"Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice"]
[]
[null,null,"m2",52]
[]
[11,"Križanje plina  (pri izkopu)"]
[null,"z vodovodom"]
[]
[null,null,"kos",1]
[]
[12,"Križanje plina  (pri izkopu)"]
[null,"z kanalizacijo"]
[]
[null,null,"kos",1]
[]
[]
[13,"Nepredvidena dela (%zemeljskih del)"]
[null,null,"%",5]
[]
[null,"SKUPAJ ZEMELJSKA DELA"]
[]
[null,"MONTAŽNA DELA"]
[]
[14,"SEDLO"]
[null,"iz tlačno litega PEHD po DIN16963 del 7, 90°, za varjenje z grelnim navitjem, z reducirnim odcepom"]
[null,null,"kos",1]
[]
[15,"NAVRTAVANJE TLAČNEGA CEVOVODA"]
[null,"iz PEHD, obstoječega, navrtina d32"]
[null,null,"kos",1]
[]
[16,"PROTILOMNI VENTIL(35mbar-5 bar)"]
[null,"PROIZV.: MERTIK MAXITROL"]
[null,"TIP: SENTRY GS DN25 35mbar -5bar"]
[null,null,"kos",1]
[17,"CEV ZA PLIN  "]
[null,"iz polietilena visoke gostote PEHD  (SDR 17),  VODENA V ZAŠČITNI CEVI pehd110 za delovni tlak do 4 bar, dobavljena z dokazilom o ustreznosti"]
[null,"PEHD32","m",55]
[]
[18,"PREHODNI KOS  "]
[null,"PEHD/jeklo, komplet s plinsko cevjo JUS C.B5.221, Č.1212, predizolirano s polietilensko maso z neprobojnostjo 20kV"]
[null,"PEHD d32/DN25","kos",2]
[]
[19,"VARILNA OBOJKA  "]
[null,"Varilna obojka za plinsko cev z varilno žico iz PE visoke gostote, za delovni tlak 4 bar, z dokazilom o ustreznosti."]
[null,"PEHD d32","kos",2]
[]
[20,"TLAČNI PREIZKUS  "]
[null,"zunanjega plinskega priključka"]
[null,null,"kos",1]
[]
[21,"HLADNI OBREMENILNI PREIZKUS"]
[null,"predpreizkus in preizkus tesnosti z zrakom ali inertnim plinom z odgovarjajočim tlakom za posamezne odseke plinske instalacije ter izpihovanje cevovodov s komprimiranim zrakom po pravilniku DVGW-TRGI 1986 G600"]
[null,null,"kpl",1]
[]
[22,"SPUŠČANJE PLINA V NAPELJAVO"]
[null,"odzračevanje in izdaja atestov"]
[null,"Zagon objekta obsega:"]
[null,"zaplinjanje"]
[null,"pregled in odzračevanje"]
[null,"nastavitev regulacijske opreme"]
[null,"kontrola delovanja tlačnih regulatorjev"]
[null,"izdelava zapisnika o preizkusih."]
[null,null,"kpl",1]
[]
[7,"GLAVNA POŽARNA PIPA"]
[null,"DN 25 skupaj z omarico izdelano iz jeklene pločevine debeline 1,5 mm,dimenzije 500x600x280 za vgradnjo na zid, s končnim premazom laka, s prezračevalnim odprtinami na spodnjem in zgornjem delu vrat z napisom \"POŽARNA PIPA\", skupaj z montažnim materialom"]
[null,null,"kos",1]
[]
[]
[14,"REGULATOR TLAKA DN25"]
["npr.:","proizvod:določi upravljalec plinovoda"]
[null,"tip: "]
[null,"pv=350 bar"]
[null,"pi=22mbar"]
[null,null,"kos",1]
[]
[null,"SKUPAJ ZUNANJI PLINOVOD"]

{"sheet":"NOTRANJI VODOVOD","index":2,"n_rows":115,"n_cols":4,"rows_kept":115,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"NOTRANJI VODOVOD 1. FAZA"]
[null,"CEVNI RAZVODI"]
[]
[1,"Srednjetežka vroče cinkana navojna cevi po DIN 2440 za  pitno vodo, antikorozijsko zaščitena in  izoliranapo DIN1988 komplet s fitingi, spojnim, tesnilnim in nosilnim materialom"]
[null,"DN15","m",20]
[null,"DN20","m",50]
[null,"DN65","m",80]
[]
[]
[2,"Nosilne in pritrdilna konstrukcije za cevi,  iz profilnega jekla NPU, NPL in pocinkanega perforiranega traku"]
[null,null,"kg",5]
[]
[]
[null,"RAZVODI FEKALNE KANALIZACIJE"]
[]
[3,"Odtočna kanalizacijska cev iz trdega PVC-ja, spajanje na obojko, tesnenenje z gumi tesnili, komplet s fasonzkimi kosi, tesnilnim in spojnim materialom"]
[null,"Ø  110","m",2]
[null,"Ø  50","m",20]
[]
[]
[4,"ODTOČNE VERTIKALNE KANALIZACIJSKE CEVI"]
[null,"in  fitingi z tesnili in spojnim materialom. "]
[null,"proizvod POLOKAL"]
[null,"tip PP"]
[null,"3S- cev "]
[null,"Ø  110","m",12]
[]
[5,"ČISTILNI KOS"]
[null,"PP, POLOKAL 3S ČISTILNI KOSI V MANSARDI, KOMPLET Z REVIZIJSKO ODPRTINO"]
[null,"Ø  110","kos",1]
[]
[6,"ODDUŠNIK"]
[null,"PP, POLOKAL "]
[null,"Ø110","kos",1]
[]
[]
[]
[7,"VZMETNI VARNOSTNI VENTIL"]
[null,"nadtlak odpiranja 6 bar, kot visokohodni ventil z notranjim navojnim priključkom, okrov iz nodularne litine, notranja garnitura iz nerjavnega jekla, z mehko zatesnitvijo, PN16"]
[null,"DN20","kos",1]
[]
[8,"Krogelni ventil izdelan iz medenine z navojnimi priključki za PN16 za toplo in hladno vodo."]
[null,"DN20","kos",2]
[]
[9,"ELEKTRIČNI PRETOČNI GRELNIK  SANITARNE VODE"]
[null,"z zvočno zaščito po DIN AGI, priključne mere po"]
[null,"DIN 44902, toplotna izolacija po DIN 44532,"]
[null,"za montažo POD UMIVALNIK, 220V, 50Hz, moči 2kW,"]
[null,"z gumbom za zvezno nastavitev temperature,"]
[null,"z zaščito proti pregretju."]
[null,"V=5 l "]
["npr.:","proizvod: GORENJE TIKI"]
[null,null,"kos",1]
[]
[null,"ELEMENTI SANITARNE KERAMIKE"]
[]
[10,"PRIKLJUČEK ZAENOJNO POMIVALNO KORITO"]
[null,"sestoječe iz:"]
[null,"stoječa enoročna mešalna baterija Ø15 z veznima cevkama in kotnima ventiloma Ø15"]
[null,"odlivni ventil Ø32, s čepom in držalom"]
[null,"sifon za dvojni priključek in priključkom za pomivalni stroj"]
[null,"lovilec maščob z nastavljivim iztokom "]
[null,"* Korito je v opremi kuhinje  !"]
[null,null,"kos",1]
[]
[11,"KIM PANDA UMIVALNIK 60 BEL 45040","kos",5]
[12,"VIJAKI GIA ZA UMIVALNIK 10X120 INOX","gar",5]
[13,"PAFF.PINGUINO 075 MEŠAL.BAT.ZA UMIVAL.KROM","kos",5]
[14,"GFB 549 SIFON ZA UMIV/BIDE KROM 5/4","kos",5]
[15,"KOTNI VENTIL ½-3/8 Z MATICO IN FILTROM KROM","kos",10]
[16,"SELNOVA 3  56300 WC ŠKOLJKA S ODTOK V STENO BELA","kos",2]
[17,"SELNOVA 3 56760 WC DESKA BELA DUROPLAST","kos",2]
[18,"GEB.136.610 RIO WC SPLAKOVALNIK BEL PODOMETNI","kos",2]
[19,"KOTNI VENTIL ½-3/8 Z MATICO IN FILTROM KROM","kos",2]
[20,"TEUCO KOPALNA KAD 268 1300x700 ZA VGRADITEV, BELA AKRIL","kos",1]
[]
[21,"GEB. 150,595 ODLIVNO PRELIVNA GARNITURA ZA KOPALNO KAD","kos",1]
[]
[22,"PAFFONI LEVEL LES 023 MEŠALNA BATERIJA ZA KOPALNO KAD S SLUŠALKO IN FLEKSIBILNO CEVJO KROM","kos",1]
[]
[23,"GRIFO PISUAR 35536, BEL, SKRITI PRITOK VODE IN ODTOK, S SIF. IN FIKSIRNIKI",null,1]
[24,"GEB. 111.685 DUOFIX ZA PISUAR, UNIVERZALEN",null,1]
[25,"VELETRONIC P1-ST ELEKTRONIKA ZA PISUAR, PODOMETNA",null,1]
[26,"OGLEDDALO 105x55 NA PODLAGI",null,5]
[27,"SK 9022 MILNIK ZA TEKOČE MILO 1 L",null,5]
[28,"SK 8011 KOVINSKI PODAJANIK. NAKLADAL. BRISAČ INOX 331x275",null,5]
[29,"KOŠ 87170 PVC, BEL 50 L S POKROVOM",null,5]
[30,"SK 5100 NOSILEC TOAL. PAPIRJA S POKROVOM KROM",null,2]
[31,"WC METLICA S POSODO MARE BELA PVC",null,2]
[32,"SK 5009 OBEŠALNA KLJUKA KROM",null,2]
[33,"INOX OZNAČBA NA VRATIH WC MOŠKI, ŽENSKE",null,2]
[]
[33,"Protipožarni stenski euro hidrant sestoječ iz:"]
[null,"- pločevinasta  podometna omarica, dim. 740 x 640 x 250  mm, z vratci iz pločevine, debeline 1,5 mm, opleskana z odgovarjajočo barvo in oznako H na vratih "]
[null,"- priključnega medeninastega ventila za hidrant DN 50 s stabilno spojko \"C\" in reducirnim kosom"]
[null,"- ročnika z ustnikom in zasunom DN 25"]
[null,"- tlačno gumijasto cevjo DN25 dolžine 25 m, navite na kolutu. "]
[null,null,"kos",1]
[]
[35,"DEZINFEKCIJA"]
[null,"komplet vseh cevovodov","kpl",1]
[]
[36,"TLAČNI PREIZKUS"]
[null,"s hladno vodo p=10 bar, komplet z izdelavo zapisnika"]
[null,null,"kos",1]
[]
[37,"PRIPRAVLJALNA  IN ZAKLJUČNA DELA"]
[null,"zarisovanje, izmere, poizkusno obratovanje"]
[null,null,"%",1]
[]
[38,"PREVOZ in ZAVAROVANJE"]
[null,"materiala na gradbišče "]
[null,null,"%",2]
[]
[null,"SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL"]

{"sheet":"OGREVANJE","index":3,"n_rows":144,"n_cols":4,"rows_kept":144,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"OGREVANJE"]
[]
[null,"Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material."]
[]
[]
[1,"STENSKI PLINSKI KOTEL"]
[null,"z moduliranim atmosferskim in nadtlačno podprtim gorilnikom za ogrevno vodo in za pripravo sanitarne tople vode, za kurjenje na zemeljski plin, z prisilnim vlekom tip C32x, z toplotno izolacijo in plaščem, avtomatski, z merilnimi, krmilnimi ter stikalnimi napravami, elektronskim vžigom, z kontrolo modulacije gorilnika s pomočjo mikroprocesorja, sistemom proti zmrzovanju, električno zaščito IPX4D, INOX bojlerjem 45 l, EKSPANZIJSKO POSODO NA SANITARNI STRANI,tlak plina 22mbar, "]
[null,"Q=23,3kW"]
[null,"Dim.: L=580mm, G=380mm, H=870mm"]
[]
[null,null,"kos",1]
[null,"Kotel je opremljen z:"]
[null," - ventilatorjem za odvod dimnih plinov"]
[null," - mikroprocesorjem za kontrolo modulacije"]
[null," - raztezno posodo 8l"]
[null," - obtočno črpalko"]
[null," - INOX bojler V=45 l"]
[null," - analogni tedenski programski termostat","kos",1]
[null," -koaksialna  dimna garnitura 60/100","kos",1]
[null," - mehčalna naprava cod. 3.013061"]
[null,"* izmere dolžin dimnih garnitur se opravi po namestitvi plinskih peči "]
[null,"skupaj z zagonom ter meritev kotla"]
["npr.:","Proizv.: IMMERGAS"]
[null,"Tip: ZEUS MINI"]
[null,"OPOMBA: KOTEL MORA IMETI NASTAVLJENO MAX MOČ NA 19,9KW"]
[null,null,"kpl",2]
[]
[2,"JEKLENE CEVI PO DIN 2448, K=1,5"]
[null,"DN10","m",60]
[null,"DN15","m",6]
[null,"DN20","m",60]
[null,"DN25","m",90]
[null,"DN32","m",182]
[null,"DN40","m",70]
[]
[3,"Izolacija cevnih razvodov s cevaki iz samougasljive toplotne izolacije iz umetnega kavčuka za temperature do 105stC, lambda=0.037 pri 10stC, debeline 19 mm, vključno z lepilom in lepilnimi trakovi. Ustreza Armaflex ITS, za naslednje premere cevi:"]
[null,"DN10 ","m",60]
[null,"DN15","m",6]
[null,"DN20","m",60]
[null,"DN25","m",90]
[null,"DN32","m",182]
[null,"DN40","m",70]
[]
[4,"KROGELNA PIPA  "]
[null,"Krogelna pipa z navojnimi priključki, primeren za ogrevno vodo do 120°C, PN10, skupaj s tesnilnim materialom"]
[null,"DN25","kos",2]
[null,"DN20","kos",5]
[null,"DN40","kos",3]
[]
[5,"PROTIPOVRATNA VENTIL "]
[null,"Protipovratni ventil z navojnimi priključki, PN10, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom"]
[null,"DN25","kos",2]
[null,"DN20","kos",5]
[null,"DN40","kos",3]
[]
[6,"POŠEVNOSEDEŽNI REGULACIJSKI VENTIL"]
[null,"Dušilni ventil z navojnimi priključki, primeren za ogrevno vodo do 120°C, PN10,  skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom"]
[null,"DN25","kos",2]
[null,"DN20","kos",5]
[null,"DN40","kos",3]
[]
[7,"ČISTILNI KOS"]
[null,"z notranjimi navojnimi priključki, s poševnim sedežem, okrov iz sive litine, s sitom iz nerjavnega jekla, PN6"]
[null,"DN25","kos",2]
[null,"DN20","kos",5]
[null,"DN40","kos",3]
[]
[8,"POLNILNO PRAZNILNA PIPA  "]
[null,"Polnilno praznilna pipa z navojnimi priključki in priključkom za gibko cev"]
[null,"DN15","kos",3]
[]
[9,"TERMOMETER  "]
[null,"Termometer na vzmet v okroglem ohišju fi 63mm za območje 0…120°C"]
[null,null,"kos",2]
[]
[10,"MANOMETER  "]
[null,"Manometer na vzmet v okroglem ohišju fi 63mm za območje 0…10bar, komplet s tripotno manometeresko pipo"]
[null,null,"kos",2]
[]
[11,"RAZDELILEC"]
[null,"Razdelilnik oz. zbiralnik opremljen s priključki po shemi kotlarne"]
[null,"DN65","kos",2]
[]
[12,"avtomatski odzračevalni ventil"]
[null,null,"kos",6]
[]
[13,"OBTOČNA ČRPALKA-Č3-PISARNE"]
[null,"s navojnimi priključki, komplet z redukcijama, holendri in tesnilnim materialom."]
["npr.:","proizv.: IMP črpalke"]
[null,"tip: GHN 20 B-R"]
[null,"DN20","kos",1]
[null,"DN25","kos",1]
[]
[]
[14,"RADIATORJI S SPODNJIM PRIKLJUČKOM IN VGRAJENIM TERMOSTATSKIM VENTILOM"]
[null,"Aluminijasti, maks. delovna temperatura 110°C, maks. delovni nadtlak 6 bar, zaščiteni s polietilensko folijo ter končno pleskani z belo barvo,z vgrajenim termostatskim ventilom z obročkom za omejevanje vrednosti kv, z zaščitnim pokrovm in nastavitvenim vijakom (ročna regulacija pri montaži), izdelani iz ponikljane medenine, potisni drog iz kromovega jekla. komplet z spodnjim ravnim priključkom za dvocevni sistem in tesnilnimi maticami, odzrečevalnimi pipicami ter držali s pritrdilnim materialom"]
[]
["npr.:","proizvod: AKLIMAT MSV - DESNI KOMPAKTNI"]
[null,"MSV 600 2 čl","kos",2]
[null,"MSV 600 5 čl","kos",1]
[null,"MSV 600 7 čl","kos",2]
[null,"MSV 600 8 čl","kos",1]
[null,"MSV 900 12 čl","kos",2]
[]
[15,"KOPALNIŠKI RADIATORJI"]
[null,"Jekleni, maks. delovna temperatura 110°C, maks. delovni nadtlak 6 bar, zaščiteni s polietilensko folijo ter končno pleskani z belo barvo."]
[null,"proizvod: MONCER"]
[null,"k3/500","kos",1]
[]
[null,null,"kos ",159]
[]
[16,"TERMOSTATSKA GLAVA"]
[null,"z vgrajenim tipalom (območje nastavitve 5-26°C), s protizmrzovalno zaščito, z zaskočnim priključkom."]
["npr.:","Proizv.: DANFOSS"]
[null,"tip: RA 2650","kos ",6]
[]
[]
[null,"OPREMA TOPLOVODNIH GRELNIKOV ZRAKA"]
["A","TOPLOVODNI GRELNIK ZRAKA"]
[null,"z izpihovalno žaluzijo, z ventilatorjem z dvostopenjsko regulacijo hitrosti (mora biti vsklajena z motorjem- termična zaščita), za montažo na steno, skupaj z tesnilnim in pritrdilnim materialom."]
[null,"Q=8KW"]
[null,"V'=1000m3/h"]
[null,"dodatna oprema: protizmrzovalni termostat"]
[]
["B","KONZOLA"]
[null,"ZA MONTAŽO GRELNIKA ZRAKA NA STENO, SKUPAJ Z PRITRDILNIM MATERIALOM"]
[]
["C","STENSKI TERMOSTAT"]
[]
[null,null,"kpl",5]
[]
[16,"TLAČNI PREIZKUS"]
[null,"tesnjenja cevovoda z vodo, preizkusni tlak =1,3x kratni delovni tlak, vključno s čepi in priključki."]
[null,null,"kpl",1]
[]
[18,"PRIPRAVLJALNA  IN ZAKLJUČNA DELA"]
[null,"zarisovanje, izmere, poizkusno obratovanje"]
[null,null,"%",1]
[]
[19,"PREVOZ in ZAVAROVANJE"]
[null,"materiala na gradbišče "]
[null,null,"%",2]
[]
[null,"SKUPAJ OGREVANJE:"]

{"sheet":"HLAJENJE","index":4,"n_rows":36,"n_cols":4,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"PRIPRAVA ZA HLAJENJE"]
[]
[null,"Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material."]
[]
[1,"PREDPRIPRAVA SISTEMA ZA HLAJENJE"]
[null,"Prebijanje fasade v premeru 50mm, vstavitev PP cevi premera 50mm dolžine 40mm, komplet z izolacijo ter tesnilnimnenjem"]
[null,null,"kos",3]
[]
[2,"Odtočna kanalizacijska cev iz trdega PVC-ja, spajanje na obojko, tesnenenje z gumi tesnili, komplet s fasonzkimi kosi, tesnilnim in spojnim materialom"]
[null,"Ø  32 -ODTOK KONDENZA KLIMA NAPRAV"]
[null,null,"m",30]
[]
[3,"KLIMA NAPRAVA  ZA MONTAŽO NA STENO"]
[null,"1x Notranja in 1xzunanja hladilna enota stenske izvedbe z direktno ekspanzijo. Hladilno enoto se dobavi daljinskim upravljalnikom za montažo na steno in žično povezavo med notranjimi in zunanjo enoto., KOMPLET Z PRIKLJUČNO DOZO"]
[null,"Qhladilna : 1,2 kW"]
[null,"Qgrelna :1,5KW"]
[null,"Proizvod:"]
[null,"Tip:","kos",3]
[]
[4,"GRADBENA POMOČ"]
[null,"instalaterjem: prebijanje, zazidava odprtin, vratnje lukenj"]
[null,null,"%",3]
[]
[5,"PRIPRAVLJALNA DELA"]
[null,"zarisovanje, izmere, poizkusno obratovanje"]
[null,null,"%",2]
[]
[6,"IZDELAVA PID PROJEKTA"]
[null,"komplet z navodili za posluževanje in vzdrževanje."]
[null,null,"%",1.5]
[]
[7,"PREVOZ"]
[null,"materiala na gradbišče in zavarovanje"]
[null,null,"%",1]
[]
[null,"SKUPAJ HLAJENJE:"]

{"sheet":"PREZRAČEVANJE","index":5,"n_rows":97,"n_cols":4,"rows_kept":97,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"PREZRAČEVANJE"]
[]
[null,"Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material."]
[]
[1,"STREŠNI VENTILATOR"]
[null,"dvohitrostni, izvedba za montažo na streho, skupaj z montažnim in spojnim materialom"]
[null,"Proizvod: MARVENT"]
[null,"Tip: SRVP 500/135-6/8"]
[null,"V’=7500 m3/h"]
[]
[null,"Dodatna oprema:"]
[null,"dvostopenjski regulator hitrosti - vskladiti z regulacijo zidnih grelcev"]
[null,"podstavek JP C-500/630"]
[null,"elastični priključek EL-500"]
[null,"samozaporna loputa SL 2-500","kpl",1]
[]
[2,"DUŠILEC ZVOKA"]
[null,"za dušenje šuma ventilatorja iz pocinkane pločevine  z dušilnimi kulisami polnjenimi z negorljivim absorbcijskim materialom."]
[null,"priozvod: TIO IDRIJA"]
[null,"tip: DZ-2, vel. 500x500x1000, d=100, h=3","kos",2]
[]
[]
[3,"PREZRAČEVALNI VENTIL"]
[null,"za odvod zraka, izdelan iz jeklene pločevine. Sestavljajo ga:"]
[null,"ohišje"]
[null,"sedež ventila"]
[null,"premični krožnik"]
[null,"Ventil je prirejen za vgradnjo na zračni kanal in je dobavljen skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom."]
[null,"Proizvod: TIO Idrija"]
[null,"Tip: PV-1"]
[null,"Velikost: fi 100","kos",4]
[]
[4,"ALUMINIJASTA ZRAČNA REŠETKA:"]
[null,"za odvod ali dovod zraka izdelana iz vlečenih Al profilov. Sestavlajo jo:"]
[null,"nosilni okvir"]
[null,"kapličasto oblikovane lamele"]
[null,"Rešetka je prirejena za vgradnjo na kanal in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom."]
[null,"Proizvod: TIO Idrija"]
[null,"tip: AR-1/F"]
[null,"Velikost: 625x325","kos",5]
[]
[5,"ZRAČNI KANALI"]
[null,"pravokotne oblike iz pocinkane pločevine, izdelani po DIN 24190 in 24194, vključno s fazonskimi kosi, nastavitvenimi loputami, obešali ter tesnilnim in montažnim materialom."]
[null,null,"kg",1200]
[]
[6,"ALUMINIJASTA VRATNA REŠETKA:"]
[null,"za izenačevanje tlakov med prostori Sestavlajo jo:"]
[null,"nosilni okvir"]
[null,"kapličasto oblikovane lamele"]
[null,"Rešetka je prirejena za vgradnjo v vrata in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom."]
[null,"tip: AR-4/P"]
[null,"Velikost: 425x225","kos",1]
[null,"Velikost: 325x125","kos",1]
[null,"Velikost: 325x125","kos",2]
[]
[7,"ODVODNI VENTILATOR"]
[null,"v zvočno izoliranem ohišju, kanalske izvedbe, skupaj z montažnim in spojnim materialom"]
[]
[null,"Tip: CAB 200"]
[null,"V’=500 m3/h"]
[null,"N=180 W, U=230 V"]
[null,"Dodatna oprema:"]
[null,"petstopenjski regulator hitrosti"]
[null,"elastični priključek"]
[null,"protipovratna loputa"]
[null,null,"kpl",1]
[]
[8,"Zračni kanali okroglega preseka, izdelani z pocinkane pločevine, po predpisih DIN 24190 do 24194, kompletno s fazonskimi kosi, loputami, obešalnim in tesnilnim materialom."," "]
[null,null,"kg",60]
[]
[9,"ALUMINIJASTA ZAŠČITNA ZRAČNA REŠETKA z regulacijskimi žaluzijami-ročno upravljanje odprto zaprto:"]
[null,"za zaščito odprtin pred zunanjimi vplivi,  izdelana iz vlečenih Al profilov. Sestavlajo jo:"]
[null,"nosilni okvir"]
[null,"prečne lopatice"]
[null,"zaščitna mreža"]
[null,"vgradni okvir"]
[null,"Rešetka je prirejena za vgradnjo na steno in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom."]
[null,"tip: AZR-2/3"]
[null,"Velikost: 600x510","kos",2]
[]
[]
[9,"GRADBENA POMOČ"]
[null,"instalaterjem: prebijanje, zazidava odprtin, vratnje lukenj"]
[null,null,"%",3]
[]
[10,"PRIPRAVLJALNA DELA"]
[null,"zarisovanje, izmere, poiskusno obratovanje"]
[null,null,"%",2]
[]
[11,"PREVOZ"]
[null,"materiala na gradbišče in zavarovanje","%",3]
[]
[13,"Izdelava PID projektov"]
[null,null,"%",1.5]
[]
[]
[null,"SKUPAJ PREZRAČEVANJE:"]

{"sheet":"PLINSKA INSTALACIJA","index":6,"n_rows":74,"n_cols":4,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"PLINSKA INSTALACIJA"]
[]
[null,"Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material."]
[null,"Vsi elementi morajo biti izdelani za uporabo plina (metana) in A-testirani oz.opremljeni z ustreznimi certifikati !"]
[]
[]
[1,"CEVOVODI "]
[null,"iz črnih jeklenih cevi  iz celega, DIN 1629 del 2, dimenzije DIN 2448 za  plin, spajanje z varjenjem, vključno tesnilni oz. dodajni material. Vključno   pritrditev cevi."]
[null,"DN 25   ","m",2]
[null,"DN 20     ","m",12]
[]
[2,"ZAŠČITNI PREBOJ SKOZI ZID"]
[null,"izdelava preboja je prikazana v detajlu, izdelati in dobaviti skupaj z zidnimi sidri, bitumizirano vrvjo in trajno elastičnim kitom za cev:"]
[null,null,"kos",3]
[]
[3,"PODPORE ZA CEVNO INSTALACIJO"]
[null,"Profilno jeklo z navojnimi palicami in gumi objemkami,  pritrdila, vključno z premazom."]
[null,null,"kg",5]
[]
[4,"ČIŠČENJE INSTALACIJE"]
[null,"z izpihovanjem ob uporabi zraka ali inertnega plina kot čistilnega medija po pravilniku TRGI-DVGW 1986 G600."]
[null,null,"kpl",1]
[]
[5,"PLESKANJE"]
[null,"podpor in nosilne konstrukcije, cevovodov, armatur, opreme in spojnega materiala z 2x epoksi temelj in 2x pokrivni premaz skupne debeline min 135µm, s predhodnim čiščenjem z abrazivi ali ročnim oz.kemičnim čiščenjem ter končni premaz podpor, cevi in nosilnih konstrukcij z rumeno barvo."]
[null,null,"m2",2]
[]
[6,"TERMIČNO VAROVALO"]
[null,"za plin, NP4, komplet s spojnim in tesnilnim materialom."]
[null,"DN20","kos",2]
[]
[7,"KROGELNA PIPA"]
[null,"za plin, NP4, komplet s spojnim i tesnilnim materialom"]
[null,"DN20","kos",2]
[]
[8,"PLINOMER"]
[null,"skupaj s povezovalnimi fitingi, dobavljeno z ustreznimi dokazili o ustreznosti oz. A-testi, velikosti G4."]
["npr.:","proizvod: ROMBACH"]
[null,"tip: G4-RF 1"]
[null,null,"kos",1]
[]
[]
[]
[9,"HLADNI OBREMENILNI PREIZKUS"]
[null,"predpreizkus in preizkus tesnosti z zrakom ali inertnim plinom z odgovarjajočim tlakom za posamezne odseke plinske instalacije ter izpihovanje cevovodov s komprimiranim zrakom po pravilniku DVGW-TRGI 1986 G600"]
[null,null,"kpl",1]
[]
[10,"SPUŠČANJE PLINA V NAPELJAVO"]
[null,"odzračevanje in izdaja atestov, zagon objekta."]
[null,"Zagon objekta obsega:"]
[null,"zaplinjanje"]
[null,"pregled in odzračevanje"]
[null,"nastavitev regulacijske opreme"]
[null,"kontrola delovanja tlačnih regulatorjev"]
[null,"izdelava zapisnika o preizkusih."]
[null,null,"kpl",1]
[]
[11,"PRIPRAVLJALNA DELA"]
[null," za vse v opisu navedene storitve."]
[null,null,"%",1]
[]
[12,"ZAKLJUČNA DELA"]
[null,"sestavljena iz:\n- izpihovanje plinovoda s komprimiranim zrakom \n- hladni tlačni preizkus\n- polnjenje cevovoda s plinom \n- izdelava zapisnikov, predaja dokumentacije"]
[null,null,"%",2]
[]
[13,"GRADBENA POMOČ"]
[null,"prebijanje, zazidava odprtin, vratnje lukenj "]
[null,null,"%",2]
[]
[]
[14,"Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški"]
[null,null,"%",3]
[]
[null,"SKUPAJ PLINSKA INSTALACIJA:"]