{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":9,"sheets":["Rekapitulacija","gradb_VN_NN_CR","VN","NNO","CR","gradbTP","TP","Demontaža","Ostalo"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":2,"defined_names":11,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Rekapitulacija","index":0,"n_rows":27,"n_cols":6,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["4.1.5.7  PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL"]
[]
[]
[null,"REKAPITULACIJA"]
[]
["4.1.5.7.1","Gradbena dela za VN, NN in CR",0,"SIT"]
[]
["4.1.5.7.2","VN - elektromontažni del",0,"SIT"]
[]
["4.1.5.7.3","NN - elektromontažni del",0,"SIT",null,"JE"]
[]
["4.1.5.7.4","CR - elektromontažni del",0,"SIT"]
[]
["4.1.5.7.5","Gradbena dela za TP",0,"SIT"]
[]
["4.1.5.7.6","TP - elektromontažni del",0,"SIT"]
[]
["4.1.5.7.7","Demontažna dela",0,"SIT"]
[]
["4.1.5.7.8","Ostalo",0,"SIT"]
[]
[]
[null,"SKUPAJ brez DDV:",0,"SIT"]
[]
[null,"DDV 20%",0,"SIT"]
[]
[null,"SKUPAJ z DDV:",0,"SIT"]

{"sheet":"gradb_VN_NN_CR","index":1,"n_rows":112,"n_cols":8,"rows_kept":112,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["GRADBENA DELA ZA VN, NN IN CR"]
[]
[]
["Št.","Opis","Količina","Enota","Cena/enoto","Vrednost","Cena/enoto","Vrednost"]
[]
[1,"Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala  v terenu  III. in IV. ktg. dim.(šxv) 1,1x1,75 m v dožini 6 m:",9.45,"m3",0,0]
[null,"-izdelava podlage iz suhega betona MB20 v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 8x fi110mm + 8x fi160mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm",1.3,"m3",0,0]
[null,"-zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku",6.7,"m3",0,0]
[null,"-odvoz odvečnega materiala do 7km",9.45,"m3",0,0]
[]
[2,"Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala  v terenu  III. do IV. ktg.dim.(šxv) 1,0x1,4 m v dožini 530 m:",660,"m3",0,0]
[null,"-izdelava podlage iz suhega betona MB20 v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 4x fi110mm + 6x fi160mm + 1x fi63mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm",95,"m3",0,0]
[null,"-zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku",480,"m3",0,0]
[null,"-odvoz odvečnega materiala do 7km",660,"m3",0,0]
[]
[3,"Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala  v terenu  III. do IV. ktg.dim.(šxv) 1,0x1,4 m v dožini 15 m:",18.7,"m3",0,0]
[null,"-izdelava podlage iz suhega betona MB20 v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 4x fi110mm + 6x fi160mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm",2.8,"m3",0,0]
[null,"-zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku",13.8,"m3",0,0]
[null,"-odvoz odvečnega materiala do 7km",17.8,"m3",0,0]
[]
[4,"Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala  v terenu  III. do IV. ktg.dim.(šxv) 1,0x1,4 m v dožini 415 m: ",516,"m3",0,0]
[null,"-izdelava podlage iz suhega betona MB20 v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 4x fi110mm + 4x fi160mm + 1x fi63mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm",76,"m3",0,0]
[null,"-zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku",390,"m3",0,0]
[null,"-odvoz odvečnega materiala do 7km",516,"m3",0,0]
[]
[5,"Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala  v terenu  III. do IV. ktg.dim.(šxv) 1,0x1,4 m v dožini 155 m: ",193,"m3",0,0]
[null,"-izdelava podlage iz suhega betona MB20 v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 4x fi110mm + 4x fi160mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm",25,"m3",0,0]
[null,"-zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku",150,"m3",0,0]
[null,"-odvoz odvečnega materiala do 7km",193,"m3",0,0]
[]
[6,"Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala  v terenu  III. do IV. ktg. dim.(šxv) 1,0x1,35 m v dožini 65 m: ",72,"m3",0,0]
[null,"-izdelava podlage iz suhega betona MB20 v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 8x fi110mm + 2x fi160mm + 1x fi63mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm",12,"m3",0,0]
[null,"-zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku",53,"m3",0,0]
[null,"-odvoz odvečnega materiala do 7km",72,"m3",0,0]
[]
[7,"Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala  v terenu  III. do IV. ktg. dim.(šxv) 1,0x1,1 m v dožini 120 m: ",107,"m3",0,0]
[null,"-izdelava podlage iz suhega betona MB20 v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 3x fi160mm + 1x fi63mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm",22.5,"m3",0,0]
[null,"-zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku",75,"m3",0,0]
[null,"-odvoz odvečnega materiala do 7km",107,"m3",0,0]
[]
[8,"Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala  v terenu  III. do IV. ktg. dim.(šxv) 1,0x0,45 m v dožini 155 m: ",64,"m3",0,0]
[null,"-izdelava podlage iz suhega betona MB20 v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 1x fi110mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm",12.3,"m3",0,0]
[null,"-zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku",48.5,"m3",0,0]
[null,"-odvoz odvečnega materiala do 7km",64,"m3",0,0]
[]
[9,"Strojni izkop jame dimenzij 1,4 x 1,4 x 1,2 m za izdelavo jaška v terenu III. do IV. ktg., odvoz odvečnega materiala na deponijo (2,4 m3 x 7)",16.8,"m3",0,0]
[]
[10,"Strojni izkop jame dimenzij 1,9 x 1,9 x 1,6 m za izdelavo jaška v terenu III. do IV. ktg., odvoz odvečnega materiala na deponijo (5,8 m3 x 23)",133.5,"m3",0,0]
[]
[11,"Strojni izkop jame dimenzij 1,9 x 1,9 x 1,0 m za izdelavo jaška v terenu III. do IV. ktg., odvoz odvečnega materiala na deponijo (3,6 m3 x 1)",3.6,"m3",0,0]
[]
[12,"Strojni izkop jame dimenzij 2,4 x 2,4 x 1,8 m za izdelavo jaška v terenu III. do IV. ktg., odvoz odvečnega materiala na deponijo (10,4 m3 x 6)",62.5,"m3",0,0]
[]
[13,"Izdelava kabelskih jaškov 1,2 x 1,2 m, globine 1,2 m z enojnim LTŽ pokrovom 50 kN in napisom ELEKTRIKA",3,"kos",0,0]
[]
[14,"Izdelava kabelskih jaškov 1,2 x 1,2 m, globine 1,2 m z enojnim LTŽ pokrovom 250 kN in napisom ELEKTRIKA",4,"kos",0,0]
[]
[15,"Izdelava kabelskih jaškov 1,5 x 1,5 m, globine 1,0 m z dvojnim LTŽ pokrovom 50 kN z demontažno prečko in napisom ELEKTRIKA",1,"kos",0,0]
[]
[16,"Izdelava kabelskih jaškov 1,5 x 1,5 m, globine 1,6 m z enojnim LTŽ pokrovom 50 kN z demontažno prečko in napisom ELEKTRIKA",17,"kos",0,0]
[]
[17,"Izdelava kabelskih jaškov 1,5 x 1,5 m, globine 1,6 m z enojnim LTŽ pokrovom 250 kN z demontažno prečko in napisom ELEKTRIKA",6,"kos",0,0]
[]
[18,"Izdelava kabelskih jaškov 2,0 x 2,0 m, globine 1,8 m z dvojnim LTŽ pokrovom 50 kN z demontažno prečko in napisom ELEKTRIKA",4,"kos",0,0]
[]
[19,"Izdelava kabelskih jaškov 2,0 x 2,0 m, globine 1,8 m z dvojnim LTŽ pokrovom 250 kN z demontažno prečko in napisom ELEKTRIKA",2,"kos",0,0]
[]
[20,"Strojni izkop jame za temelj stebra Z12 dim. 1,2x1,2x2,1 m v terenu III do IV ktg., odvoz odvečnega materiala na deponijo             ",7,"m3",0,0]
[]
[21,"Strojni izkop jarka dim. 0,6x0,4 m za polaganje ozemljitev v terenu III do IV ktg  (40 m)          ",10,"m3",0,0]
[]
[22,"Nabava AB stebra Z12",2,"kos",0,0]
[]
[23,"Betoniranje temelja dimenzij 1,2x1,2x2,0 m z dvema betonskima cevema premera 60 cm in betonom MB20.",2,"kos",0,0]
[]
[24,"Dobava in zasip stebra s peskom 0-4mm",0.5,"m3",0,0]
[]
[25,"Dobava kompleta betonskih konzol za PI portal (vezni prstan VP K1 -31, vezni prstan  VP -36 in vezni prstan VP -41)",1,"gar",0,0]
[]
[26,"Montaža in lepljenje betonskih konzol za PI portal -stoječ ",1,"gar",0,0]
[]
[27,"Strojni izkop jame za temelj droga cestne razsvetljave v terenu III do IV ktg. dim.1,0x1,0x0,9 m (38x0,9 m3)",34.2,"m3",0,0]
[null,"-odvoz odvečnega materiala do 7km",12,"m3",0,0]
[]
[28,"Komplet izgradnja tipskega betonskega temelja za drog cestne razsvetljave dim. 0,8x0,8x0,9 m, z betonom MB 30, z vgradnjo sidrnih vijakov in temelne plošče (dobava z drogom), vgradnjo cevnih uvodov s cevi premera 63 mm, ... ",38,"kos",0,0]
[]
[29,"Strojni izkop jame za temelj omarice RKO v terenu III do IV ktg.",5,"m3",0,0]
[null,"-odvoz odvečnega materiala do 7km",1,"m3",0,0]
[]
[30,"Komplet izgradnja tipskega betonskega temelja dim. 1000x300x800 mm  za omarico RKO, z betonom MB 30, s sidrnimi vijaki, vgradnjo cevnih uvodov s cevi premera 110 mm, ... ",3,"kos",0,0]
[]
[31,"Komplet izgradnja tipskega betonskega temelja dim. 750x300x800 mm  za omarico RKO, z betonom MB 30, s sidrnimi vijaki, vgradnjo cevnih uvodov s cevi premera 110 mm, ... ",2,"kos",0,0]
[]
[32,"Rdeča Stigmaflex cev f63mm skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …",1250,"m",0,0]
[]
[33,"Rdeča Stigmaflex cev f110 mm skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …",5230,"m",0,0]
[]
[34,"Rdeča Stigmaflex cev f160 mm skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …",6350,"m",0,0]
[]
[34,"Dobava pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm, vključno s križnimi sponkami INOX izvedbe, priključitvami na ozemljilne sisteme, protikorozijsko zaščito z bitumensko maso, ….",1600,"m",0,0]
[]
[35,"Dobava rdečega PVC opozorilnega traku z napisom \"POZOR ELEKTRIKA\"",2800,"m",0,0]
[]
[36,"Planiranje terena, čiščenje in ponovna ozelenitev",450,"m2",0,0]
[]
[37,"Pripravljalna in zaključna dela",3,"%",null,0]
[]
[38,"Drobni material",3,"%",null,0]
[]
[39,"Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik",5,"%",null,0]
[]
["Skupaj gradbena dela za VN in NN:",{"$nulls":4},0,null,0]

{"sheet":"VN","index":2,"n_rows":38,"n_cols":8,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["VN - ELEKTROMONTAŽNI DEL"]
[]
[]
["Št.","Opis","Količina","Enota","Cena/enoto","Vrednost","Cena/enoto","Vrednost"]
[]
[1,"Kabel XHE 49-A 1x240/25 mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo ",4000,"m",0,0]
[]
[2,"Izdelava samoskrčnih kabelskih končnikov za enožilni kabel iz PVC mase (240 mm2, kot npr. POLT -24D, Raychem), montaža kabelskih čevljev, montaža vmesnika za priklop v TP",18,"kos",0,0]
[]
[3,"Izdelava zunanjih samoskrčnih kabelskih končnikov za enožilni kabel iz PVC mase (240 mm2, kot npr. POLT -24D, Raychem), montaža kabelskih čevljev, pritrditev na konzolo",6,"kos",0,0]
[]
[4,"Dobava in montaža izolatorskih verig EZ potrebne za izvedbo napenjalnega obešanja za DV vodnike AlFe 150/25 mm2 (kompozitni izolatorji in potrebni obešalni pribor ter kompresijska napenjalna sponka)",2,"gar",0,0]
[]
[5,"Kovinska konzola z odvodniki prenapetosti (kot npr. RAYCHEM HDA 18 kV, 10 kA) za pritrditev kabelskih končnikov",2,"gar",0,0]
[]
[6,"Izdelava tokovne povezave med DV in VN ločilnikom s tokovnimi loki Al-Fe 35/6 mm2",2,"gar",0,0]
[]
[7,"Dobava  vrvi A.l-Fe 35/6 mm2",25,"m",0,0]
[]
[8,"Dobava  in namestitev odklopnega  ločilnika (kot npr. GEVEA), medpolovne razdalje 500 mm z ozemljilnimi noži, z ustreznim pogonom za namestitev na podest stebra Z 12",2,"kos",0,0]
[]
[9,"Dobava in montaža objemke s plastičnimi skobami za pritrditev kablov na drog ",4,"kos",0,0]
[]
[10,"Obešanka za zaklepanje pogona ločilnika",2,"kos",0,0]
[]
[11,"Zaščitno INOX korito za kable dimenzij 2,5 x0,2 x0,1 m in objemk za mehansko zaščito VN  kablov pri tleh droga",2,"kos",0,0]
[]
[12,"Dobava in montaža strelovodnega lovilca ozemljitev konzol in opreme na drogu",2,"gar",0,0]
[]
[13,"Rezanje obstoječih vodnikov in montaža v napenjalne sponke (pri rezanju je potrebno dodatno sidranje sosednjih stebrov)",6,"kos",0,0]
[]
[14,"Drobni material",3,"%",null,0]
[]
[14,"Pripravljalna in zaključna dela",3,"%",null,0]
[]
[15,"Nepredvidena dela ",5,"%",null,0]
[]
["Skupaj VN -elektromontažni del:",{"$nulls":4},0,null,0]

{"sheet":"NNO","index":3,"n_rows":56,"n_cols":14,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["NN - ELEKTROMONTAŽNI DEL"]
[]
[]
["Št.","Opis","Količina","Enota","Cena/enoto","Vrednost","Cena/enoto","Vrednost"]
[]
[1,"Enožilni kabel PP00 -Y 1x300 mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo",360,"m",0,0]
[]
[2,"Enožilni kabel PP00 -Y 1x150 mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo",120,"m",0,0]
[]
[3,"Enožilni kabel PP00 -Y 1x240 mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo",1995,"m",0,0]
[]
[4,"Enožilni kabel PP00 -Y 1x120 mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo",665,"m",0,0]
[]
[5,"Kabel PP00 -Y 4x70 mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo",340,"m",0,0]
[]
[6,"Kabel PP00 -AY 4x70 +2,5mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo",220,"m",0,0]
[]
[7,"Izdelava samoskrčnih kabelskih končnikov za kabel iz PVC mase (300 mm2 ), montaža kabelskih čevljev, priklop kabla v RKO omarici oz. NN delu TP",6,"kos",0,0]
[]
[8,"Izdelava samoskrčnih kabelskih končnikov za kabel iz PVC mase (240 mm2 ), montaža kabelskih čevljev, priklop kabla v RKO omarici oz. NN delu TP",36,"kos",0,0]
[]
[9,"Izdelava samoskrčnih kabelskih končnikov za kabel iz PVC mase (150 mm2 ), montaža kabelskih čevljev, priklop kabla v RKO omarici oz. NN delu TP",2,"kos",0,0]
[]
[10,"Izdelava samoskrčnih kabelskih končnikov za kabel iz PVC mase (120 mm2 ), montaža kabelskih čevljev, priklop kabla v RKO omarici oz. NN delu TP",12,"kos",0,0]
[]
[11,"Izdelava samoskrčnih kabelskih končnikov za kabel iz PVC mase (4x 25-70 mm2, kot npr. EPKJ 0249, Raychem ), montaža kabelskih čevljev, priklop kabla v MPO omarici oz. NN delu TP",4,"kpl",0,0]
[]
[12,"Dobava in montaža 3x 35A NV talilnih vložkov v TP ",1,"kpl",0,0]
[]
[13,"Dobava in montaža 3x 80A NV talilnih vložkov v TP ",2,"kpl",0,0]
[]
[14,"Dobava in montaža 3x 250A NV talilnih vložkov v TP ",1,"kpl",0,0]
[]
[15,"Dobava in montaža 3x 280A NV talilnih vložkov v TP ",5,"kpl",0,0]
[]
[16,"Dobava in montaža 3x 315A NV talilnih vložkov v TP ",1,"kpl",0,0]
[]
[17,"Kabelska razdelilna omara RKO, dim. 1000 x 1000 x 300 mm, s podstavkom in streho, ključavnico elektrodistribucije, z montažo na pripravljen temelj, s sledečo opremo:",{"$nulls":9},180000,1,180000]
[null,"-  prenapetostni zaščitni odvodnik, 400V, razred B, s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino (kot npr. PROTEC B, Iskra zaščite)","1x",{"$nulls":8},19200,1,19200]
[null,"- podstavek PK 00, 3 polni","1x",{"$nulls":8},4130,1,4130]
[null,"- NV stikalne letve velikosti 01, max.250A /3/…A","4x",{"$nulls":8},32500,4,130000]
[null,"vrstne sponke, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna vezalna shema, drobni material",3,"kpl",0,0,{"$nulls":7},333330]
[]
[18,"Kabelska razdelilna omara RKO, dim. 750 x 1000 x 300 mm, s poliestrskim podstavkom in streho, ključavnico elektrodistribucije, z montažo na pripravljen temelj, s sledečo opremo:",{"$nulls":9},150000,1,150000]
[null,"-  prenapetostni zaščitni odvodnik, 400V, razred B, s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino (kot npr. PROTEC B, Iskra zaščite)","1x",{"$nulls":8},19200,1,19200]
[null,"- podstavek PK 00, 3 polni","1x",{"$nulls":8},4130,1,4130]
[null,"- NV stikalne letve velikosti 01, max.250A /3/…A","3x",{"$nulls":8},32500,3,97500]
[null,"vrstne sponke, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna vezalna shema, drobni material",2,"kpl",0,0,{"$nulls":7},270830]
[]
[19,"Drobni material",3,"%",null,0]
[]
[20,"Nepredvidena dela ",5,"%",null,0]
[]
[21,"Pregled in priklop NN omrežja ",1,"kos",0,0]
[]
["Skupaj NN -elektromontažni del:",{"$nulls":4},0,null,0]

{"sheet":"CR","index":4,"n_rows":37,"n_cols":11,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["CR - ELEKTROMONTAŽNI DEL"]
[]
[]
["Št.","Opis","Količina","Enota","Cena/enoto","Vrednost","Cena/enoto","Vrednost"]
[]
[1,"Kabel PP00-AY 4x25 +2,5 mm2, uvlečen v kabelsko kanalizacijo",35,"m",0,0]
[]
[2,"Kabel PP00-AY 4x16 +2,5 mm2, uvlečen v kabelsko kanalizacijo",1200,"m",0,0]
[]
[3,"Izdelava samoskrčnih kabelskih končnikov za kabel iz PVC mase (4 x25 mm2), montaža kabelskih čevljev Al-Cu, priklop kabla v TP in omarici prižigališča",2,"kpl",0,0]
[]
[4,"Izdelava samoskrčnih kabelskih končnikov za kabel iz PVC mase (4 x16 mm2), montaža kabelskih čevljev Al-Cu, priklop kabla v svetilki in omarici prižigališča",75,"kpl",0,0]
[]
[5,"Kabelska merilno priključna omara PRIZ.CR, dim. 750x1000x300 mm, s podstavkom in streho, fizično razdeljena  v notranjosti na M.P.O. in prižigališče, z dvokrilnimi vrati, ključavnico vzdrževalca in ključavnico elektrodistribucije, z montažo na pripravljen temelj, s sledečo opremo:",{"$nulls":6},150000,1,150000]
[null,"- števec delovne energije 10-40A, trifazni  400/230V, enotarifni",null,"1x",{"$nulls":4},25703,1,25703]
[null,"- prenapetostni zaščitni odvodnik, 400V, razred B, s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino (kot npr. PROTEC B, Iskra zaščite)",null,"1x",{"$nulls":4},19200,1,19200]
[null,"- glavno stikalo 4G25-10PK  ",null,"1x",{"$nulls":4},5500,1,5500]
[null,"- podstavek PK 00, 3 polni",null,"4x",{"$nulls":4},4130,4,16520]
[null,"- talilni vložki, 500V, 16, 20A",null,"12x",{"$nulls":4},1675,12,20100]
[null,"- podstavek EZN25",null,"8x",{"$nulls":4},1675,8,13400]
[null,"- talilni vložki, 500V, 16, 10, 6A",null,"8x",{"$nulls":4},1675,8,13400]
[null,"- ISALUX",null,"1x",{"$nulls":4},13000,null,13000]
[null,"-stikalo 4G10-51Pk",null,"2x",{"$nulls":4},5500,2,11000]
[null,"- stikalna ura",null,"1x",{"$nulls":4},13000,null,13000]
[null,"- kontaktor KN12",null,"1x",{"$nulls":4},5300,null,5300]
[null,"- kontaktor KN9",null,"1x",{"$nulls":4},5100,null,5100]
[null,"vrstne sponke, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna vezalna shema, drobni material",1,"kos",0,0,{"$nulls":4},311223]
[]
[5,"Raven drog cestne razsvetljave višine h=8m za montažo na temeljno ploščo (vključno z dobavo le te), prilagojen za direktno montažo svetilke (fi 60 mm), vročecinkane izvedbe, vijaki INOX, s priključno ploščo in kompletnim ožičenjem (PP00-Y 4x2,5 mm2), postavljen na temelj ",38,"kos",0,0]
[]
[6,"Svetilka cestne razsvetljave s prozorno kapo iz PMMA, RFO optika, zgornji del svetilke in predstikalna omarica iz poliestra ojačanega s steklenimi vlakni, kompenzirana z redukcijsko vezavo \"ECO\", zaščitna stopnja IP65, zaščitni razred II, primerna za direktno montažo na 8 m drog pod nagibnim kotom 10 stopinj, priključnimi sponkami, kot npr. ST50, 5NA 392 2-1CE11 (Siteco) z visokotlačno natrijevo sijalko cevaste oblike in z navojnim vložkom -1x HST 125W z izkoristkom 6.300 lm ",38,"kos",0,0]
[]
[7,"Drobni material",3,"%",null,0]
[]
[8,"Pregled in priklop ZR",1,"kos",0,0]
[]
["Skupaj CR -elektromontažni del:",{"$nulls":4},0,null,0]

{"sheet":"gradbTP","index":5,"n_rows":20,"n_cols":8,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["GRADBENA DELA ZA TP"]
[]
[]
["Št.","Opis","Količina","Enota","Cena/enoto","Vrednost","Cena/enoto","Vrednost"]
[]
[1,"Strojni izkop jame dimenzij (šxdxg): 5,5 x 6,3 x 1,1 m, za izdelavo temeljev TP, v terenu III. do IV. Ktg., odvoz odvečnega materiala na deponijo(po potrebi se izvede drenažo) (38,1 m3 x 3)",114.5,"m3",0,0]
[]
[2,"Nasutje s tamponskim gramozom v debelini do 10 cm, nabito v slojih po 5 cm, izravnava površine (2,2 m3 x 3)",6.6,"m3",0,0]
[]
[3,"Strojna razširitev jame za TP, za polaganje ozemljitve v terenu III. do IV. ktg., zasutje z izkopanim materialom (1,5m3 x 3)",7,"m3",0,0]
[]
[4,"Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm, vključno s križnimi sponkami INOX izvedbe, priključitvami na ozemljilne sisteme, protikorozijsko zaščito z bitumensko maso, ….",200,"m",0,0]
[]
[5,"Pripravljalna in zaključna dela",3,"%",null,0]
[]
[6,"Drobni material",3,"%",null,0]
[]
[7,"Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik",5,"%",null,0]
[]
["Skupaj gradbena dela za TP:",{"$nulls":4},0,null,0]

{"sheet":"TP","index":6,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["TP - ELEKTROMONTAŽNI DEL"]
[]
[]
["Št.","Opis","Količina","Enota","Cena/enoto","Vrednost","Cena/enoto","Vrednost"]
[]
[1,"Tipska predfabricirana kompaktna TP tip IMP 4/SF6 za max.2 x 1000 kVA, dim 4100x4860 mm, z fasado v pranem kulirju, komplet z zunanjo ureditvijo (dve vrsti pranih plošč okrog objekta) s sledečo opremo:                                                                                                        ","1x",{"$nulls":5},1,3058000,3058000]
[null,"-VN blok, sestavljen iz 2 xVz in 2 xT celic (2x vodna celica, 2x transformatorska celica), SF6 izvedbe,  24kV (kot npr. Siemens 8DJ20 stikalna shema 81)   ","1x",{"$nulls":5},1,2500000,2500000]
[null,"-NN blok 0,4 kV sestavljen iz 5 polj skupnih dimenzij 3250x1900x400 mm + kotnik s spodnje strani, z vgrajeno opremo po shemi ","1x",{"$nulls":5},1,3875000,3875000]
[null,"-direktna kompenzacija DKN 60 vgrajena v ohišju, ki je prirejeno za NN ploščo","2x",{"$nulls":5},2,90000,180000]
[null,"Adapter za priključitev na VN blok (kot npr. RICS 5133-odvod in RICS 5139-dovod, Raychem), povezava VN in NN bloka, razsvetljava v TP, ozemljitev, HTZ oprema, 6 x tehnična dokumentacija tipske transformatorske postaje, enopolne sheme, vpis v kataster komunalnih naprav, odklop.",0.05,{"$nulls":5},5,null,471650]
[null,"SKUPAJ (TP se postavi na že pripravljene utrjene temelje):",3,"kpl",0,0]
[]
[2,"Transformator  20/0,4 kV, 1000 kVA, oljni s konzervatorjem,  opremljen z kontaktnim termometrom (kot npr. 6VT 1000/20 -0,42 Dyn5 ETRA 33)",6,"kpl",0,0]
[]
[3,"Drobni material",3,"%",null,0]
[]
[3,"Strokovni pregled TP po končanih delih in priprava za vključitev v omrežje",3,"kpl",0,0]
[]
[4,"Meritve upornosti ozemljitev z izdajo ustreznih atestov",3,"kos",0,0]
[]
[5,"Zagonski preizkusi",3,"kos",0,0]
[]
["Skupaj TP -elektromontažni del:",{"$nulls":4},0,null,0]

{"sheet":"Demontaža","index":7,"n_rows":42,"n_cols":8,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["DEMONTAŽNA DELA"]
[]
[]
["Št.","Opis","Količina","Enota","Cena/enoto","Vrednost","Cena/enoto","Vrednost"]
[]
[1,"Odpenjenje in spuščanje obstoječih VN vodnikov",39,"kos",0,0]
[]
[2,"Zvijanje demontiranih VN vodnikov v kolobar",3400,"m",0,0]
[]
[3,"Demontaža obstoječe transformatorske postaje na drogu ",1,"kpl",0,0]
[]
[4,"Razbijanje obstoječih konzol in odstranitev s stebra",11,"kos",0,0]
[]
[5,"Demontaža oz puljenje AB stebra Z12-TP",1,"kos",0,0]
[]
[6,"Demontaža oz puljenje AB stebra K12 z ločilnikom v vrhu",1,"kos",0,0]
[]
[7,"Demontaža oz puljenje stebra K12",9,"kos",0,0]
[]
[8,"Demontaža oz puljenje stebra 12m -lesen",2,"kos",0,0]
[]
[9,"Demontaža opreme v betonski transformatorski postaji",1,"kos",0,0]
[]
[10,"Rušenje betonske transformatorske postaje",30,"m3",0,0]
[null,"-planiranje terena, čiščenje in ponovna ozelenitev",9,"m2",0,0]
[null,"-odvoz odvečnega materiala do 7km",30,"m3",0,0]
[]
[11,"Odpenjenje in spuščanje obstoječih NN vodnikov",12,"kos",0,0]
[]
[12,"Zvijanje demontiranih NN vodnikov v kolobar",215,"m",0,0]
[]
[13,"Demontaža oz puljenje stebra NO9",4,"kos",0,0]
[]
[14,"Demontaža obstoječe RKO INOX omarice na stebru ",2,"kos",0,0]
[]
[15,"Odkop in demontaža obstoječih zemeljskih kablov ",250,"m",0,0]
[]
[16,"Odvoz odvečnega materiala do 7km",1,"kos",0,0]
[]
[17,"Nepredvidena dela ",10,"%",null,0]
[]
["Skupaj demontažna dela:",{"$nulls":4},0,null,0]

{"sheet":"Ostalo","index":8,"n_rows":14,"n_cols":8,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["OSTALO"]
[]
[]
["Št.","Opis","Količina","Enota","Cena/enoto","Vrednost","Cena/enoto","Vrednost"]
[]
[1,"Izdelava osnov in vnos trase kbv v kataster komunalnih naprav",2500,"m",0,0]
[]
[2,"Nadzor Elektro Primorska (po dejanskih stroških)",null," ur",0,0]
[null,"-ocena",20,"ur",0,0]
[]
[3,"Projektantski nadzor (po dejanskih stroških)",null,"ur",0,0]
[null,"-ocena",30,"ur",0,0]
[]
["Skupaj ostalo:",{"$nulls":4},0,null,0]