{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["Uvod","Rekapitulacija","Gradbena dela","Elektromontažna dela","TP","Gradbena dela TP"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Uvod","index":0,"n_rows":13,"n_cols":4,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,6,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[]
["POPIS ELEKTROINSTALACIJSKIH DEL"]
[]
[]
[null,"INVESTITOR:",null,"OBČINA AJDOVŠČINA"]
[null,null,null,"Cesta 5.maja 6A"]
[null,null,null,"5270 Ajdovščina"]
[]
[null,"OBJEKT:",null,"OŠ ŠOLA V AJDOVŠČINI"]

{"sheet":"Rekapitulacija","index":1,"n_rows":23,"n_cols":7,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Popis je izdelan na osnovi  idejnih projektov (IDP) in lahko odstopa od dokončnega popisa, katerega se lahko dokončna le na osnovi končanih PZI projektov."]
[]
[]
[]
["Objekt:","OSNOVNA ŠOLA V AJDOVŠČINI"]
[null,"ELEKTRIČNE INŠTALACIJE"]
[]
[]
["Rekapitulacija:"]
[]
["Gradbena dela:",{"$nulls":5},0]
["Elektomontažna dela:",{"$nulls":5},0]
["Transformatorska postaja:",{"$nulls":5},0]
["Gradbena dela transformatorske postaje:",{"$nulls":5},0]
["Cena brez DDV",{"$nulls":5},0]
["DDV (8,5%)",{"$nulls":5},0]
["Projektantska ocena skupaj z DDV",{"$nulls":5},0]

{"sheet":"Gradbena dela","index":2,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["GRADBENA DELA"]
[null,null,"POSTAVKA","KOLIČINA","ENOTA","CENA NA KOS BREZ DDV","SKUPAJ"]
["1. Gradbena dela električnih instalacij"]
[null,"-","Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala  v terenu  III. do IV. ktg. dim. 0,4x1 m, izdelava posteljice z nabitim peskom granulacije 3-7 mm ali mivko v debelini 10 cm, polaganje 5 x stigmaflex cevi f160 mm in 6 x stigmaflex cevi f110 mm, zasipanje s peskom granulacije 3-7 mm v sloju 10 cm z nabijanjem, zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca, polaganje PVC opozorilnega traku, odvoz odvečnega materiala ter urejanje okolice ",12,"m",null,0]
[null,"-","Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala  v terenu  III. do IV. ktg. dim. 0,4x1 m, izdelava posteljice z nabitim peskom granulacije 3-7 mm ali mivko v debelini 10 cm, polaganje 3 x stigmaflex cevi f160 mm, zasipanje s peskom granulacije 3-7 mm v sloju 10 cm z nabijanjem, zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca, polaganje PVC opozorilnega traku, odvoz odvečnega materiala ter urejanje okolice ",120,"m",null,0]
[null,"-","Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala  v terenu  III. do IV. ktg. dim. 0,4x1 m, izdelava posteljice z nabitim peskom granulacije 3-7 mm ali mivko v debelini 10 cm, polaganje 3 x stigmaflex cevi f160 mm + 1 x stigmafleks f110 mm, zasipanje s peskom granulacije 3-7 mm v sloju 10 cm z nabijanjem, zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca, polaganje PVC opozorilnega traku, odvoz odvečnega materiala ter urejanje okolice ",120,"m",null,0]
[null,"-","Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala  v terenu  III. do IV. ktg. dim. 0,4x1 m, izdelava posteljice z nabitim peskom granulacije 3-7 mm ali mivko v debelini 10 cm, polaganje 1 x stigmaflex cevi f75 mm, zasipanje s peskom granulacije 3-7 mm v sloju 10 cm z nabijanjem, zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca, polaganje PVC opozorilnega traku, odvoz odvečnega materiala ter urejanje okolice ",195,"m",null,0]
[null,"-","Izdelava tipskega manipulativnega betonskega kabelskega jaška, dim.. 120x120x120cm, litoželeznim pokrovom za lahki promet z napisom ELEKTRIKA  ",3,"kos",null,0]
[null,"-","Izdelava tipskega manipulativnega betonskega kabelskega jaška, dim.. 100x100x120cm, litoželeznim pokrovom za lahki promet z napisom ELEKTRIKA  ",7,"kos",null,0]
[null,"-","Izdelava tipskega kabelskega jaška pri svetilkah JR, dim.. f60x80cm, litoželeznim pokrovom za lahki promet z napisom ELEKTRIKA  ",9,"kos",null,0]
[null,"-","Dobava in montaža stigmaflex cevi f 160 mm, komplet s spojnimi elementi, polaganje v že pripravljen jarek",780,"m",null,0]
[null,"-","Dobava in montaža stigmaflex cevi f 110 mm, komplet s spojnimi elementi, polaganje v že pripravljen jarek",190,"m",null,0]
[null,"-","Dobava in montaža stigmaflex cevi f 75 mm, komplet s spojnimi elementi, polaganje v že pripravljen jarek",195,"m",null,0]
[null,"-","Pocinkan valjenec FeZn 25x4mm, položen v izkopan jarek",440,"m",null,0]
[null,"-","Polaganje rdečega PVC opozorilnega traku z napisom \"POZOR ENERGETSKI KABEL\" v izkopan kabelski jarek",440,"m",null,0]
[null,"-","Odstranitev obstoječih betonskih jaškov, odvoz odvečnega materiala na deponijo",2,"kos",null,0]
[null,"-","Odstranitev obstoječe kabeske kanalizacije izdelane iz salonit cevi 2 x f120mm",100,"m",null,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[]
["2. Gradbena dela telekomunikacijskih instalacij"]
[null,"-","Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala  v terenu  III. do IV. ktg. dim. 0,4x1 m, izdelava posteljice z nabitim peskom granulacije 3-7 mm ali mivko v debelini 10 cm, polaganje 3x stigmaflex cevi f110 mm, zasipanje s peskom granulacije 3-7 mm v sloju 10 cm z nabijanjem, zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca, polaganje PVC opozorilnega traku, odvoz odvečnega materiala ter urejanje okolice ",70,"m",null,0]
[null,"-","Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala  v terenu  III. do IV. ktg. dim. 0,4x1 m, izdelava posteljice z nabitim peskom granulacije 3-7 mm ali mivko v debelini 10 cm, polaganje 2x stigmaflex cevi f110 mm, zasipanje s peskom granulacije 3-7 mm v sloju 10 cm z nabijanjem, zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca, polaganje PVC opozorilnega traku, odvoz odvečnega materiala ter urejanje okolice ",270,"m",null,0]
[null,"-","Izdelava tipskega manipulativnega betonskega kabelskega jaška, dim.. 100x100x120cm, litoželeznim pokrovom za lahki promet z napisom TELEFON",10,"kos",null,0]
[null,"-","Dobava in montaža stigmaflex cevi f 110 mm, komplet s spojnimi elementi, polaganje v že pripravljen jarek",750,"m",null,0]
[null,"-","Pocinkan valjenec FeZn 25x4mm, položen v izkopan jarek",340,"m",null,0]
[null,"-","Polaganje rumenega PVC opozorilnega traku z napisom \"POZOR TELEFONSKI KABEL\" v izkopan kabelski jarek",340,"m",null,0]
[null,"-","Odstranitev obstoječih betonskih jaškov, odvoz odvečnega materiala na deponijo",3,"kos",null,0]
[null,"-","Odstranitev obstoječe kabeske kanalizacije izdelane iz salonit cevi 1 x f120mm",140,"m",null,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[]
["3. Ostalo"]
[null,"-","Drobni, vezni material in manipulativni stroški",5,"%",null,0]
[null,"-","Zakoličba trase kablovoda ter vpis poteka trase kablovodov kataster podzemnih vodov komunalnih naprav",1,"kos",null,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]

{"sheet":"Elektromontažna dela","index":3,"n_rows":359,"n_cols":7,"rows_kept":359,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ELEKTROMONTAŽNA DELA"]
[null,null,"POSTAVKA","KOLIČINA","ENOTA","CENA NA KOS BREZ DDV","SKUPAJ"]
["1. Dobava in montaža odjemno merilnega mesta MO"]
[null,"-","prostostoječa kovinska omara iz nerjavečega jekla dim 600x1800x350mm z enokrilnimi vrati, ključavnico in izrezom za odčitavanje števcev, komplet s sledečo opremo:",1,"kos",null,0]
[null,"-","števec delovne in jalove energije s komunikatorjem in dajalnikom inpulza - merilna garnitura",1,"kos",null,0]
[null,"-","merilna plošča za montažo števca",1,"kos",null,0]
[null,"-","merilni tokovni transformator 200/5A",3,"kos",null,0]
[null,"-","merilna letev",1,"kos",null,0]
[null,"-","NV varovalka 250A",3,"kos",null,0]
[null,"-","tripolni varovalčni ločilnik 400A",1,"kos",null,0]
[null,"-","vse ožičeno in opremljeno z napisi, tablicami,..",1,"kos",null,0]
[null,"-","PEN zbiralka",1,"kos",null,0]
[null,"-","drobni in vezni material",8,"%",null,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[]
["2. Dobava in montaža električnega razdelilca ER-GL"]
[null,"-","prostostoječa kovinska omara iz nerjavečega jekla dim 1800x2000x350mm z dvokrilnimi vrati, montažno ploščo, podnožjem komplet s sledečo opremo:",1,"kos",null,0]
[null,"-","glavno stikalo 400A z daljinskim odklopom",1,"kos",null,0]
[null,"-","1 fazni 10A avtomatski odklopnik B kategorije",5,"kos",null,0]
[null,"-","1 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije",10,"kos",null,0]
[null,"-","3 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije",15,"kos",null,0]
[null,"-","tripolni varovalčni ločilnik 160A",15,"kos",null,0]
[null,"-","NV varovalka 100A",3,"kos",null,0]
[null,"-","NV varovalka 80A",12,"kos",null,0]
[null,"-","NV varovalka 35A",24,"kos",null,0]
[null,"-","prenapetostni odvodnik razred I in II komplet s premostitveno tuljavo",3,"kos",null,0]
[null,"-","drobni in vezni material",8,"%",null,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[]
["3. Dobava in montaža podometnega električnega razdelilca ER-P/1"]
[null,"-","podometni kovinski modulni električni razdelilec, komplet z N in Pe zbiralko, din letvami za pritrditev elementov, 72 modulna",1,"kos",null,0]
[null,"-","glavno stikalo 63A",1,"kos",null,0]
[null,"-","1 fazni 10A avtomatski odklopnik B kategorije",12,"kos",null,0]
[null,"-","1 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije",25,"kos",null,0]
[null,"-","tripolno odklopno stikalo na diferenčni tok 63/0,3A",1,"kos",null,0]
[null,"-","bistabilni rele",7,"kos",null,0]
[null,"-","instalacijski kontaktor 32A",7,"kos",null,0]
[null,"-","prenapetostni odvodnik razred II (C)",4,"kos",null,0]
[null,"-","drobni in vezni material",8,"%",null,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[]
["4. Dobava in montaža podometnega električnega razdelilca ER-P/2"]
[null,"-","podometni kovinski modulni električni razdelilec, komplet z N in Pe zbiralko, din letvami za pritrditev elementov, 72 modulna",1,"kos",null,0]
[null,"-","glavno stikalo 63A",1,"kos",null,0]
[null,"-","1 fazni 10A avtomatski odklopnik B kategorije",12,"kos",null,0]
[null,"-","1 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije",30,"kos",null,0]
[null,"-","3 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije",4,"kos",null,0]
[null,"-","tripolno odklopno stikalo na diferenčni tok 63/0,3A",1,"kos",null,0]
[null,"-","bistabilni rele",3,"kos",null,0]
[null,"-","instalacijski kontaktor 32A",3,"kos",null,0]
[null,"-","prenapetostni odvodnik razred II (C)",4,"kos",null,0]
[null,"-","drobni in vezni material",8,"%",null,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[]
["5. Dobava in montaža podometnega električnega razdelilca ER-P/3"]
[null,"-","podometni kovinski modulni električni razdelilec, komplet z N in Pe zbiralko, din letvami za pritrditev elementov, 72 modulna",1,"kos",null,0]
[null,"-","glavno stikalo 63A",1,"kos",null,0]
[null,"-","1 fazni 10A avtomatski odklopnik B kategorije",12,"kos",null,0]
[null,"-","1 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije",25,"kos",null,0]
[null,"-","tripolno odklopno stikalo na diferenčni tok 63/0,3A",1,"kos",null,0]
[null,"-","bistabilni rele",3,"kos",null,0]
[null,"-","instalacijski kontaktor 32A",3,"kos",null,0]
[null,"-","prenapetostni odvodnik razred II (C)",4,"kos",null,0]
[null,"-","drobni in vezni material",8,"%",null,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[]
["5. Dobava in montaža podometnega električnega razdelilca ER-1N"]
[null,"-","podometni kovinski modulni električni razdelilec, komplet z N in Pe zbiralko, din letvami za pritrditev elementov, 72 modulna",1,"kos",null,0]
[null,"-","glavno stikalo 63A",1,"kos",null,0]
[null,"-","1 fazni 10A avtomatski odklopnik B kategorije",18,"kos",null,0]
[null,"-","1 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije",30,"kos",null,0]
[null,"-","tripolno odklopno stikalo na diferenčni tok 63/0,3A",1,"kos",null,0]
[null,"-","bistabilni rele",4,"kos",null,0]
[null,"-","instalacijski kontaktor 32A",4,"kos",null,0]
[null,"-","prenapetostni odvodnik razred II (C)",4,"kos",null,0]
[null,"-","drobni in vezni material",8,"%",null,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[]
["6. Dobava in montaža podometnega električnega razdelilca ER-2N"]
[null,"-","podometni kovinski modulni električni razdelilec, komplet z N in Pe zbiralko, din letvami za pritrditev elementov, 72 modulna",1,"kos",null,0]
[null,"-","glavno stikalo 63A",1,"kos",null,0]
[null,"-","1 fazni 10A avtomatski odklopnik B kategorije",18,"kos",null,0]
[null,"-","1 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije",30,"kos",null,0]
[null,"-","3 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije",5,"kos",null,0]
[null,"-","tripolno odklopno stikalo na diferenčni tok 63/0,3A",1,"kos",null,0]
[null,"-","bistabilni rele",3,"kos",null,0]
[null,"-","instalacijski kontaktor 32A",3,"kos",null,0]
[null,"-","prenapetostni odvodnik razred II (C)",4,"kos",null,0]
[null,"-","drobni in vezni material",8,"%",null,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[]
["7. Dobava in montaža podometnega električnega razdelilca ER-NU1 (naravoslovna učilnica 1)"]
[null,"-","podometni kovinski modulni električni razdelilec s prozornimi vrati, komplet z N in Pe zbiralko, din letvami za pritrditev elementov, 54 modulna",1,"kos",null,0]
[null,"-","glavno stikalo 40A z daljinskim odklopom",1,"kos",null,0]
[null,"-","1 fazni 10A avtomatski odklopnik B kategorije",5,"kos",null,0]
[null,"-","1 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije",15,"kos",null,0]
[null,"-","3 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije",1,"kos",null,0]
[null,"-","tripolno odklopno stikalo na diferenčni tok 40/0,3A selektivni",1,"kos",null,0]
[null,"-","enopolno odklopno stikalo na diferenčni tok 40/0,03A",8,"kos",null,0]
[null,"-","vgradna signalna lučka",8,"kos",null,0]
[null,"-","prenapetostni odvodnik razred II (C)",4,"kos",null,0]
[null,"-","drobni in vezni material",8,"%",null,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[]
["8. Dobava in montaža podometnega električnega razdelilca ER-NU2 (naravoslovna učilnica 2)"]
[null,"-","podometni kovinski modulni električni razdelilec s prozornimi vrati, komplet z N in Pe zbiralko, din letvami za pritrditev elementov, 54 modulna",1,"kos",null,0]
[null,"-","glavno stikalo 40A z daljinskim odklopom",1,"kos",null,0]
[null,"-","1 fazni 10A avtomatski odklopnik B kategorije",5,"kos",null,0]
[null,"-","1 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije",15,"kos",null,0]
[null,"-","3 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije",1,"kos",null,0]
[null,"-","tripolno odklopno stikalo na diferenčni tok 40/0,3A selektivni",1,"kos",null,0]
[null,"-","enopolno odklopno stikalo na diferenčni tok 40/0,03A",8,"kos",null,0]
[null,"-","vgradna signalna lučka",8,"kos",null,0]
[null,"-","prenapetostni odvodnik razred II (C)",4,"kos",null,0]
[null,"-","drobni in vezni material",8,"%",null,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[]
["9. Dobava in montaža podometnega električnega razdelilca ER-KUH (kuhinja)"]
[null,"-","podometni kovinski modulni električni razdelilec, komplet z N in Pe zbiralko, din letvami za pritrditev elementov, 72 modulna",1,"kos",null,0]
[null,"-","glavno stikalo 63A",1,"kos",null,0]
[null,"-","1 fazni 10A avtomatski odklopnik B kategorije",6,"kos",null,0]
[null,"-","1 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije",20,"kos",null,0]
[null,"-","3 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije",10,"kos",null,0]
[null,"-","tripolno odklopno stikalo na diferenčni tok 63/0,3A",1,"kos",null,0]
[null,"-","prenapetostni odvodnik razred II (C)",4,"kos",null,0]
[null,"-","drobni in vezni material",8,"%",null,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[]
["10. Dobava in montaža električnega razdelilca ER-EP (energetski prostor)"]
[null,"-","podometni kovinski modulni električni razdelilec, komplet z N in Pe zbiralko, din letvami za pritrditev elementov, 72 modulna",1,"kos",null,0]
[null,"-","glavno stikalo 63A 3p  za montažo na din letev, komplet z ročico za montažo na vrata in daljinskim izklopom",1,"kos",null,0]
[null,"-","odklopno stikalo na diferenčni tok 63/0,3A",1,"kos",null,0]
[null,"-","1 fazni 10A avtomatski odklopnik B kategorije",7,"kos",null,0]
[null,"-","1 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije",15,"kos",null,0]
[null,"-","3 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije",7,"kos",null,0]
[null,"-","drobni in vezni material",8,"%",null,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[]
["11. Dobava in montaža električnega razdelilca ER-ZA (zobna ambulanta)"]
[null,"-","podometni modulni električni razdelilec, komplet z N in Pe zbiralko, din letvami za pritrditev elementov, 24 modulna",1,"kos",null,0]
[null,null,"glavno stikalo 40A",1,"kos",null,0]
[null,"-","odklopno stikalo na diferenčni tok 25/0,3A",1,"kos",null,0]
[null,"-","1 fazni 10A avtomatski odklopnik B kategorije",3,"kos",null,0]
[null,"-","1 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije",5,"kos",null,0]
[null,"-","3 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije",2,"kos",null,0]
[null,"-","drobni in vezni material",8,"%",null,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[]
["12. Dobava in montaža vodovnega materiala"]
[null,"-","perforirana kabelska polica PK 100 komplet z nosilci, ozemljitvami, kotnimi elementi, T elementi",300,"m",null,0]
[null,"-","perforirana kabelska polica PK 200 komplet z nosilci, ozemljitvami, kotnimi elementi, T elementi",400,"m",null,0]
[null,"-","triprekatni kovinski parapetni kanal, komplet z vsemi kotnimi, končnimi, pritrditvenimi in ozemljitvenimi elementi",130,"m",null,0]
[null,"-","zaščitna instalacijska rebrasta cev za montažo v beton premera 16mm",9000,"m",null,0]
[null,"-","zaščitna instalacijska rebrasta cev za montažo v beton premera 29mm",700,"m",null,0]
[null,"-","P/f žica 6mm2 (rumeno-zelena)",1500,"m",null,0]
[null,"-","NPI kabel 2x1,5mm2",200,"m",null,0]
[null,"-","NPI kabel 3x1,5mm2",18000,"m",null,0]
[null,"-","NPI kabel 3x2,5mm2",19000,"m",null,0]
[null,"-","NYY kabel 5x2,5mm2",400,"m",null,0]
[null,"-","NYY kabel 5x6mm2",100,"m",null,0]
[null,"-","NYY kabel 4x16mm2",500,"m",null,0]
[null,"-","NYY kabel 4x35mm2",100,"m",null,0]
[null,"-","NYY kabel 4x50mm2",350,"m",null,0]
[null,"-","dovodni kabel E-A2XY 1x240mm2 -črne barve",750,"m",null,0]
[null,"-","dovodni kabel E-A2XY 1x240mm2 -rumeno zelene barve",250,"m",null,0]
[null,"-","kabelski končnik 6mm2",24,"kos",null,0]
[null,"-","kabelski končnik 16mm2",16,"kos",null,0]
[null,"-","kabelski končnik 35mm2",6,"kos",null,0]
[null,"-","kabelski končnik 50mm2",20,"kos",null,0]
[null,"-","kabelski končnik 240mm2",8,"kos",null,0]
[null,"-","trojna šuko vtičnica za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z nosilci in okrasnimi pokrovi",102,"kos",null,0]
[null,"-","trojna podometna šuko vtičnica komplet za dozo, nosilcem in okrasnim okvirjem",34,"kos",null,0]
[null,"-","dvojna podometna šuko vtičnica komplet za dozo, nosilcem in okrasnim okvirjem",75,"kos",null,0]
[null,"-","dvojna podometna šuko vtičnica komplet za dozo, nosilcem in okrasnim okvirjem za montažo v spuščen strop",32,"kos",null,0]
[null,"-","podometna šuko vtičnica komplet za dozo, nosilcem in okrasnim okvirjem",199,"kos",null,0]
[null,"-","dvojna nadometna šuko vtičnica komplet za dozo",75,"kos",null,0]
[null,"-","šolski eksperimentalni priključek instaliran v instalacijskem bloku in eksperimentalni mizi učitelja naravoslovne učilnice sestavljen iz dveh šolskih varnostnih vtičnic, varnostnega ločilnega transformatorja 200VA 230V/9-12-24, dveh enoplonih preklopnih s",17,"kos",null,0]
[null,"-","nadometna tripolna motorska vtičnica 3P+N+PE 16A",12,"kos",null,0]
[null,"-","navadno podometno stikalo komplet za dozo, nosilcem in okrasnim okvirjem",70,"kos",null,0]
[null,"-","izmenično podometno stikalo komplet za dozo, nosilcem in okrasnim okvirjem",42,"kos",null,0]
[null,"-","izmenično nadometno stikalo komplet za dozo",4,"kos",null,0]
[null,"-","podometna tipka za prižiganje luči komplet za dozo, nosilcem in okrasnim okvirjem",23,"kos",null,0]
[null,"-","podometno stikalo za odpiranje žaluzij komplet za dozo, nosilcem in okrasnim okvirjem",102,"kos",null,0]
[null,"-","nadometno serijsko stikalo komplet z dozo",2,"kos",null,0]
[null,"-","križno podometno stikalo komplet za dozo, nosilcem in okrasnim okvirjem",7,"kos",null,0]
[null,"-","razni priklop manjših porabnikov (screen rolojev, projekciskih platen, ventilatorjev v napah, pisuarjev, el. vodnih pip, požarnih loput in raznih manjših elementov strojnih instalacij) komplet s priključno dozo in priključnimi sponkami",350,"kos",null,0]
[null,"-","podometna razdelilna doza 100x150",150,"kos",null,0]
[null,"-","nadometna razdelilna doza 100x100",150,"kos",null,0]
[null,"-","IR senzor gibanja nadometni 270°",4,"kos",null,0]
[null,"-","IR senzor gibanja za vgradnjo spuščen strop 360°",68,"kos",null,0]
[null,"-","priklop večjih strojnih elementov (klimati, hladilni ahrehat, toplotna črpalka)",10,"kos",null,0]
[null,"-","priklop dvigala",1,"kos",null,0]
[null,"-","drobni in vezni material",5,"%",null,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[]
["13. Dobava in montaža svetilk komplet z žarnicami"]
[null,"-","Vgradna svetilka INTRA  106 4x18W EB",17,"kos",null,0]
[null,"-","Spuščena asimetrična svetilka za osvetlitev table, kot INTRA  AS 1x54W T5 ",62,"kos",null,0]
[null,"-","Stropna svetilka zaščite IP65, kot INTRA 5700 2X28W",8,"kos",null,0]
[null,"-","Stropna svetilka INTRA CLUB 1x16W 2D GR8 IP54",30,"kos",null,0]
[null,"-","Vgradna svetilka z paraboličnim ratsron in elektronsko predstikalno napravo INTRA DEMI DP 4x24W T5 EB",102,"kos",null,0]
[null,"-","Vgradna svetilka z paraboličnim ratsron in elektronsko REGULACIJSKO SVETILKO  INTRA DEMI DP 2x54W T5 DEB- DALI REGULACIJA GLEDE ZUNANJE SVETLOBE",193,"kos",null,0]
[null,"-","Stenska svetilka INTRA MINUS C S2C 1x14W T5 EB",37,"kos",null,0]
[null,"-","Vgradna svetilka INTRA NARRO RV-OL 2x26W TC-DE EB + QGL-DHT",165,"kos",null,0]
[null,"-","Stropna svetilka INTRA NITOR C-CL 2x26W TC-DE EB",4,"kos",null,0]
[null,"-","Vgradna svetilka INTRA NITOR RV-OL 1x26W TC-DE + PC diffuser",77,"kos",null,0]
[null,"-","Stenska zunanja svetilka TOMMASO 2x26W TC-D G24d-3 MB unidirectional",10,"kos",null,0]
[null,"-","varnostna svetilka 24W",4,"kos",null,0]
[null,"-","varnostna svetilka 8W",196,"kos",null,0]
[null,"-","Krmilni sistem  sestavljen z krmilni z dvojnim izhodom in senzorjem za merjenje svetilnosti sistem INTRA DALI-MULTI 3",32,"kos",null,0]
[null,"-","Reflektro z metalhalogeno sijalko INTRA BASIC 7411 A 400W MH, h=6m",5,"kos",null,0]
[null,"-","Kandelaber višine 6m komplet s pritrdilnim materialom za montažo dveh svetilk Intra BASIC 7411 na kandelaber, temelji kandelabra",2,"kos",null,0]
[null,"-","Kandelaber višine 6m komplet s pritrdilnim materialom za montažo ene svetilk Intra BASIC 7411 na kandelaber, temelji kandelabra",1,"kos",null,0]
[null,"-","Reflektro z metalhalogeno sijalko iGuzzini DELPHI CUT-OFF System 1x150W, h=6m",11,"kos",null,0]
[null,"-","Kandelaber višine 6m komplet s pritrdilnim materialom za montažo ene svetilk iGuzzini DELPHI CUT-OFF System na kandelaber, temelji kandelabra",5,"kos",null,0]
[null,"-","Kandelaber višine 6m komplet s pritrdilnim materialom za montažo dveh svetilk iGuzzini DELPHI CUT-OFF System na kandelaber, temelji kandelabra",3,"kos",null,0]
[null,"-","drobni in vezni material",5,"%",null,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[]
["14. Dobava in montaža protipožarne zaščite"]
[null,"-","Protipožarna centrala z mikropeocesorjem z 1 loop linijo,razširljiva na 4 loop linij, 512 naslovov, digitalna komunikacija, z displayom, 128 naslovov na linijo, programljiva preko tipkovnice in PC, 60 sektorjev, 1000 dogodkov spomina, izhod napaka, napaja",1,"kos",null,0]
[null,"-","Akumulator 12V/15Ah",4,"kos",null,0]
[null,"-","razširitveni modul 1 loop linija (kot npr. MD128)",1,"kos",null,0]
[null,"-","dodatni napajalnik 24V 5Ah v svojem lastnem ohišju (kot npr. 82450)",1,"kos",null,0]
[null,"-","optično dimni javljalnik z izhodom 24V za dodatni prikazovalnik",96,"kos",null,0]
[null,"-","termični javljalnik z izhodom 24V za dodatni prikazovalnik",27,"kos",null,0]
[null,"-","podnožje univerzalno za javljalnik (kot npr. ZB200)",123,"kos",null,0]
[null,"-","Ročni javljalnik brez loma (realarm sistem) (kot npr. PS5230)",13,"kos",null,0]
[null,"-","vhodno/izhodni modul z 1 nastavljiv izhod 1A, 30Vdc, ne potrebuje dodatnega napajanja (nc ali no) (kot npr. M5 100)",8,"kos",null,0]
[null,"-","izolator digitalne linije v svojem lastnem ohišju, uporaba izolatorja vsakih 30 adress (kot npr. ISOB5300)",6,"kos",null,0]
[null,"-","sirena zunanja samonapajalna napajanje 24V iz centrale in 12V iz akomulatorja",1,"kos",null,0]
[null,"-","akumulator 12V 1,5A za montažo v zunanjo sireno",1,"kos",null,0]
[null,"-","sirena notranja napajanje 24V iz centrale ali modula",15,"kos",null,0]
[null,"-","Komplet oprema za prenos na nadzorni center",1,"kos",null,0]
[null,"-","Napisne ploščice za javljalnik, mudule,…",123,"kos",null,0]
[null,"-","Fotoluminiscentna nalepka ročni javljalnik ",13,"kos",null,0]
[null,"-","Fotoluminiscentna nalepka notranja sirena",15,"kos",null,0]
[null,"-","Označevanje in programiranje elementov",20,"kos",null,0]
[null,"-","PN cev, komplet s pritrdilnim in montažnim materialom (skobe, loki, končniki,…)",2100,"m",null,0]
[null,"-","ognjeodporni kabel JE-H(St)H 1x2x0,8 Bd FE 180/E30-E90",2400,"m",null,0]
[null,"-","merjenje delovanja protipožarne zaščite in izdaja certifikata s strani kreditirane in pooblaščene osebe",1,"kos",null,0]
[null,"-","Programiranje in spuščanje v pogon centrale",1,"kos",null,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[]
["15. Dobava in montaža vodovnega materiala telekomunikacij"]
[null,"-","dovodni optični kabel 8x 9/125/250 OS2",180,"m",null,0]
[null,"-","dvovlakenski instalacijski optični kabel",230,"m",null,0]
[null,"-","perforirana kabelska polica PK 100 komplet z nosilci, ozemljitvami, kotnimi elementi, T elementi",350,"m",null,0]
[null,"-","perforirana kabelska polica PK 200 komplet z nosilci, ozemljitvami, kotnimi elementi, T elementi",400,"m",null,0]
[null,"-","zaščitna instalacijska rebrasta cev za montažo v beton premera 16mm",2500,"m",null,0]
[null,"-","UTP kabel cat6",22000,"m",null,0]
[null,"-","zvarna kaseta",1,"kos",null,0]
[null,"-","zaključni konektor za instalacijski optični kabel",14,"kos",null,0]
[null,"-","dvojna podatkovna vtičnica cat 6 (2xRJ45) za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z nosilci in okrasnimi pokrovi",102,"kos",null,0]
[null,"-","dvojna podatkovna vtičnica cat 6 (2xRJ45) za vgradnjo v zidno dozo, komplet z dozo, nosilci in okrasnimi pokrovi",79,"kos",null,0]
[null,"-","dvojna podatkovna vtičnica cat 6 (2xRJ45) za vgradnjo v spuščen strop, komplet z dozo, nosilci in okrasnimi pokrovi",32,"kos",null,0]
[null,"-","izdelava WiFi access točke",11,"kos",null,0]
[null,null,"omara strukturiranega ožičenja v sestavi:",null,null,null,0]
[null,"-","omara višine 42HE dim 900x900x1800mm, s stranicami, steklenimi vrati, stabilizacijskimi nogami in koleščki komplet in napajalnim modulom 6 vtičnic s prenapetostno zaščito",1,"kos",null,0]
[null,"-","fiksna polica",4,"kos",null,0]
[null,"-","optični router",1,"kos",null,0]
[null,"-","priključni TF panel 24xRJ45",2,"kos",null,0]
[null,"-","19 palčni delilnik za 24 ST/FC spojnikov, 1U",3,"kos",null,0]
[null,"-","organizator kablov",2,"kos",null,0]
[null,"-","povezovalni kabli FTP cat 6 l=1,5m",40,"kos",null,0]
[null,null,null,1,"kos",null,0]
[null,"-","omara višine 42HE dim 600x600x1800mm, s stranicami, steklenimi vrati, stabilizacijskimi nogami in koleščki komplet in napajalnim modulom 6 vtičnic s prenapetostno zaščito",1,"kos",null,0]
[null,"-","fiksna polica",2,"kos",null,0]
[null,"-","optični router",1,"kos",null,0]
[null,"-","priključni TF panel 24xRJ45",1,"kos",null,0]
[null,"-","19 palčni delilnik za 24 ST/FC spojnikov, 1U",3,"kos",null,0]
[null,"-","organizator kablov",4,"kos",null,0]
[null,"-","povezovalni kabli FTP cat 6 l=1,5m",40,"kos",null,0]
[null,null,null,1,"kos",null,0]
[null,"-","omara višine 42HE dim 600x600x1800mm, s stranicami, steklenimi vrati, stabilizacijskimi nogami in koleščki komplet in napajalnim modulom 6 vtičnic s prenapetostno zaščito",1,"kos",null,0]
[null,"-","fiksna polica",2,"kos",null,0]
[null,"-","optični router",1,"kos",null,0]
[null,"-","priključni TF panel 24xRJ45",1,"kos",null,0]
[null,"-","19 palčni delilnik za 24 ST/FC spojnikov, 1U",4,"kos",null,0]
[null,"-","organizator kablov",4,"kos",null,0]
[null,"-","povezovalni kabli FTP cat 6 l=1,5m",70,"kos",null,0]
[null,null,null,1,"kos",null,0]
[null,"-","omara višine 42HE dim 600x600x1800mm, s stranicami, steklenimi vrati, stabilizacijskimi nogami in koleščki komplet in napajalnim modulom 6 vtičnic s prenapetostno zaščito",1,"kos",null,0]
[null,"-","fiksna polica",2,"kos",null,0]
[null,"-","optični router",1,"kos",null,0]
[null,"-","priključni TF panel 24xRJ45",1,"kos",null,0]
[null,"-","19 palčni delilnik za 24 ST/FC spojnikov, 1U",4,"kos",null,0]
[null,"-","organizator kablov",4,"kos",null,0]
[null,"-","povezovalni kabli FTP cat 6 l=1,5m",70,"kos",null,0]
[null,null,null,1,"kos",null,0]
[null,"-","meritve FTP CAT 6 s certifikatom",1,"kos",null,0]
[null,"-","drobni in vezni material",5,"%",null,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[]
["16. Dobava in montaža ozvočenja"]
[null,"-","Centralna naprava ozvočenja vrtca-  SEA Sežana, sestavljena iz:",1,"kpl",null,0]
[null,null,"SNO1112  integriran mikser  in ojačevalnik  250W, vhod za 2 mikrofona, tuner, kas., CD., AUX, 4 delno izhodno preklopno polje, vgradno ohišje 19\",  vgrajen 1 kos  regulatorja glasnosti  100W/100V za hodnike.",1,"kos",null,0]
[null,null,"SNN2030 močnostni avdio ojačevalnik 2 x 350W/100V, 19\"",1,"kos",null,0]
[null,null,"SNN2010 močnostni avdio ojačevalnik 2 x 100W/100V, 19\"",1,"kos",null,0]
[null,null,"SNN1150 močnostni avdio ojačevalnik 150W/100V, 19\"",1,"kos",null,0]
[null,null,"YA-TX497   AM/FM RDS radijski sprejemnik 19\", vgradni",1,"kos",null,0]
[null,null,"DV-320-K CD/mp-3 ,USB predvajalnik,  vgradni 19\"",1,"kos",null,0]
[null,null,"24HE/19\"   vgradno ohišje",1,"kos",null,0]
[null,null,"SPM1200  monitorski zvočnik z regulatorjem",1,"kos",null,0]
[null,null,"SVA1200  enota za zvonenje z glasbo- vklop iz programatorja zvonenja",1,"kos",null,0]
[null,null,"SPU1200/k mrežna-napajalna ennota 230V  z enoto za daljinski vklop ( zvonenje)",1,"kos",null,0]
[null,"-","HMPE700 programator zvonenja z DCF Sprejemnikom točnega časa",1,"kpl",null,0]
[null,"-","SNO1330/A   namizni mikrofon na gibljivem vratu, 5m kabla",2,"kos",null,0]
[null,"-","SNZ2105 vgradni zvočnik 5W/100Vbele barve-SEA Sežana",244,"kos",null,0]
[null,"-","SNA1011   regulator glasnosti 100W/100V, vgradni , beli SEA",2,"kos",null,0]
[null,"-","SNA1040   regulator glasnosti 35W/100V, vgradni , beli SEA",62,"kos",null,0]
[null,"-","Instalacija ozvočenja ( dobavi in izvede instalater)",null,null,null,0]
[null,null,"PPL 2 x 1,5 mm2 kabel za zvočnike                               cca",480,"m",null,0]
[null,null,"PPL3 x 1,5 mm2 kabel za zvočnike                                  cca",890,"m",null,0]
[null,null,"Razvodne doze Fi 60",62,"kos",null,0]
[null,null,"Vgradna 3- modulna doza ",2,"kos",null,0]
[null,null,"Montaža zvočnikov",244,"kos",null,0]
[null,null,"Montaža regulatorjev",62,"kos",null,0]
[null,null,"Instalacijske cevi in kanali",1,"kpl",null,0]
[null,null,"Drobni priključni in vezni material",1,"kpl",null,0]
[null,null,"Dokumentacija",1,"kpl",null,0]
[null,"-","Montaža opreme na položeno instalacijo in montirane zvočnike in regulatorje, zagon, poučitev uporabnika",1,"kpl",null,0]
[null,"-","CP-X3010E   Hitachi  projektor LCD, data/video, resolucija 1024x768 XGA, v interpolaciji SXGA+, svetilnost 3000lumnov, kontrast 500:1, 1xRGB, 2x video, avdio, samonastavitvena funkcija, optični  zoom, korekcija konične slike, IR daljinsko upravljanje, tež",32,"kos",null,0]
[null,"-","SET za stropno montažo videoprojektorja - stropna teleskopska konzola in prilagodilna plošča",32,"kpl",null,0]
[null,"-","BP2418E   elektrodvižno platno 240x180cm",32,"kos",null,0]
[null,"-","SMM2010 Zizna priključna doza s stikalom za pogon el. platna, stikalom za vklop/zakasnjen izklop projektorja, priključkom za računalnik, zvok, video ",32,"kos",null,0]
[null,"-","SMO2015   avdio ojačevalnik 2x10W/4 ohm, vhod za zvok iz računalnika, napajanje 230V",32,"kos",null,0]
[null,"-","PB720W- Hi-fi mini zvočna kombinacija 20W s konzolo za montažo na steno  ",64,"kos",null,0]
[null,"-","Komplet priključnih kablov dolžine 6m za računalnik (VGA) in zvok - mini jack-mini jack",32,"kos",null,0]
[null,"-","Montažni materiali:",null,null,null,0]
[null,null,"Specialni VGA kabel Tasker C258, brez polaganja",385,"m",null,0]
[null,null,"Video kabel RG-59B/U brez stroškov polaganja",385,"m",null,0]
[null,null,"C118 avdio kabel Tasker",385,"m",null,0]
[null,null,"Konektorski material, drobni vezni in vijačni material",32,"kpl",null,0]
[null,null,"Konektiranje kablov na obeh konceh",32,"kpl",null,0]
[null,"-","Montaža : montaža vdeoprojektorja, montaža elektro   platna,montaža priključne doze,konektiranje, zagon, nastavitve.",32,"kpl",null,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[]
["16. Dobava in montaža ozemljila"]
[null,"-","lovilni vod Al f 10",550,"m",null,0]
[null,"-","strešni nosilec za namestitev odvodno-lovilnih vodov na ravno streho",200,"kos",null,0]
[null,"-","strešni nosilec za namestitev odvodno-lovilnih vodov na obrobni zid",710,"kos",null,0]
[null,"-","fleksibilni povezovalni element",13,"kos",null,0]
[null,"-","Rf ozemljitveni - vodnik trak 30x3,5mm",470,"m",null,0]
[null,"-","izvedba spojev strelovoda na kovinske mase-ograje, itd",30,"kos",null,0]
[null,"-","vertikalna lovilna palica h=0,4m komplet s pritrdilnim materialom",6,"kos",null,0]
[null,"-","križna sponka",250,"kos",null,0]
[null,"-","meritve strelovodne zaščite",1,"kos",null,0]
[null,"-","drobni in vezni material",5,"%",null,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[]
["17. Ostalo"]
[null,"-","Meritve električnihe instalacij - kratkostične zanke, okvarne zanke, delavanja zaščite",1,"kos",null,0]
[null,"-","merjenje delovanja varnostne razsvetljave in izdaja certifikata s strani kreditirane in pooblaščene osebe",1,"kos",null,0]
[null,"-","pomoč elektrodistribucije",1,"ur",null,0]
[null,"-","pomoč zidarjev (vrtanje, štemanje, krpanje, …)",300,"ur",null,0]
[null,"-","nepredvidena dela z vpisom nadzornega organa v gradbeni dnevnik",2,"%",null,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]

{"sheet":"TP","index":4,"n_rows":40,"n_cols":7,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["TP Police"]
[null,null,"POSTAVKA","KOLIČINA","ENOTA","CENA NA KOS BREZ DDV","SKUPAJ"]
["1. Dobava in montaža samostojne 630kVA transformatorke postaje"]
[null,"-","Pripravna in zaključna dela ter manipulativni strošli",1,"kos"]
[null,"-","Tipska montažna betonska transformatorska postaja proizvajalca IGM Sava Krško, tip IMP 3, vključno z Al vrati in žaluzijami ter kulirano fasado",1,"kos"]
[null,"-","Dobava in montaža VN stikalnega bloka SF6 konfiguracije (Tr, Vz) (npr.: SIEMENS 8DJ 20, stik 81)",1,"kos"]
[null,"-","Dobava in montaža oljnega transformatorja 21,0/0,42 kV, 630kVA, Dyn 5 (vključno z integralno zaščitno napravo)",1,"kos"]
[null,"-","Dobava in montaža nizkonapetostnega stikalnega bloka proizvajalca IMP, tipa NND s sledečo opremo:"]
[null,"-","glavno stikalo SACE Emax 1600A",1,"kos"]
[null,"-","A-meter",3,"kos"]
[null,"-","V-meter",1,"kos"]
[null,"-","tokovni transformatorji 1500/5A",4,"kos"]
[null,"-","varovalčno stikalo BTVC 630A",3,"kos"]
[null,"-","varovalčno stikalo BTVC 400A",5,"kos"]
[null,"-","odvodniki prenapetosti PROTEC B2",3,"kos"]
[null,"-","drobni in vezni material, vse ožičeno in opremljeno z napisi, tablicami,..",1,"kos"]
[null,"-","Kabelski kotni adapter Raychem, RSES 5227",4,"gar"]
[null,"-","Kabelska glava Raychem, POLT-24D/1XI z kabelskimi čevlji 3 x AlCu 70mm2/12mm",4,"gar"]
[null,"-","NN kabelska povezava z FG7R 240mm2 (vključno s kabelskimi čevlji in TMX cevmi) ( z dvema žilama za fazo in N vodnik)",1,"kos"]
[null,"-","Izdelava ozemljitvenega obroča v kletnem prostoru TP",1,"kos"]
[null,"-","Izdelava dveh ozemljitvenih obročev v zunanjosti TP (prvi na razdalji 40cm, drugi pa 80cm od TP in povezava na ozemljitev TP s križnimi sponkami)",1,"kos"]
[null,"-","Izdelava inšatacije TP (dve fluo svetilki, dve zasilni svetilki, dve stikali in vtičnica ter ožičenje)",1,"kos"]
[null,"-","Izdelava nosilca VN kablov",1,"kos"]
[null,"-","Izdelava kovinskega nosilca in PK korita za NN kable",1,"kos"]
[null,"-","Izdelava kovinskih pokrovov pri VN in NN bloku",1,"kos"]
[null,"-","Montaža VN kablov v plastične objemne sponke IT TECHNIK, tipa KT26/39",4,"gar"]
[null,"-","Dobava in montaža kovinske komplet merilne omarice dimenzij 550x600x200mm opemljeno z:",1,"kos"]
[null,null,"MT 851-T1A42R52, 3x58/100V",1,"kos"]
[null,null,"Komunikator P2CBT-GSM",1,"kos"]
[null,null,"merilne sponke MG-L",1,"kos"]
[null,null,"instalacijski odklopnik",1,"kos"]
[null,null,"drobni in vezni material, vse ožičeno in opremljeno z napisi, tablicami,..",1,"kos"]
[null,"-","Notranja funkcionalna oprema (izolacijski tepih, lesena omarica za dokumente, …)",1,"kos"]
[null,"-","Povezava vseh kovinskih delov v TP",1,"kos"]
[null,"-","Meritve električnih instalacij in ozemljitev TP",1,"kos"]
[null,"-","nastavitev glavnega NN stikala in njegovo testiranje",1,"kos"]
[null,"-","nadzor elektro distribucije",6,"ur"]
[null,"-","priprava dokumentacije potrebne za tehnični pregled (izjave, atesti, meritve)",1,"kos"]
[null,"-","Izdelava geodetskega posnetka izvedenega stanja",1,"kos"]
["SKUPAJ",null,null,1,"kpl",null,0]

{"sheet":"Gradbena dela TP","index":5,"n_rows":12,"n_cols":7,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["GRADBENA DELA TRANSFORMATORSKE POSTAJE"]
[null,null,"POSTAVKA","KOLIČINA","ENOTA","CENA NA KOS BREZ DDV","SKUPAJ"]
["1. Gradbena dela električnih instalacij"]
[null,"-","Zakoličba lokacije in gabaritov TP",1,"kos",null,0]
[null,"-","Izkop jame dim.: 7,00x6,00x1,00m v terenu 3. in 4. kat. Ta tipsko montažo transformatorske postaje IMP, tip IMP 3, odvoz odvečnega materiala na primerno deponijo (oddaljeno do 5km), zasip in urejenje poškodovanih površin po končanih delih",1,"kos",null,0]
[null,"-","izdelava podložnega betona debeline10cm za temeljni podstavek (korito) TP",12,"m2",null,0]
[null,"-","Izkop jarka za ozemljitev 0,4x1m v terenu 3. in 4. kat., zasip in urejanje poškodovanih površin po končanih delih",40,"m",null,0]
[null,"-","Polaganje ozemljitev z valjancem FeZn 25x4xmm (dva ozemljena obroča okrog TP + 2x20m)",110,"m",null,0]
[null,"-","Montaža križnih sponk 60x60mm za spajanje valjenca in premaz z bitumnom",7,"kos",null,0]
[null,"-","Stroški zavarovanja gradbišča",1,"kos",null,0]
[null,"-","Stroški nadzora",5,"h",null,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]