{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Rekapitulacija","Gradbena dela","Elektro dela"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Rekapitulacija","index":0,"n_rows":33,"n_cols":2,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[]
["POPIS DEL"]
["Popis je izdelan na osnovi PGD projektov in lahko odstopa od dokončnega popisa, katerega se lahko dokončna le na osnovi končanih PZI projektov."]
[]
[]
[]
["Objekt:","MLADINSKI CENTER IN HOTEL AJDOVŠČINA"]
[]
[]
[]
[]
["Rekapitulacija:"]
[]
["FAZA 1"]
[]
["Gradbena dela:"]
["Elektomontažna dela:"]
["Cena brez DDV"]
[]
["FAZA 2"]
[]
["Elektomontažna dela:"]
["Cena brez DDV"]
[]
[]
["SKUPAJ"]
["Cena brez DDV"]
["DDV (8,5%)"]
["Cena skupaj z DDV"]

{"sheet":"Gradbena dela","index":1,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["GRADBENA DELA"]
[null,"ŠT.","POSTAVKA","KOLIČINA","ENOTA","CENA NA KOS BREZ DDV","SKUPAJ"]
["1. Gradbena dela električnih instalacij"]
[null,"-","Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala  v terenu  III. do IV. ktg. dim. 0,4x1 m, izdelava posteljice z nabitim peskom granulacije 3-7 mm ali mivko v debelini 10 cm, polaganje 2x stigmaflex cevi f110 mm, zasipanje s peskom granulacije 3-7 mm v sloju 10 cm z nabijanjem, zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca, polaganje PVC opozorilnega traku, odvoz odvečnega materiala ter urejanje okolice ",60,"m",0,0]
[null,"-","Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala  v terenu  III. do IV. ktg. dim. 0,4x1 m, izdelava posteljice z nabitim peskom granulacije 3-7 mm ali mivko v debelini 10 cm, polaganje 3x stigmaflex cevi f110 mm, zasipanje s peskom granulacije 3-7 mm v sloju 10 cm z nabijanjem, zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca, polaganje PVC opozorilnega traku, odvoz odvečnega materiala ter urejanje okolice ",22,"m",0,0]
[null,"-","Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala  v terenu  III. do IV. ktg. dim. 0,4x1 m, izdelava posteljice z nabitim peskom granulacije 3-7 mm ali mivko v debelini 10 cm, polaganje 4x stigmaflex cevi f110 mm, zasipanje s peskom granulacije 3-7 mm v sloju 10 cm z nabijanjem, zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca, polaganje PVC opozorilnega traku, odvoz odvečnega materiala ter urejanje okolice ",38,"m",0,0]
[null,"-","Izkop v terenu III do IV. ktg. in komplet izgradnja tipskega betonskega temelja za tipski betonski drog K9, dim. 80x80x160 cm z betonom MB 20, ustrezno armaturo",1,"kos",0,0]
[null,"-","Izdelava tipskega manipulativnega betonskega kabelskega jaška, dim.. 100x100x120cm, litoželeznim pokrovom za lahki promet z napisom ELEKTRIKA  ",3,"kos",0,0]
[null,"-","Izdelava tipskega manipulativnega betonskega kabelskega jaška, dim.. 60x60x60cm, litoželeznim pokrovom za lahki promet z napisom ELEKTRIKA  ",2,"kos",0,0]
[null,"-","Dobava in montaža stigmaflex cevi f 110 mm, komplet s spojnimi elementi, polaganje v že pripravljen jarek",340,"m",0,0]
[null,"-","Pocinkan valjenec FeZn 25x4mm, položen v izkopan jarek",340,"m",0,0]
[null,"-","Polaganje rdečega PVC opozorilnega traku z napisom \"POZOR ENERGETSKI KABEL\" v izkopan kabelski jarek",340,"m",0,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[]
["2. Gradbena dela telekomunikacijskih instalacij"]
[null,"-","Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala  v terenu  III. do IV. ktg. dim. 0,4x1 m, izdelava posteljice z nabitim peskom granulacije 3-7 mm ali mivko v debelini 10 cm, polaganje 2x stigmaflex cevi f110 mm, zasipanje s peskom granulacije 3-7 mm v sloju 10 cm z nabijanjem, zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca, polaganje PVC opozorilnega traku, odvoz odvečnega materiala ter urejanje okolice ",54,"m",0,0]
[null,"-","Izdelava tipskega manipulativnega betonskega kabelskega jaška na obstoječi telefonski kabelski kanalizaciji, dim.. 120x120x180cm, litoželeznim pokrovom za lahki promet z napisom TELEFON  ",1,"kos",0,0]
[null,"-","Izdelava tipskega manipulativnega betonskega kabelskega jaška, dim.. 60x60x60cm, litoželeznim pokrovom za lahki promet z napisom TELEFON",1,"kos",0,0]
[null,"-","Izdelava tipskega manipulativnega betonskega kabelskega jaška, dim.. 80x80x80cm, litoželeznim pokrovom za lahki promet z napisom TELEFON",1,"kos",0,0]
[null,"-","Dobava in montaža stigmaflex cevi f 110 mm, komplet s spojnimi elementi, polaganje v že pripravljen jarek",108,"m",0,0]
[null,"-","Pocinkan valjenec FeZn 25x4mm, položen v izkopan jarek",108,"m",0,0]
[null,"-","Polaganje rumenega PVC opozorilnega traku z napisom \"POZOR TELEFONSKI KABEL\" v izkopan kabelski jarek",108,"m",0,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[]
["3. Ostalo"]
[null,"-","Drobni, vezni material in manipulativni stroški",5,"%",null,0]
[null,"-","Zakoličba trase kablovoda ter vpis poteka trase kablovodov kataster podzemnih vodov komunalnih naprav",1,"kos",0,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]

{"sheet":"Elektro dela","index":2,"n_rows":346,"n_cols":7,"rows_kept":346,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[269,0,269,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ELEKTROMONTAŽNA DELA"]
["FAZA 1"]
[null,"ŠT.","POSTAVKA","KOLIČINA","ENOTA","CENA NA KOS BREZ DDV","SKUPAJ"]
["1. Dobava in montaža odjemno merilnega mesta"]
[null,"-","dobava in montaža dvodelne kovinske podometne omare iz nerjavečega jekla dimenzij (900+450)x494x200mm, mehanske zaščite IP65, enokrilna vrata, izrez z okencem za odčitovanje števca, izvrtina za montažo ključavnice elektro distribucije, izvrtina za montažo tipke za ponovni vklop omejevalnika toka, dvema merilima plščama (kot naprimer ELEKTROSERVISI kpo MO2/2+M2)",1,"kos",0,0]
[null,"-","tripolno PKI podnožje NV varovalk 250A",1,"kos",0,0]
[null,"-","NV varovalka 63A",3,"kos",0,0]
[null,"-","števec delovne energije z vgrajenim odklopnikom nastavljenim na 3x50A (kot naprimer Landis ZMF 120 AB)",1,"kos",0,0]
[null,"-","komunikacijski modul AD-CF",1,"kos",0,0]
[null,"-","odvodniki prenapetosti B (Protec B 25/275 100kA)",3,"kos",0,0]
[null,"-","PEN zbiralka",1,"kos",0,0]
[null,"-","Vse ožičeno in opremljeno z napisnimi tablicami",1,"kos",0,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[]
["2. Dobava in montaža razdelilne stikalnega bloka R-1"]
[null,"-","podometni modulni stikalni blok, komplet z N in Pe zbiralko, din letvami za pritrditev elementov, elementi za pritrditev podomet, polovično masko za prekritje varovalk, s kovinskimi vrati dim 950x550x110 (Hager Feldverteiler FW 62US1)",1,"kos",0,0]
[null,"-","prenapetostni odvodniki III.(C) kategorije",4,"kos",0,0]
[null,"-","tri polno glavno stikalo 100A komplet z daljinskim sprožilcem.(ABB)",1,"kos",0,0]
[null,"-","tri polno glavno stikalo 63A.(ABB)",1,"kos",0,0]
[null,"-","1 fazni 10A avtomatski odklopnik(ABB)",14,"kos",0,0]
[null,"-","1 fazni 16A avtomatski odklopnik(ABB)",18,"kos",0,0]
[null,"-","1 fazni 20A avtomatski odklopnik(ABB)",2,"kos",0,0]
[null,"-","3 fazni 20A avtomatski odklopnik(ABB)",1,"kos",0,0]
[null,"-","vgradna vtičnica za DIN letev",1,"kos",0,0]
[null,"-","relejni krmilnik EASY512-AC-RC",1,"kos",0,0]
[null,"-","bistabilni rele",1,"kos",0,0]
[null,"-","PR rele komplet s podnožjem za montažo na letev",1,"kos",0,0]
[null,"-","časovni rele",1,"kos",0,0]
[null,"-","svetlobni rele komplet z zunanjim tipalom - luxomat",1,"kos",0,0]
[null,"-","drobni in vezni material",1,"kos",0,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[]
["3. Dobava in montaža razdelilne stikalnega bloka R-2"]
[null,"-","podometni modulni stikalni blok, komplet z N in Pe zbiralko, din letvami za pritrditev elementov, elementi za pritrditev podomet, polovično masko za prekritje varovalk, s kovinskimi vrati dim 950x550x110 (Hager Feldverteiler FW 62US1)",1,"kos",0,0]
[null,"-","prenapetostni odvodniki III.(C) kategorije",4,"kos",0,0]
[null,"-","tri polno glavno stikalo 63A.(ABB)",1,"kos",0,0]
[null,"-","1 fazni 10A avtomatski odklopnik(ABB)",17,"kos",0,0]
[null,"-","1 fazni 16A avtomatski odklopnik(ABB)",18,"kos",0,0]
[null,"-","3 fazni 20A avtomatski odklopnik(ABB)",3,"kos",0,0]
[null,"-","vgradna vtičnica za DIN letev",1,"kos",0,0]
[null,"-","relejni krmilnik EASY512-AC-RC",1,"kos",0,0]
[null,"-","bistabilni rele",1,"kos",0,0]
[null,"-","PR rele komplet s podnožjem za montažo na letev",1,"kos",0,0]
[null,"-","časovni rele",1,"kos",0,0]
[null,"-","drobni in vezni material",1,"kos",0,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[]
["4. Dobava in montaža razdelilne stikalnega bloka R-3"]
[null,"-","podometni modulni stikalni blok, komplet z N in Pe zbiralko, din letvami za pritrditev elementov, elementi za pritrditev podomet, polovično masko za prekritje varovalk, s kovinskimi vrati dim 800x550x110 (Hager Feldverteiler FW 53US1)",1,"kos",0,0]
[null,"-","prenapetostni odvodniki III.(C) kategorije",4,"kos",0,0]
[null,"-","tri polno glavno stikalo 63A.(ABB)",1,"kos",0,0]
[null,"-","1 fazni 10A avtomatski odklopnik(ABB)",9,"kos",0,0]
[null,"-","1 fazni 16A avtomatski odklopnik(ABB)",10,"kos",0,0]
[null,"-","3 fazni 20A avtomatski odklopnik(ABB)",1,"kos",0,0]
[null,"-","10A avtomatski odklopnik z diferenčno zaščito (KZS) B kategorije (ABB)",1,"kos",0,0]
[null,"-","vgradna vtičnica za DIN letev",1,"kos",0,0]
[null,"-","bistabilni rele",1,"kos",0,0]
[null,"-","časovni rele",1,"kos",0,0]
[null,"-","drobni in vezni material",1,"kos",0,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[]
["5. Dobava in montaža razdelilne stikalnega bloka R-4"]
[null,"-","podometni modulni stikalni blok, komplet z N in Pe zbiralko, din letvami za pritrditev elementov, elementi za pritrditev podomet, polovično masko za prekritje varovalk, s kovinskimi vrati dim 950x550x110 (Hager Feldverteiler FW 62US1)",1,"kos",0,0]
[null,"-","prenapetostni odvodniki III.(C) kategorije",4,"kos",0,0]
[null,"-","tri polno glavno stikalo 63A.(ABB)",1,"kos",0,0]
[null,"-","1 fazni 10A avtomatski odklopnik(ABB)",1,"kos",0,0]
[null,"-","1 fazni 16A avtomatski odklopnik(ABB)",1,"kos",0,0]
[null,"-","3 fazni 20A avtomatski odklopnik(ABB)",1,"kos",0,0]
[null,"-","vgradna vtičnica za DIN letev",1,"kos",0,0]
[null,"-","bistabilni rele",1,"kos",0,0]
[null,"-","časovni rele",1,"kos",0,0]
[null,"-","drobni in vezni material",1,"kos",0,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[]
["6. Dobava in montaža vodovnega materiala"]
[null,"-","zaščitna instalacijska rebrasta cev za montažo v beton premera 16mm (elektrika in šibki tok)",11400,"m",0,0]
[null,"-","zaščitna instalacijska rebrasta cev za montažo v beton premera 29mm (elektrika in šibki tok)",180,"m",0,0]
[null,"-","Dobava in montaža triprekatnega parapetnega kanala ",27,"m",0,0]
[null,"-","kabel FG7 (0) R 3x1,5",350,"m",0,0]
[null,"-","kabel FG7 (0) R 3x2,5",200,"m",0,0]
[null,"-","kabel FG7 (0) R 5x2,5",200,"m",0,0]
[null,"-","kabel FG7 (0) R 5x4",150,"m",0,0]
[null,"-","P/f žica 1,5mm2 (rumeno-zelena, modra, črna)",17000,"m",0,0]
[null,"-","P/f žica 2,5mm2 (rumeno-zelena, modra, črna)",8700,"m",0,0]
[null,"-","P/f žica 6mm2 (rumeno-zelena, modra, črna)",250,"m",0,0]
[null,"-","podometna doza f 60",476,"kos",0,0]
[null,"-","podometna 3 modulna doza",234,"kos",0,0]
[null,"-","podometna 4 modulna doza",17,"kos",0,0]
[null,"-","podometna 6(7) modulna doza",64,"kos",0,0]
[null,"-","podometna razdelilna doza f 78",40,"kos",0,0]
[null,"-","podometna razdelilna doza 100x150",60,"kos",0,0]
[null,"-","1 modulni nosilec in okrasni pokrov",59,"kos",0,0]
[null,"-","2 modulni nosilec in okrasni pokrov",96,"kos",0,0]
[null,"-","3 modulni nosilec in okrasni pokrov",5,"kos",0,0]
[null,"-","4 modulni nosilec in okrasni pokrov",7,"kos",0,0]
[null,"-","6 (7) modulni nosilec in okrasni pokrov (v primeru da gre za 7 modulni nosilec in okrasni pokrov je potrebno prišteti ponudbi slepe pokrovčke)",6,"kos",0,0]
[null,"-","doza in nosilec za montažo treh vtičnic v parapetni kanal",21,"kos",0,0]
[null,"-","podometna priključnica za vgradnjo v dozo fi 60",39,"kos",0,0]
[null,"-","modulno tipka (razred kot naprimer Vimar EIKON)",40,"kos",0,0]
[null,"-","modulno navadno stikalo (razred kot naprimer Vimar EIKON)",35,"kos",0,0]
[null,"-","modulno križno stikalo (razred kot naprimer Vimar EIKON)",7,"kos",0,0]
[null,"-","modulno izmenično stikalo (razred kot naprimer Vimar EIKON)",18,"kos",0,0]
[null,"-","modulna šuko vtičnica (razred kot naprimer Vimar EIKON)",183,"kos",0,0]
[null,"-","zunanji senzor svetlobe",1,"kos",0,0]
[null,"-","IR senzor gibanja",9,"kos",0,0]
[null,"-","nadometna 3 fazna motorska vtičnica 32A 3P+N+PE 6h",4,"kos",0,0]
[null,"-","Priklop stropnih konvektorjev",8,"kos",0,0]
[null,"-","Priklop zidnih konvektorjev",1,"kos",0,0]
[null,"-","Priklop Duplexa",4,"kos",0,0]
[null,"-","Priklop toplotne črpalke - komplet s črpalkami, oddaljenim uprvljalcem, zunanjim tipalo.",1,"kos",0,0]
[null,"-","Izdelava priklopov za zvočnike - instalacijska cev fi 16 in visokokvaliteten zvočniški kabel (Klotz) v dolžini 15m in visokokvalitetni konektorji (Neutrik)-pred nabavo opreme se posvetovati s predstavniki mladine",8,"kos",0,0]
[null,"-","Multicore kabel 24 kanalni (Klotz) - pred nabavo opreme se posvetovati s predstavniki mladine",25,"m",0,0]
[null,"-","Priklop cevnega ventilatorja do 200W",1,"kos",0,0]
[null,"-","predpriprava in priklop daljinskega upravljalca duplexa",4,"kos",0,0]
[null,"-","priklop razanih strojnih elementov v kotlovnici (tripotni ventil, črpalke, elektromotorni ventil, mešalni ventil, temepraturne tipala,..)",12,"kos",0,0]
[null,"-","doza za izenačitev potencialov s 6 sponkami",4,"kos",0,0]
[null,"-","pocinkan valjenec FeZn 25x4mm",250,"m",0,0]
[null,"-","Zunanja podometna kovinska telefonska omarica veličine RTO-PA18",1,"kos",0,0]
[null,"-","Meritve električnihe instalacij - kratkostične zanke, okvarne zanke, delavanja zaščite",1,"kos",0,0]
[null,"-","pomoč elektrodistribucije",1,"kos",0,0]
[null,"-","pomoč zidarjev (vrtanje, štemanje, krpanje, …)",40,"ur",0,0]
[null,"-","drobni in vezni material",1,"kos",0,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[]
["7. Dobava in montaža svetilk komplet z žarnicami"]
[null,"-","Svetilka za vetrolov Nitor RV-OL 2x18W TC-DE EB + RGL-SC",2,"kos",0,0]
[null,"-","Svetilka za povezovalni del Nitor RV-OL 2x18W TC-DE EB + RGL-SC",31,"kos",0,0]
[null,"-","Svetilka za sanitarije Club 1x16W 2D GR8 MB",10,"kos",0,0]
[null,"-","Svetilka za sanitarije Basic 5531 1x18W EB",2,"kos",0,0]
[null,"-","Svetilka za sanitarije Basic 5531 1x36W EB",6,"kos",0,0]
[null,"-","Svetilka za sobe MC Demi S DP 2x35W T5 EB",20,"kos",0,0]
[null,"-","Svetilka za sobe MC Demi S DP 2x49W T5 EB",2,"kos",0,0]
[null,"-","Svetilka za hodnik mladinskega centra Nitor RV-OL 2x18W TC-DE EB",5,"kos",0,0]
[null,"-","Svetilka za centralni del MC Demi S DP 2x35W T5 EB",2,"kos",0,0]
[null,"-","Svetilka za pisarne, arhiv MC Demi S DP 2x35W T5 EB",10,"kos",0,0]
[null,"-","Svetilka za hodnik-rač. učilnica MC Nitor RV-OL 2x18W TC-DE EB + RGL-SC",3,"kos",0,0]
[null,"-","Svetilka za info kotiček Nitor RV-OL 2x18W TC-DE EB + RGL-SC",2,"kos",0,0]
[null,"-","Svetilka za pisarne KAŠ Demi S DP 2x35W T5 EB",3,"kos",0,0]
[null,"-","Svetilka za skladišče Bar Nitor RV-OL 2x18W TC-DE EB + RGL-SC",2,"kos",0,0]
[null,"-","Svetilka za skladišče Bar Basic 5700 2x36W EB",1,"kos",0,0]
[null,"-","Svetilka za strojnico Basic 5700 2x36W EB",2,"kos",0,0]
[null,"-","Svetilka povezovalni hodnik GYON R GL 1x28W T5 EB",7,"kos",0,0]
[null,"-","Svetilka za prostore zaoderja Basic 5700 2x36W EB",2,"kos",0,0]
[null,"-","Svetilka za vgradjo v točilni pult Basic 5100 1x28W T5 EB",10,"kos",0,0]
[null,"-","Dekorativna svetilka za osvetlit zunanje okrasne kamne Wall Wash 2x26W TOMMASO",2,"kos",0,0]
[null,"-","Svetilka za vgradjo za visečo steno v hodniku hostla Basic 5100 1x54W T5 EB",22,"kos",0,0]
[null,"-","Svetilka za vgradjo za visečo steno v hodniku hostla Basic 5100 1x39W T5 EB",4,"kos",0,0]
[null,"-","Svetilka za hostel Basic 201 DP 2x28W T5 EB",2,"kos",0,0]
[null,"-","Svetilka za sanitarije hostla Super Club 1x28W 2D GR10q MB",5,"kos",0,0]
[null,"-","Svetilka za sobe hostla Super DIAMANT 1x28W 2D GR10q MB",13,"kos",0,0]
[null,"-","Svetilka za servisne prostore klimati Basic 5700 2x36W EB",5,"kos",0,0]
[null,"-","Svetilka za servisni vhod Nitor RV-OL 2x18W TC-DE EB + RGL-SC",1,"kos",0,0]
[null,"-","Svetilka za dvorano HUNTER SPOT 1x70W HIT-CRI G8,5 60°",24,"kos",0,0]
[null,"-","Svetilka za balkon kot naprimer Ares TOMMASO 691621",25,"kos",0,0]
[null,"-","Led tračne svetilke za osvetlitev opečnega zidu KOMPLET Z 30 ST. LEČO",76,"m",0,0]
[null,"-","Led tračne svetilke za vgradnjo v držalo roke ograje",35,"m",0,0]
[null,"-","Zunanja vgradna zidna svetilka ALICE + Doza",10,"kos",0,0]
[null,"-","Zunanja led spoot vgradna zidna svetilka za osvetljevanje kamnov v parku YODA LED",3,"kos",0,0]
[null,"-","Svetilka za varnostno razsvetljavo z avtonomijo 1h 8W",11,"kos",0,0]
[null,"-","Svetilka za varnostno razsvetljavo z avtonomijo 1h 8W z nalepko izhoda",7,"kos",0,0]
[null,"-","Svetilka za varnostno razsvetljavo z avtonomijo 1h 11W",46,"kos",0,0]
[null,"-","Svetilka za varnostno razsvetljavo z avtonomijo 1h 18W",7,"kos",0,0]
[null,"-","Svetilka za varnostno razsvetljavo z avtonomijo 1h 24W",3,"kos",0,0]
[null,"-","Samo priklop koncertnih reflektorjev moči do 1000W",8,"kos",0,0]
[null,"-","drobni in vezni material",1,"kos",0,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[]
["8. Dobava in montaža protipožarne zaščite"]
[null,"-","Protipožarna centrala z mikropeocesorjem z 1 loop linijo,razširljiva na 4 loop linij, 512 naslovov, digitalna komunikacija, z displayom, 128 naslovov na linijo, programljiva preko tipkovnice in PC, 60 sektorjev, 1000 dogodkov spomina, izhod napaka, napajanje, izločanje, 3 x alarm, prenos podatkov z grafi in teleasistenco možen z dodatnim programom. 230Vac, 27Vdc 3,4A (kot npr. URMET DIGIT SLOVENIJA 4)",1,"kos",0,0]
[null,"-","Akumulator 12V/15Ah",4,"kos",0,0]
[null,"-","razširitveni modul 1 loop linija (kot npr. MD128)",1,"kos",0,0]
[null,"-","dodatni napajalnik 24V 5Ah v svojem lastnem ohišju (kot npr. 82450)",1,"kos",0,0]
[null,"-","optično dimni javljalnik z izhodom 24V za dodatni prikazovalnik (kot npr. DSD5000)",29,"kos",0,0]
[null,"-","toplotni javljalnik z izhodom 24V za dodatni prikazovalnik (kot npr. DSD5000)",2,"kos",0,0]
[null,"-","podnožje univerzalno za javljalnik (kot npr. ZB200)",31,"kos",0,0]
[null,"-","Ročni javljalnik brez loma (realarm sistem) (kot npr. PS5230)",6,"kos",0,0]
[null,"-","vhodno/izhodni modul z 1 nastavljiv izhod 1A, 30Vdc, ne potrebuje dodatnega napajanja (nc ali no) (kot npr. M5 100)",8,"kos",0,0]
[null,"-","izolator digitalne linije v svojem lastnem ohišju, uporaba izolatorja vsakih 30 adress (kot npr. ISOB5300)",2,"kos",0,0]
[null,"-","sirena notranja napajanje 24V iz centrale ali modula",6,"kos",0,0]
[null,"-","samostojni javljalnik UNP plina",1,"kos",0,0]
[null,"-","Komplet oprema za prenos na nadzorni center",1,"kos",0,0]
[null,"-","Napisne ploščice za javljalnik, mudule,…",130,"kos",0,0]
[null,"-","Fotoluminiscentna nalepka ročni javljalnik ",20,"kos",0,0]
[null,"-","Fotoluminiscentna nalepka notranja sirena",20,"kos",0,0]
[null,"-","Označevanje in programiranje elementov",151,"kos",0,0]
[null,"-","PN cev, komplet s pritrdilnim in montažnim materialom (skobe, loki, končniki,…)",1400,"m",0,0]
[null,"-","ognjeodporni kabel JE-H(St)H 1x2x0,8 Bd FE 180/E30-E90",2200,"m",0,0]
[null,"-","merjenje delovanja protipožarne zaščite in izdaja certifikata s strani kreditirane in pooblaščene osebe",1,"kos",0,0]
[null,"-","Programiranje in spuščanje v pogon centrale",1,"kos",0,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[]
["9. Dobava in montaža instalacije kontrole pristopa"]
[null,"-","Passan centralna enota za krmiljenje dveh čitalcev ali sprejemnikov z komunikacijskim vmesnikom RS485, 2.7000 ključev, kontakti 5A, možnost priklopa na mrežo do 64 central, možnost upravljanja preko modema. Napajanje 12V/1A, dim.:161x280x97mm, ABS VO (GB 120-005)",2,"kos",0,0]
[null,"-","Spominski modul za shranjevanje podatkov (GB 120-025)",2,"kos",0,0]
[null,"-","Napajalnik 12V DC, 1,5A  z ohišjem za baterijo.Napajalnik omogoča brezprekinjeno napajanje za 2 uri. (81215BP)",2,"kos",0,0]
[null,"-","Akumulator 12V/15Ah (1033/602)",2,"kos",0,0]
[null,"-","Razširitveni modul za vhoda 3/4 za centralo passan (GB 120-010)",1,"kos",0,0]
[null,"-","Razširitveni modul za vhoda 5/6 za centralo passan (GB 120-015)",1,"kos",0,0]
[null,"-","Čitalec kartic PROXTER za N/O (GB 020-054)",8,"kos",0,0]
[null,"-","magnetna kartice 125, 85x55x0,8mm (GB 010-070)",20,"kos",0,0]
[null,"-","Programska oprema za nadzor prehodov komplet z programirskim modulom. Možnost izvoza podatkov v druge programe, vnašanja slik imetnikov kartic, brisanja in pisanja kartic, vstavljanja parametrov kot npr.pažar,časovna omejitev dostopov,.itd.  (GB 050-006)",1,"kos",0,0]
[null,"-","RS232 kabel za priklop sistema na osebni računalnik (GB 5000-034)",1,"kos",0,0]
[null,"-","Električna ključavnica 12V impulzna z ročno deblokado (FEB16200Y/1)",8,"kos",0,0]
[null,"-","Čelna plošča za ključavnice (nosilec) (FEB16190)",8,"kos",0,0]
[null,"-","Programiranje centrale PASSAN",2,"kos",0,0]
[null,"-","Programiranje čitalca ali sprejemnika PASSAN",8,"kos",0,0]
[null,"-","kabel LiYY 3 x 0,75mm za povezavo med magnetnimi čitalci in centralo",300,"m",0,0]
[null,"-","kabel LiYY 3 x 0,75mm za povezavo med centralami",15,"m",0,0]
[null,"-","kabel LiYY 3 x 0,75mm za povezavo med nepejelnikom in centralo",5,"m",0,0]
[null,"-","kabel LiYY 2 x 1mm za povezavo med električno ključavnico in centralo",300,"m",0,0]
[null,"-","kabel NYM 3 x 1mm za povezavo med el. omarico in napajalcem sistema",15,"m",0,0]
[null,"-","Spuščanje v pogon sistema in šolanje kadra",1,"kos",0,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[]
["10.Dobava in montaža notranje šibkotočne instalacije"]
[null,"-","vtičnica dvojna RJ45 cat 6(telefon, računalnik) za parapetni kanal, komplet z dozo",27,"kos",0,0]
[null,"-","vtičnica enojna RJ45 cat 6(telefon, računalnik) - podomet (modul)",25,"kos",0,0]
[null,"-","kabel UTP CAT 6  4x2x0,6mm2",3800,"m",0,0]
[null,"omara strukturiranega ožičenja v sestavi:",null,null,null,0,0]
[null,"-","omara višine 42HE dim 600x600x1800mm, s stranicami, steklenimi vrati, stabilizacijskimi nogami in koleščki komplet in napajalnim modulom 6 vtičnic s prenapetostno zaščito",1,"kos",0,0]
[null,"-","fiksna polica",3,"kos",0,0]
[null,"-","izvlečna polica",1,"kos",0,0]
[null,"-","priključni TF panel 50xRJ45",1,"kos",0,0]
[null,"-","PATCH PANEL FTP CAT6 48xRJ45",2,"kos",0,0]
[null,"-","organizator kablov",4,"kos",0,0]
[null,"-","povezovalni kabli FTP cat 6 l=1,5m",85,"kos",0,0]
[null,null,null,2,"kos",0,0]
[null,"-","meritve FTP CAT 6 s certifikatom",1,"kos",0,0]
[null,"-","drobni in vezni material",1,"kos",0,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[]
["11. Prestavitev NN voda in priklop obstoječih el. merilnih mest"]
[null,"-","Dobava in montaža prostozračnega samonosnega prostozračnega kabla X 00-A 3x70+71,5mm2",82,"m",0,0]
[null,"-","dobava in montaža betonskega el. droga K9",1,"kos",0,0]
[null,"-","izdelava spojke med novim in obstoječim kablom",1,"kos",0,0]
[null,"-","samo dobava energetskega kabla NYY-A 4x150mm2",110,"m",0,0]
[null,"-","uvlečenje energetskega kabla NYY-A4x150mm2 v že izdelano kabelsko kanalizacijo",95,"m",0,0]
[null,"-","priklop energetskega kabla NYY-A 4x150mm2, komplet k babelkimi končniki",2,"kos",0,0]
[null,"-","drobni in vezni material",1,"kos",0,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[]
["12. Začasna prestavitev telefonskega priključka"]
[null,"-","Prestavitev telefonskih priključkov iz obstoječe telefonske omarice v začasno telefonsko omarico montirano na el. drogu",1,"kos",0,0]
[null,"-","Dobava in montaža začasne telefonske omarice RTOPC-6 za montažo na drog",1,"kos",0,0]
[null,"-","Dobava telefonskega prostozračnega kabla TK 33-U 10x4x0,8 in montaža kabla na obstoječe el. drogove.",1,"kos",0,0]
[null,"-","drobni in vezni material",1,"kos",0,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[]
["13. Dobava in montaža strelovoda in ozemljila"]
[null,"-","lovilni vod Al f 10",340,"m",0,0]
[null,"-","strešni nosilec",260,"kos",0,0]
[null,"-","pocinkan valjenec FeZn 25x4mm",240,"m",0,0]
[null,"-","izvedba spojev strelovoda na kovinske mase-ograje, itd",150,"kos",0,0]
[null,"-","izvedba spojev med žlebom in odtočno cevjo",6,"kos",0,0]
[null,"-","merilna sponka",10,"kos",0,0]
[null,"-","vertikalna zaščita strelovoda l=1,5m",8,"kos",0,0]
[null,"-","žlebna sponka",4,"kos",0,0]
[null,"-","križna sponka",250,"kos",0,0]
[null,"-","meritve strelovodne zaščite",1,"kos",0,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[]
["14. Ostalo"]
[null,"-","Meritve električnihe instalacij - kratkostične zanke, okvarne zanke, delavanja zaščite",1,"kos",0,0]
[null,"-","merjenje delovanja varnostne razsvetljave in izdaja certifikata s strani kreditirane in pooblaščene osebe",1,"kos",0,0]
[null,"-","pomoč elektrodistribucije",1,"ur",0,0]
[null,"-","PID projekti",1,"kos",0,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[]
["FAZA 2"]
[null,"ŠT.","POSTAVKA","KOLIČINA","ENOTA","CENA NA KOS BREZ DDV","SKUPAJ"]
["1. Dobava in montaža razdelilne stikalnega bloka R-4"]
[null,"-","1 fazni 10A avtomatski odklopnik(ABB)",15,"kos",0,0]
[null,"-","1 fazni 16A avtomatski odklopnik(ABB)",15,"kos",0,0]
[null,"-","10A avtomatski odklopnik z diferenčno zaščito (KZS) B kategorije (ABB)",1,"kos",0,0]
[null,"-","drobni in vezni material",1,"kos",0,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[]
["2. Dobava in montaža vodovnega materiala"]
[null,"-","Dobava in montaža triprekatnega parapetnega kanala ",13,"m",0,0]
[null,"-","P/f žica 1,5mm2 (rumeno-zelena, modra, črna)",5700,"m",0,0]
[null,"-","P/f žica 2,5mm2 (rumeno-zelena, modra, črna)",3000,"m",0,0]
[null,"-","P/f žica 6mm2 (rumeno-zelena, modra, črna)",50,"m",0,0]
[null,"-","1 modulni nosilec in okrasni pokrov",51,"kos",0,0]
[null,"-","2 modulni nosilec in okrasni pokrov",23,"kos",0,0]
[null,"-","4 modulni nosilec in okrasni pokrov",10,"kos",0,0]
[null,"-","6 (7) modulni nosilec in okrasni pokrov (v primeru da gre za 7 modulni nosilec in okrasni pokrov je potrebno prišteti ponudbi slepe pokrovčke)",22,"kos",0,0]
[null,"-","doza in nosilec za montažo treh vtičnic v parapetni kanal",8,"kos",0,0]
[null,"-","podometna priključnica za vgradnjo v dozo fi 60",13,"kos",0,0]
[null,"-","modulno tipka (razred kot naprimer Vimar EIKON)",14,"kos",0,0]
[null,"-","modulno navadno stikalo (razred kot naprimer Vimar EIKON)",39,"kos",0,0]
[null,"-","modulno izmenično stikalo (razred kot naprimer Vimar EIKON)",6,"kos",0,0]
[null,"-","modulna šuko vtičnica (razred kot naprimer Vimar EIKON)",115,"kos",0,0]
[null,"-","IR senzor gibanja",5,"kos",0,0]
[null,"-","Priklop zidnih konvektorjev",20,"kos",0,0]
[null,"-","Multicore kabel 24 kanalni (Klotz) - pred nabavo opreme se posvetovati s predstavniki mladine",5,"m",0,0]
[null,"-","Priklop cevnega ventilatorja do 200W",1,"kos",0,0]
[null,"-","pomoč zidarjev (vrtanje, štemanje, krpanje, …)",20,"ur",0,0]
[null,"-","drobni in vezni material",1,"kos",0,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[]
["3. Dobava in montaža svetilk komplet z žarnicami"]
[null,"-","Svetilka za sanitarije Club 1x16W 2D GR8 MB",3,"kos",0,0]
[null,"-","Svetilka za sobe MC Demi S DP 2x49W T5 EB",6,"kos",0,0]
[null,"-","Svetilka za sanitarije Basic 5531 1x18W EB",2,"kos",0,0]
[null,"-","Svetilka za hodnik mladinskega centra Nitor RV-OL 2x18W TC-DE EB",1,"kos",0,0]
[null,"-","Svetilka za vgradjo za visečo steno v hodniku Basic 5100 1x54W T5 EB",54,"kos",0,0]
[null,"-","Svetilka za hostel Basic 201 DP 2x28W T5 EB",2,"kos",0,0]
[null,"-","Spuščene svetilke za društvene prostore Modus Q MP 2x35W T5 EB",19,"kos",0,0]
[null,"-","Spuščene svetilke za glasbeno sobo Modus Q MP 2x35W T5 EB",8,"kos",0,0]
[null,"-","Spuščene svetilke za miltimedijsko sobo Modus Q MP 2x35W T5 EB",7,"kos",0,0]
[null,"-","Svetilka za varnostno razsvetljavo z avtonomijo 1h 8W",4,"kos",0,0]
[null,"-","Svetilka za varnostno razsvetljavo z avtonomijo 1h 11W",16,"kos",0,0]
[null,"-","drobni in vezni material",1,"kos",0,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[]
["4. Dobava in montaža protipožarne zaščite"]
[null,"-","optično dimni javljalnik z izhodom 24V za dodatni prikazovalnik (kot npr. DSD5000)",14,"kos",0,0]
[null,"-","podnožje univerzalno za javljalnik (kot npr. ZB200)",14,"kos",0,0]
[null,"-","Ročni javljalnik brez loma (realarm sistem) (kot npr. PS5230)",1,"kos",0,0]
[null,"-","sirena notranja napajanje 24V iz centrale ali modula",1,"kos",0,0]
[null,"-","Napisne ploščice za javljalnik, mudule,…",16,"kos",0,0]
[null,"-","Fotoluminiscentna nalepka ročni javljalnik ",1,"kos",0,0]
[null,"-","Fotoluminiscentna nalepka notranja sirena",1,"kos",0,0]
[null,"-","Označevanje in programiranje elementov",16,"kos",0,0]
[null,"-","PN cev, komplet s pritrdilnim in montažnim materialom (skobe, loki, končniki,…)",500,"m",0,0]
[null,"-","ognjeodporni kabel JE-H(St)H 1x2x0,8 Bd FE 180/E30-E90",700,"m",0,0]
[null,"-","merjenje delovanja protipožarne zaščite in izdaja certifikata s strani kreditirane in pooblaščene osebe",1,"kos",0,0]
[null,"-","Programiranje in spuščanje v pogon centrale",1,"kos",0,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[]
["5.Dobava in montaža notranje šibkotočne instalacije"]
[null,"-","vtičnica dvojna RJ45 cat 6(telefon, računalnik) za parapetni kanal, komplet z dozo",8,"kos",0,0]
[null,"-","vtičnica dvojna RJ45 cat 6(telefon, računalnik) - podomet (modul)",18,"kos",0,0]
[null,"-","kabel UTP CAT 6  4x2x0,6mm2",700,"m",0,0]
[null,"-","meritve FTP CAT 6 s certifikatom",1,"kos",0,0]
[null,"-","drobni in vezni material",1,"kos",0,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[]
["6. Ostalo"]
[null,"-","Meritve električnihe instalacij - kratkostične zanke, okvarne zanke, delavanja zaščite",1,"kos",0,0]
[null,"-","merjenje delovanja varnostne razsvetljave in izdaja certifikata s strani kreditirane in pooblaščene osebe",1,"kos",0,0]
[null,"-","pomoč elektrodistribucije",1,"ur",0,0]
[null,"-","PID projekti",1,"kos",0,0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]