{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["naslovnica","rekapitulacija","popis"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"naslovnica","index":0,"n_rows":27,"n_cols":3,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA ZA"]
[]
[]
[null,null,"1. OGREVANJE"]
[null,null,"2. PREZRAČEVANJE IN POHLAJEVANJE"]
[]
[]
[null,"Investitor:","Občina Ajdovščina"]
[null,null,"Cesta 5.maja 6/a, 5270 Ajdovščina"]
[]
[]
[null,"Objekt:","OTROŠKI VRTEC SELO"]
[]
[]
[null,"Odgovorni projektant :","Petar ANTUNOVIĆ, udis IZS S-0333"]
[]
[]
[null,"Odgovorni vodja projektov:","BREDA GUZELJ-ROJC, udia ZAPS A-0379"]
[]
[]
[null,"Kraj in datum:","Ajdovščina, marec 2010"]
[]
[]
[null,"OPOMBE:"]
[null,"*","vsi dobavljeni materiali in naprave morajo biti opremljeni z a-testi oziroma ustreznimi certifikati; za pozicije v popisu materiala se šteje dobava in montaža."]
[null,"*","Vse dimenzije in višine sanitarne keramike in opreme je potrebno pred nabavo posredovati arhitektu oz. predstavniku investitorja, z vsemi tehničnimi podatki!"]

{"sheet":"rekapitulacija","index":1,"n_rows":16,"n_cols":3,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[null,"R E K A P I T U L A C I J A"]
[]
[]
["1.0","OGREVANJE",0]
[null,"1.1 TALNO GRETJE"]
[null,"1.2 TOPLOTNA POSTAJA"]
[]
["2.0","PREZRAČEVANJE IN POHLAJEVANJE",0]
[null,"2.1 PREZRAČEVANJE"]
[null,"2.2 POHLAJEVANJE"]
[]
[]
[null,"SKUPAJ : ",0]

{"sheet":"popis","index":2,"n_rows":498,"n_cols":6,"rows_kept":498,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,4],[2,0,2,4],[273,2,273,3],[237,3,238,3],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[195,2,195,3],[55,2,55,3],[56,0,67,0],[6,4,7,4],[6,5,7,5],[5,2,5,3],[49,0,49,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["1.","OGREVANJE"]
["V posameznih postavkah popisa so kot primer navedeni tipi oziroma dobavitelji materialov oziroma opreme, ki pri izdelavi ponudbe niso zavezujoči."]
["Ponudnik mora v svoji ponudbi izrecno navesti ponujeni tip ponujenega materiala oziroma opreme, pri čemer kvaliteta ponujenega ne sme biti nižja od kvalitete navedenih materialov/opreme, ki so primerjaje navedeni v popisu."]
["1.1.","TALNO OGREVANJE"]
[]
["POZICIJA","OPIS","KOLIČINA",null,"EUR/ENOTO","SKUPAJ EUR"]
["  1. 0.","Razdelilnik za talno ogrevanje proizv. UNIPIPE, z armaturo na dovodu in povratku DN 25, z avtomatskim odzračevalnikom, armaturo za polnjenje-praznenje, vključno z armaturami na priključnih zankah, z dušilnimi elementi z merilno skalo, s spojkami za plastično cev, št. zank 6. Vključno z omarico za podometno montažo","kos",3]
[]
[]
["  2. 0.","Uponor regulacijska postaja 22 A elektronska"]
[null,"Skrbi za elektronsko regulacijo dovodne temperature vode v odvisnosti od zunanje temperature. Obto.na.rpalka Grundfos Alpha+ 15-60 130, diferen.ni tlak reguliran, 230 V AC enofazen 0,4 A. Ventil MMA V20 dva odcepa, reguliran s termopogonom 230 V. Termostatska glava MMA ENTZ 20-55oC, primarni priklju.ek G3/4, sekundarni priklju.ek G1. Maksimalno 220 m2 pri 50 W/m2.","kos",3]
[]
["  3. 0.","Cevovodi iz večplastnih cevi iz VPE in aluminija, po DIN 16892, z izolacijo iz polietilenske pene deb. 4 mm, v kolutih, spojeni s stisljivimi fitingi, premer d 16 mm. Vključno s fitingi in spojnimi kosi.","m",160]
[]
["  4. 0.","Cevovodi iz večplastnih cevi iz VPE in aluminija, po DIN 16892, z izolacijo iz polietilenske pene deb. 9 mm, v kolutih, spojeni s stisljivimi fitingi, premer d 25 mm. Vključno s fitingi in spojnimi kosi.","m",8]
[]
["  4. 1.","Enako, razen premer d 32 mm.","m",4]
[]
["  4. 2.","Enako, razen premer d 40 mm.","m",7]
[]
["  5. 0.","Cevovodi za talno ogrevanje, iz cevi iz zamreženega polietilena VPE tip PE-Xa, s difuzijsko zaporo po DIN 4726, zun. premer  16 mm. Vključno s fitingi in spojnimi kosi.","m",2385]
[]
["  6. 0.","Izolacijska plošča za talno ogrevanje, za toplotno in zvočno izolacijo, izdelana iz ekspandiranega polistirola po EN 13163 v roli, debelina plošče 30-3 mm, nosilnost 4 kN/m2, proizv. UPONOR","m2",242]
[]
["  7. 0.","Folija za talno ogrevanje, za zvočno in toplotno izolacijo, debelina folije 4 mm, z natiskanim rasterjem, proizv. UNIPIPE MULTI","m2",242]
[]
["  8. 0.","Uni rdžalo cevi 14-20","m",241]
["  9. 0.","Uponor obložna folija 150x10","m",221]
[]
[" 10. 0.","Avtomatski omejevalnik pretoka, sestavljen iz prehodnega ventila z ohišjem iz medenine, z merilnimi priključki, z navojnim priključkom, vključno priključne vijačne zveze, PN 16, proizv. DANFOSS tip AB-QM, DN 20","kos",3]
[]
[" 11. 0.","Krogelna pipa, z navojnim priključkom, PN 16, ohišje iz prešane medenine, z ročico, DN 25","kos",3]
[]
[" 12. 0.","Dodajanje dodatkov - cementolov k betonom, kot pospeševalec , samo dobava.","l",50]
[]
[" 13. 0.","Tlačni preizkus tesnjenja cevovodov z vodo, preizkusni tlak = 1,3 kratni delovni tlak, vključno izpiranje cevovodov.","pš",1]
[]
[]
[" 14. 0.","Regulacija in nastavitev sistema za ogrevanje,","pš",1]
[]
[" 15. 0.","Poskusno obratovanje , pregled instalacije in armatur","pš",1]
[]
[" 16. 0.","Shema vezav z navodili za obratovanje , na papirju, vložena v mapo.","kos",1]
[]
[" 17. 0.","Tehnična dokumentacija: projekt izvedenih del, izvajalec izdela in izroči naročniku pred predajo.","pš",1]
[]
[" 18. 0.","Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve.","%",5]
[]
[" 19. 0.","Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški.","%",3]
[]
[null,"Skupaj podskupina:   1.1",null,null,null,0]
[]
[]
["1.2.","TOPLOTNA POSTAJA"]
[]
["POZICIJA","OPIS","KOLIČINA",null,"EUR/ENOTO","SKUPAJ EUR"]
["  1. 0.","Sanitarni bojler volumna 200 litrov iz visokolegiranega plemenitega nerjavega jekla s prigrajeno  toplotno izolacijo iz PUR pene:","kos",1]
[null,"- priključni nastavek za senzor temperature ogrevalnika"]
[null,"- vgrajeni termometer"]
[null,"- uvijačene postavitvene noge"]
[null,"- potopni tulec"]
[null,"- izolacijski kos za potopni tulec"]
[null,"- priključek za ogrevno vodo 2x DN25"]
[null,"- priključek sanitarne vode 2 x DN25"]
[null,"- priključek cirkulacije DN25"]
[null,"- električni grelnik tip EHE moči 4,0kW, U=400V"]
[null,"- količina ogrevne vode 10 litrov"]
[null,"kompletno z dobavo in montažo proizvajalca VIESSMANN tip VITOCEL 300-V (EVI)"]
[]
["  2. 0.","Obtočna črpalka za ogrevno vodo ","kos",2]
[null,"-pretok ___ m3/h, "]
[null,"-tlačna višina ___ kPa, "]
[null,"s stopenjsko regulacijo števila vrtljajev, "]
[null,"proizv. WILO tip TOP-S 25/7 EM "]
[null,"-priključna napetost 1x230V, "]
[null,"-el. priključna moč 195 W, "]
[null,"nazivni tlak v okrovu PN 10, z navojnim priključkom, vključno z vijačnimi spoji DN 25"]
[]
["  2. 1.","Obtočna črpalka za sanitarno vodo  ","kos",1]
[null,"-pretok ___ m3/h, "]
[null,"-tlačna višina ___ kPa, "]
[null,"s stopenjsko regulacijo števila vrtljajev, "]
[null,"proizv. WILO tip Z 15C (s protipovratno loputo in programsko uro) "]
[null,"-priključna napetost 1x230V, "]
[null,"-el. priključna moč 27÷31 W, "]
[null,"nazivni tlak v okrovu PN 10, z navojnim priključkom, vključno z vijačnimi spoji DN 15"]
[]
["  3. 0.","Membranska tlačna ekspanzijska posoda, proizv. EDER tip Elkoflex, po EN 12828, ","kos",1]
[null,"maks. delovni tlak 3,0 bar, za montažo na steno, "]
[null,"volumen posode je 18 l."]
[]
["  4. 0.","Membranska tlačna ekspanzijska posoda, proizv. EDER tip Elkoflex, po EN 12828, ","kos",1]
[null,"maks. delovni tlak 3,0 bar, "]
[null,"volumen posode je 12 l."]
[]
["  5. 0.","Membranska tlačna ekspanzijska posoda, proizv. REFLEX tip Refix DD, za sanitarno vodo, pretočne izvedbe, ","kos",1]
[null,"maks. delovna temp. 70°C, "]
[null,"maks. delovni tlak 10 bar, vključno s priključnim setom \"flowjet\", "]
[null,"volumen posode je 12 l."]
[]
["  6. 0.","Membranski vzmetni varnostni ventil,  za zaprte ogrevalne naprave EN 12828, tlak odpiranja 3,5 bar, okrov iz medi, vstopna odprtina DN 15","kos",2]
[]
[]
["  7. 0.","Membranski vzmetni varnostni ventil,  za naprave za ogrevanje sanitarne vode DIN 4753, tlak odpiranja  6,0 bar, okrov iz medi, z navojnim priključkom, vstopna odprtina DN 20","kos",1]
[]
["  8. 0.","Krogelna pipa, s polnim prehodom, z notranjim navojnim priključkom, okrov iz medi, s kapo, ","kos",5]
[null,"PN 16, DN  20"]
[]
["  9. 0.","Krogelna pipa, z navojnim priključkom, PN 16, ohišje iz prešane medenine, z ročico, DN 20","kos",3]
[]
["  9. 1.","Enako, razen DN 25","kos",5]
[]
["  9. 2.","Enako, razen DN 32","kos",4]
[]
[" 10. 0.","Protipovratni ventil z notranjim navojnim priključkom, za navpično montažo, okrov iz medi, ravne oblike, PN 16, DN 20 (R 3/4)","kos",1]
[]
[" 10. 1.","Enako, razen DN 25 (R 1)","kos",2]
[]
[" 10. 2.","Enako, razen DN 32 (R 1 1/4)","kos",1]
[]
[" 11. 0.","Lovilnik nesnage, s poševnim sedežem, z navojnim priključkom, okrov iz sive litine, s sitom iz nerjavnega jekla in magnetnim vložkom, ","kos",1]
[null,"PN 16, DN  25"]
[]
[" 11. 1.","Enako, razen DN  32","kos",1]
[]
[" 11. 2.","Avtomatski odzračevalnik proizv. Spirotech tip Spirotop, s plovcem iz plastike, delovni nadtlak 10 bar, delovna temperatura 110°C, okrov iz medi, PN 10, z navojnim priključkom R 1/2","kos",4]
[]
[]
[" 12. 0.","Cevovodi iz bakrenih cevi EN 1057, za pitno vodo, zunanji premer  28 x 1 mm, spajanje s stisljivimi fitingi, spojni elementi oz. fitingi so vključeni v ceno.","m",15]
[]
[" 12. 1.","Enako, razen zunanji premer  35 x 1 mm,","m",18]
[]
[" 12. 2.","Cevovodi iz bakrenih cevi EN 1057, za pitno vodo, zunanji premer  18 x 1 mm, spajanje s trdo spajko, DIN 8513, spojni elementi oz. fitingi so vključeni v ceno. Vključno pritrditev cevi.","m",4]
[]
[" 13. 0.","Toplotna izolacija cevovodov izvedena iz gibkih cevi iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe 0 do 105°C, koefic. parozapornosti min. 3000, proizv. ARMACELL tip ITS, debeline 13 mm, za premer cevi 28 mm.","m",16]
[]
[" 13. 1.","Enako, razen za premer cevi 35 mm.","m",18]
[]
[]
[" 14. 0.","Krogelna pipa za praznjenje,  z zaporno kapo na verižici, vključno z vijačnim spojem za gibko cev, okrov iz medi, PN 10, vključno z varilno obojko,   DN 15","kos",2]
[]
[" 15. 0.","Polnilna gibka cev, iz gume s tekstilnim vložkom, maks. delovni nadtlak  6 bar, odporna do temp.  90°C, DN 15. S pritrjenimi vijačnimi spoji. Vključno z nosilcem iz lakirane jeklene pločevine. Dolžina gibke cevi ___.","kos",1]
[]
[" 16. 0.","Termometer s kazalcem, proizv. INOL, bimetalni, potopna cev aksialna, iz nerjavnega jekla, premer okrova 100 mm, merilno območje  0 do 120°C, merilna natančnost 1% od vrednosti skale.","kos",4]
[]
[" 17. 0.","Manometer, vzmetni cevni, razred točnosti 1.6, premer okrova 100 mm, priključek R 1/2, radialno navzdol, vključno z manometersko pipo, merilno območje 0 do 6,0 bar.","kos",2]
[]
[" 18. 0.","Konstrukcija iz profilnega jekla za podpore in obešala, vključno s pritrdilnim materialom, z osnovnim premazom.","kg",40]
[]
[" 19. 0.","Pleskanje nezaščitenih kovinskih delov, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju,","m2",15]
[]
[" 20. 0.","Označevalna tablica, iz umetne mase z vstavljenim napisnim lističem, višina 55 mm, širina 105 mm. Na nosilcu s priteznim trakom. Pritrditev na cevovod.","kos",12]
[]
[" 21. 0.","Tlačni preizkus tesnjenja cevovodov z vodo, preizkusni tlak = 1,3 kratni delovni tlak, vključno izpiranje cevovodov.","pš",1]
[]
[" 22. 0.","Regulacija in nastavitev sistema za ogrevanje,","pš",1]
[]
[" 23. 0.","Poskusno obratovanje , pregled instalacije in armatur","pš",1]
[]
[" 24. 0.","Shema vezav z navodili za obratovanje , na papirju, zaščitena s steklom, vložena v okvir in pritrjena na steno.","kos",1]
[]
[" 25. 0.","Tehnična dokumentacija: projekt izvedenih del, izvajalec izdela in izroči naročniku pred predajo.","pš",1]
[]
[" 26. 0.","Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve.","%",5]
[]
[" 27. 0.","Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški.","%",3]
[]
[null,"Skupaj podskupina:   1.2",null,null,null,0]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"R E K A P I T U L A C I J A"]
[]
[]
["1.1.","TALNO OGREVANJE",null,null,0]
[]
["1.2.","TOPLOTNA POSTAJA",null,null,0]
[]
[]
[null,"Skupaj 1.0: ",null,null,0]
{"$rows_empty":10}
["2.","PREZRAČEVANJE IN POHLAJEVANJE"]
[]
["2.1.","PREZRAČEVANJE"]
[]
["POZICIJA","OPIS","KOLIČINA",null,"EUR/ENOTO","SKUPAJ EUR"]
["  1. 0.","Klimatska naprava zajeta v popisu pohlajevanja","kos",1]
[]
["  2. 0.","Stenska kuhinjska napa izdelana iz nerjaveče pločevine dolžine 1200mm širina 900mm, z dvema pralnima maščobnima filtroma odtokom olj, razsvetljavo moči 18W TIM LINDA IP 65, višina nape 420mm priključnim kanalom 500/250mm. Proizvajalec Klima Montaža d.d. tip KNST/T L=1200, kompletno z vsem pritrdilnim materilalom.","kos",1]
[]
["  3. 0.","Kanalski radialni ventilator z naprej zakrivljenimi lopaticami, za odvod zraka iz kuhinjske nape, z ohišjem iz pocinkane pločevine, izolirano z mineralno volno deb. 50 mm, z dostopom za čiščenje rotorja, z enofaznim elektromotorjem 230V 50Hz, motor je izven toka zraka, primeren za neprekinjeno delovanje pri temp. medija 120°C,","kos",1]
[null," št. vrtljajev 1330 min-1, "]
[null,"nazivna moč 0,14 kW,"]
[null,"z okroglimi priključki, "]
[null,"proizv./tip SYSTEMAIR/KBT "]
[null,"velikost 180 mm"]
[]
["  4. 0.","Stikalo za regulacijo števila vrtljajev, stopenjsko, nadometno, priključna napetost 230V, 50Hz, 1,5 Amp, s priključki za termostat, ","kos",1]
[null,"proizv. SYSTEMAIR tip RTRE-1,5"]
[]
["  5. 0.","Protipovratna loputa, z ohišjem iz pocinkane pločevine, z metuljčno loputnico, s tesnilnim in pritrdilnim materialom, ","kos",1]
[null,"proizv. SYSTEMAIR, premera 200 mm"]
[]
["  6. 0.","Prezračevalni ventilator, radialne izvedbe, za vgradnjo v steno, ","kos",2]
[null,"pretok zraka 100 m3/h, "]
[null,"totalni tlak 220 Pa, "]
[null,"zvočni nivo 32 dB(A) "]
[null,"moč elektromotorja 32 W, "]
[null,"priklučna napetost 230V 50Hz, "]
[null,"zaščita IP X5,"]
[null,"z relejem za časovno zakasnitev izklopa, vklj. z protipovratno loputo, s plastičnim ohišjem in filtrom, "]
[null,"proizv. MELTEM tip VARIO U-H/V-100"]
[]
["  7. 0.","Okrogli vrtinčni difuzor, za dovod zraka, s priključno komoro iz pocinkane pločevine, s kvadratno čelno masko z radialno razporejenimi režami, barva RAL 9010, s fiksnimi usmerniki zraka, s stranskim priključkom in regulacijsko loputo, ","kos",2]
[null,"proizv. IMP tip OD-4K/Z/S/M, velikost 400"]
[]
["  8. 0.","Prezračevalni ventil za odvod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, barva RAL 9010, okrogle oblike, ","kos",5]
[null,"proizv. IMP tip PV-1, velikost 125"]
[]
["  9. 0.","Aluminijasta rešetka z vodoravnimi fiksnimi lamelami V oblike, izdelana iz vlečenih Al profilov v naravni barvi aluminija, pritrjena z vidnimi vijaki, ","kos",2]
[null,"proizv. IMP tip AR-4/P "]
[null,"BxH = 625 x 425 mm"]
[]
["  9. 1.","Enako, razen BxH = 425 x 125 mm","kos",3]
[]
[" 10. 0.","Okrogli zračni kanali iz spiralno robljenih cevi, izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, komplet z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, debelina pločevine po EN 1506 (DIN 24152), premer 100 mm","m",5]
[]
[" 10. 1.","Enako, razen premer 200 mm","m",9]
[]
[" 11. 0.","Pravokotni zračni kanali izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, robljeni, normalno tesnjeni, komplet z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, min. debelina po EN 1505  (DIN 24190)","kg",62]
[]
[" 12. 0.","Toplotna izolacija zračnih kanalov izvedena s gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 3000, proizv. K-FLEX, debelina 19 mm. Nazivni premer kanalov 200mm","m",9]
[]
[" 13. 0.","Toplotna izolacija zračnih kanalov izvedena s gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 3000, proizv. ARMACELL tip AC, debelina 19 mm.","m2",7]
[]
[" 14. 0.","Gibka zračna cev iz aluminijastega laminata in jeklene pocinkane spirale, vključno s spojnim in tesnilnim materialom, ","m",2]
[null,"notranji premer 203 mm"]
[]
[" 15. 0.","Zaščitna mreža v okvirju, iz pocinkane žice , s pritrdilnim materialom,","m2",5]
[]
[" 16. 0.","Jeklena konstrukcija, za obešanje elementov, izdelana iz standardiziranih elementov, vključno pritrdilni material,","kg",39]
[]
[" 17. 0.","Nastavitev količin zraka na dovodnih in odvodnih elementih","pš",1]
[]
[" 18. 0.","Meritev količin zraka, vklj. izdaja pismenega poročila,","pš",1]
[]
[" 19. 0.","Označevalna tablica, iz umetne mase z vstavljenim napisnim lističem, višina 55 mm, širina 105 mm. Nalepljena.","kos",7]
[]
[" 20. 0.","Preizkus delovanja, nastavitev in zagon, avtomatske regulacije,","pš",1]
[]
[" 21. 0.","Shema vezav z navodili za obratovanje , na papirju, vložena v mapo.","kos",1]
[]
[" 22. 0.","Tehnična dokumentacija: projekt izvedenih del, izvajalec izdela in izroči naročniku pred predajo.","pš",1]
[]
[" 23. 0.","Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve.","%",5]
[]
[" 24. 0.","Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški.","%",3]
[]
[null,"Skupaj podskupina:   2.1",null,null,null,0]
[]
[]
["2.2.","POHLAJEVANJE"]
[]
["POZICIJA","OPIS","KOLIČINA",null,"EUR/ENOTO","SKUPAJ EUR"]
["  1. 0.","Mitsubishi Electric PURY-P300YHM-A","kos",1]
[null,"ZUNANJA KOMPRESORSKA ENOTA kompaktne izvedbe z inverter kompresorjem, uparjalniki ter zračno hlajenimi kondenzatorji. Stroj je kompletne izvedbe z vsemi internimi cevmi in priključki za medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. "]
[null,"Avtomatska regulacija je mikroprocesorska, programska, z regulacijo vsake notranje enote posebej z lastnim režimom delovanja. Vsebuje avtomatsko tipalo z avtomatiko za preprečevanje zamrzovanje uparjalnikov ter kontrolno tipalo v primeru snežnih padavin."]
[null,"Enota z možnostjo istočasnega delovanja sistema v hlajenju in gretju."]
[null,"TEHNIČNI PODATKI:"]
[null,"Moč:  hlajenje 33.5 kW, gretje 37.5 kW"]
[null,"EER: 3.62, COP: 3.91"]
[null,"Priključna električna moč: hlajenje 9.25 kW, gretje 9.58 kW"]
[null,"Električni priklop: 3F / 380~415V / 50Hz"]
[null,"Šumnost: 59 dB(A)"]
[null,"Dimenzije: 1710 x 920 x 760 mm"]
[null,"Teža: 240 kg"]
[null,"Območje delovanja: hlajenje od -5°do 43°C, gretje od -20° do 15.5°C"]
[null,"Medij: R410A"]
[]
["  2. 0.","Mitsubishi Electric PKFY-P15VBM-E","kos",2]
[null,"Notranja stenska enota"]
[null,"- popolna elektronska regulacija s pomočjo upravljalnika"]
[null,"- štiristopenjski ventilator"]
[null,"- motorizirane lamele za usmeritev zraka"]
[null,"- zračni filter"]
[null,"- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru"]
[null,"- elektronsko krmiljen elektromagnetni ventil"]
[]
[null,"TEHNIČNI PODATKI:"]
[null,"Moč: hlajenje 1.7 kW, gretje 1.9 kW"]
[null,"Električno napajanje: 1F / 220 V / 50 Hz"]
[null,"Poraba el. energije: hlajenje 0.04 kW, gretje 0.04 kW"]
[null,"Pretok zraka: 4.9 / 5.0 / 5.2 / 5.3 m3/min"]
[null,"Zun.stat.tlak: 0 Pa"]
[null,"Šumnost: 29 / 31 / 32 / 33 dB(A)"]
[null,"Dimenzije: 295 x 815 x 225 mm"]
[null,"Teža: 10 kg"]
[]
["  3. 0.","Mitsubishi Electric PLFY-P40VCM-E","kos",3]
[null,"NOTRANJA KASETNA ENOTA"]
[null,"- popolna elektronska regulacija s pomočjo displeja"]
[null,"- štiristopenjski ventilator"]
[null,"- motorizirane lamele za usmeritev zraka"]
[null,"- zračni filtri"]
[null,"- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru"]
[null,"- elektronsko krmiljen elektromagnetni ventil"]
[]
[null,"TEHNIČNI PODATKI:"]
[null,"Moč: hlajenje 4.5 kW, gretje 5.0 kW"]
[null,"Poraba el. energije: hlajenje 0.04kW, gretje 0.04kW"]
[null,"Šumnost dB (A) 27 / 28 / 30 / 31 dB(A)"]
[null,"Napajanje: 220 V / 50 Hz"]
[null,"Dimenzije: 570 x 570 x 208 mm"]
[null,"Dimenzije maske: 650 x 650 x 20 mm"]
[null,"Teža: 15.5 kg + maska: 3kg"]
[null,"Energetski razred: A"]
[]
["  4. 0.","Notranja enota PWFY-P100VM-E-BU","kos",1]
[null,"- za pripravo sanitrane vode do 70°C"]
[null,"- popolna elektronska regulacija s pomočjo lokalnega regulatorja"]
[null,"- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru"]
[null,"- elektronsko krmiljen elektromagnetni ventil"]
[]
[null,"TEHNIČNI PODATKI:"]
[null,"Moč: gretje 12.5 kW"]
[null,"Poraba el. energije: gretje 2.48kW"]
[null,"Šumnost dB (A) 44 dB(A)"]
[null,"Temperaturno območje sanitarne vode: 10 ~ 70°C"]
[null,"Napajanje: 220 V / 50 Hz"]
[null,"Dimenzije: 800 x 450 x 300 mm"]
[null,"Teža: 64 kg"]
[null,"Pretok vode m3/h: 0.6 ~ 2,15"]
[]
[]
["  5. 0.","Notranja enota PWFY-P100VM-E-AU","kos",1]
[null,"- za ogrevanje vode do 45°C"]
[null,"- za hlajenje vode do 10°C"]
[null,"- popolna elektronska regulacija s pomočjo lokalnega regulatorja"]
[null,"- elektronsko krmiljen elektromagnetni ventil"]
[]
[null,"TEHNIČNI PODATKI:"]
[null,"Moč: gretje 12.5 kW"]
[null,"Moč: hlajenje 11.2kW"]
[null,"Poraba el. energije: gretje 0.015kW"]
[null,"Šumnost dB (A) 29dB(A)"]
[null,"Napajanje: 220 V / 50 Hz"]
[null,"Dimenzije: 800 x 450 x 300 mm"]
[null,"Teža: 39 kg"]
[null,"Pretok vode m3/h: 0.6 ~ 2,15"]
[]
["  6. 0.","Mitsubishi Electric GUF-50RD3","kos",1]
[null,"Hladilna moč: 5,46 kW (Lossnay 3,85)"]
[null,"Grelna moč: 6,18 kW (Lossnay 4,20)Ž"]
[null,"Poraba el. energije: 1. hitrost 0,235 kW, 2. hitrost 0,265 Kw"]
[null,"El. priklop: (Volt-Ph-Hz) 220/240-1-50"]
[null,"Pretok zraka: 1. hitrost 450 m3/h, 2. hitrost 600 m3/h"]
[null,"Statični tlak: 1. hitrost 60 Pa, 2. hitrost 70 Pa"]
[null,"Šumnost: 1. hitrost 38/39 dB(A), 2. hitrost 34/35 dB(A)"]
[null,"Dimenzija: 317x1016x1288+79x2"]
[null,"Teža: 54 kg"]
[null,"Medij: R410A"]
[]
["  7. 0.","Mitsubishi Electric PAR-W21MAA","kos",2]
[null,"- za nadzor in upravljalnje naprav za pripravo ogrevalne oz. sanitarne vode"]
[null,"- stenski žični upravljalnik"]
[null,"- lokalni priklop"]
[null,"- popolna elektronska regulacija"]
[null,"- tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan"]
[null,"- lokalni termostat"]
[null,"- možnost zaklepanja funkcij"]
[null,"- možnost nastavitve temperaturnega območja"]
[null,"- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema"]
[null,"Dimenzije: 130 x 120 x 19 mm"]
[]
["  8. 0.","Mitsubishi Electric AG-150A","kos",1]
[null,"CENTRALNI NADZORNI SISTEM"]
[null,"- 9'' LCD zaslon občutljiv na dotik"]
[null,"- možnost nadzora do 50 enot/skupin"]
[null,"- popolna elektronska regulacija"]
[null,"- možnost nadzora porabe električne energije"]
[null,"- možnost nadzora ostalih naprav"]
[null,"- možnost zaklepanja funkcij po posameznih enotah/skupinah"]
[null,"- letni/mesečni/tedenski/dnevni časovnik"]
[null,"- možnost prilkopa na računalnik in nadzor z daljave"]
[null,"- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema"]
[null,"- barva: bela ali črna"]
[null,"Dimenzije: 300 x 185 x 25.6 mm"]
[]
[]
["  9. 0.","Mitsubishi Electric PAC-SC51KUA","kos",1]
[null,"- napajalna enota centralnega/sistemskega upravljalnika"]
[null,"- pretvornik iz 220V na 24V DC"]
[null,"Dimenzije: 271 x 130 x 72 mm"]
[]
[]
[" 10. 0.","Razdelilni kosi R2 MITSUBISHI ELECTRIC","kos",1]
[null,"CMB-P1010V-G"]
[]
[" 11. 0.","Razdelilni kosi MITSUBISHI ELECTRIC","kos",2]
[null,"CMY-R160-J"]
[]
[" 12. 0.","Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380                                 ","m",110]
[null,"Cu 6,35                    "]
[]
[" 12. 1.","Cu 9,52","m",5]
[]
[" 12. 2.","Cu 12,7","m",110]
[]
[" 12. 3.","Cu 15,88       ","m",5]
[]
[" 12. 4.","Cu 19,05      ","m",5]
[]
[" 12. 5.","Cu 22,2    ","m",5]
[]
[" 13. 0.","Dobava in montaža elektro in signalnih kablov za povezavo med notranjimi in zunanjimi napravami","m",40]
[null,"- 0,75mm2×2 oklopljen kabel za signal"]
[]
[" 13. 1.","Dobava in montaža elektro in signalnih kablov za povezavo med notranjimi in zunanjimi napravami","m",110]
[null,"- 1,5mm2×2 oklopljen kabel za signal"]
[]
[" 14. 0.","Montaža notranjih enot","kos",5]
[null,"- dobava in montaža navojnih palic - pri kasetnih enotah"]
[null,"- montaža notranjega dela klimatske naprave na navojne palice oz. instalacijsko ploščo"]
[null,"- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto"]
[null,"- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto"]
[null,"- montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto"]
[]
[" 15. 0.","Montaža enote za pripravo ogrevlane oz. sanitarne vode","kos",3]
[null,"- dobava in montaža navojnih palic "]
[null,"- montaža notranjega dela klimatske naprave na navojne palice "]
[null,"- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto"]
[null,"- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto"]
[null,"- montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto"]
[]
[" 16. 0.","Montaža notranjih enot - GUF ENOTA","kos",1]
[null,"- dobava in montaža navojnih palic"]
[null,"- montaža naprave na navojne palice"]
[null,"- priklop prezračevalnih cevi na napravo"]
[null,"- priklop cevnih instalacij na notranjo enoto"]
[null,"- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto"]
[null,"- montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto"]
[]
[" 17. 0.","Montaža zunanjih enot","kos",1]
[null,"- dobava in montaža nosilnih konstrukcij"]
[null,"- priklop cevnih instalacij"]
[null,"- priklop notranjih elektro/signalnih instalacij"]
[]
[" 18. 0.","Cevovodi za odvod kondenzata, izdelani iz plastične upogljive rebraste cevi, premer 20 mm, položeni  in pritrjeni s cevnimi objemkami.","m",11]
[]
[" 19. 0.","Cevovodi za odvod kondenzata, izdelani iz bakrene cevi, zunanji premer 18 x 1 mm, spajkanje s trdo spajko DIN 8513, vključno tesnilni oz. dodajni material ter izolacija z gibkimi cevmi iz sintetičnega kavčuka deb. 6 mm, položeni  in pritrjeni s cevnimi objemkami.","m",37]
[]
[" 19. 1.","Cevovodi za odvod kondenzata, izdelani iz bakrene cevi, zunanji premer 22 x 1 mm, spajkanje s trdo spajko DIN 8513, vključno tesnilni oz. dodajni material ter izolacija z gibkimi cevmi iz sintetičnega kavčuka deb. 9 mm, položeni  in pritrjeni s cevnimi objemkami.","m",6]
[]
[" 20. 0.","Cevovodi za odpadno vodo iz PE cevi z gladkimi konci, SIST ISO 8772, SDR 33 S16, 3,2 bar, d  40, spajanje z grelnim elementom za sočelno varjenje, polaganje v poslopjih. Vključno s fazonskimi kosi. Vključno pritrditev cevi.","m",8]
[]
[" 21. 0.","Polnjenje sistema","kg",12]
[null,"- vakuumiranje sistema"]
[null,"- polnjenje sistema z medijem"]
[]
[" 22. 0.","Testiranje in zagon","kos",1]
[null,"- nastavitev parametrov delovanja"]
[null,"- poiskusni zagon in 24 urni nadzor delovanja"]
[null,"- poučevanje osebja"]
[]
[" 23. 0.","Označevalna tablica, iz umetne mase z vstavljenim napisnim lističem, višina 55 mm, širina 105 mm. Na nosilcu s priteznim trakom. Pritrditev na cevovod.","kos",21]
[]
[" 24. 0.","Shema vezav z navodili za obratovanje , na papirju, vložena v mapo.","kos",1]
[]
[" 25. 0.","Tehnična dokumentacija: projekt izvedenih del, izvajalec izdela in izroči naročniku pred predajo.","pš",1]
[]
[" 26. 0.","Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve.","%",5]
[]
[" 27. 0.","Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški.","%",3]
[]
[null,"Skupaj podskupina:   2.2",null,null,null,0]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"R E K A P I T U L A C I J A"]
[]
[]
["2.1.","PREZRAČEVANE",null,null,0]
[]
["2.2.","POHLAJEVANJE",null,null,0]
[]
[]
[null,"Skupaj 2.0: ",null,null,0]