{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":12,"sheets":["REKAPITULACIJA","ZUNANJI VODOVOD","CEVNI RAZVODI","SANITARNA KERAMIKA","ZUNANJI PLIN. - zemeljska dela","PLINSKA INSTALACIJA","KLIMATIZACIJA IN PREZRAČEVANJE","OGREVANJE in HLAJENJE","CEVNI RAZVODI (2)","SANITARNA KERAMIKA (2)","KLIMATIZACIJA IN PREZRAČEVA (2)","OGREVANJE in HLAJENJE (2)"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":3,"defined_names":49,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"REKAPITULACIJA","index":0,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"POPIS STROJNIH INSTALACIJ ZA OBJEKT MLADINSKI HOTEL V AJDOVŠČINI"]
[]
[null,"POPIS JE NAREJEN NA PODLAGI NAČRTA PGD IN JE OKVIREN, NATANČEN POPIS Z IZMERAMI TER DIMENZIJAMI SE IZVEDE NA PODLAGI NAČRTA PZI!"]
[null,"V CENI NI VŠTET DDV"]
[null,"POPIS JE NAREJEN ZA FAZO 1 IN FAZO 2"]
[]
[null,"FAZA 1"]
[]
[null,"ZUNANJI VODOVOD",null,null,null,"EUR"]
[null,"CEVNI RAZVODI",null,null,null,"EUR"]
[null,"SANITARNA KERAMIKA",null,null,null,"EUR"]
[null,"ZUNANJI PLINOVOD-ZEMELJSKA DELA",null,null,null,"EUR"]
[null,"PLINSKA INSTALACIJA",null,null,null,"EUR"]
[null,"KLIMATIZACIJA IN PREZRAČEVANJE",null,null,null,"EUR"]
[null,"OGREVANJE IN HLAJENJE",null,null,null,"EUR"]
[]
[null,"SKUPAJ 1 FAZA:",null,null,null,"EUR"]
[]
[null,"FAZA 1"]
[]
[null,"CEVNI RAZVODI",null,null,null,"EUR"]
[null,"SANITARNA KERAMIKA",null,null,null,"EUR"]
[null,"KLIMATIZACIJA IN PREZRAČEVANJE",null,null,null,"EUR"]
[null,"OGREVANJE IN HLAJENJE",null,null,null,"EUR"]
[]
[null,"SKUPAJ 1 FAZA:",null,null,null,"EUR"]
[]
[null,"SKUPAJ FAZA 1 IN 2"]
[{"$nulls":5},"EUR"]

{"sheet":"ZUNANJI VODOVOD","index":1,"n_rows":90,"n_cols":4,"rows_kept":90,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[1,"OPREMA VODOMERNEGA JAŠKA NOTRANJE DIMENZIJE 100 x 100 x 120cm  po detajlu       "]
[]
["A","KROGELNA PIPA"]
[null,"za vodo, s prirobničnim priključkom, vključno s protiprirobnicama, tesnili in vijaki, PN16, kratka izvedba, ohišje iz prešane medenine "]
[null,"DN32","kos",2]
[]
["B","HORIZONTALNI VODOMER"]
[null,"Dobava in montaža z holendri, spojnim in tesnilnim materialom"]
[null,"KOMPLET Z:"]
[null,"impulzni senzor + Mbus enota: brezpotencialni senzor tipa REED in kabel za HELIX, podrejena MBUS enota PadPUlse M2"]
[]
[null,"CENTRALNA OMARICA:"]
[null,"OMARICA MBR-GSM+ odklopnik, vtičnica, povezave, centralna enota PW 3-5, vmesnik MV-11, napajalnik 230V/16V-1,6A ezn, vgradnja DIN, interni GSM modem z anteno z SIM kartico z naročniškim razmerjem, vgradnjo in programiranje izvede podjetje EKOCON d.o.o."]
[]
[null,null,"kos",1]
[]
["C","LOVILNIK NESNAGE"]
[null,"ohišje iz prešane medenine, s  prirobničnim priključkom, PN 16 vključno z protiprirobnicama, tesnili in vijaki."]
[null,"DN32","kos",1]
[]
["D","PIPA ZA PRAZNENJA SISTEMA"]
[null,"vključno s spojnim in tesnilnim materialom."]
[null,"DN 20","kos",1]
[]
[]
["E","PROTIPOVRATNA LOPUTA"]
[null,"ohišje iz prešane medenine, s  prirobničnim priključkom, PN 16 vključno z protiprirobnicama, tesnili in vijaki."]
[null,"DN32","kos",1]
[]
["F","LITOŽELEZNI POKROV"]
[null,"komplet za vgradnjo v beton"]
["npr.:","proizvod: IMP LIVAR Ivančna Gorica"]
[null,"tip: pohodni"]
[null,"vel.: 600x600 mm","kos",1]
[]
[null,"ZUNAJNI PRIKLJUČEK"]
[]
[null,"VODOVODNI MATERIAL"]
[]
[]
[2,"Ductil fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9) za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57, za vsako prirobnico DN100 se naroči 8 vijakov M16; LX 90/62, ves tesnilni in pritrdilni material se d"]
[null,"T 100/50","kos",1]
[null,"FFR 50/32","kos",1]
[null,"Q 80","kos",1]
[null,"spojka WAFLEX DN100 (107-127mm)","kos",2]
[]
[]
[3,"Ductilni zasun z vgradbeno garnituro in cestno kapo (EURO 20; tip 23) z prirobničnim PAM tesnilom in vijaki komplet z podbetoniranjem"]
[null,"DN32","kos",1]
[]
[]
[4,"PEHD CEV"]
[null,"visoke gostote tip 3 serije 5 izdelane za NP10. Cevi so izdelane v skladu z DIN 8074, skupaj z varilnim materialom"]
[null,"d40","m",6]
[]
[5,"PREHODNI KOS"]
[null,"JE32/PEHD 40"]
[null,null,"kos",2]
[]
[]
[6,"Gasilni aparat na suhi prah komplet z nastavkom za pritrditev na zid in pritrdilnim materialom"]
[null,"tip S-6","kos",16]
[]
[]
[7,"Krogelni ventil izdelan iz medenine z navojnimi priključki za PN16 za toplo in hladno vodo."]
[null,"DN20","kos",3]
[]
[]
[]
[8,"DEZINFEKCIJA"]
[null,"komplet vseh cevovodov","kos",1]
[]
[9,"TLAČNI PREIZKUS"]
[null,"s hladno vodo p=10 bar, komplet z izdelavo zapisnika"]
[null,null,"kos",1]
[]
[10,"PRIPRAVLJALNA  IN ZAKLJUČNA DELA"]
[null,"zarisovanje, izmere, poizkusno obratovanje"]
[null,null,"%",1]
[11,"IZDELAVA PID PROJEKTA"]
[null,"komplet z navodili za posluževanje in vzdrževanje."]
[null,null,"%",1.5]
[]
[12,"PREVOZ in ZAVAROVANJE"]
[null,"materiala na gradbišče "]
[null,null,"%",2]
[]
[null,"SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL"]

{"sheet":"CEVNI RAZVODI","index":2,"n_rows":79,"n_cols":4,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"CEVNI RAZVODI FAZA 1"]
[]
[1,"PE-RT/AL/PE-RT CEV V KOLUTIH"]
[null,"100% difuzijsko tesna univerzalna večplastna cev (sestavljena iz PE-RT/vezni sloj/vzdolžno prekrivno varjena aluminijasta folija/vezni sloj /PE-RT)za vodovod, certifikat DVGW-8236AT2301, komplet z cevnimi fitingi in spojkami"]
[null,"proizvod:TITAN KAMNIK"]
[null,"tip: UNIPIPE"]
[null,"16X2","m",240]
[null,"18X2","m",40]
[null,"20X2,25","m",50]
[null,"25X2","m",80]
[null,"32X3","m",120]
[]
[2,"IZOLACIJA  CEVOVODOV"]
[null,"Izolacija iz PE pene, lambda (20st C) 0,038 W/mK, notranji premer 18mm, debelina 6mm","m",120]
[null,"Izolacija iz PE pene, lambda (20st C) 0,038 W/mK, notranji premer 18mm, debelina 25mm","m",120]
[null,"Izolacija iz PE pene, lambda (20st C) 0,038 W/mK, notranji premer 22mm, debelina 6mm","m",40]
[null,"Izolacija iz PE pene, lambda (20st C) 0,038 W/mK, notranji premer 22mm, debelina 25mm","m",50]
[null,"Izolacija iz PE pene, lambda (20st C) 0,038 W/mK, notranji premer 28mm, debelina 6mm","m",40]
[null,"Izolacija iz PE pene, lambda (20st C) 0,038 W/mK, notranji premer 28mm, debelina 25mm","m",40]
[null,"Izolacija iz PE pene, lambda (20st C) 0,038 W/mK, notranji premer 35mm, debelina 6mm","m",120]
[]
[]
[]
[null,"RAZVODI FEKALNE KANALIZACIJE"]
[]
[3,"Odtočna kanalizacijska cev iz trdega PVC-ja, spajanje na obojko, tesnenenje z gumi tesnili, komplet s fasonzkimi kosi, tesnilnim in spojnim materialom"]
[null,"Ø  110","m",24]
[null,"Ø  50","m",60]
[null,"Ø  32 -ODTOK KONDENZA KONVEKTORJEV ","m",300]
[]
[4,"PROFILNO JEKLO"]
[null,"za podporo in obešanje cevovodov, vključno pritrdilni material z osnovnim premazom."]
[null,null,"kg",50]
[]
[5,"ODTOČNE VERTIKALNE KANALIZACIJSKE CEVI"]
[null,"in  fitingi z tesnili in spojnim materialom. "]
[null,"proizvod POLOKAL"]
[null,"tip PP"]
[null,"3S- cev "]
[null,"Ø  110","m",8]
[]
[6,"ČISTILNI KOS"]
[null,"PP, POLOKAL 3S ČISTILNI KOSI  KOMPLET Z REVIZIJSKO ODPRTINO"]
[null,"Ø  110","kos",1]
[]
[7,"ODDUŠNIK"]
[null,"PP, POLOKAL "]
[null,"Ø110","kos",1]
[]
[8,"TALNI SIFON"]
[null,"iztok 3 st., vrsta plastike PP, priključek DN50 s strankim dotokom DN40, z nasadnim kosom in okvirjem rešetke, rešetka iz nerjavnega jekla, nazivne mere okvirja rešetke 150x150 mm"]
[null,null,"kos ",6]
[]
[9,"DIREKTNI GRELNIK STV"]
[null,"Direktni grelnik sanitarne vode na UNP plin z atmosferskim gorilnikom na el. vžig, z vgrajeno črpalko primarnega kroga, ekspanzijsko posodo in varnostnim ventilom, z nastavljivim dnevnim programom, nastavljivim in varnostnim termostatom, manometrom ter varnostnim stikalom pred pomanjkanjem vode z možnostjoi vezave na CNS"]
["proizv.:","ACV"]
["tip:","HEATMASTER 60 GP"]
[null,null,"kos",1]
[]
[9,"DEZINFEKCIJA"]
[null,"komplet vseh cevovodov","kos",1]
[]
[11,"TLAČNI PREIZKUS"]
[null,"s hladno vodo p=10 bar, komplet z izdelavo zapisnika"]
[null,null,"kos",1]
[]
[12,"PRIPRAVLJALNA  IN ZAKLJUČNA DELA"]
[null,"zarisovanje, izmere, poizkusno obratovanje"]
[null,null,"%",1]
[13,"IZDELAVA PID PROJEKTA"]
[null,"komplet z navodili za posluževanje in vzdrževanje."]
[null,null,"%",1.5]
[]
[14,"PREVOZ in ZAVAROVANJE"]
[null,"materiala na gradbišče "]
[null,null,"%",2]
[]
[null,"SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL"]

{"sheet":"SANITARNA KERAMIKA","index":3,"n_rows":300,"n_cols":4,"rows_kept":300,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"SANITARNA KERAMIKA FAZA 1"]
[]
[]
[]
[null,"PRITLIČJE"]
[]
[null," SANITARIJE ŽENSKE dvorana"]
[]
[1,"GEB.111.311 DUOFIX ZA VISEČO ŠKOLJKO 112CM","kos",4]
[]
[2,"GEB. 115.770 SAMBA AKTIVNA TIPKA BELA DVOJNA","kos",4]
[]
[3,"EASY 42315 VISEČA WC ŠKOLJKA Z WC DESKO","kos",4]
[]
[4,"CINQUECENTO 41022 UMIVALNIK 70 PRAVOKOTNI BEL","kos",5]
[]
[5,"FISCHER WD120 VIJAKI ZA UMIVALNIK","kos",5]
[]
[6,"PAFFONI LEVEL LES 071 MEŠALNA BATERIJA ZA NA UMIVALNIK KROM","kos",5]
[]
[7,"PAFFONI ODTOK KLIK-KLAK 5/4 KROM H60","kos",5]
[]
[8,"PAFFONI ZACC240 SIFON 5/4 ZA UMIVALNIK KROM","kos",5]
[]
[9,"PIANA 400 KOTNI VENTIL S FILTROM 1/2","kos",10]
[]
[10,"JOY A5126B CR DRŽALO TOALETNEGA PAPIRJA","kos",4]
[]
[11,"HOT.A04140 WC METLICA ZA PRITRDITEV NA ZID","kos",4]
[]
[12,"JOY A5120A CR OBEŠALNA KLJUKA","kos",4]
[]
[13,"HOT.A04025AL SMETNJAK 51 KROM S POKROVOM","kos",4]
[]
[14,"INDA AS2310 OGLEDALO L50H70D3","kos",5]
[]
[15,"HOT.AV4670 AL NOSILEC TEKOČEGA MILA KROM","kos",3]
[]
[]
[16,"HOT.AV473AW FEN ZA ROKE 2,2KW","kos",2]
[]
[17,"KOŠ INOX 20L","kos",2]
[]
[null," SANITARIJE MOŠKI- dvorana"]
[]
[18,"GEB.111.311 DUOFIX ZA VISEČO ŠKOLJKO 112CM","kos",3]
[]
[19,"GEB. 115.770 SAMBA AKTIVNA TIPKA BELA DVOJNA","kos",3]
[]
[20,"EASY 42315 VISEČA WC ŠKOLJKA Z WC DESKO","kos",3]
[]
[21,"CINQUECENTO 41022 UMIVALNIK 70 PRAVOKOTNI BEL","kos",2]
[]
[22,"FISCHER WD120 VIJAKI ZA UMIVALNIK","kos",2]
[]
[23,"PAFFONI LEVEL LES 071 MEŠALNA BATERIJA ZA NA UMIVALNIK KROM","kos",2]
[]
[24,"PAFFONI ODTOK KLIK-KLAK 5/4 KROM H60","kos",2]
[]
[25,"PAFFONI ZACC240 SIFON 5/4 ZA UMIVALNIK KROM","kos",2]
[]
[26,"PIANA 400 KOTNI VENTIL S FILTROM 1/2","kos",4]
[]
[27,"JOY A5126B CR DRŽALO TOALETNEGA PAPIRJA","kos",3]
[]
[28,"HOT.A04140 WC METLICA ZA PRITRDITEV NA ZID","kos",3]
[]
[29,"JOY A5120A CR OBEŠALNA KLJUKA","kos",3]
[]
[30,"HOT.A04025AL SMETNJAK 51 KROM S POKROVOM","kos",2]
[]
[31,"INDA AS2310 OGLEDALO L50H70D3","kos",2]
[]
[32,"HOT.AV4670 AL NOSILEC TEKOČEGA MILA KROM","kos",2]
[]
[]
[33,"HOT.AV473AW FEN ZA ROKE 2,2KW","kos",2]
[]
[34,"KOŠ INOX 20L","kos",2]
[]
[35,"LIMPIA 2530 PISOAR BEL","kos",3]
[]
[36,"POZZI 35965 ODTOK ZA PISOAR PLASTIČEN, GRIFO, NOCE, LIMPIA","kos",3]
[]
[37,"ELM. ES 1016 PODOMETNI ELEKTRIČNI SPLAKOVALNIK","kos",3]
[]
[38,"LAUF. RION PREGRADNA STENA BELA","kos",2]
[]
[null," SANITARIJE ŽENSKE pisarne"]
[]
[39,"GEB.111.311 DUOFIX ZA VISEČO ŠKOLJKO 112CM","kos",1]
[]
[40,"GEB. 115.770 SAMBA AKTIVNA TIPKA BELA DVOJNA","kos",1]
[]
[41,"EASY 42315 VISEČA WC ŠKOLJKA Z WC DESKO","kos",1]
[]
[42,"CINQUECENTO 41022 UMIVALNIK 70 PRAVOKOTNI BEL","kos",2]
[]
[43,"FISCHER WD120 VIJAKI ZA UMIVALNIK","kos",2]
[]
[44,"PAFFONI LEVEL LES 071 MEŠALNA BATERIJA ZA NA UMIVALNIK KROM","kos",2]
[]
[45,"PAFFONI ODTOK KLIK-KLAK 5/4 KROM H60","kos",2]
[]
[46,"PAFFONI ZACC240 SIFON 5/4 ZA UMIVALNIK KROM","kos",2]
[]
[47,"PIANA 400 KOTNI VENTIL S FILTROM 1/2","kos",4]
[]
[48,"JOY A5126B CR DRŽALO TOALETNEGA PAPIRJA","kos",1]
[]
[49,"HOT.A04140 WC METLICA ZA PRITRDITEV NA ZID","kos",1]
[]
[50,"JOY A5120A CR OBEŠALNA KLJUKA","kos",1]
[]
[51,"HOT.A04025AL SMETNJAK 51 KROM S POKROVOM","kos",1]
[]
[52,"INDA AS2310 OGLEDALO L50H70D3","kos",2]
[]
[53,"HOT.AV4670 AL NOSILEC TEKOČEGA MILA KROM","kos",1]
[]
[]
[54,"HOT.AV473AW FEN ZA ROKE 2,2KW","kos",1]
[]
[55,"KOŠ INOX 20L","kos",1]
[]
[null," SANITARIJE MOŠKI- pisarne"]
[]
[56,"GEB.111.311 DUOFIX ZA VISEČO ŠKOLJKO 112CM","kos",1]
[]
[57,"GEB. 115.770 SAMBA AKTIVNA TIPKA BELA DVOJNA","kos",1]
[]
[58,"EASY 42315 VISEČA WC ŠKOLJKA Z WC DESKO","kos",1]
[]
[59,"CINQUECENTO 41022 UMIVALNIK 70 PRAVOKOTNI BEL","kos",1]
[]
[60,"FISCHER WD120 VIJAKI ZA UMIVALNIK","kos",1]
[]
[61,"PAFFONI LEVEL LES 071 MEŠALNA BATERIJA ZA NA UMIVALNIK KROM","kos",1]
[]
[62,"PAFFONI ODTOK KLIK-KLAK 5/4 KROM H60","kos",1]
[]
[63,"PAFFONI ZACC240 SIFON 5/4 ZA UMIVALNIK KROM","kos",1]
[]
[64,"PIANA 400 KOTNI VENTIL S FILTROM 1/2","kos",2]
[]
[65,"JOY A5126B CR DRŽALO TOALETNEGA PAPIRJA","kos",1]
[]
[66,"HOT.A04140 WC METLICA ZA PRITRDITEV NA ZID","kos",1]
[]
[67,"JOY A5120A CR OBEŠALNA KLJUKA","kos",1]
[]
[68,"HOT.A04025AL SMETNJAK 51 KROM S POKROVOM","kos",1]
[]
[69,"INDA AS2310 OGLEDALO L50H70D3","kos",1]
[]
[70,"HOT.AV4670 AL NOSILEC TEKOČEGA MILA KROM","kos",1]
[]
[]
[71,"HOT.AV473AW FEN ZA ROKE 2,2KW","kos",1]
[]
[72,"KOŠ INOX 20L","kos",1]
[]
[73,"LIMPIA 2530 PISOAR BEL","kos",2]
[]
[74,"POZZI 35965 ODTOK ZA PISOAR PLASTIČEN, GRIFO, NOCE, LIMPIA","kos",2]
[]
[75,"ELM. ES 1016 PODOMETNI ELEKTRIČNI SPLAKOVALNIK","kos",2]
[]
[76,"LAUF. RION PREGRADNA STENA BELA","kos",1]
[]
[null,"KOPALNICA MOŠKI- HOTEL"]
[]
[77,"GEB.111.311 DUOFIX ZA VISEČO ŠKOLJKO 112CM","kos",1]
[]
[78,"GEB. 115.770 SAMBA AKTIVNA TIPKA BELA DVOJNA","kos",1]
[]
[79,"EASY 42315 VISEČA WC ŠKOLJKA Z WC DESKO","kos",1]
[]
[80,"CINQUECENTO 41022 UMIVALNIK 70 PRAVOKOTNI BEL","kos",3]
[]
[81,"FISCHER WD120 VIJAKI ZA UMIVALNIK","kos",3]
[]
[82,"PAFFONI LEVEL LES 071 MEŠALNA BATERIJA ZA NA UMIVALNIK KROM","kos",3]
[]
[83,"PAFFONI ODTOK KLIK-KLAK 5/4 KROM H60","kos",3]
[]
[84,"PAFFONI ZACC240 SIFON 5/4 ZA UMIVALNIK KROM","kos",3]
[]
[85,"PIANA 400 KOTNI VENTIL S FILTROM 1/2","kos",6]
[]
[86,"JOY A5126B CR DRŽALO TOALETNEGA PAPIRJA","kos",1]
[]
[87,"HOT.A04140 WC METLICA ZA PRITRDITEV NA ZID","kos",1]
[]
[88,"JOY A5120A CR OBEŠALNA KLJUKA","kos",4]
[]
[89,"HOT.A04025AL SMETNJAK 51 KROM S POKROVOM","kos",1]
[]
[90,"INDA AS2310 OGLEDALO L50H70D3","kos",3]
[]
[91,"HOT.AV4670 AL NOSILEC TEKOČEGA MILA KROM","kos",2]
[]
[]
[92,"HOT.AV473AW FEN ZA ROKE 2,2KW","kos",2]
[]
[93,"KOŠ INOX 20L","kos",2]
[]
[94,"LIMPIA 2530 PISOAR BEL","kos",2]
[]
[95,"POZZI 35965 ODTOK ZA PISOAR PLASTIČEN, GRIFO, NOCE, LIMPIA","kos",2]
[]
[96,"ELM. ES 1016 PODOMETNI ELEKTRIČNI SPLAKOVALNIK","kos",2]
[]
[97,"LAUF. RION PREGRADNA STENA BELA","kos",1]
[]
[98,"SEVENTY 60184 KVADRATNA TUŠ KAD 90x90x7 BELA","kos",3]
[]
[99,"SIFON 90 ZA TUŠ KAD","kos",3]
[]
[100,"PAFFONI LEVEL LEC 168 MEŠALNA BATERIJA ZA TUŠ KAD KROM","kos",3]
[]
[101,"PAFFONI ZSAL078 KONZOLA S FLEX. CEVJO IN SLUŠALKO KROM","kos",3]
[]
[102,"HOT.AV032A DVOJNA KOŠARICA ZA TUŠ KAD KROM","kos",3]
[]
[103,"JOY A5190C L60 NOSILEC BRISAČE KROM","kos",3]
[]
[104,"JOY A5120A CR OBEŠALNA KLJUKA","kos",3]
[]
[105,"LIVE 88A KOTNA TUŠ KABINA 90 PROF. CR. STEKLO MAT","kos",3]
[]
[]
[null,"KOPALNICA ŽENSKE- HOTEL"]
[]
[106,"GEB.111.311 DUOFIX ZA VISEČO ŠKOLJKO 112CM","kos",2]
[]
[107,"GEB. 115.770 SAMBA AKTIVNA TIPKA BELA DVOJNA","kos",2]
[]
[108,"EASY 42315 VISEČA WC ŠKOLJKA Z WC DESKO","kos",2]
[]
[109,"CINQUECENTO 41022 UMIVALNIK 70 PRAVOKOTNI BEL","kos",3]
[]
[110,"FISCHER WD120 VIJAKI ZA UMIVALNIK","kos",3]
[]
[111,"PAFFONI LEVEL LES 071 MEŠALNA BATERIJA ZA NA UMIVALNIK KROM","kos",3]
[]
[112,"PAFFONI ODTOK KLIK-KLAK 5/4 KROM H60","kos",3]
[]
[113,"PAFFONI ZACC240 SIFON 5/4 ZA UMIVALNIK KROM","kos",3]
[]
[114,"PIANA 400 KOTNI VENTIL S FILTROM 1/2","kos",6]
[]
[115,"JOY A5126B CR DRŽALO TOALETNEGA PAPIRJA","kos",1]
[]
[116,"HOT.A04140 WC METLICA ZA PRITRDITEV NA ZID","kos",1]
[]
[117,"JOY A5120A CR OBEŠALNA KLJUKA","kos",4]
[]
[118,"HOT.A04025AL SMETNJAK 51 KROM S POKROVOM","kos",1]
[]
[119,"INDA AS2310 OGLEDALO L50H70D3","kos",3]
[]
[120,"HOT.AV4670 AL NOSILEC TEKOČEGA MILA KROM","kos",2]
[]
[]
[121,"HOT.AV473AW FEN ZA ROKE 2,2KW","kos",2]
[]
[122,"KOŠ INOX 20L","kos",2]
[]
[]
[123,"SEVENTY 60184 KVADRATNA TUŠ KAD 90x90x7 BELA","kos",3]
[]
[124,"SIFON 90 ZA TUŠ KAD","kos",3]
[]
[125,"PAFFONI LEVEL LEC 168 MEŠALNA BATERIJA ZA TUŠ KAD KROM","kos",3]
[]
[126,"PAFFONI ZSAL078 KONZOLA S FLEX. CEVJO IN SLUŠALKO KROM","kos",3]
[]
[127,"HOT.AV032A DVOJNA KOŠARICA ZA TUŠ KAD KROM","kos",3]
[]
[128,"JOY A5190C L60 NOSILEC BRISAČE KROM","kos",3]
[]
[129,"JOY A5120A CR OBEŠALNA KLJUKA","kos",3]
[]
[130,"LIVE 88A KOTNA TUŠ KABINA 90 PROF. CR. STEKLO MAT","kos",3]
[]
[]
[]
[131,"PRIPRAVLJALNA  IN ZAKLJUČNA DELA"]
[null,"zarisovanje, izmere, poizkusno obratovanje"]
[null,null,"%",1]
[132,"IZDELAVA PID PROJEKTA"]
[null,"komplet z navodili za posluževanje in vzdrževanje."]
[null,null,"%",1.5]
[]
[133,"PREVOZ in ZAVAROVANJE"]
[null,"materiala na gradbišče "]
[null,null,"%",2]
[]
[null,"SKUPAJ SANITARNA KERAMIKA"]

{"sheet":"ZUNANJI PLIN. - zemeljska dela","index":4,"n_rows":51,"n_cols":4,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ZUNANJI PLINOVOD"]
[]
[null,"ZEMELJSKA DELA"]
[]
[1,"Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi PLINOVOD ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. Obračun po dejanskih stroških"]
[null,null,"kos",1]
[]
[2,"Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi"]
[]
[null,"ocena stroškov","kos",1]
[]
[]
[3,"Strojni in delno ročni izkop jarka globine do 1m z nakladanjem na kamion, odvozom in odlaganjem izkopanega materiala na začasno gradbiščno deponijo. Brežine se izvajajo v naklonu 60 stopinj, širina dna izkopa je 70cm"]
[null,"a. 90 % strojnega izkopa v terenu III-IV kategorije"]
[null,null,"m3",75.6]
[]
[null,"b) 10% strojnega izkopa v terenu III-IV kategorije"]
[null,null,"m3",10]
[]
[]
[4,"Črpanje vode iz  jarka v času gradnje"]
[null,null,"ur",5]
[]
[5,"Ročno planiranje jarka s točnostjo do 3cm v projektiranem padcu"]
[null,null,"m2",84]
[]
[6,"Izdelava peščenega nasipa za izravnavo dna jarka debeline cca 10cm, 2x sejanim peskom"]
[null,null,"m3",8.4]
[]
[7,"Nabava in transport materiala za izdelavo nasipa nad položeno cevjo. Na nasip za izravnavo jarka se izvede 3-5com debel nasip za poravnavo tal v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi je trba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše posedanje terena "]
[null,null,"m3",4.2]
[]
[8,"Nakladanje, prevoz iz začasne gradbiščne deponije ter zasipavanje  jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20cm. Obračun za 1m3 izvedenega nasipa."]
[null,null,"m3",70]
[]
[9,"Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem  z zašasne gradbiščne deponije na trajno gradbeno deponijo z plačilom deponije do 5km, z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50cm"]
[null,null,"m3",70]
[]
[10,"Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice"]
[]
[null,null,"m2",120]
[]
[11,"Križanje plina  (pri izkopu)"]
[null,"z kanalizacijo"]
[]
[null,null,"kos",2]
[]
[12,"Nepredvidena dela (%zemeljskih del)"]
[null,null,"%",5]
[]
[null,"SKUPAJ ZEMELJSKA DELA"]

{"sheet":"PLINSKA INSTALACIJA","index":5,"n_rows":132,"n_cols":4,"rows_kept":132,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"PLINSKA INSTALACIJA"]
[null,"Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material."]
[null,"Vsi elementi morajo biti izdelani za uporabo plina (UNP) in A-testirani oz.opremljeni z ustreznimi certifikati !"]
[]
[]
[1,"CEV ZA PLIN  "]
[null,"iz polietilena visoke gostote PEHD c8(SDR 11),  za delovni tlak do 4 bar, dobavljena z dokazilom o ustreznosti"]
[null,"PEHD d40","m",120]
[]
[2,"PREHODNI KOS  "]
[null,"PEHD/jeklo, komplet s plinsko cevjo , predizolirano s polietilensko maso z neprobojnostjo 20kV"]
[null,"PEHD d40/DN32","kos",3]
[]
[3,"PRIKLJUČNA OMARICA "]
[]
[null,"GLAVNA POŽARNA PIPA"]
[null,"DN 32 skupaj z omarico izdelano iz jeklene pločevine debeline 1,5 mm,dimenzije 250x300x200 za vgradnjo na zid, s končnim premazom laka, s prezračevalnim odprtinami na spodnjem in zgornjem delu vrat z napisom \"POŽARNA PIPA\", skupaj z montažnim materialom, komplet z regulatorjem tlaka pv=100mbar, pi=35mbar"]
[null,"Priključno omarico z elementi in opremo rezervoarja vključno z rezervoarjem dobavi in montira distributer plina ISTRABENZ d.o.o."]
[]
[4,"PLINSKI REZERVOAR"]
[null,"za utekočinjen naftni plin - UNP (propan - butan) z vso pripadajočo armaturo, za vkop v zemljo:"]
[null,"varnostno zaporni ventil"]
[null,"varnostno izpustni ventil"]
[null,"varovanje pred prenapolnitvijo"]
[null,"magnetni merilcec nivoja"]
[null,"manometer p= 0 do 2,5 Mpa (0 do 25 bar)"]
[null,"termometer t= -20 do +50C "]
[null,"regulator 1. sopnje tip NOVACOMET AP/40","kos",2]
[null,"fleksibilna plinska cev DN20 dolžine 1m","kos",1]
[null,"regulator 2. stopnje tip BP2402 OPSO UPSO, Pv=1bar,Pi=100mbar"]
[null,"potrebnimi atesti in garancijskimi listi"]
[null,"V=5000 l"]
[null,null,"kos",1]
[]
[]
[]
[]
[5,"Krogelna pipa z termičnim varovalom, sprožitev pri 72°C , obremenitev 925°C 1 uro, navojnimi priključki, atestirana za UNP, PN4, skupaj s tesnilnim materialom"]
[null,"DN25","kos",2]
[]
[5,"ALARMNA CENTRALA"]
[null,"z rezervnim napajanjem za 48 ur delovanja, skupaj z hupo in svetlobnim signalom, ter povezovalnim in montažnim materialom"]
[null,"proizvod: ODIS"]
[null,"tip: KA-10","kos",1]
[]
[5,"PLINSKI SENZOR"]
[null,"dobava montaža in preizkus detektorja za butan-propan. Detektor se dobavi z atestom, certifikatom in navodili."]
[null,"proizvod: ODIS"]
[null,"tip: TNP KA 100","kos",1]
[]
[]
[8,"Nastavitev regulacijske proge, nastavitev varnostno zaščitnega sklopa, izdelava zapisnika in poduk uporabnika."]
[null,null,"kos",2]
[]
[]
[null,"NOTRANJA INSTALACIJA"]
[1,"CEVOVODI "]
[null,"iz črnih jeklenih cevi  iz celega, DIN 1629 del 2, dimenzije DIN 2448, za  plin, spajanje z varjenjem, vključno tesnilni oz. dodajni material. Vključno   pritrditev cevi."]
[null,"DN32","m",12]
[null,"DN 25     ","m",6]
[]
[2,"ZAŠČITNI PREBOJ SKOZI ZID"]
[null,"izdelava preboja je prikazana v detajlu, izdelati in dobaviti skupaj z zidnimi sidri, bitumizirano vrvjo in trajno elastičnim kitom za cev:"]
[null,null,"kos",2]
[]
[3,"PODPORE ZA CEVNO INSTALACIJO"]
[null,"Profilno jeklo z navojnimi palicami in gumi objemkami,  pritrdila, vključno z premazom."]
[null,null,"kg",10]
[]
[4,"ČIŠČENJE INSTALACIJE"]
[null,"z izpihovanjem ob uporabi zraka ali inertnega plina kot čistilnega medija po pravilniku TRGI-DVGW 1986 G600."]
[null,null,"kpl",1]
[]
[5,"PLESKANJE"]
[null,"podpor in nosilne konstrukcije, cevovodov, armatur, opreme in spojnega materiala z 2x epoksi temelj in 2x pokrivni premaz skupne debeline min 135µm, s predhodnim čiščenjem z abrazivi ali ročnim oz.kemičnim čiščenjem ter končni premaz podpor, cevi in nosilnih konstrukcij z rumeno barvo."]
[null,null,"m2",4]
[]
[6,"TERMIČNO VAROVALO"]
[null,"za plin, NP4, komplet s spojnim in tesnilnim materialom."]
[null,"DN20","kos",1]
[]
[7,"KROGELNA PIPA"]
[null,"za plin, NP4, komplet s spojnim i tesnilnim materialom"]
[null,"DN20","kos",1]
[]
[]
[]
[8,"MANOMETER"]
[null,"ohišje iz jekla, lakiran, premer okrova 100 mm, priključni nastavek R 1/2\", merilno območje od 0-100 mbar."]
[null,null,"kos",2]
[]
[9,"MANOMETERSKA PIPA"]
[null,"s preizkusnim nastavkom iz prešane medeneine PN16, navojnipriključek 1/2\"."]
[null,null,"kos",2]
[]
[]
[]
[]
[10,"HLADNI OBREMENILNI PREIZKUS"]
[null,"predpreizkus in preizkus tesnosti z zrakom ali inertnim plinom z odgovarjajočim tlakom za posamezne odseke plinske instalacije ter izpihovanje cevovodov s komprimiranim zrakom po pravilniku DVGW-TRGI 1986 G600"]
[null,null,"kpl",1]
[]
[11,"SPUŠČANJE PLINA V NAPELJAVO"]
[null,"odzračevanje in izdaja atestov, zagon objekta."]
[null,"Zagon objekta obsega:"]
[null,"zaplinjanje"]
[null,"pregled in odzračevanje"]
[null,"nastavitev regulacijske opreme"]
[null,"kontrola delovanja tlačnih regulatorjev"]
[null,"izdelava zapisnika o preizkusih."]
[null,null,"kpl",1]
[]
[12,"PRIPRAVLJALNA DELA"]
[null," za vse v opisu navedene storitve."]
[null,null,"%",1]
[]
[13,"ZAKLJUČNA DELA"]
[null,"sestavljena iz:\n- izpihovanje plinovoda s komprimiranim zrakom \n- hladni tlačni preizkus\n- polnjenje cevovoda s plinom \n- izdelava zapisnikov, predaja dokumentacije"]
[null,null,"%",2]
[]
[14,"GRADBENA POMOČ"]
[null,"prebijanje, zazidava odprtin, vratnje lukenj "]
[null,null,"%",2]
[]
[15,"IZDELAVA PID PROJEKTA"]
[null,"komplet z navodili za posluževanje in vzdrževanje."]
[null,null,"%",1.5]
[]
[16,"Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški"]
[null,null,"%",3]
[]
[null,"SKUPAJ PLINSKA INSTALACIJA:"]

{"sheet":"KLIMATIZACIJA IN PREZRAČEVANJE","index":6,"n_rows":127,"n_cols":4,"rows_kept":127,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"KLIMATIZACIJA IN PREZRAČEVANJE FAZA 1"]
[]
[]
[1,"KLIMAT  za vračanje energije  proizvod PROVENT       tip DUPLEX –6000 STROPNA IZVEDBA :"]
[null,"komplet s krmilno avtomatiko in tipali, kabliranjem, montažo regulacijske omare ter zagonom klimata"]
[null,null,"kpl",2]
[]
[2,"KLIMAT  za vračanje energije  proizvod PROVENT       tip DUPLEX –3000 TALNA IZVEDBA"]
[null,"komplet s krmilno avtomatiko in tipali, kabliranjem, montažo regulacijske omare ter zagonom klimata"]
[null,null,"kpl",1]
[]
[]
[3,"DUŠILNIK ZVOKA za sesalno in tlačno stran "]
[null,"klimata, z ohišjem iz jeklene pločevine z "]
[null,"nosilno prirobnico iz jeklenega "]
[null,"profila, z negorljivimi "]
[null,"dušilnimi kulisami v okvirju iz "]
[null,"pocinkane pločevine"]
["npr.:","proizv.:IMP, tip: DZ-2 600x600x1200mm"]
[null,null,"kpl",4]
[]
["enako le:","tip:  DZ-2 450x450x1200mm","kpl",2]
[]
[]
[null,"ODVODNI VENTILATOR V IZOLIRANEM OHIŠJU"]
["enako le:","Tip: CAB 200"]
[null,"V’=700 m3/h"]
[null,"N=180 W, U=230 V"]
[null,"Dodatna oprema:"]
[null,"petstopenjski regulator hitrosti"]
[null,"elastični priključek"]
[null,"protipovratna loputa"]
[null,null,"kpl",1]
[]
["enako le:","Tip: CAB 125"]
[null,"V’=235 m3/h"]
[null,"N=54 W, U=230 V"]
[null,"Dodatna oprema:"]
[null,"petstopenjski regulator hitrosti"]
[null,"elastični priključek"]
[null,"protipovratna loputa"]
[null,null,"kpl",1]
[]
[4,"Zračni kanali pravokotnega preseka, izdelani z pocinkane pločevine, po predpisih DIN 24190 do 24194, kompletno s fazonskimi kosi, loputami, obešalnim in tesnilnim materialom."," "]
[null,null,"kg",2800]
[null,"                          "]
[5,"Toplotna izolacija dovodnih kanalov s samougasljivo in parozaporno izolacijo iz sinte-tičnega kaučuka, debelina 10 mm, kompletno z lepilom, ustreza KAIMANNFLEX"," "]
[null,null,"m2",160]
[]
[6,"Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov prezračevalnega sistema (obešala, nosilni material) po predhodnem čiščenju in grundiranju."]
[null,"                           ","m2",12]
[]
[]
[7,"ALUMINIJASTA ZRAČNA REŠETKA:"]
[null,"za odvod ali dovod zraka izdelana iz vlečenih Al profilov. Sestavljajo jo:"]
[null,"nosilni okvir"]
[null,"kapličasto oblikovane lamele"]
[null,"Rešetka je prirejena za vgradnjo v medstropovje in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom."]
[null,"Proizvod: TIO Idrija"]
[null,"tip: AR-2/F"]
[null,"Velikost: 425x75","kos",21]
[]
["enako le:","tip: AR-2/G"]
[null,"Velikost: 425x225","kos",4]
[]
[]
[8,"Okrogli difuzor z okroglo masko za vrtinčasti dovod zraka z visoko indukcijo, z nastavljivimi lamelami za usmeritev curka zraka, izdelan iz jeklene pločevine in ustrezno pobarvan, kompletno z izolirano priključo komoro (priključek s strani) in okroglo dušilno loputo, proizvod IMP Klima Idrija ali ustrezni drugi, tip "]
[null,"OD-4, vel. 600, priklj. 200 mm","kos",24]
[]
[9,"Okrogli difuzor z okroglo masko za vrtinčasti dovod zraka z visoko indukcijo, z nastavljivimi lamelami za usmeritev curka zraka, izdelan iz jeklene pločevine in ustrezno pobarvan, kompletno z izolirano priključo komoro (priključek s strani) in okroglo dušilno loputo, proizvod IMP Klima Idrija ali ustrezni drugi, tip "]
[null,"OD-9, vel. 600, priklj. 250 mm","kos",8]
[]
[]
[10,"Okrogli popolnoma gibljivi toplotno izolirani zračni kanali, z dušilno sposobnostjo, izdelani iz večslojne Al folije in poliestra, ojačani z jekleno spiralo, z vmesno izolacijo, kompletno z montažnim materialom. ( SONODEC )"]
[null,"f 200","m",24]
[]
[11,"Prezračevalni ventil za odvod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, sestavljen iz ohišja, sedeža in premičnega krožnika, dobavljen kompletno z montažnim materialom, proizvod IMP Klima Idrija ali ustrezni drugi, tip"]
[null,"PV-1/100","kos",20]
[]
[12,"Aluminijasta rešetka za izenačevanje tlakov med sosednjimi prostori, izdelana iz vlečenih Al profilov, prirejena za vgradnjo v vrata. Sestavljajo jo nosilni okvir, prečne lopatice v obliki črke V in vgradni protiokvir za razne debeline vrat, proizvod IMP Klima Idrija ali ustrezni drugi, tip"]
[null,"AR-4P, 425x125","kos",15]
[]
[12,"ALUMINIJASTA ZAŠČITNA ZRAČNA REŠETKA:"]
[null,"za zaščito odprtin pred zunanjimi vplivi,  izdelana iz vlečenih Al profilov. Sestavlajo jo:"]
[null,"nosilni okvir"]
[null,"prečne lopatice"]
[null,"zaščitna mreža"]
[null,"vgradni okvir"]
[null,"Rešetka je prirejena za vgradnjo na steno in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom."]
[null,"tip: AZR-2/3"]
[null,"Velikost: 450x325","kos",2]
[null,"Velikost: 1800x1100","kos",2]
[]
[]
[13,"ODVODNI VENTILATOR"]
[null,"neiskreči za prezračevanje prostora z trošili, vezan na alarmno centralo"]
[null,"Proizvod:"]
[null,"Tip:"]
[null,"V’=360 m3/h"]
[null,"N=180 W, U=230 V"]
[null,null,"kpl",1]
[]
[]
[15,"PROTIPOŽARNA LOPUTA"]
[null,"Protipožarna loputa spožarno odpornostjo 60 minut, z ročnim in termičnim sprožilom in končnim stikalom zaprte lege,  proizvod IMP Klima Idrija ali ustrezni drugi, tip"]
[null,"PL-12, 710x355 mm","kos",2]
[]
[16,"Meritve, regulacije, nastavitve delovanja sistema"]
[null,null,"kos",3]
[]
[17,"Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje sistema."]
[null,null,"kos",3]
[]
[18,"GRADBENA POMOČ"]
[null,"instalaterjem: prebijanje, zazidava odprtin, vratnje lukenj"]
[null,null,"%",2]
[19,"IZDELAVA PID PROJEKTA"]
[null,"komplet z navodili za posluževanje in vzdrževanje."]
[null,null,"%",1.5]
[20,"PRIPRAVLJALNA DELA"]
[null,"zarisovanje, izmere, poiskusno obratovanje"]
[null,null,"%",2]
[21,"PREVOZ"]
[null,"materiala na gradbišče in zavarovanje"]
[null,null,"%",3]
[]
[null,"SKUPAJ KLIMATIZACIJA IN PREZRAČEVANJE:"]

{"sheet":"OGREVANJE in HLAJENJE","index":7,"n_rows":202,"n_cols":4,"rows_kept":202,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"OGREVANJE FAZA 1"]
[]
[null,"Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material."]
[]
[1,"Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili iz srednje teških šivnih navojnih cevi po DIN 2440, spajanje z varjenjem"]
[null,"DN20","m",120]
[null,"DN25","m",80]
[null,"DN32","m",60]
[null,"DN40","m",40]
[null,"DN50","m",6]
[]
[2,"Izolacija cevnih razvodov s cevaki iz samougasljive toplotne izolacije iz umetnega kavčuka za temperature do 105stC, lambda=0.037 pri 10stC, debeline 19 mm, vključno z lepilom in lepilnimi trakovi. Ustreza Armaflex ITS, za naslednje premere cevi:"]
[null,"DN20","m",120]
[null,"DN25","m",80]
[null,"DN32","m",60]
[null,"DN40","m",40]
[]
[3,"IZOLACIJA CEVOVODOV"]
[null,"v kotlarni  z mineralno volno in Al pločevino, za cev:"]
[null,"DN 40","m",12]
[null,"DN 50","m",6]
[]
[]
[]
[4,"Pleskanje cevovodov in konzol dvakrat z osnovnim premazom, po predhodnem čiščenju rje."]
[null,null,"m2",65]
[]
[5,"PLESKANJE"]
[null,"vidnih cevovodov dvakrat z vroče odpornim lakom."]
[null,null,"m2",6]
[]
[6,"PROFILNO JEKLO"]
[null,"za podpore in obešala, vključno pritrdilni material z osnovnim premazom."]
[null,null,"kg",500]
[]
[]
[]
[7,"PLINSKA TOPLOTNA ČRPALKA na UNP plin"]
[null,"nazivna toplotna moč: 80kW , HLAJENJE 71KW "]
[null,"proizv.: SANYO"]
[null,"Tip: sgp-ew240m2g2w"]
[null,null,"kos",1]
[]
[]
[8,"IZMENJEVALEC TOPLOTE"]
[null,"PROIZV.: SANYO"]
[null,"TIP: SGP-WE170M1","kos",1]
[]
[]
[]
[null,"GLAVNI RAZDELILEC "]
[null,"Z ODCEPI:"]
[null,"DVORANA"]
[null,"HOTEL"]
[null,"PISARNE"]
[null,"PROSTORI DRUŠTEV"]
[null,"KLIMATI"]
[9,"OBTOČNA ČRPALKA"]
[null,"s prirobničnimi priključki, komplet z redukcijama, holendri in tesnilnim materialom."]
["npr.:","proizv.: IMP črpalke"]
[null,"tip:"]
[null,null,"kos",4]
[]
[10,"KROGELNA PIPA  "]
[null,"Krogelna pipa z navojnimi priključki, primeren za ogrevno vodo do 120°C, PN10, skupaj s tesnilnim materialom"]
[null,"DN","kos",15]
[]
[11,"PROTIPOVRATNA VENTIL "]
[null,"Protipovratni ventil z navojnimi priključki, PN10, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom"]
[null,"DN","kos",5]
[]
[12,"POŠEVNOSEDEŽNI REGULACIJSKI VENTIL"]
[null,"Dušilni ventil z navojnimi priključki, primeren za ogrevno vodo do 120°C, PN10,  skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom"]
[null,"DN  ","kos",5]
[]
[13,"ČISTILNI KOS"]
[null,"z notranjimi navojnimi priključki, s poševnim sedežem, okrov iz sive litine, s sitom iz nerjavnega jekla, PN6"]
[null,"DN40","kos",5]
[]
[]
[14,"POLNILNO PRAZNILNA PIPA  "]
[null,"Polnilno praznilna pipa z navojnimi priključki in priključkom za gibko cev"]
[null,"DN15","kos",5]
[]
[15,"TERMOMETER  "]
[null,"Termometer na vzmet v okroglem ohišju fi 63mm za območje 0…120°C"]
[null,null,"kos",10]
[]
[16,"MANOMETER  "]
[null,"Manometer na vzmet v okroglem ohišju fi 63mm za območje 0…10bar, komplet s tripotno manometeresko pipo"]
[null,null,"kos",5]
[]
[17,"RAZDELILNIK  "]
[null,"Razdelilnik izdelan iz jeklene brezšivne cevi po DIN 2448,        DN 100 z bombiranim dnom s priključki:\n- 5 X ODCEP\n- termometer\n- manometer\n- izpust\nrazdelilnik finalno popleskan in izoliran z mineralno volno debeline 50 mm in oplaščen z Al pločevino, skupaj s profili za konzolno ali stoječo montažo"]
[null,null,"kos",2]
[]
[18,"ODZRAČEVALNI LONEC"]
[null,"iz jeklene cevi iz celega, DIN 2448, vključno z odzračevalno cevjo in ventilom DN 10, volumen posode  je 1 l"]
[null,null,"kos",8]
[]
[19,"IZPUSTNA ODZRAČEVALNA PIPICA"]
[null,"Izpustne pipice DN10 z nastavkom za gumi cev. "]
[null,null,"kos ",8]
[]
[20,"LIJAK ZA ODTOK VODE"]
[null,"izdelan iz črne pločevine debeline 3 mm z odtočno cevjo DN50, standardne oblike, velikost 500X200X80 mm"]
[null,null,"kos",1]
[]
[]
[null,"PRIKLOP GRELNIKOV KLIMATOV"]
[]
[21,"KROGELNA PIPA"]
[null,"za toplo vodo t=95°C,PN 6, z notranjim navojem, vključno spojni in tesnilni material."]
[null,"DN ","kos",2]
[null,"DN ","kos",2]
[null,"DN ","kos",2]
[]
[22,"PROTIPOVRATNI VENTIL"]
[null,"z notranjim navojnimi priključki, vodoravna ali navpična montaža, okrov iz medi s kovinsko zatesnitvijo, PN6"]
[null,"DN ","kos",1]
[null,"DN","kos",1]
[null,"DN","kos",1]
[]
[23,"ČISTILNI KOS"]
[null,"z notranjimi navojnimi priključki, s poševnim sedežem, okrov iz sive litine, s sitom iz nerjavnega jekla, PN6"]
[null,"DN","kos",1]
[null,"DN","kos",1]
[null,"DN","kos",1]
[]
[]
[24,"POŠEVNOSEDEŽNI REGULACIJSKI VENTIL"]
[null,"z notranjim navojnimi priključki, vodoravna ali navpična montaža, okrov iz medi s kovinsko zatesnitvijo, PN6"]
[null,"DN","kos",1]
[null,"DN","kos",1]
[null,"DN","kos",1]
[]
[25,"TRIPOTNI REGULACIJSKI VENTIL Z MOTORNIM POGONOM"]
[null,"za privaritev, z motornim pogonom zvezno obratovanje, z vtično povezavo  med motorjem, črpalko in regulatorjem"]
[null,"PN16, DN15, Kvs=2,5 m3/h, ","kos",1]
[null,"* v opremi klimata"]
[]
[26,"TRIPOTNI REGULACIJSKI VENTIL Z MOTORNIM POGONOM"]
[null,"za privaritev, z motornim pogonom zvezno obratovanje, z vtično povezavo  med motorjem, črpalko in regulatorjem"]
[null,"PN16, DN20, Kvs=6,3 m3/h, ","kos",1]
[null,"* v opremi klimata"]
[]
[27,"TRIPOTNI REGULACIJSKI VENTIL Z MOTORNIM POGONOM"]
[null,"za privaritev, z motornim pogonom zvezno obratovanje, z vtično povezavo  med motorjem, črpalko in regulatorjem"]
[null,"PN16, DN15, Kvs=1,6 m3/h, ","kos",1]
[null,"* v opremi klimata"]
[]
[28,"OBTOČNA ČRPALKA  "]
[null,"Obtočna črpalka za toplo vodo z navojnimi priklučki, komplet z redukcijami, spojnim in tesnilnim materialom."]
["npr.:","proizv.: IMP črpalke d.d."]
[null,"tip: GHN20 B-R"]
[null,null,"kos ",3]
[]
[29,"MANOMETER  "]
[null,"Manometer, komplet s  manometersko pipo ter pritrdilnim in tesnilnim materialom. Merilno območje 0-6 bar."]
[null,null,"kos ",9]
[30,"IZPUSTNA PIPICA"]
[null,"Izpustne pipice DN15 z nastavkom za gumi cev. "]
[null,null,"kos ",6]
[]
[31,"TERMOMETER"]
[null,"Okrogli termometer za vgradnjo v cevovod, komplet z medeninasto zaščitno tulko ter pritrdilnim materialom. Merilno območje 0-120°C."]
[null,null,"kos ",9]
[]
[32,"VENTILATORSKI KONVEKTOR"]
[null,"dvoredni, za montažo na tla in ob steno, za priklop na 2-cevni sistem - za ogrevanje in hlajenje sestoječega iz:"]
[null,"ohišje"]
[null,"izmenjevalec toplote voda-zrak"]
[null,"trohitrostni  ventilator z elektromotorjem"]
[null,"zračni filter"]
[null," - kad za zbiranje kondenza"]
[null,"  -sobni termostat"]
["npr.:","proizvod:SANYO"]
["TIP:","S-VM 251"]
[null,"Qh=2,4kW, Qg=3,1 kW","kos",26]
[]
[33,"VENTILATORSKI KONVEKTOR"]
[null,"KASETNI, za montažo V STROP, za priklop na 2-cevni sistem - za ogrevanje in hlajenje sestoječega iz:"]
[null,"ohišje"]
[null,"izmenjevalec toplote voda-zrak"]
[null,"trohitrostni  ventilator z elektromotorjem"]
[null,"zračni filter"]
[null," - kad za zbiranje kondenza"]
[null,"  -sobni termostat VEZAVA VSEH ENOT NA EN UPRAVLJALEC"]
["npr.:","proizvod:SANYO"]
["TIP:","FWX 061EH5"]
[null,"Qh=6kW, Qg=7 kW","kos",8]
[]
[34,"Izdelava PID projektov"]
[null,null,"%",1.5]
[]
[35,"Pripravljalna dela, zarisovanje, iz mere, tlačni preizkus in poiskusno obratovanje"]
[null,null,"%",3]
[]
[36,"Prevoz materiala na gradbišče in zavarovanje"]
[null,null,"%",3]
[]
[null,"SKUPAJ OGREVANJE:"]

{"sheet":"CEVNI RAZVODI (2)","index":8,"n_rows":65,"n_cols":4,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"CEVNI RAZVODI FAZA 2"]
[]
[1,"PE-RT/AL/PE-RT CEV V KOLUTIH"]
[null,"100% difuzijsko tesna univerzalna večplastna cev (sestavljena iz PE-RT/vezni sloj/vzdolžno prekrivno varjena aluminijasta folija/vezni sloj /PE-RT)za vodovod, certifikat DVGW-8236AT2301, komplet z cevnimi fitingi in spojkami"]
[null,"proizvod:TITAN KAMNIK"]
[null,"tip: UNIPIPE"]
[null,"16X2","m",12]
[null,"20X2,25","m",6]
[]
[2,"IZOLACIJA  CEVOVODOV"]
[null,"Izolacija iz PE pene, lambda (20st C) 0,038 W/mK, notranji premer 18mm, debelina 25mm","m",12]
[null,"Izolacija iz PE pene, lambda (20st C) 0,038 W/mK, notranji premer 22mm, debelina 6mm","m",6]
[]
[]
[]
[null,"RAZVODI FEKALNE KANALIZACIJE"]
[]
[3,"Odtočna kanalizacijska cev iz trdega PVC-ja, spajanje na obojko, tesnenenje z gumi tesnili, komplet s fasonzkimi kosi, tesnilnim in spojnim materialom"]
[null,"Ø  110","m",4]
[null,"Ø  50","m",8]
[null,"Ø  32 -ODTOK KONDENZA KONVEKTORJEV ","m",80]
[]
[4,"PROFILNO JEKLO"]
[null,"za podporo in obešanje cevovodov, vključno pritrdilni material z osnovnim premazom."]
[null,null,"kg",2]
[]
[5,"ODTOČNE VERTIKALNE KANALIZACIJSKE CEVI"]
[null,"in  fitingi z tesnili in spojnim materialom. "]
[null,"proizvod POLOKAL"]
[null,"tip PP"]
[null,"3S- cev "]
[null,"Ø  110","m",6]
[]
[6,"ČISTILNI KOS"]
[null,"PP, POLOKAL 3S ČISTILNI KOSI  KOMPLET Z REVIZIJSKO ODPRTINO"]
[null,"Ø  110","kos",1]
[]
[7,"ODDUŠNIK"]
[null,"PP, POLOKAL "]
[null,"Ø110","kos",1]
[]
[8,"TALNI SIFON"]
[null,"iztok 3 st., vrsta plastike PP, priključek DN50 s strankim dotokom DN40, z nasadnim kosom in okvirjem rešetke, rešetka iz nerjavnega jekla, nazivne mere okvirja rešetke 150x150 mm"]
[null,null,"kos ",2]
[]
[9,"DEZINFEKCIJA"]
[null,"komplet vseh cevovodov","kos",1]
[]
[10,"TLAČNI PREIZKUS"]
[null,"s hladno vodo p=10 bar, komplet z izdelavo zapisnika"]
[null,null,"kos",1]
[]
[11,"PRIPRAVLJALNA  IN ZAKLJUČNA DELA"]
[null,"zarisovanje, izmere, poizkusno obratovanje"]
[null,null,"%",1]
[12,"IZDELAVA PID PROJEKTA"]
[null,"komplet z navodili za posluževanje in vzdrževanje."]
[null,null,"%",1.5]
[]
[13,"PREVOZ in ZAVAROVANJE"]
[null,"materiala na gradbišče "]
[null,null,"%",2]
[]
[null,"SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL"]

{"sheet":"SANITARNA KERAMIKA (2)","index":9,"n_rows":99,"n_cols":4,"rows_kept":99,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"SANITARNA KERAMIKA FAZA 2"]
[]
[null," SANITARIJE ŽENSKE pisarne"]
[]
[1,"GEB.111.311 DUOFIX ZA VISEČO ŠKOLJKO 112CM","kos",1]
[]
[2,"GEB. 115.770 SAMBA AKTIVNA TIPKA BELA DVOJNA","kos",1]
[]
[3,"EASY 42315 VISEČA WC ŠKOLJKA Z WC DESKO","kos",1]
[]
[4,"CINQUECENTO 41022 UMIVALNIK 70 PRAVOKOTNI BEL","kos",2]
[]
[5,"FISCHER WD120 VIJAKI ZA UMIVALNIK","kos",2]
[]
[6,"PAFFONI LEVEL LES 071 MEŠALNA BATERIJA ZA NA UMIVALNIK KROM","kos",2]
[]
[7,"PAFFONI ODTOK KLIK-KLAK 5/4 KROM H60","kos",2]
[]
[8,"PAFFONI ZACC240 SIFON 5/4 ZA UMIVALNIK KROM","kos",2]
[]
[9,"PIANA 400 KOTNI VENTIL S FILTROM 1/2","kos",4]
[]
[10,"JOY A5126B CR DRŽALO TOALETNEGA PAPIRJA","kos",1]
[]
[11,"HOT.A04140 WC METLICA ZA PRITRDITEV NA ZID","kos",1]
[]
[12,"JOY A5120A CR OBEŠALNA KLJUKA","kos",1]
[]
[13,"HOT.A04025AL SMETNJAK 51 KROM S POKROVOM","kos",1]
[]
[14,"INDA AS2310 OGLEDALO L50H70D3","kos",2]
[]
[15,"HOT.AV4670 AL NOSILEC TEKOČEGA MILA KROM","kos",1]
[]
[]
[16,"HOT.AV473AW FEN ZA ROKE 2,2KW","kos",1]
[]
[17,"KOŠ INOX 20L","kos",1]
[]
[null," SANITARIJE MOŠKI- pisarne"]
[]
[18,"GEB.111.311 DUOFIX ZA VISEČO ŠKOLJKO 112CM","kos",1]
[]
[19,"GEB. 115.770 SAMBA AKTIVNA TIPKA BELA DVOJNA","kos",1]
[]
[20,"EASY 42315 VISEČA WC ŠKOLJKA Z WC DESKO","kos",1]
[]
[21,"CINQUECENTO 41022 UMIVALNIK 70 PRAVOKOTNI BEL","kos",1]
[]
[22,"FISCHER WD120 VIJAKI ZA UMIVALNIK","kos",1]
[]
[23,"PAFFONI LEVEL LES 071 MEŠALNA BATERIJA ZA NA UMIVALNIK KROM","kos",1]
[]
[24,"PAFFONI ODTOK KLIK-KLAK 5/4 KROM H60","kos",1]
[]
[25,"PAFFONI ZACC240 SIFON 5/4 ZA UMIVALNIK KROM","kos",1]
[]
[26,"PIANA 400 KOTNI VENTIL S FILTROM 1/2","kos",2]
[]
[27,"JOY A5126B CR DRŽALO TOALETNEGA PAPIRJA","kos",1]
[]
[28,"HOT.A04140 WC METLICA ZA PRITRDITEV NA ZID","kos",1]
[]
[29,"JOY A5120A CR OBEŠALNA KLJUKA","kos",1]
[]
[30,"HOT.A04025AL SMETNJAK 51 KROM S POKROVOM","kos",1]
[]
[31,"INDA AS2310 OGLEDALO L50H70D3","kos",1]
[]
[32,"HOT.AV4670 AL NOSILEC TEKOČEGA MILA KROM","kos",1]
[]
[]
[33,"HOT.AV473AW FEN ZA ROKE 2,2KW","kos",1]
[]
[34,"KOŠ INOX 20L","kos",1]
[]
[35,"LIMPIA 2530 PISOAR BEL","kos",2]
[]
[36,"POZZI 35965 ODTOK ZA PISOAR PLASTIČEN, GRIFO, NOCE, LIMPIA","kos",2]
[]
[37,"ELM. ES 1016 PODOMETNI ELEKTRIČNI SPLAKOVALNIK","kos",2]
[]
[38,"LAUF. RION PREGRADNA STENA BELA","kos",1]
[]
[]
[]
[]
[39,"PRIPRAVLJALNA  IN ZAKLJUČNA DELA"]
[null,"zarisovanje, izmere, poizkusno obratovanje"]
[null,null,"%",1]
[40,"IZDELAVA PID PROJEKTA"]
[null,"komplet z navodili za posluževanje in vzdrževanje."]
[null,null,"%",1.5]
[]
[41,"PREVOZ in ZAVAROVANJE"]
[null,"materiala na gradbišče "]
[null,null,"%",2]
[]
[null,"SKUPAJ SANITARNA KERAMIKA"]

{"sheet":"KLIMATIZACIJA IN PREZRAČEVA (2)","index":10,"n_rows":88,"n_cols":4,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"KLIMATIZACIJA IN PREZRAČEVANJE FAZA 2"]
[]
[]
[]
[1,"KLIMAT  za vračanje energije  proizvod PROVENT       tip DUPLEX –3000 TALNA IZVEDBA"]
[null,"komplet s krmilno avtomatiko in tipali, kabliranjem, montažo regulacijske omare ter zagonom klimata"]
[null,null,"kpl",1]
[]
[]
[2,"DUŠILNIK ZVOKA za sesalno in tlačno stran "]
[null,"klimata, z ohišjem iz jeklene pločevine z "]
[null,"nosilno prirobnico iz jeklenega "]
[null,"profila, z negorljivimi "]
[null,"dušilnimi kulisami v okvirju iz "]
[null,"pocinkane pločevine"]
[]
[null,"tip:  DZ-2 450x450x1200mm","kpl",2]
[]
[]
[]
[null,"ODVODNI VENTILATOR V IZOLIRANEM OHIŠJU"]
["enako le:","Tip: CAB 125"]
[null,"V’=235 m3/h"]
[null,"N=54 W, U=230 V"]
[null,"Dodatna oprema:"]
[null,"petstopenjski regulator hitrosti"]
[null,"elastični priključek"]
[null,"protipovratna loputa"]
[null,null,"kpl",1]
[]
[3,"Zračni kanali pravokotnega preseka, izdelani z pocinkane pločevine, po predpisih DIN 24190 do 24194, kompletno s fazonskimi kosi, loputami, obešalnim in tesnilnim materialom."," "]
[null,null,"kg",700]
[null,"                          "]
[4,"Toplotna izolacija dovodnih kanalov s samougasljivo in parozaporno izolacijo iz sinte-tičnega kaučuka, debelina 10 mm, kompletno z lepilom, ustreza KAIMANNFLEX"," "]
[null,null,"m2",60]
[]
[5,"Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov prezračevalnega sistema (obešala, nosilni material) po predhodnem čiščenju in grundiranju."]
[null,"                           ","m2",5]
[]
[]
[6,"ALUMINIJASTA ZRAČNA REŠETKA:"]
[null,"za odvod ali dovod zraka izdelana iz vlečenih Al profilov. Sestavljajo jo:"]
[null,"nosilni okvir"]
[null,"kapličasto oblikovane lamele"]
[null,"Rešetka je prirejena za vgradnjo v medstropovje in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom."]
[null,"Proizvod: TIO Idrija"]
[null,"tip: AR-2/F"]
[null,"Velikost: 425x75","kos",11]
[]
["enako le:","tip: AR-2/G"]
[null,"Velikost: 425x225","kos",2]
[]
[]
[7,"Okrogli difuzor z okroglo masko za vrtinčasti dovod zraka z visoko indukcijo, z nastavljivimi lamelami za usmeritev curka zraka, izdelan iz jeklene pločevine in ustrezno pobarvan, kompletno z izolirano priključo komoro (priključek s strani) in okroglo duš"]
[null,"OD-4, vel. 600, priklj. 200 mm","kos",12]
[]
[]
[]
[8,"Okrogli popolnoma gibljivi toplotno izolirani zračni kanali, z dušilno sposobnostjo, izdelani iz večslojne Al folije in poliestra, ojačani z jekleno spiralo, z vmesno izolacijo, kompletno z montažnim materialom. ( SONODEC )"]
[null,"f 200","m",12]
[]
[11,"Prezračevalni ventil za odvod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, sestavljen iz ohišja, sedeža in premičnega krožnika, dobavljen kompletno z montažnim materialom, proizvod IMP Klima Idrija ali ustrezni drugi, tip"]
[null,"PV-1/100","kos",3]
[]
[12,"Aluminijasta rešetka za izenačevanje tlakov med sosednjimi prostori, izdelana iz vlečenih Al profilov, prirejena za vgradnjo v vrata. Sestavljajo jo nosilni okvir, prečne lopatice v obliki črke V in vgradni protiokvir za razne debeline vrat, proizvod IMP "]
[null,"AR-4P, 425x125","kos",4]
[]
[]
[11,"Meritve, regulacije, nastavitve delovanja sistema"]
[null,null,"kos",3]
[]
[12,"Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje sistema."]
[null,null,"kos",3]
[]
[13,"GRADBENA POMOČ"]
[null,"instalaterjem: prebijanje, zazidava odprtin, vratnje lukenj"]
[null,null,"%",2]
[14,"IZDELAVA PID PROJEKTA"]
[null,"komplet z navodili za posluževanje in vzdrževanje."]
[null,null,"%",1.5]
[15,"PRIPRAVLJALNA DELA"]
[null,"zarisovanje, izmere, poiskusno obratovanje"]
[null,null,"%",2]
[16,"PREVOZ"]
[null,"materiala na gradbišče in zavarovanje"]
[null,null,"%",3]
[]
[null,"SKUPAJ KLIMATIZACIJA IN PREZRAČEVANJE:"]

{"sheet":"OGREVANJE in HLAJENJE (2)","index":11,"n_rows":95,"n_cols":4,"rows_kept":95,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"OGREVANJE FAZA 2"]
[]
[null,"Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material."]
[]
[1,"Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili iz srednje teških šivnih navojnih cevi po DIN 2440, spajanje z varjenjem"]
[null,"DN20","m",13]
[null,"DN25","m",20]
[null,"DN32","m",40]
[null,"DN40","m",12]
[]
[2,"Izolacija cevnih razvodov s cevaki iz samougasljive toplotne izolacije iz umetnega kavčuka za temperature do 105stC, lambda=0.037 pri 10stC, debeline 19 mm, vključno z lepilom in lepilnimi trakovi. Ustreza Armaflex ITS, za naslednje premere cevi:"]
[null,"DN20","m",13]
[null,"DN25","m",20]
[null,"DN32","m",40]
[null,"DN40","m",12]
[]
[]
[3,"Pleskanje cevovodov in konzol dvakrat z osnovnim premazom, po predhodnem čiščenju rje."]
[null,null,"m2",65]
[]
[4,"PLESKANJE"]
[null,"vidnih cevovodov dvakrat z vroče odpornim lakom."]
[null,null,"m2",6]
[]
[5,"PROFILNO JEKLO"]
[null,"za podpore in obešala, vključno pritrdilni material z osnovnim premazom."]
[null,null,"kg",50]
[]
[]
[]
[null,"PRIKLOP GRELNIKOV KLIMATOV"]
[]
[6,"KROGELNA PIPA"]
[null,"za toplo vodo t=95°C,PN 6, z notranjim navojem, vključno spojni in tesnilni material."]
[null,"DN ","kos",2]
[]
[7,"PROTIPOVRATNI VENTIL"]
[null,"z notranjim navojnimi priključki, vodoravna ali navpična montaža, okrov iz medi s kovinsko zatesnitvijo, PN6"]
[null,"DN ","kos",1]
[]
[8,"ČISTILNI KOS"]
[null,"z notranjimi navojnimi priključki, s poševnim sedežem, okrov iz sive litine, s sitom iz nerjavnega jekla, PN6"]
[null,"DN","kos",1]
[]
[]
[9,"POŠEVNOSEDEŽNI REGULACIJSKI VENTIL"]
[null,"z notranjim navojnimi priključki, vodoravna ali navpična montaža, okrov iz medi s kovinsko zatesnitvijo, PN6"]
[null,"DN","kos",1]
[]
[10,"TRIPOTNI REGULACIJSKI VENTIL Z MOTORNIM POGONOM"]
[null,"za privaritev, z motornim pogonom zvezno obratovanje, z vtično povezavo  med motorjem, črpalko in regulatorjem"]
[null,null,"kos",1]
[null,"* v opremi klimata"]
[]
[]
[11,"OBTOČNA ČRPALKA  "]
[null,"Obtočna črpalka za toplo vodo z navojnimi priklučki, komplet z redukcijami, spojnim in tesnilnim materialom."]
["npr.:","proizv.: IMP črpalke d.d."]
[null,"tip: GHN20 B-R"]
[null,null,"kos ",1]
[]
[12,"MANOMETER  "]
[null,"Manometer, komplet s  manometersko pipo ter pritrdilnim in tesnilnim materialom. Merilno območje 0-6 bar."]
[null,null,"kos ",1]
[13,"IZPUSTNA PIPICA"]
[null,"Izpustne pipice DN15 z nastavkom za gumi cev. "]
[null,null,"kos ",1]
[]
[14,"TERMOMETER"]
[null,"Okrogli termometer za vgradnjo v cevovod, komplet z medeninasto zaščitno tulko ter pritrdilnim materialom. Merilno območje 0-120°C."]
[null,null,"kos ",1]
[]
[15,"VENTILATORSKI KONVEKTOR"]
[null,"dvoredni, za montažo na tla in ob steno, za priklop na 2-cevni sistem - za ogrevanje in hlajenje sestoječega iz:"]
[null,"ohišje"]
[null,"izmenjevalec toplote voda-zrak"]
[null,"trohitrostni  ventilator z elektromotorjem"]
[null,"zračni filter"]
[null," - kad za zbiranje kondenza"]
[null,"  -sobni termostat"]
["npr.:","proizvod:SANYO"]
["TIP:","S-VM 251"]
[null,"Qh=2,4kW, Qg=3,1 kW","kos",13]
[]
[]
[16,"Izdelava PID projektov"]
[null,null,"%",1.5]
[]
[17,"Pripravljalna dela, zarisovanje, iz mere, tlačni preizkus in poiskusno obratovanje"]
[null,null,"%",3]
[]
[18,"Prevoz materiala na gradbišče in zavarovanje"]
[null,null,"%",3]
[]
[null,"SKUPAJ OGREVANJE:"]