## Rekapitulacija
4.2. PROJEKTANTSKA OCENA - POPIS (2. faza)
REKAPITULACIJA
4.2.1 | Gradbena dela za TP | 0 | €
4.2.2 | Elektromontažna dela - TP | 0 | €
4.2.3 | Ostalo | 0 | €
| SKUPAJ brez DDV: | 0 | €
| DDV 20% | 0 | €
| SKUPAJ z DDV: | 0 | €

## Gradbena_dela
4.2.1 GRADBENA DELA ZA TP
Dobava, prevoz, montaža, preizkus, vgradnja, zidarska pomoč,
ožičenje, z veznim in pritrdilnim materialom ter meritve
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost | Cena/enoto | Vrednost
1 | Strojni izkop jame dimenzij 2,2 x 2,2 x 2,0 m za izdelavo jaška v terenu III. do IV. ktg., odvoz odvečnega materiala na deponijo (9,68 m3 x 1) do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije | m3 | 9.68 | 0 | 0
2 | Izdelava kabelskih jaškov 1,2 x 1,2 m, globine 1,2 m z dvojnim LTŽ pokrovom ustrezne nosilnosti z demontažno prečko in napisom ELEKTRIKA | kos | 1 | 0 | 0
3 | Strojni izkop gradbene jame za TP v terenu IV- V ktg. dim. 4,2x3,7x0,95 m, z odvozom materiala v deponijo | m3 | 14.76 | 0 | 0
4 | Poglobitev gradbene jame za betonsko ploščo TP dim 2,0x1,9x0,1 m v terenu IV- V ktg. , z odvozom materiala v deponijo | m3 | 0.4 | 0 | 0
5 | Obbetoniranje gradbene jame z betonom MB 25- plošča debeline 0,10 m | m3 | 0.4 | 0 | 0
6 | Izdelava temeljnega ozemljila z pocinkanim valjancem FeZn 24x4 mm,obroč in spoji na ozemljila v kabelskem kanalu(4x) | m | 50 | 0 | 0
7 | Izdelave pločnika okoli TP iz pranih plošč 40 x 40 cm ( 1 vrsti spredaj in ob straneh) | m3 | 10 | 0 | 0
8 | Drobni material | % | 3 |  | 0
9 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | % | 5 |  | 0
Skupaj gradbena dela NN: |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Elektromontažna_dela
4.2.2 ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA TP
Dobava, prevoz, montaža, preizkus, vgradnja, zidarska pomoč,
ožičenje, z veznim in pritrdilnim materialom ter meritve
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost | Cena/enoto | Vrednost
1 | Dobava in montaža tipske TP, kot npr.: tip TEN 2 SF/24 (IMP TEN Telekom) tlorisne velikosti 1700x2000, izdelana iz AlMg pločevine deb.3-4 mm in barvana z RAL 7035, po priloženi shemi s sledečimi elementi: | kpl | 1 | 0 | 0
| SN blok SIEMENS 8DJ20 stik 10 | kos | 1
| Energetski transformator 21 /0,42 /0,242 kV; 250 kVA Dyn5, 50Hz | kos | 1
| NN odklopnik: varovalčna letev BTVC 400DT | kos | 1
| Merilni center MC-750 | kos | 1
| Tokovnik FAT-40 400/5 | kos | 3
| Varovalčna letev BTVC 400 DT | kos | 3
| Varovalčno podnožje PPI 100/1p | kos | 6
| NN instalacija in razsvetljava TP | kpl | 1
| Povezovalni SN in NN material | kpl | 1
| Drobni in vezni material | kpl | 1
OPOMBA: Pred naročilom TP naj izvajalec s proizvajalcem TP prouči možnost namestitve obstoječega transformatorja v predvideno TP.
2 | Ozemljitev: Izvedba temeljnega ozemljila. Izvede se priključevanje na potencialni obroč - TP, ter izdelava ozemljitvenih spojev na Fe opremo. 25x vijačeni spoji – navezava na opremo/ozemljila - meritev ponikalne upirnosti po končani izvedbi del | kos | 1 | 0 | 0
3 | Izdelava kabelske glave za notranjo montažo za kabel 70 mm2 Al, 20kV (npr. IXSU-C 5131) | gar | 1 | 0 | 0
4 | Kabelski kotni adapter Raychem, RICS ( za priklop kabla na vodno celico ) z možnostjo prilkjučitve prenapetostnih odvodnikov, | gar | 1 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža prenapetostnih odvodnikov RDA 21 (Raychem) | gar | 1 | 0 | 0
6 | PVC veriga,objemke za kable, napisne ploščice, enopolna shema | kos | 1 | 0 | 0
7 | Preiskus in nastavitev zaščite TP. | kos | 1 | 0 | 0
8 | Priključitev obstoječega črpališča na predvideno TP | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Izdaja vseh atestov in izjav, katere so potrebne na tehničnem pregledu | kos | 1 | 0 | 0
10 | Drobni material | % | 3 |  | 0
11 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbene knjige | % | 5 |  | 0
Skupaj elektromontažni del: |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Ostalo
4.2.3 OSTALO
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost | Cena/enoto | Vrednost
1 | Zakoličbe lokacije in gabaritov TP | kos | 1 | 0 | 0
2 | Izdelava geodetskega posnetka KbV | kos | 1 | 0 | 0
3 | Pripravljalna in zaključna dela | kpl | 1 | 0 | 0
#REF! | Izdelava PID in NOV tehnične dokumentacije | kos | 1 | 0 | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0 |  | 0