{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["VN kbv_F1","VN kbv_F2","NN RAZVOD_F1","JAVNA_F1","JAVNA_DRSC","TK NAPRAVE_F1","KRIŽANJE VODOTOKA","REKAPITULACIJA"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"VN kbv_F1","index":0,"n_rows":44,"n_cols":6,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"20kV KABLOVOD in KABELSKA KANALIZACIJA FAZA 1"]
[]
[]
[null,"GRADBENI DEL"]
[]
[1,"Dobava, polaganje in spajanje stigmaflex cevi premera 110 mm ","m",1080,0,0]
[]
[2,"Dobava, polaganje in spajanje stigmaflex cevi premera 160 mm ","m",120,0,0]
[]
[3,"Strojni izkop kabelskega kanala v bankini dimenzije 0,6x1.3m globine ","m3",210.6,0,0]
[]
[4,"Strojni izkop kabelskega kanala v cestišču dimenzije 0,6x1,4m globine ","m3",10,0,0]
[]
[5,"Beton MB 15 za obbetoniranje cevi pod cestiščem",null,8,0,0]
[]
[6,"Dobava in vgradnja peska granulacije od 3 do 7 mm in nabijanje v slojih","m3",63.18,0,0]
[]
[7,"Dobava in vgradnja tamponskega gramoza in nabijanje v slojih","m3",147.42,0,0]
[]
[8,"Odvoz odvečnega materijala","m3",210.6,0,0]
[]
[9,"Izkop in komplet izdelava tipskega betonskega jaška 1.2x1.2x1.0m globine, pokrov 1xLTŽ","kos",1,0,0]
[]
[10,"Izkop in komplet izdelava tipskega betonskega jaška 1.2x1.5x1.0m globine, pokrov 2xLTŽ","kos",5,0,0]
[]
[11,"Izdelava uvoda 4xfi 110 v obstoječe kabelske jaške","kos",1,0,0]
[]
[]
[12,"Zakoličba nove trase VN  kablovoda","m",270,0,0]
[]
[13,"Pripravljalna in zaključna dela",null,null,0,0]
[]
[14,"Stroški nadzora Elektro Gorica (ocenjeno)","ur",40,0,0]
[]
[15,"Zaščita gradbišča pri izkopu (ocenjeno)","kos",1,0,0]
[null," SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[null,"REKAPITULACIJA - 20kV kbv in TP"]
[]
[1,"Elektromontažni del",null,null,null,0]
[2,"Gradbeni del",null,null,null,0]
[null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[null,"DDV",null,null,null,0]
[null,"SKUPAJ Z DDV",null,null,null,0]

{"sheet":"VN kbv_F2","index":1,"n_rows":47,"n_cols":6,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"20kV KABLOVOD in KABELSKA KANALIZACIJA FAZA 2"]
[]
[null,"Dobava materiala, vgradnja in montaža, ter spuščanje v pogon"]
[]
[]
[]
[null,"GRADBENI DEL"]
[]
[1,"Dobava, polaganje in spajanje stigmaflex cevi premera 110 mm ","m",3880,0,0]
[]
[2,"Dobava, polaganje in spajanje stigmaflex cevi premera 160 mm ","m",970,0,0]
[]
[3,"Strojni izkop kabelskega kanala v bankini dimenzije 0,6x1.3m globine ","m3",756.6,0,0]
[]
[4,"Strojni izkop kabelskega kanala v cestišču dimenzije 0,6x1,4m globine ","m3",45,0,0]
[]
[5,"Beton MB 15 za obbetoniranje cevi pod cestiščem",null,13.5,0,0]
[]
[6,"Dobava in vgradnja peska granulacije od 3 do 7 mm in nabijanje v slojih","m3",226.98,0,0]
[]
[7,"Dobava in vgradnja tamponskega gramoza in nabijanje v slojih","m3",529.62,0,0]
[]
[8,"Odvoz odvečnega materijala","m3",756.6,0,0]
[]
[9,"Izkop in komplet izdelava tipskega betonskega jaška 1.2x1.2x1.0m globine, pokrov 1xLTŽ","kos",8,0,0]
[]
[10,"Izkop in komplet izdelava tipskega betonskega jaška 1.2x1.5x1.0m globine, pokrov 2xLTŽ","kos",16,0,0]
[]
[11,"Izdelava uvoda 4xfi 110 v obstoječe kabelske jaške","kos",2,0,0]
[]
[]
[12,"Zakoličba nove trase VN  kablovoda","m",970,0,0]
[]
[13,"Pripravljalna in zaključna dela",null,null,0,0]
[]
[14,"Stroški nadzora Elektro Gorica (ocenjeno)","ur",40,0,0]
[]
[15,"Zaščita gradbišča pri izkopu (ocenjeno)","kos",1,0,0]
[null," SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[null,"REKAPITULACIJA - 20kV kbv in TP"]
[]
[1,"Elektromontažni del",null,null,null,0]
[2,"Gradbeni del",null,null,null,0]
[null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[null,"DDV",null,null,null,0]
[null,"SKUPAJ Z DDV",null,null,null,0]

{"sheet":"NN RAZVOD_F1","index":2,"n_rows":43,"n_cols":6,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"GRADBENI DEL"]
[]
[]
[1,"Dobava, polaganje in spajanje stigmaflex cevi premera 110 mm ","m",1960,0,0]
[]
[2,"Strojni izkop kabelskega kanala v bankini cestišča, dimenzije 0,6x1,3m globine ","m3",382.2,0,0]
[]
[3,"Beton MB 15 za obbetoniranje cevi",null,127.4,0,0]
[]
[4,"Dobava in vgradnja peska granulacije od 3 do 7 mm in nabijanje v slojih","m3",152.88,0,0]
[]
[5,"Zasip jarka s tamponskim gramozom","m3",229.32,0,0]
[]
[6,"Odvoz odvečnega materijala","m3",382.2,0,0]
[]
[7,"Izkop in komplet izdelava tipskega betonskega jaška 1.2x1.2x1.0m globine, pokrov 1xLTŽ","kos",10,0,0]
[]
[8,"Izkop in komplet izdelava tipskega betonskega jaška 1.2x1.5x1.0m globine, pokrov 1xLTŽ","kos",10,0,0]
[]
[9,"Izkop in komplet izdelava tipskega betonskega temelja za prostostoječo omarico, po detajlu dobavitelja omarice","kos",5,0,0]
[]
[10,"Izdelava pohodne ploščadi s pranimi ploščami v zelenici - pred prostostoječimi omaricami","m2",5,0,0]
[]
[11,"Zakoličba nove trase NN  kablovoda","m",490,0,0]
[]
[12,"Pripravljalna in zaključna dela",null,null,null,0]
[]
[13,"Stroški nadzora Elektro Gorica (ocenjeno)","ur",16,0,0]
[]
[14,"Zaščita gradbišča pri izkopu (ocenjeno)","kos",1,0,0]
[]
[null," SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"REKAPITULACIJA - NNkV kbv"]
[]
[1,"Elektromontažni del",null,null,null,0]
[2,"Gradbeni del",null,null,null,0]
[null,"SKUPAJ",null,null,null,0]

{"sheet":"JAVNA_F1","index":3,"n_rows":54,"n_cols":6,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"JAVNA RAZSVETLJAVA "]
[]
[null,"Dobava materiala, vgradnja in montaža, ter spuščanje v pogon"]
[null,"ELEKTROMONTAŽNA DELA IN MATERIAL"]
[1,"Dobava montaža in priklopi polja javne razsvetljave v TP 1 - komplet avtomatika in varovanje po enopolni shemi (tipsko polje NNR-401 ali ustrezno)","kos",1,0,0]
[2,"Kabel PP00 4x25mm2 položen v kabelsko kanalizacijo","m",529,0,0]
[3,"Izdelava kabelskih končnikov 4x25 mm2 Cu, montaža kabelskih čevljev in priklop kabla v posamezni svetilki","kos",48,0,0]
[4,"Kandelaber h= 10 m od tal, vroče cinkan z omarico PVE-5 z 6A varovalko. Ožičen in postavljen v temelj","kos",24,0,0]
[5,"Svetilka 1x250 W MH z visokotlačno metalhalogeno žarnico 1x250 W , z modulom za redukcijo razsvetljave, montirana na kandelaber in priklopljena. Svetilka mora biti z ravnim, neizbočenim steklom obrnjena v tla brez korizontalnega nagiba (kot svetilke 00 )","kos",24,0,0]
[6,"PVC opozorilni trak","m",529,0,0]
[7,"Valjanec FeZn 25x4 mm komplet z izvedbo priklopov na vse kandelabre JR in obstoječe ozemljitve NN omrežja","m",529,0,0]
[8,"Meritve, pregledi in izdaja atestov","kos",1,0,0]
[9,"Izdelava PID","kos",1,0,0]
[10,"Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik","ur",10,0,0]
[11,"Drobni material ",null,0.02,0,0]
[12,"Manipulativni stroški , priprava materiala in dela",null,0.06,0,0]
[13,"Zavarovanje gradbišča ob  cesti  pri uvlačenju kablov in pri postavitvi kandelabrov - zapora ceste","kos",1,0,0]
[null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[null,"GRADBENI DEL"]
[1,"Strojni in ročni izkop kabelskega kanala v pločniku dimenzije 0.4x1.1m globine (teren III. - IV. kat)","m3",202.4,0,0]
[2,"Strojni in ročni izkop kabelskega kanala v pločniku dimenzije 0.6x1.1m globine (teren III. - IV. kat)","m3",6.6,0,0]
[2,"Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v cestišču dimenzije 0.4x1,3m globine ","m3",12,0,0]
[3,"Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v cestišču dimenzije 0.6x1,3m globine ","m3",14,0,0]
[3,"Zasip jarka širine 0,4m v višini 0,7m s tamponskim materialom komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10cm do ustrezne zbitosti za pločnik  - izmera v zbitem stanju","m3",141.68,0,0]
[4,"Zasip jarka širine 0,6m v višini 0,7m s tamponskim materialom komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10cm do ustrezne zbitosti za pločnik  - izmera v zbitem stanju","m3",4.62,0,0]
[5,"Priprava posteljice iz peska granulacije 3-7mm (10cm) v jarku širine 0,4m ter delnim zasipom iz peska (20cm) komplet z nabijanjem v plasteh ","m3",60.72,0,0]
[6,"Priprava posteljice iz peska granulacije 3-7mm (10cm) v jarku širine 0,6m ter delnim zasipom iz peska (20cm) komplet z nabijanjem v plasteh ","m3",1.98,0,0]
[7,"Dobava in polaganje stigmaflex cevi fi 110mm v jarek komplet","m",529,0,0]
[8,"Dobava in betona MB15 obbetoniranje cevi","m3",30,0,0]
[9,"Zasip kabelskega jarka z izkopanim materialom in nabijanje v slojih","m3",41.8,0,0]
[10,"Odvoz odvečnega materijala","m3",205.7,0,0]
[11,"Izkop in komplet izdelava tipskega betonskega jaška Fi 80 cm, 1 x LTŽ pokrov","kos",26,0,0]
[12,"Izkop in komplet izdelava tipskega betonskega jaška 1.2x1.2x1.0m globine, LTŽ pokrov ","kos",3,0,0]
[13,"Izkop in komplet izdelava tipskega betonskega jaška 1.2x1.5x1.0m globine, LTŽ pokrov ","kos",2,0,0]
[14,"Izkop in komplet izdelava tipskega temelja za steber JR, h=10 m od tal ","kos",24,0,0]
[16,"Sanacija zelenice - komplet sejanje trave","m2",40,0,0]
[18,"Zakoličba nove trase JR  ","m",529,0,0]
[20,"Vris v kataster komunalnih naprav","kos",1,0,0]
[21,"Izvedba križanj z vodovodom","kos",2,0,0]
[22,"Izvedba križanj z meteorno kanalizacijo","kos",4,0,0]
[23,"Pripravljalna in zaključna dela",null,null,0,0]
[24,"Stroški nadzora Elektro (ocenjeno)","ur",8,0,0]
[25,"Stroški nadzora TELEKOM Slovenije, (ocenjeno)","ur",8,0,0]
[26,"Zaščita gradbišča pri izkopu - zapora ceste (ocenjeno)","kos",1,0,0]
[null," SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[]
[null,"REKAPITULACIJA - JR "]
[1,"Elektromontažni del",null,null,null,0]
[2,"Gradbeni del",null,null,null,0]
[null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[null,"DDV 20%",null,null,null,0]
[null,"SKUPAJ z DDV",null,null,null,0]

{"sheet":"JAVNA_DRSC","index":4,"n_rows":54,"n_cols":6,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"JAVNA RAZSVETLJAVA "]
[]
[null,"Dobava materiala, vgradnja in montaža, ter spuščanje v pogon"]
[null,"ELEKTROMONTAŽNA DELA IN MATERIAL"]
[1,"Dobava montaža prostostoječe zunanje RKO-JR merilne in napajalne omarice za napajanje in krmiljenje javne razsvetljave  - komplet avtomatika in varovanje po enopolni shemi (tipska avtomatika). Omarica je dvodelna, opremljena z odjemnim mestom komplet s števci in tarifnimi odklopniki, v delu ki je namenjen distribuciji, drugi del omarice je namanjen upravljalcu JR. ","kos",1,0,0]
[2,"Kabel PP00 4x25mm2 položen v kabelsko kanalizacijo","m",667,0,0]
[3,"Izdelava kabelskih končnikov 4x25 mm2 Cu, montaža kabelskih čevljev in priklop kabla v posamezni svetilki","kos",36,0,0]
[4,"Kandelaber h=10 m od tal, vroče cinkan z omarico PVE-5 z 6A varovalko. Ožičen in postavljen v temelj","kos",18,0,0]
[5,"Svetilka 1x250 W MH z visokotlačno metalhalogeno žarnico 1x250 W , z modulom za redukcijo razsvetljave, montirana na kandelaber in priklopljena. Svetilka mora biti z ravnim, neizbočenim steklom obrnjena v tla brez korizontalnega nagiba (kot svetilke 00 )","kos",18,0,0]
[6,"PVC opozorilni trak","m",667,0,0]
[7,"Valjanec FeZn 25x4 mm komplet z izvedbo priklopov na vse kandelabre JR in obstoječe ozemljitve NN omrežja","m",667,0,0]
[8,"Meritve, pregledi in izdaja atestov","kos",1,0,0]
[9,"Izdelava PID","kos",1,0,0]
[10,"Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik","ur",10,0,0]
[11,"Drobni material ",null,0.02,0,0]
[12,"Manipulativni stroški , priprava materiala in dela",null,0.06,0,0]
[13,"Zavarovanje gradbišča ob  cesti  pri uvlačenju kablov in pri postavitvi kandelabrov - zapora ceste","kos",1,0,0]
[null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[null,"GRADBENI DEL"]
[1,"Strojni in ročni izkop kabelskega kanala v pločniku dimenzije 0.4x1.1m globine (teren III. - IV. kat)","m3",255.2,0,0]
[2,"Strojni in ročni izkop kabelskega kanala v pločniku dimenzije 0.6x1.1m globine (teren III. - IV. kat)","m3",16.5,0,0]
[2,"Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v cestišču dimenzije 0.4x1,3m globine ","m3",28,0,0]
[3,"Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v cestišču dimenzije 0.6x1,3m globine ","m3",16,0,0]
[3,"Zasip jarka širine 0,4m v višini 0,7m s tamponskim materialom komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10cm do ustrezne zbitosti za pločnik  - izmera v zbitem stanju","m3",178.64,0,0]
[4,"Zasip jarka širine 0,6m v višini 0,7m s tamponskim materialom komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10cm do ustrezne zbitosti za pločnik  - izmera v zbitem stanju","m3",11.55,0,0]
[5,"Priprava posteljice iz peska granulacije 3-7mm (10cm) v jarku širine 0,4m ter delnim zasipom iz peska (20cm) komplet z nabijanjem v plasteh ","m3",76.56,0,0]
[6,"Priprava posteljice iz peska granulacije 3-7mm (10cm) v jarku širine 0,6m ter delnim zasipom iz peska (20cm) komplet z nabijanjem v plasteh ","m3",4.95,0,0]
[7,"Dobava in polaganje stigmaflex cevi fi 110mm v jarek komplet","m",667,0,0]
[8,"Dobava in betona MB15 obbetoniranje cevi","m3",33,0,0]
[9,"Zasip kabelskega jarka z izkopanim materialom in nabijanje v slojih","m3",54.34,0,0]
[10,"Odvoz odvečnega materijala","m3",263.45,0,0]
[11,"Izkop in komplet izdelava tipskega betonskega jaška Fi 80 cm, 1 x LTŽ pokrov","kos",21,0,0]
[12,"Izkop in komplet izdelava tipskega betonskega jaška 1.2x1.2x1.0m globine, LTŽ pokrov ","kos",2,0,0]
[13,"Izkop in komplet izdelava tipskega betonskega jaška 1.2x1.5x1.0m globine, LTŽ pokrov ","kos",1,0,0]
[14,"Izkop in komplet izdelava tipskega temelja za steber JR, h=10 m od tal ","kos",18,0,0]
[16,"Sanacija zelenice - komplet sejanje trave","m2",25,0,0]
[18,"Zakoličba nove trase JR  ","m",667,0,0]
[20,"Vris v kataster komunalnih naprav","kos",1,0,0]
[21,"Izvedba križanj z vodovodom","kos",4,0,0]
[22,"Izvedba križanj z meteorno kanalizacijo","kos",4,0,0]
[23,"Pripravljalna in zaključna dela",null,null,0,0]
[24,"Stroški nadzora Elektro (ocenjeno)","ur",8,0,0]
[25,"Stroški nadzora TELEKOM Slovenije, (ocenjeno)","ur",8,0,0]
[26,"Zaščita gradbišča pri izkopu - zapora ceste (ocenjeno)","kos",1,0,0]
[null," SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[]
[null,"REKAPITULACIJA - JR "]
[1,"Elektromontažni del",null,null,null,0]
[2,"Gradbeni del",null,null,null,0]
[null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[null,"DDV 20%",null,null,null,0]
[null,"SKUPAJ z DDV",null,null,null,0]

{"sheet":"TK NAPRAVE_F1","index":5,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"TK KABELSKA KANALIZACIJA"]
[null,"Dobava materiala, vgradnja in montaža, ter spuščanje v pogon"]
[null,"GRADBENI DEL"]
[1,"Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v cestišču dimenzije 0.4x1.3m globine ","m3",429,0,0]
[2,"Dobava, polaganje in spajanje cevi PVC/PTT fi 110mm","m",3300,0,0]
[3,"Beton MB 15 za obbetoniranje cevi pod cestiščem","m3",28,0,0]
[4,"Dobava in vgradnja peska granulacije od 3 do 7 mm in nabijanje v slojih","m3",128.7,0,0]
[5,"Dobava in vgradnja tamponskega gramoza in nabijanje v slojih","m3",257.4,0,0]
[6,"Odvoz odvečnega materijala","m3",214.5,0,0]
[7,"Izdelava betonskega kabelskega jaška dim. 1,2x1,2x1,2m gl. v pločniku, jašek opremljen z 2 kom. plastificiranih vzidljivih konzol l=355 mm in LTŽ pokrovom TELEFON /težki promet","kos",4,0,0]
[8,"Izdelava betonskega kabelskega jaška dim. 1,5x1,8x1,9m gl. v pločniku, jašek opremljen z 2 kom. plastificiranih vzidljivih konzol l=355 mm in LTŽ pokrovom TELEFON /težki promet","kos",4,0,0]
[9,"Izkop in komplet izdelava tipskega betonskega jaška Fi 80 cm, pokrov IMP (LTŽ pokrov TELEFON)","kos",6,0,0]
[10,"Potrebna zidarska dela na obstoječem TK jašku za priklop projektirane kab. kan.- komplet delo in material","kos",1,0,0]
[11,"Zakoličba nove trase TK  kanalizacije","m",825,0,0]
[12,"PVC opozorilni trak","m",825,0,0]
[13,"Izvedba križanj s NN kanalizacijo","kos",6,0,0]
[14,"Izvedba križanj z meteorno kanalizacijo","kos",4,0,0]
[15,"Izvedba križanj z vodovodom","kos",3,0,0]
[16,"Pripravljalna in zaključna dela",null,null,0,0]
[17,"Stroški nadzora Elektro Gorica (ocenjeno)","ur",1,0,0]
[18,"Stroški nadzora PTT Slovenije, PE Nova Gorica (ocenjeno)","ur",3,0,0]
[19,"Zaščita gradbišča pri izkopu (ocenjeno)","kos",1,0,0]
[null," SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[]
[null,"2.2. SKUPAJ TK NAPRAVE"]
[1,"TK KABELSKA KANALIZACIJA",null,null,0]
[null,"SKUPAJ",null,null,0]
[null,"DDV",null,null,0]
[null,"SKUPAJ z DDV",null,null,0]

{"sheet":"KRIŽANJE VODOTOKA","index":6,"n_rows":24,"n_cols":6,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"KRIŽANJE VODOTOKA ( 1. FAZA)"]
[null,"Dobava materiala, vgradnja in montaža, ter spuščanje v pogon"]
[null,"GRADBENI DEL"]
[1,"Izdelava jeklene konstrukcije za montažo kabelskih polic iz jeklene nerjaveče pločevin, za 4x kabelske police 400mm za VN, NN in JR. Nosilna konstrukcija je obešena pod mostom in je izdelana iz L kotnikov ustrezne dimenzije.  Vsa oprema, vključno s pričvrstitvenimi elementi je iz kislinsko odpornega nerjavečega jekla.","m",30,0,0]
[2,"Izdelava jeklene konstrukcije za montažo kabelskih polic iz jeklene nerjaveče pločevin, za 1x kabelske police 500mm za TK. Nosilna konstrukcija je obešena pod mostom in je izdelana iz L kotnikov ustrezne dimenzije.  Vsa oprema, vključno s pričvrstitvenimi elementi je iz kislinsko odpornega nerjavečega jekla.","m4",30,0,0]
[3,"Dobava in polaganje kabelskih polic iz nerjaveče jeklene pločevine d=3mm, dim 400x50 mm","m",120,0,0]
[4,"Dobava in polaganje kabelskih polic iz nerjaveče jeklene pločevine d=3mm, dim 500x50 mm","m",30,0,0]
[5,"Dobava, polaganje in spajanje cevi  fi 160mm za NN","m",180,0,0]
[6,"Dobava, polaganje in spajanje cevi fi 110mm za VN","m",90,0,0]
[7,"Dobava, polaganje in spajanje cevi PVC/PTT fi 110mm","m",120,0,0]
[8,"Potrebna gradbena in zidarska dela na mostu- komplet delo in material","kos",1,0,0]
[9,"Zakoličba nove trase ","m",60,0,0]
[10,"Pripravljalna in zaključna dela",null,null,0,0]
[11,"Stroški nadzora Elektro Gorica (ocenjeno)","ur",1,0,0]
[12,"Stroški nadzora PTT Slovenije, PE Nova Gorica (ocenjeno)","ur",3,0,0]
[13,"Zaščita gradbišča pri izkopu (ocenjeno)","kos",1,0,0]
[null," SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[]
[null,"2.2. SKUPAJ KRIŽANJE VODOTOKA"]
[1,"GRADBENA IN MONTAŽNA DELA",null,null,0]
[null,"SKUPAJ",null,null,0]
[null,"DDV",null,null,0]
[null,"SKUPAJ z DDV",null,null,0]

{"sheet":"REKAPITULACIJA","index":7,"n_rows":23,"n_cols":5,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":7}
[null,"REKAPITULACIJA - SKUPAJ"]
[]
[]
[]
[]
[1,"VN KABLOVODI FAZA 1",null,null,0]
[2,"VN KABLOVODI FAZA 2",null,null,0]
[3,"NN RAZVOD FAZA 1 ",null,null,0]
[4,"JAVNA RAZSVETLJAVA FAZA 1",null,null,0]
[5,"JAVNA RAZSVETLJAVA DRSC",null,null,0]
[6,"TK KABELSKA KANALIZACIJA FAZA 1",null,null,0]
[7,"KRIŽANJE VODOTOKA (1. FAZA)",null,null,0]
[null,"SKUPAJ  ",null,null,0]
[]
[null,"DDV 20%",null,null,0]
[null,"SKUPAJ Z DDV ",null,null,0]