## rekapitulacija
KANALIZACIJA IN VODOVOD GORIŠKA CESTA
REKAPITULACIJA
METEORNI KANAL | 0
VODOVOD | 0
FEKALNI KANAL | 0
METEORNI PRIKLJUČKI | 0
FEKALNI HIŠNI PRIKLJUČKI | 0
NEPREDVIDENA DELA (10%) | 0
SKUPAJ | 0
DDV22% | 0
SKUPAJ Z DDV | 0

## M1
KANALIZACIJA IN VODOVOD GORIŠKA CESTA
METEORNI KANAL
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ € |  |  | 0
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala | m | 237 | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon) | kos | 11 | 0
3. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, optike, telekomunikacije, vodovoda, kanalizacije, plina po pogojih in navodilih upravljavcev. Cena navedena za izvedbo vseh del po tem popisu. | kpl | 1 | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1. | Izkop jarkov za meteorno kanalizacijo v terenu III, IV in V ktg., širine dna jarka do 1.0 m, globine do 2,5 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet s stroški ravnanja materiala v deponiji. |  | 635
| - v terenu III. (70 %) | m3 | 444.5 | 0
| - v terenu IV ktg. (20%) | m3 | 127 | 0
| - v terenu V ktg. (10%) | m3 | 63.5 | 0
2. | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm | m2 | 260 | 0
3. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasteh do 30 cm (pod voznimi površinami) | m3 | 435 | 0
4. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm, vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti 25 cm | m3 | 128 | 0
5. | Obsutje odkopanega cevovoda, TK voda, plina, elektrike in vodovoda s sipkim materialom velikosti zrnja do 8 mm, minimalno 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 8 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
1. | Dobava in polaganje PVC -U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN4 DN400, standard EN 1401-1 , na betonsko posteljico s polnim obbetoniranjem vključno s koleni. Dodatne zahteve za kvaliteto cevi: starost cevi maksimalno 1 leto. (postavka ne vključuje posteljice) | m | 131 | 0
2. | Dobava in polaganje PVC -U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN4 DN500, standard EN 1401-1, na betonsko posteljico s polnim obbetoniranjem vključno s koleni. Dodatne zahteve za kvaliteto cevi: starost cevi maksimalno 1 leto, (postavka ne vključuje posteljice) | m | 107 | 0
3. | Dobava in polaganje PVC enojnega odcepa 45°(DN500/DN200), za izvedbo slepih priključkov na meteorno kanalizacijo | kos | 2 | 0
4. | Dobava in polaganje PVC enojnega odcepa 45°(DN400/DN200), za izvedbo slepih priključkov na meteorno kanalizacijo | kos | 1 | 0
5. | Izdelava dodatnega priključka na BC jašku za PVC cev DN 200 mm. | kos | 4 | 0
6. | Polno obbetoniranje PVC cevi po detajlu (0,36 m3/m za DN 500 in 0,28 m3/m za DN 400) z betonom C16/20. | m3 | 80 | 0
7. | Izdelava jaška v sestavi: betonski podstavek C12/15 1,20 x 1,20 m, višine do 0,25 m na podložni beton d=10 cm, betonska cev fi 80 cm, z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo jaška, vključno z izdelavo mulde, vtokom in iztokom. Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in višino terena in se prilagaja z višino in številom betonskih cevi in pokrova.
| - višine do 2,0 m | kos | 2 | 0
| - višine do 2,5 m | kos | 2 | 0
8. | Izdelava jaška v sestavi: betonski podstavek C12/15 1,30 x 1,30 m, višine do 0,25 m na podložni beton d=10 cm, betonska cev fi 100 cm, z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo jaška, vključno z izdelavo mulde, vtokom in iztokom. Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in višino terena in se prilagaja z višino in številom betonskih cevi in pokrova.
| - višine do 2,0 m | kos | 3 | 0
9. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 D400 vključno z AB vencem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm- pod voznimi površinami z odprtinami za prezračevanje. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 7 | 0
10. | Obnova obstoječe iztočne glave v obstoječi kamniti oblogi brežine za cev PVC DN 500. | kos | 1 | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
1. | Dobava in polaganje PVC zaščitnih cevi , polno obbetonirane z suhim betonom C 8/10, dolžine 3 m na križanjih z elektroenergetskimi kabli | m | 6 | 0
2. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO-1 in navodili upravljalca kanal. | m | 237 | 0
3. | Čiščenje in spiranje kanalizacije, izvedba preizkusa vodotesnosti, pregled kanalizacije s fotorobotom | m | 237 | 0
4. | Projekt izvedenih del (4 izvodi) | kpl | 1 | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## V1
KANALIZACIJA IN VODOVOD GORIŠKA CESTA
VODOVOD
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3. | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ € |  |  | 0
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem | m | 164 | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon) | kos | 10 | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1. | Izkop jarkov za vodovod, širine dna jarka do 1.0 m, globine do 2 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet s stroški ravnanja materiala v deponiji. |  | 139.1
| - v terenu III. ktg (70%) | m3 | 97.37 | 0
| - v terenu IV. ktg (20%) | m3 | 27.82 | 0
| - v terenu V. ktg (10%) | m3 | 13.91 | 0
2. | Izkop jarkov za vodovod v terenu, širine dna jarka do 1.0m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°-90° z odmetom min. 1,0 m od roba izkopa. |  | 87
| - v terenu III. ktg (70%) | m3 | 60.9 | 0
| - v terenu IV. ktg (20%) | m3 | 17.4 | 0
| - v terenu V. ktg (10%) | m3 | 8.7 | 0
3. | Planiranje dna rova vodovoda s točnostjo +/- 1 cm | m2 | 135 | 0
4. | Izdelava posteljice deb. 10 cm, obsip in zasip cevi z gramoznim materialom 4-8mm ter ročno komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 70 | 0
5. | Zasip jarka z materialom izkopa ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod nevoznimi površinami) | m3 | 90 | 0
6. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasteh do 30 cm (pod voznimi površinami) | m3 | 8 | 0
7. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm, vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti 25 cm | m3 | 65 | 0
8. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja in trajnega deponiranja | m3 | 18.6 | 0
9. | Obsutje odkopanega cevovoda, TK voda, plina, elektrike in vodovoda s sipkim materialom velikosti zrnja do 8 mm, minimalno 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 2 | 0
10. | Dovoz iz gradbiščne deponije in raztiranje humusa v sloju debeline 20 cm | m3 | 12 | 0
11. | Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnojila 30 g/m2, valjanjem s travnim valjarjem. | m2 | 55 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
3. | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI
A | CEVI
1. | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6m iz nodularne litine DN 200 mm, z dobavo, montažo in vsem potrebnim materialom; standardni (Tyton) spoj, postavka vključuje ves potrebni spojni material in opozorilni trak z indikatorjem | m | 164 | 0
B | FAZONI
Vsi fazoni so NP 16! Vsaka postavka zajema dobavo, montažo elementa vključno z vsemi pomožnimi deli in tesnilnim in drugim materalom, ki zagotavlja da je element v svoji polni funkciji.
1. | MMK DN 200/11,25° | kos | 1 | 0
2. | MMK DN 200/22,5° | kos | 1 | 0
3. | MMK DN 200/30° | kos | 2 | 0
4. | EU DN 200 | kos | 2 | 0
5. | UNIVERZALNA SPOJKA fi 192-232 (E) | kos | 2 | 0
| VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI SKUPAJ: |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
1. | Izdelava betonskih sidrnih blokov iz betona C15/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za sidranje cevovoda | kos | 4 | 0
2. | Dobava in polaganje PVC zaščitnih cevi , polno obbetonirane z suhim betonom C 8/10, dolžine 3 m na križanjih z elektroenergetskimi kabli | m | 3 | 0
3. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO-1 in navodili upravljalca kanal. | m | 164 | 0
4. | Tlačni preizkus vodovoda | m | 164 | 0
5. | Izpiranje in dezinfekcija vodovoda | m | 164 | 0
6. | Projekt izvedenih del (4 izvodi) | kpl | 1 | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## F1
KANALIZACIJA IN VODOVOD GORIŠKA CESTA
FEKALNI KANAL
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ € |  |  | 0
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala | m | 229 | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon) | kos | 12 | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
1. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III, IV,V ktg., širine dna jarka do 1 m, globine do 2 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet s stroški ravnanja materiala v deponiji. |  | 445
| - v terenu III. ktg (70%) | m3 | 311.5 | 0
| - v terenu IV. ktg (20%) | m3 | 89 | 0
| - v terenu V. ktg (10%) | m3 | 44.5 | 0
2. | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm | m2 | 185 | 0
3. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasteh do 30 cm (pod voznimi površinami) | m3 | 306.59 | 0
4. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm, vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti 25 cm | m3 | 100 | 0
5. | Obsutje odkopanega cevovoda, TK voda, plina, elektrike in vodovoda s sipkim materialom velikosti zrnja do 8 mm, minimalno 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 5 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
1. | Dobava in polaganje PVC -U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN4 DN200, standard EN 1401-1 , na betonsko posteljico s polnim obbetoniranjem vključno s koleni. Dodatne zahteve za kvaliteto cevi: starost cevi maksimalno 1 leto. (postavka ne vključuje posteljice) | m | 229 | 0
2. | Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška svetlega premera 800 mm, vključno z muldo, vtokom in iztokom, podbetoniranjem jaška z betonom in prilagajanjem gornjega roba jaška glede na naklon terena. (Meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde!)
| - višine do 2 m | kos | 6 | 0
3. | Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška svetlega premera 1000 mm, vključno z muldo, vtokom in iztokom, podbetoniranjem jaška z betonom in prilagajanjem gornjega roba jaška glede na naklon terena. (Meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde!)
| - višine do 2 m | kos | 1 | 0
4. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 najmanj D400 vključno z AB obročem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm-pod voznimi površinami. (npr. REXESS CDRK60FYX44 ali enakovredno) V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 7 | 0
5. | Polno obbetoniranje PVC cevi po detajlu (0,15 m3/m za DN 200 mm) z betonom C16/20. | m3 | 37 | 0
6. | Izdelava dodatnega priključka na poliesterskemu jašku za PVC cev DN 200 mm | kos | 5 | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
1. | Dobava in polaganje dvignjenih poševnih betonskih robnikov 15/25 cm na betonsko posteljico iz C12/15, vključno z obbetoniranjem in fugiranjem. | m | 85 | 0
2. | Dobava in polaganje bitumenskega taljivega traka za stikovanje starega in novega asfalta | m | 240 | 0
3. | Dobava in polaganje PVC zaščitnih cevi , polno obbetonirane z suhim betonom C 8/10, dolžine 3 m na križanjih z elektroenergetskimi kabli | m | 6 | 0
4. | Čiščenje cevi po potrebi, pregled kanalizacijskih cevi s kamero, komplet z predajo dvd posnetka pregleda, slik kanalizacije in poročilom z opisom stanja - tudi okroglost cevi. | m | 229 | 0
5. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO-1 in navodili upravljalca kanal. | m | 229 | 0
6. | Projekt izvedenih del (4 izvodi) | kpl | 1 | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## meteorni priključki
KANALIZACIJA IN VODOVOD GORIŠKA CESTA
METEORNI PRIKLJUČKI
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  | 0
5. | OSTALA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ € |  |  | 0
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase požiralnikov z niveliranjem kanala | m | 45 | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon) | kos | 8 | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
1. | Zasek oziroma rezanje obstoječega asfalta debeline do 10 cm. | m | 29.5 | 0
2. | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem | m2 | 18 | 0
3. | Zasek oziroma rezanje obstoječega asfalta debeline do 15 cm. | m | 25 | 0
4. | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 15 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem | m2 | 26 | 0
5. | Strojno rezkanje asfalta z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na gradbeno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m2 | 7 | 0
6. | Rušenje obstoječih robnikov 15/25 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem | m | 5 | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
1. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III. IV. In V. ktg., širine dna jarka do 1 m, globine do 1.5 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet s stroški ravnanja materiala v deponiji |  | 35
| - v terenu III. ktg (70%) | m3 | 24.5 | 0
| - v terenu IV. ktg (20%) | m3 | 7 | 0
| - v terenu V. ktg (10%) | m3 | 3.5 | 0
2. | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm | m2 | 35 | 0
3. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasteh do 30 cm | m3 | 19 | 0
4. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm, vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti 20 cm | m3 | 11 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
1. | Dobava in polaganje PVC -U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN8 DN200, standard EN 1401-1 , na betonsko posteljico s polnim obbetoniranjem vključno s koleni. Dodatne zahteve za kvaliteto cevi: starost cevi maksimalno 1 leto. (postavka ne vključuje posteljice) | m | 45 | 0
2. | Polno obbetoniranje PVC cevi po detajlu (0,15 m3/m za DN 200 mm) z betonom C16/20. | m3 | 8 | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
5. | OSTALA DELA
1. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO-1 in navodili upravljalca kanal. | m | 45 | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## fekalni priključki
KANALIZACIJA IN VODOVOD GORIŠKA CESTA
FEKALNI HIŠNI PRIKLJUČKI
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  | 0
5. | OSTALA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ € |  |  | 0
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala | m | 35 | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon) | kos | 5 | 0
3. | Zakoličba lokacije priključka oziroma določitev mikro loakacije jaška priključka v sodelovanju z lastnikom priključka | kos | 5 | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0
1. | ZEMELJSKA DELA
1. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III. IV. In V. ktg., širine dna jarka do 1 m, globine do 1.5 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet s stroški ravnanja materiala v deponiji |  | 53
| - v terenu III. ktg (70%) | m3 | 37.1 | 0
| - v terenu IV. ktg (20%) | m3 | 10.6 | 0
| - v terenu V. ktg (10%) | m3 | 5.3 | 0
2. | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm | m2 | 30 | 0
3. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasteh do 30 cm | m3 | 33 | 0
4. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm, vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti 20 cm | m3 | 18 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
2. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
1. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN 160 na betonsko posteljico C 12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0,13 m3/m), s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. (Postavka ne vključuje betonske posteljice) | m | 35 | 0
2. | Polno obbetoniranje PVC cevi po detajlu (0,13 m3/m za DN 200 mm) z betonom C16/20. | m3 | 5 | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
3. | OSTALA DELA
1. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO-1 in navodili upravljalca kanal. | m | 35 | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  | 0