{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Rekapitulacija","Budanje","Lokavec","USTJE"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Rekapitulacija","index":0,"n_rows":32,"n_cols":6,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,3,12,5],[14,3,14,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"OBČINA AJDOVŠČINA"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"NAROČNIK:",null,"OBČINA AJDOVŠČINA"]
[]
[null,"OBJEKT:",null,"VAROVANJE POVODJA REKE VIPAVE - KANALIZACIJA BUDANJE, USTJE, DOLENJE IN LOKAVEC"]
[]
[]
[null,"SKUPNA REKAPITULACIJA"]
[]
[]
[null,"Kanalizacija Budanje",null,null,null,0]
[null,"Kanalizacija Lokavec",null,null,null,0]
[null,"Kanalizacija Ustje",null,null,null,0]
[]
[null,"Skupaj",null,null,null,0]
[null,"DDV 20%",null,null,null,0]
[]
[null,"VSE SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[]
[]
[null,"Ajdovščina, maj 2010"]

{"sheet":"Budanje","index":1,"n_rows":347,"n_cols":6,"rows_kept":347,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,1,6,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"KANALIZACIJA BUDANJE"]
[]
[null,"POPIS DEL"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"                         REKAPITULACIJA"]
[]
[]
[]
[]
["1.","PREDDELA ",null,null,null,0]
["2.","ZEMELJSKA  DELA",null,null,null,0]
["3.","MONTAŽNA IN BETONSKA DELA",null,null,null,0]
["4.","OSTALA DELA",null,null,null,0]
["5.","NEPREDVIDENA DELA 10%",null,null,null,0]
["6.","Črpališče Log",null,null,null,0]
[null,"SKUPAJ  ",null,null,null,0]
[null,"DDV 20%",null,null,null,0]
[null,"SKUPAJ  DELA",null,null,null,0]
[]
[]
[]
[]
["1.","PREDDELA"]
[]
["1.1.","Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem"]
[]
[null,"kanal A","m",860,0,0]
[null,"kanal B","m",870,0,0]
[null,"kanal C","m",260,0,0]
[null,null,null,1990]
["1.2.","Zakoličba obstoječih komunalnih naprav"]
[]
[null,"pavšal",null,null,0,0]
[]
["1.3.","Naprava in postavitev gradbenih profilov"]
[]
[null,"kanal A","kos",30,0,0]
[null,"kanal B","kos",28,0,0]
[null,"kanal C","kos",17,0,0]
[]
["1.4.","Zasek obstoječega asfalta"]
[]
[null,"kanal A","m",1204,0,0]
[null,"kanal B","m",1730,0,0]
[null,"kanal C","m",520,0,0]
[]
["1.5.","Rušenje asfaltnega ustroja z"]
[null,"nakladanjem in odvozom v deponijo do 5km"]
[]
[null,"kanal A","m2",785,0,0]
[null,"kanal B","m2",1140,0,0]
[null,"kanal C","m2",340,0,0]
[]
["1.6.","Rušenje obstoječega betonskega"]
[null,"tlaka in robnikov"]
[null,"z nakladanjem in odvozom v deponijo do 5km"]
[]
[null,null,"m3",40,0,0]
[]
["1.7.","Rušenje obstoječih revizijskih jaškov "]
[null," višine do h=2m z "]
[null,"nakladanjem in odvozom v deponijo do 5km"]
[]
[null,null,"kos",10,0,0]
[]
["1.8.","Izdelava dodatnega priključka na poliesterski jašek  "]
[null,"jašek, za PVC cev DN 250 mm"]
[]
[null,null,"kos",10,0,0]
[]
["1.9.","Izdelava priključka hišne kanalizacije na   "]
[null,"novi jašek"]
[]
[null,null,"kos",10,0,0]
[]
["1.10.","Rušenje obstoječe betonske kanalizacije"]
[null,"z odvozom ruševin v deponijo"]
[null,"do 5 km daleč(izkop in ostala dela "]
[null,"so obračunana posebej)"]
[null,null,"m",50,0,0]
[]
["1.12.","Zavarovanje prometa med gradnjo "]
[null,"Obračun se bo vršil na podlagi"]
[null,"dejansko porabljenega časa in materiala, "]
[]
[null,"ocena",null,null,0,0]
[]
[]
[null,"PREDDELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
["2.","ZEMELJSKA DELA"]
[]
["2.1.","Strojni izkop humusa ob trasi kanalizacije"]
[null,"v sloju debeline 30 cm z odmetom do 2 m."]
[]
[null,null,"m2",371,0,0]
[]
["2.2.","Strojni izkop jarkov za kanalizacijo"]
[null,"v terenu: 50% III.ktg, 40% IV ter 10%V ktg., širine dna jarka 0.85m "]
[null,"globine do 3 m, naklon brežin 75°,"]
[null,"odmet na stran!"]
[null,"kanal A","m3",1800,0,0]
[null,"kanal B","m3",1650,0,0]
[null,"kanal C","m3",480,0,0]
[]
["2.3.","Dodatni strojni izkop za revizijske jaške"]
[null,"v terenu 50% III ktg ter 50% IV ktg"]
[null,"globine do 3m, naklon brežin 75°"]
[]
[null,"kanal A","m3",26,0,0]
[null,"kanal B","m3",28,0,0]
[null,"kanal C","m3",15,0,0]
[]
["2.4.","Ročni izkop zemljine III. ktg. "]
[null,"globine do 2m na križanjih z ostalimi"]
[null,"komunalni vodi ter za izdelavo priključkov"]
[null,"na obstoječo kanalizacijo "]
[]
[null,null,"m3",40,0,0]
[]
["2.5.","Črpanje vode iz jarkov med izkopom in montažo"]
[null,"(Obračun po dejansko porabljenem času)"]
[]
[null,null,"ur",100,0,0]
[]
["2.6.","Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 3 cm"]
[]
[null,"kanal A","m2",774,0,0]
[null,"kanal B","m2",783,0,0]
[null,"kanal C","m2",234,0,0]
[]
["2.7.","Zasip kanalizacijskih  cevi "]
[null,"z materialom od izkopa, ter ročno "]
[null,"komprimiranje v plasteh po 30 cm "]
[]
[null,"kanal A","m3",180,0,0]
[null,"kanal B","m3",210,0,0]
[null,"kanal C","m3",70,0,0]
[]
["2.8.","Zasip kanalizacijskih  cevi s peščenim "]
[null,"materialom ter ročno komprimiranje v plasteh "]
[null,"po 15 cm do višine 30 cm nad temenom  cevi"]
[null,"(z dobavo materiala)"]
[]
[null,"kanal A","m3",1620,0,0]
[null,"kanal B","m3",1440,0,0]
[null,"kanal C","m3",410,0,0]
[]
["2.9.","Zasip revizijskih jaškov  in "]
[null,"z drobljencem iz kamnine, ter ročno "]
[null,"komprimiranje v plasteh po 30 cm "]
[null,"(z dobavo materiala)"]
[]
[null,"kanal A","m3",26,0,0]
[null,"kanal B","m3",28,0,0]
[null,"kanal C","m3",15,0,0]
[]
["2.10.","Humusiranje, planiranje in zatravitev zelenic"]
[null,"s humusnim materialom od izkopa v sloju"]
[null,"debeline 30cm"]
[]
[null,null,"m2",371,0,0]
[]
["2.11.","Nakladanje odvečnega materiala na prevozno sredstvo z odvozom na deponijo do 5 km z razprostiranjem"]
[null,null,"m3",3539,0,0]
[]
[null,"ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
["3.","MONTAŽNA IN BETONSKA DELA"]
[]
[]
["3.1.","Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi "]
[null,"DN250 na betonsko "]
[null,"posteljico debeline 12 cm z obbetoniranjem "]
[null,"po detajlu (0.20 m3/m)-polno obbetonirana"]
[]
[null,"kanal A","m",860,0,0]
[null,"kanal B","m",870,0,0]
[null,"kanal C","m",260,0,0]
[]
["3.2.","Dobava in vgradnja poliesterskih prefabriciranih revizijskih D800, Regeneracija Medvode ali podobni, z priključki za cev DN250 ter tesnili"]
[null,"-globina 1.2 do 1.8 m"]
[null,"kanal A","kos",14,0,0]
[null,"kanal B","kos",21,0,0]
[null,"kanal C","kos",12,0,0]
[]
["3.3.","Dobava in vgradnja poliesterskih prefabriciranih revizijskih  jaškov DN 1000, Regeneracija Medvode ali podobni, priključki za cev DN 250 ter tesnili"]
[]
[null,"-globina vgradnje 1.8 do 2.2m"]
[null,"kanal A","kos",3,0,0]
[null,"kanal B","kos",4,0,0]
[null,"kanal C","kos",1,0,0]
[]
[null,"-globina vgradnje 1.8 do 2.6m"]
[null,"kanal A","kos",6,0,0]
[null,"kanal B","kos",2,0,0]
[null,"kanal C","kos",0,0,0]
[]
["3.4.","Dobava in vgradnja umirjevalnih poliesterskih jaškov DN 1000 - po detajlu projektanta!"]
[null,null,"kos",3,0,0]
[]
["3.5.","Dobava in montaža LTŽ pokrovov "]
[null,"(nosilnost 50 kN)"]
[]
[null,null,"kos",8,0,0]
[]
["3.6.","Dobava in montaža LŽ pokrovov "]
[null,"(nosilnost 150 kN)"]
[]
[null,null,"kos",60,0,0]
[]
["3.7.","Dobava in montaža LŽ pokrovov nosilnostim250kN, za jaška ob državni cesti!"]
[]
[null,null,"kos",2,0,0]
[]
["3.8.","Izdelava požiralnika iz betonske cevi"]
[null,"DN 500 mm, komplet z izkopom, zasipom,"]
[null,"betonskim temeljem, LŽ rešetko IMP art. 401,"]
[null,"in obdelavo priključka na odtok, globine 2 m"]
[]
[null,null,"kos",1,0,0]
[]
["3.9.","Izvedba dodatne zaščite  TK cevi ob nadzoru upravljalca (dodatna zaščitna cev ter obbetoniranje)"]
[null,null,"m",50,0,0]
[]
["3.10.","Izdelava poliesterskih prefabriciranih  kaskadnih jaškov DN1000, priključki za cevi DN250, z obdelavo mulde, skupaj z odcepom 450 DN250/200, kolenom 450 DN200, cevjo ter kolenom 900 ter dodatnim priključkom DN200"]
[null,"-globina 2.6 do 3m"]
[null,null,"kos",4,0,0]
[]
["3.11.","Izdelava opaža za betonski nosilec, višina podpiranja do 3m, razopaženje in čiščenje"]
[null,null,"m2",20,0,0]
["3.12.","Dobava in vgradnja srednje zahtevne armature nad fi 12"]
[null,null,"kg",200,0,0]
["3.13.","Dobava in vgradnja betona MB30"]
[null,null,"m3",4,0,0]
[]
["3.14.","Izvedba prečkanja magistralne ceste s podbijanjem cestišča na dolžini 18 m ter vtiskanjem jeklene cevi, skupas kanalizacijsko cevjo  PEHD ali PVC DN250, padec 2%"]
[null,null,"kos",1,0,0]
[]
[null,"MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[]
["4","OSTALA DELA"]
[]
["4.1","Fina poravnava tamponskega planuma ceste (z dobavo materiala)"]
[]
[null,"kanal A","m2",785,0,0]
[null,"kanal B","m2",1140,0,0]
[null,"kanal C","m2",340,0,0]
[]
["4.2","Ponovno asfaltiranje cestnih površin z BB11"]
[null,"debeline 6cm (ročno)"]
[]
[null,"kanal A","m2",749,0,0]
[null,"kanal B","m2",1140,0,0]
[null,"kanal C","m2",340,0,0]
[]
["4.2/1","Ponovno asfaltiranje cestnih površin z BD 22 8cm ter BB11s 4 cm"]
[null,null,"m2",36,0,0]
[]
["4.3.","Dobava in polaganje  bet. dvignjenih robnikov  15/25/100cm komplet z vsemi deli, vključno z betonsko podlago MB20 10cm, obbetoniranje z betonom MB15 in zastičenje stikov s FCM 1:2, z vsemi prenosi "]
[null,null,"m",50,0,0]
[]
["4.4.","Izdelava obloge brežin potoka v kamnu in betonu. Stiki med kamni so zastičeni s FCM 1:2 (z dobavo materiala ter vsemi prenosi)"]
[null,null,"m2",80,0,0]
[]
["4.5.","Vnos v kataster komunalnih naprav"]
[]
[null,"pavšal",null,null,0,0]
[]
["4.7.","Preizkus vodotesnosti kanalizacije"]
[]
[null,"pavšal",null,null,0,0]
[]
["4.8.","Varnostni načrt ureditve gradbišča"]
[null,null,"kos",1,0,0]
[]
["4.9.","Izvedba zavarovanih brvi za  prehod ljudi čez izkopane kanale (skladno z zahtevami Uredbe!!)"]
[null,null,"kos",10,0,0]
[]
["4.10.","Projekt izvedenih del (4 izvodi)"]
[null,"(skupaj s črpališčem)"]
[null,null,"kos ",1,0,0]
[]
[null,"OSTALA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[]
[]
[null,"ČRPALIŠČE Č1- LOG"]
[null,"(elektro priključek je že izveden)"]
[]
[1,"Izvedba izkopa za črpališče, material IV kat. Globina izkopa 4-6m. V ceni je upoštevati tudi potrebne rampe za dostop do dna gradbene jame, stroške črpanja in morebitne stroške opaževanje gradbene jame","(3,1*3,1*3,14/4+10,1*10,1*3,14/4)/2*(5,7)"]
[null,null,"m3",250,0,0]
[]
[2,"Položitev ločilne plasti - polst 200 g / m2","(3,1*3,1*3,14/4+3,1*3,14*0,5)"]
[null,null,"m2",12.41,0,0]
[]
[3,"Izvedba izravnalnega sloja pod temeljno ploščo v debelini 10cm, obsipa črpališča v sloju debeline 50cm, tamponskega sloja pod betonskim kolobarjem krone in tamponskega sloja cestišča. Tamponski sloj na cestišču mora dosegati modul stisljivosti 90% po Porctorju","(3,2*3,2*3,14/4*0,1+(1,75+0,3)*3,14*6*1+4*1*2+1*1*1+10*10*3,14*0,4/4)"]
[null,null,"m3",80,0,0]
[]
[4,"Izdelava betonskih elementov črpališča po detajlu , izdelavo temeljne betonske plošče debeline 20cm, sidrnim betonskim kolobarjem iz C25/30 , kronskim betonskim kolobarjem in krovno ploščo iz C25/30. Veliki in srednji prerezi. V ceni upoštevati tudi potrebne opaže.","3,1*3,1*0,2/4+(3,1*3,1-1,65*1,65)*3,14/4*0,4+(1,65+2*0,15)*3,14*0,2+2,7*2,7*3,14/4*0,2+0,8*0,6*1,2"]
[null,null,"m3",5.6,0,0]
[]
[5,"Armiranje betonskih elementov po detajlu. Enostavna armatura dif i 12mm. ","5,60*80"]
[null,null,"kg",448,0,0]
[]
[6,"Izdelava črpališča fi1600 mm globine 5,5m iz ojačanega poliestra SN10000 po detajlu. Skupaj s temeljno ploščo, krovno ploščo , ojačitvami in muldo vse iz poliestra enake debeline kot črpališče ( 26 mm ). Pokrov 2x80x80cm ltž 150 kN na zaklep. Podest na predpisani višini - fiksni podest , premični podest iz rešetke, fiksiranje konzol strojne opreme, priklop priključkov za pvc vtoke in iztoke tlačnega kanala. Uvod kablov , skupaj z gumijastimi manšetami. Zračnik s strešico po detajlu. Komplet",1]
[null,null,"kos",1,0,0]
[]
[7,"Dobava in vgradnja fazonskih kosov za montažo črpalk , skupaj s pritrditvijo na stene"]
[]
[null,"FF80 nerjavno jeklo l=800","kos",2]
[null,"povratna loputa DN80","kos",2]
[null,"Q80 nerjavno jeklo","kos",3]
[null,"zasun DN80","kos",2]
[null,"Q80 nerjavno jeklo","kos",3]
[null,"FF80 l=500 ","kos",1]
[null,"FFR80/100 l=200","kos",1]
[null,"Q100","kos",1]
[null,"FF100 l=1000 ","kos",1]
[null,"T80/80","kos",1]
[null,null,"komplet",1,0,0]
[]
[]
[8,"Zasip gradbene jame z izkopnim materialom v slojih po 20 cm s sprotno komprimacijo","312-5,6-80-1,65*1,65*3,14/4*5,5"]
[null,"m3",null,214,0,0]
[]
[9,"Odvoz viška izkopnega materiala na  deponijo, skupaj s stroški deponiranja. Upoštevan koeficient raztresitosti 1,25. STR 15 km","(312-214)*1,25"]
[null,"m3",null,124,0,0]
[]
[10,"Stabilizacija tamponskega materiala s cementom ( 150 kg cementa / m3 tampona ) ","4,5*1*2,5+1,5*1*1"]
[null,null,"m3",13,0,0]
[]
[11,"Dobava in vgradnja kompleta črpalk za fekalne vode. V kompletu sta predvidene 2 črpalke na izmenično vklapljanje Skupaj z avtomatiko za nivojsko in izmenično vklapljanje, omarico za upravljanje izmenično vklapljanje, omarico za upravljanje in merilno omarico skupaj z nosilnimi ogrodji in vsemi pomožnimi deli Predvidene so črpalke zmogljivosti 12l/sek pri H=13m moči 3,4  kW   380 V komplet . Skupaj z nosilno nogo črpalke, GSM sistemom javljanja napak na sprejemni center ali na vzdrževalca , montažo in zagonom ( EMU tip 08,73 W ali ustrezno)"]
[null,"(GSM modem-to-pass za dvosmerno delovanje, napajalnik - pretvorba iz 220 na 24V ter varovalko)"]
[null,null,"kos",1,0,0]
[]
[12,"Izvedba geomehanskega nadzora , projektantskega nadzora in drugih pregledov in poročil. Pavšal 1% vseh del .",null,null,null,0]
[]
[]
[null,"SKUPAJ",null,null,null,0]

{"sheet":"Lokavec","index":2,"n_rows":505,"n_cols":6,"rows_kept":505,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,1,6,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":7}
[null,"KANALIZACIJA LOKAVEC"]
[]
[]
[null,"                         REKAPITULACIJA"]
[]
[]
[]
[]
["1.","PREDDELA ",null,null,null,0]
["2.","ZEMELJSKA  DELA",null,null,null,0]
["3.","MONTAŽNA IN BETONSKA DELA",null,null,null,0]
["4.","OSTALA DELA",null,null,null,0]
["5.","NEPREDVIDENA DELA 10%",null,null,null,0]
[null,"NN priključek-črpališče",null,null,null,0]
[null,"SKUPAJ  ",null,null,null,0]
[null,"DDV 20%",null,null,null,0]
[null,"SKUPAJ  DELA",null,null,null,0]
[]
[]
[]
[]
["1.","PREDDELA"]
[]
["1.1.","Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem"]
[]
[null,"kanal A","m",595,0,0]
[null,"kanal B","m",283,0,0]
[null,"kanal C","m",339,0,0]
[null,"kanal D,F","m",588,0,0]
[null,"kanal E","m",584,0,0]
[null,"kanal G,H","m",648,0,0]
[]
["1.2.","Zakoličba obstoječih komunalnih naprav"]
[]
[null,"pavšal",null,null,0,0]
[]
["1.3.","Naprava in postavitev gradbenih profilov"]
[]
[null,"kanal A","kos",18,0,0]
[null,"kanal B","kos",12,0,0]
[null,"kanal C","kos",10,0,0]
[null,"kanal D,F","kos",18,0,0]
[null,"kanal E","kos",24,0,0]
[null,"kanal G,H","kos",11,0,0]
[]
["1.4.","Zasek obstoječega asfalta"]
[]
[null,"kanal A","m",1086,0,0]
[null,"kanal B","m",566,0,0]
[null,"kanal C","m",566,0,0]
[null,"kanal D,F","m",1176,0,0]
[null,"kanal E","m",1128,0,0]
[null,"kanal G,H","m",736,0,0]
[]
["1.5.","Rušenje asfaltnega ustroja z"]
[null,"nakladanjem in odvozom v deponijo do 10km"]
[]
[null,"kanal A","m2",1500,0,0]
[null,"kanal B","m2",522,0,0]
[null,"kanal C","m2",471,0,0]
[null,"kanal D,F","m2",998,0,0]
[null,"kanal E","m2",1005,0,0]
[null,"kanal G,H","m2",871,0,0]
[]
["1.6.","Rušenje obstoječega betonskega"]
[null,"tlaka in robnikov"]
[null,"z nakladanjem in odvozom v deponijo do 10km"]
[]
[null,null,"m3",20,0,0]
[]
["1.7.","Rušenje obstoječih revizijskih jaškov "]
[null," višine do h=2m z "]
[null,"nakladanjem in odvozom v deponijo do 10km"]
[]
[null,null,"kos",10,0,0]
[]
["1.8.","Izdelava dodatnega priključka na poliesterski jašek  "]
[null,"jašek, za PVC cev DN 250 mm"]
[]
[null,null,"kos",8,0,0]
[]
["1.9.","Izdelava priključka hišne kanalizacije na   "]
[null,"novi jašek"]
[]
[null,null,"kos",10,0,0]
[]
["1.10.","Rušenje obstoječe betonske kanalizacije"]
[null,"z odvozom ruševin v deponijo"]
[null,"do 10 km daleč(izkop in ostala dela "]
[null,"so obračunana posebej)"]
[null,null,"m",160,0,0]
[]
["1.12.","Zavarovanje prometa med gradnjo "]
[null,"Obračun se bo vršil na podlagi"]
[null,"dejansko porabljenega časa in materiala, "]
[]
[null,"ocena",null,null,0,0]
[]
[]
[null,"PREDDELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
["2.","ZEMELJSKA DELA"]
[]
["2.1.","Strojni izkop humusa ob trasi kanalizacije"]
[null,"v sloju debeline 30 cm z odmetom do 2 m."]
[]
[null,null,"m2",300,0,0]
[]
["2.2.","Strojni izkop jarkov za kanalizacijo"]
[null,"v terenu: 40% III.ktg, 30% IV ter 30%V ktg., širine dna jarka 0.85m "]
[null,"globine do 4.5 m, naklon brežin 75°,"]
[null,"z odvozom na deponijo do 10 km"]
[]
[null,"kanal A","m3",1775,0,0]
[null,"kanal B","m3",729,0,0]
[null,"kanal C","m3",680,0,0]
[null,"kanal D,F","m3",1204,0,0]
[null,"kanal E","m3",1575,0,0]
[null,"kanal G,H","m3",1435,0,0]
[]
["2.3.","Dodatni strojni izkop za revizijske jaške"]
[null,"v terenu 40% III ktg, 30% IV ktg ter 30%Vktg."]
[null,"globine do 4.5m, naklon brežin 75°"]
[null,"z odvozom na deponijo do 10 km daleč"]
[]
[null,"kanal A","m3",9,0,0]
[null,"kanal B","m3",6,0,0]
[null,"kanal C","m3",5,0,0]
[null,"kanal D,F","m3",8,0,0]
[null,"kanal E","m3",12,0,0]
[null,"kanal G,H","m3",5,0,0]
[]
["2.4.","Ročni izkop zemljine III. ktg. "]
[null,"globine do 2m na križanjih z ostalimi"]
[null,"komunalni vodi ter za izdelavo priključkov"]
[null,"na obstoječo kanalizacijo "]
[]
[null,null,"m3",20,0,0]
[]
["2.5.","Črpanje vode iz jarkov med izkopom in montažo"]
[null,"(Obračun po dejansko porabljenem času)"]
[]
[null,null,"ur",100,0,0]
[]
["2.6.","Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 3 cm"]
[]
[null,"kanal A","m2",535.5,0,0]
[null,"kanal B","m2",254.70000000000002,0,0]
[null,"kanal C","m2",305.1,0,0]
[null,"kanal D,F","m2",529.2,0,0]
[null,"kanal E","m2",525.6,0,0]
[null,"kanal G,H","m2",583.2,0,0]
[]
["2.7.","Zasip kanalizacijskih  cevi "]
[null,"z materialom od izkopa, ter ročno "]
[null,"komprimiranje v plasteh po 30 cm "]
[]
[null,"kanal A","m3",372,0,0]
[null,"kanal B","m3",70,0,0]
[null,"kanal C","m3",205,0,0]
[null,"kanal D,F","m3",145,0,0]
[null,"kanal E","m3",352,0,0]
[null,"kanal G,H","m3",90,0,0]
[{"$nulls":4},0]
["2.8.","Zasip kanalizacijskih  cevi z jalovino"]
[null," ter ročno komprimiranje v plasteh "]
[null,"po 15 cm do višine 30 cm nad temenom  cevi"]
[null,"(z dobavo materiala)"]
[]
[null,"kanal A","m3",1403,0,0]
[null,"kanal B","m3",659,0,0]
[null,"kanal C","m3",475,0,0]
[null,"kanal D,F","m3",1059,0,0]
[null,"kanal E","m3",1223,0,0]
[null,"kanal G,H","m3",1345,0,0]
[]
["2.9.","Zasip revizijskih jaškov  in "]
[null,"z jalovino, ter ročno "]
[null,"komprimiranje v plasteh po 30 cm "]
[null,"(z dobavo materiala)"]
[]
[null,"kanal A","m3",9,0,0]
[null,"kanal B","m3",6,0,0]
[null,"kanal C","m3",5,0,0]
[null,"kanal D,F","m3",8,0,0]
[null,"kanal E","m3",12,0,0]
[null,"kanal G,H","m3",5,0,0]
[]
["2.10.","Humusiranje, planiranje in zatravitev zelenic"]
[null,"s humusnim materialom od izkopa v sloju"]
[null,"debeline 30cm"]
[]
[null,null,"m2",300,0,0]
[]
["2.11.","Nakladanje odvečnega materiala na prevozno sredstvo z odvozom na deponijo do 10 km z razprostiranjem"]
[null,null,"m3",100,0,0]
[]
["2.12","Dodatek za zahteven izkop ter vgradnjo cevi za prehode pod potoki (delo po mostno konstrukcijo svetle višine 1.8 do 3m) "]
[null,null,"m",30,0,0]
[]
["2.13","Razpiranje gradbene jame nad globino izkopa 2m z opaži"]
[null,null,"m2",1000,0,0]
[]
[null,"ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
["3.","MONTAŽNA IN BETONSKA DELA"]
[]
[]
["3.1.","Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi "]
[null,"SN 4 DN250 na betonsko "]
[null,"posteljico debeline 13 cm z obbetoniranjem "]
[null,"po detajlu (0.20 m3/m)-polno obbetonirana"]
[]
[null,"kanal A","m",595,0,0]
[null,"kanal B","m",283,0,0]
[null,"kanal C","m",340,0,0]
[null,"kanal D,F","m",568,0,0]
[null,"kanal E","m",584,0,0]
[null,"kanal G","m",368,0,0]
[]
["3.2.","Dobava in vgradnja PVC kanalizacijske cevi SN 4DN 150, na posteljico debeline 12 cm z obbetoniranjem po detajlu - polno obbetonirana( 0.15m3/m) "]
[null,"kanal F","m",20,0,0]
[]
["3.3","Dobava in vgradnja poliesterskih prefabriciranih revizijskih jaškov DN800, Regeneracija Medvode ali podobni, z priključki za cev DN250 ter tesnili"]
[null,"-globina 1.2 do 2 m"]
[null,"kanal A","kos",9,0,0]
[null,"kanal B","kos",7,0,0]
[null,"kanal C","kos",10,0,0]
[null,"kanal D,F","kos",16,0,0]
[null,"kanal E","kos",20,0,0]
[null,"kanal G","kos",6,0,0]
[]
["3.4.","Dobava in vgradnja poliesterskih prefabriciranih revizijskih  jaškov DN 1000, Regeneracija Medvode ali podobni, priključki za cev DN 250 ter tesnili"]
[]
[null,"-globina vgradnje 2 do 3m"]
[null,"kanal A","kos",6,0,0]
[null,"kanal B","kos",2,0,0]
[null,"kanal C","kos",0,0,0]
[null,"kanal D,F","kos",2,0,0]
[null,"kanal E","kos",1,0,0]
[null,"kanal G,H","kos",0,0,0]
[]
[null,"-globina vgradnje 3 do 4m"]
[null,"kanal A","kos",0,0,0]
[null,"kanal B","kos",3,0,0]
[null,"kanal C","kos",0,0,0]
[null,"kanal D,F","kos",0,0,0]
[null,"kanal E","kos",1,0,0]
[null,"kanal G","kos",3,0,0]
[]
[null,"-globina vgradnje več kot 4m"]
[null,"kanal A","kos",2,0,0]
[null,"kanal B","kos",0,0,0]
[null,"kanal C","kos",0,0,0]
[null,"kanal D,F","kos",0,0,0]
[null,"kanal E","kos",2,0,0]
[null,"kanal G","kos",0,0,0]
[]
["3.5.","Dobava in vgradnja blatnikov DN 1000 globine do 3m na tlačnem vodu skupaj z fazoni 1xOKZ DN100, 1x T DN 100, 2x FF600 DN 100 ter 2x EU DN100 - po detajlu projektanta!"]
[null,"kanal H","kos",3,0,0]
[]
["3.6.","Dobava in montaža LTŽ pokrovov "]
[null,"(nosilnost 125 kN)"]
[]
[null,"kanal A","kos",0,0,0]
[null,"kanal B","kos",0,0,0]
[null,"kanal C (Jc9,Jc10)","kos",2,0,0]
[null,"kanal D,F","kos",0,0,0]
[null,"kanal E","kos",0,0,0]
[null,"kanal G,H","kos",0,0,0]
[]
[]
["3.7.","Dobava in montaža LŽ pokrovov "]
[null,"(nosilnost 250 kN)"]
[]
[null,"kanal A","kos",0,0,0]
[null,"kanal B(vsi)","kos",12,0,0]
[null,"kanal C","kos",0,0,0]
[null,"kanal D,F(vsi na F)","kos",4,0,0]
[null,"kanal E (Je7 do Je24)","kos",18,0,0]
[null,"kanal G,H","kos",0,0,0]
[]
["3.8.","Dobava in montaža LŽ pokrovov nosilnosti 400kN"]
[]
[null,"kanal A(v celoti)","kos",18,0,0]
[null,"kanal B","kos",0,0,0]
[null,"kanal C(Jc1 do Jc8)","kos",8,0,0]
[null,"kanal D (v celoti)","kos",14,0,0]
[null,"kanal E (Je1 do Je6)","kos",6,0,0]
[null,"kanal G,H(v celoti)","kos",12,0,0]
[]
["3.9.","Izdelava požiralnika iz betonske cevi"]
[null,"DN 500 mm, komplet z izkopom, zasipom,"]
[null,"betonskim temeljem, LŽ rešetko IMP art. 401,"]
[null,"in obdelavo priključka na odtok, globine 2 m"]
[]
[null,null,"kos",6,0,0]
[]
["3.10.","Izvedba dodatne zaščite  TK cevi ob nadzoru upravljalca (dodatna zaščitna cev ter obbetoniranje)"]
[null,null,"m",100,0,0]
[]
["3.11.","Izdelava dodatnega priključka za  kaskadni jašek DN1000:priključek za cev DN250,obdelava mulde,  odcep 450 DN250/200, koleno 450 DN200, cev ter koleno 900 ter dodatni priključek DN200"]
[]
[null,null,"kos",9,0,0]
[]
["3.12.","Izdelava opaža za betonski nosilec, višina podpiranja do 3m, razopaženje in čiščenje"]
[null,null,"m2",30,0,0]
["3.13.","Dobava in vgradnja srednje zahtevne armature nad fi 12"]
[null,null,"kg",200,0,0]
["3.14.","Dobava in vgradnja betona MB30"]
[null,null,"m3",10,0,0]
[]
["3.15.","Izvedba prečkanja magistralne ceste s podbijanjem cestišča na dolžini 18 m, padec 2% ter vgradnja PEHD ali PVC cevi DN250"]
[null,null,"kos",0,0,0]
[]
["3.16.","Izvedba preboja skozi AB temelj debeline do 1 m za svetlo odprtino do 0.5m2, skupaj z vgradnjo PVC cevi DN400 ter zastičenjem stikov"]
[null,null,"kos",12,0,0]
[]
["3.17.","Dobava in polaganje NL DN 100 na peščeno posteljico debeline 10cm s peščenim obsutjem po detajlu (0.20 m3/m)"]
[null,"tlanči vod H","m",330,0,0]
[null,"prestavitve vodovoda","m",50,0,0]
[]
["3.18.1","Položitev ločilne plasti - polst 200 g / m2"]
[null,null,"m2",12.5,0,0]
[]
["3.18.2.","Izvedba izravnalnega sloja pod temelno ploščo v debelini 10 cm, obsip črpališča v sloju debeline do 50 cm"]
[null,null,"m3",20,0,0]
[]
["3.18.3.","Izdelava betonskih elementov črpališča po detajlu, izdelava temeljne betonske plošče debeline 20 cm, sidrnim betonskim kolobarjem beton in krovno betonsko ploščo C25/30. V ceni upoštevati tudi opaže"]
[null,null,"m3",6,0,0]
[]
["3.18.4.","Armiranje betonskih elementov po detajlu. Enostavna armatura do f i 12mm. "]
[null,null,"kg",400,0,0]
[]
["3.18.5.","Dobava in vgradnja poliesterskega črpališča DN 1600 SN 10 skupaj z zračnikom ob cestišču, dvodelnim pokrovom 400 kN, globine 5 m (črpalna komora 1,5m) ter naslednjimi elementi","kos",1,0,0]
[null,"-črpalka Q=5l/s, h=15.5 m, 400V, z rotorjem za razrez večjih delov, možnost dviga z ležišča, s potrebnim avtomatskim krmiljenjem ter GSM javljanjem napak","kos",2,0,0]
[null,"GSM modem-to-pass za dvosmerno delovanje, napajalnik - pretvorba iz 220 na 24V ter varovalko","kos",1,0,0]
[null,"Q DN 100","kos",4,0,0]
[null,"FF 1500 DN 100","kos",2,0,0]
[null,"FF 1000 DN 100","kos",2,0,0]
[null,"protipovratni ventil DN 100","kos",2,0,0]
[null,"OKZ DN 100","kos",2,0,0]
[null,"T DN 100","kos",1,0,0]
[null,"FF 600 DN 100","kos",1,0,0]
[null,"EU DN 100","kos",1,0,0]
[null,"inox lestev  2.7m","kos",1,0,0]
[null,"inox podest nad črpalkami","kos",1,0,0]
[null,"skupaj z NN povezavo do omarice","kos",1,0,0]
[]
["3.19.","Dobava, montaža in obbetoniranje fazonskih kosov na tlačnem cevovodu ter prestavitvi vodovoda"]
[null,"EU DN 100","kos",4,0,0]
[null,"Q 900 DN100","kos",1,0,0]
[null,"Q 450 DN100","kos",1,0,0]
[null,"MMK 450 DN100","kos",1,0,0]
[null,"MMK 22,50 DN100","kos",1,0,0]
[null,"MMK 11,250 DN100","kos",1,0,0]
[null,"Ogrlica za LTŽ cevi z vgradilno garnituro in cestno kapo DN 100/1'')","kos",4,0,0]
[]
["3.20.","Zarez obstoječih vodovodnih cevi DN 100 za izvedbo prestavitev"]
[null,null,"kos",4,0,0]
[]
["3.21.","Izvedba prestavitve obstoječih vodovodnih priključkov (do 1.5'') - v območju gradbene jame, širina do 5 m, z vsemi deli"]
[null,null,"kos",15,0,0]
[]
[]
[null,"MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[]
["4","OSTALA DELA"]
[]
["4.1","Fina poravnava tamponskega planuma ceste (z dobavo materiala)"]
[]
[null,"kanal A","m2",1500,0,0]
[null,"kanal B","m2",522,0,0]
[null,"kanal C","m2",471,0,0]
[null,"kanal D,F","m2",998,0,0]
[null,"kanal E","m2",1005,0,0]
[null,"kanal G,H","m2",871,0,0]
[]
["4.2","Ponovno asfaltiranje cestnih površin z BB11"]
[null,"debeline 6cm "]
[]
[null,"kanal A","m2",0,0,0]
[null,"kanal B","m2",522,0,0]
[null,"kanal C","m2",0,0,0]
[null,"kanal D,F","m2",998,0,0]
[null,"kanal E","m2",1005,0,0]
[null,"kanal G,H","m2",871,0,0]
[]
["4.2/1","Ponovno asfaltiranje cestnih površin z BD 22 8cm ter BB11s  4 cm- državna cesta"]
[null,"kanal A","m2",1500,0,0]
[null,"kanal C","m2",500,0,0]
[]
["4.3.","Dobava in polaganje  bet. dvignjenih robnikov  15/25/100cm komplet z vsemi deli, vključno z betonsko podlago MB20 10cm, obbetoniranje z betonom MB15 in zastičenje stikov s FCM 1:2, z vsemi prenosi "]
[null,null,"m",100,0,0]
[]
["4.4.","Izdelava obloge brežin ter dna potoka v kamnu in betonu. Stiki med kamni so zastičeni s FCM 1:2 (z dobavo materiala ter vsemi prenosi), globine do 0.5m"]
[null,null,"m2",60,0,0]
[]
["4.5.","Vnos v kataster komunalnih naprav"]
[]
[null,"pavšal",null,null,0,0]
[]
["4.7.","Preizkus vodotesnosti kanalizacije"]
[]
[null,"pavšal",null,null,0,0]
[]
["4.8.","Tlačni preiskus cevovoda"]
[null,null,"m",330,0,0]
[]
["4.9.","Varnostni načrt ureditve gradbišča"]
[null,null,"kos",1,0,0]
[]
["4.10.","Izvedba zavarovanih brvi za  prehod ljudi čez izkopane kanale (skladno z zahtevami Uredbe!!)"]
[null,null,"kos",10,0,0]
[]
["4.11.","PID in POV dokumentacija (4 izvodi)"]
[null,"(kanalizacija ter črpališče)"]
[null,null,"kos ",1,0,0]
[]
["4.12.","Vzpostavitev raznih okrasnih zidcev in vrtnih robnikov v prvotno stanje","m",10,0,0]
[]
["4.13.","Dobava in posaditev raznih sadnih in okrasnih dreves","kos",5,0,0]
[]
["4.14.","Dobava in polaganje pranih plošč 30/30 na peščeno podlago in zstičenje stikov s FCM 1:2"]
[null,null,"m2",15,0,0]
["4.15.","Ročno in strojno rušenje obstoječih travnih plošč, njihovo zlaganje na stran in ponovna vgradnja po končanih delih na peščeno podlago"]
[null,null,"m2",15,0,0]
[]
["4.16.","Dezinfekcija ter tlačni preizkus vodotesnosti vodovoda","m",50,0,0]
[]
[null,"OSTALA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[]
[]
[" N.N. OMREŽJE IN DOVOD ZA ČRPALIŠČE LOKAVEC"]
[]
[]
["1. ","Zakoličba predvidene trase nove kabeljske kanalizacije za nizkonapetostne"]
[null,"dovode do objektov in črpališče","m",75,0,0]
[]
["2. ","Priprava in zavarovanje gradbišča","kos",1,0,0]
[]
["3.","Izdelava jaška f 80cm; globine 80cm s pokrovom za lažji promet"]
[null,"tip IMP 201","kos",1,0,0]
[]
["4.","Strojni in delno ročni izkop kabelskega kanala v zelenici in preko utrjene poti 0,5-1,0m globoko,"]
[null,"in odvoz odvečnega materiala na deponijo"]
[null,null,"m",50,0,0]
[]
["5.","Strojni in delno ročni izkop kabelskega kanala v zelenici in preko asfaltnih površin 0,5-1,0m"]
[null,"globoko in odvoz odvečnega materiala na deponijo"]
[null,null,"m",25,0,0]
[]
["6.","Izdelava kabeljske kanalizacije s stigmaflex cevmi 2xSCX 110mm,, nasutje s peskom granulacije"]
[null,"3-7mm- 10 cm, obbetoniranje-utrditev cevi s betonom MB100-25cm in zasutje jarka  s"]
[null,"z izkopanim materialom ter odvoz odvečnega materiala na deponijo; utrditev terena"]
[null,null,"m",70,0,0]
[]
["7.","PVC opozorilni trak","m",70,0,0]
[]
["8.","Ureditev cestnih in drugih površin po izvedbi kanalizacije; asfaltiranje, robniki, pločniki,"]
[null,"zelenica ipd ","ocena"]
[]
["9.","Kabel PP00-A 4x150mm2+2,5mm2, položen v novo kanalizacijo za napajanje RO-ČRP. Lokavec in"]
[null,"naselja kpl. s končniki in glavami","m",75,0,0]
[]
["10.","Kabel PP00-A 4x35mm2+2,5mm2, položen v novo kanalizacijo za priklop črpališča"]
[null,"kpl. s končniki in glavami","m",35,0,0]
[]
[11,"Priklop kablov v TP in RO; kpl. z oznakami in ažurirano shemo"]
[null,null,"kos",2,0,0]
[]
["12.","Položitev ozemljila z valjancem Fe-Zn 25x4mm; položenim ob trasi kanalizacije, kpl.z križnimi"]
[null,"spojkami","m",96,0,0]
[]
["13.","Izdelava spojev med ozemljilom in svetilkami javne razsvetljave z vodnikom P/F-Y 16mm kpl."]
[null,null,"kos",4,0,0]
[]
[]
["14. ","Izdelava in montaža razdelilne prostostoječe omare RO-ČRP; inox dim: 700x100x500mm, tipska"]
[null,"EL-GO, nameščena na betonskem podstavku, z naslednjo opremo:"]
[null,"2x podnožje varovalk NTSL 250/80A 3f.kpl. z varovalnimi vložki "]
[null,"2x podnožje varovalk NTSL 250/35A 3f.kpl. z varovalnimi vložki "]
[null,"2x podnožje varovalk NTSL 250/.. 3f."]
[null,"1x podnožje varovalk TZ 25/25A 3f., kpl z varovalnimi vložki"]
[null,"1x prenapetostni odvodniki 15kA-0,5kV 3F."]
[null,"napajalne zbiralke","kos",1]
[null,"zbiralka PeN  ","kos",1]
[null,"drobni spojni in nespecifizirani material"]
[null,"Vse zmontirano, ožičeno in opremljeno z napisnimi tablicami","kpl",1]
[null,null,"kos",1,0,0]
[]
["15.","Meritve ozemljil in instalacij"]
[null,null,"ocena"]
[]
[]
[null,"SKUPAJ  N.N. RAZVOD IN PRIKLOP ČRPALIŠČA:",null,null,null,0]

{"sheet":"USTJE","index":3,"n_rows":537,"n_cols":7,"rows_kept":537,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,3,14,5],[15,3,15,5],[6,3,6,5],[5,1,5,6],[8,3,8,5],[9,3,9,5],[13,3,13,5],[4,1,4,6],[2,1,2,6],[3,1,3,6],[7,3,7,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"KANALIZACIJA USTJE"]
[]
[null,"REKAPITULACIJA"]
[]
[null,"1.","PREDDELA ",null,null,null,0]
[null,"2.","ZEMELJSKA  DELA",null,null,null,0]
[null,"3.","MONTAŽNA IN BETONSKA DELA",null,null,null,0]
[null,"4.","OSTALA DELA",null,null,null,0]
[null,"5.","Črpališče Dolenje",null,null,null,0]
[null,"6.","NN priključek - črpališče Ustje",null,null,null,0]
[null,"7.","Nepredvidena dela - 10%",null,null,null,0]
[null,null,"SKUPAJ € ",null,null,null,0]
[null,null,"DDV 20%",null,null,null,0]
[null,null,"SKUPAJ  DELA €",null,null,null,0]
[]
[]
[]
[]
[null,"1.","PREDDELA"]
[]
[1,1,"Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem"]
[null,null,"-kanal Dolenje 1","m",410.2,0,0]
[null,null,"-kanal Dolenje 2","m",61,0,0]
[null,null,"-kanal Dolenje 3","m",32,0,0]
[null,null,"-kanal Bačerji 1","m",398,0,0]
[null,null,"-kanal Bačerji 2","m",26.5,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 1","m",422,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 2","m",271.5,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 3","m",647,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 4","m",355,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 5","m",86,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 6","m",70,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 7","m",236.5,0,0]
[{"$nulls":4},3015.7]
[1,2,"Zakoličba obstoječih komunalnih naprav"]
[null,null,"pavšal",null,null,0,0]
[]
[1,3,"Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon)"]
[null,null,"-kanal Dolenje 1","kos",16,0,0]
[null,null,"-kanal Dolenje 2","kos",3,0,0]
[null,null,"-kanal Dolenje 3","kos",3,0,0]
[null,null,"-kanal Bačerji 1","kos",15,0,0]
[null,null,"-kanal Bačerji 2","kos",3,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 1","kos",10,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 2","kos",16,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 3","kos",30,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 4","kos",19,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 5","kos",3,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 6","kos",5,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 7","kos",15,0,0]
[]
[1,4,"Čiščenje površin, zaraslih z grmovjem v širini 5 m"]
[null,null,null,"m2",20,0,0]
[]
[1,5,"Sekanje dreves z razžagovanjem in odvozom na deponijo do 5 km"]
[null,null,null,"kos",5,0,0]
[]
[1,6,"Prometno zavarovanje cest pri izvajanju prekopa s postavitvijo signalizacije"]
[null,null,"pavšal",null,null,0,0]
[]
[1,7,"Zasek obstoječega asfalta"]
[null,null,"-kanal Dolenje 1","m",820,0,0]
[null,null,"-kanal Dolenje 2","m",122,0,0]
[null,null,"-kanal Dolenje 3","m",65,0,0]
[null,null,"-kanal Bačerji 1","m",220,0,0]
[null,null,"-kanal Bačerji 2","m",0,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 1","m",560,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 2","m",305,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 3","m",1295,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 4","m",720,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 5","m",60,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 6","m",140,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 7","m",240,0,0]
[]
[1,8,"Rušenje asfaltnega ustroja z nakladanjem in odvozom v deponijo do 35 km"]
[null,null,"-kanal Dolenje 1","m2",1178,0,0]
[null,null,"-kanal Dolenje 2","m2",165,0,0]
[null,null,"-kanal Dolenje 3","m2",91,0,0]
[null,null,"-kanal Bačerji 1","m2",213,0,0]
[null,null,"-kanal Bačerji 2","m2",0,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 1","m2",730,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 2","m2",637,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 3","m2",1444,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 4","m2",742,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 5","m2",72,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 6","m2",148,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 7","m2",338,0,0]
[]
[]
[1,9,"Izdelava priključka na obstoječi  PE jašek, za PVC cev do 260mm"]
[null,null,null,"kos",2,0,0]
[]
[null,null,"PREDDELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[null,"2.","ZEMELJSKA DELA"]
[]
[1,1,"Strojni izkop humusa na trasi kanalizacije v sloju debeline do 20 cm z odmetom na rob izkopa"]
[null,null,"-kanal Bačerji 1","m3",137,0,0]
[null,null,"-kanal Bačerji 2","m3",12,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 5","m3",34,0,0]
[]
[1,2,"Strojni izkop jarkov v III in IV ktg za kanalizacijo v suhem terenu , širine do 1.5 m globine do 3.5 m, naklon brežin 70°, z odlaganjem na rob izkopa."]
[null,null,"-kanal Dolenje 1","m3",null,0,0]
[null,null,"-kanal Dolenje 2","m3",null,0,0]
[null,null,"-kanal Dolenje 3","m3",null,0,0]
[null,null,"-kanal Bačerji 1","m3",1076,0,0]
[null,null,"-kanal Bačerji 2","m3",71,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 1","m3",null,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 2","m3",null,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 3","m3",null,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 4","m3",null,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 5","m3",306,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 6","m3",null,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 7","m3",null,0,0]
[]
[1,3,"Strojni izkop jarkov v III in IV ktg za kanalizacijo v suhem terenu , širine do 1.5 m globine do 3.5 m, naklon brežin 70°, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo na razdalji do 10 km"]
[null,null,"-kanal Dolenje 1","m3",1976,0,0]
[null,null,"-kanal Dolenje 2","m3",237,0,0]
[null,null,"-kanal Dolenje 3","m3",130,0,0]
[null,null,"-kanal Bačerji 1","m3",225,0,0]
[null,null,"-kanal Bačerji 2","m3",null,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 1","m3",652,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 2","m3",912,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 3","m3",1835,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 4","m3",865,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 5","m3",93,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 6","m3",151,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 7","m3",378,0,0]
[]
[1,4,"Ročni izkop z odmetom na rob, globine do 2 m, na križanjih z ostalimi komunalnimi vodi (ocena 1%)"]
[null,null,null,"m3",89.07000000000001,0,0]
[]
[1,5,"Črpanje vode iz jarkov med izkopom in montažo (Obračun po dejansko porabljenem času, črpalka potrebne zmogljivosti)"]
[null,null,null,"kWh",120,0,0]
[]
[1,6,"Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm, širina DN + 0,30m"]
[null,null,"-kanal Dolenje 1","m2",246,0,0]
[null,null,"-kanal Dolenje 2","m2",36,0,0]
[null,null,"-kanal Dolenje 3","m2",19,0,0]
[null,null,"-kanal Bačerji 1","m2",238,0,0]
[null,null,"-kanal Bačerji 2","m2",15,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 1","m2",253,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 2","m2",162,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 3","m2",388,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 4","m2",213,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 5","m2",51,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 6","m2",42,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 7","m2",141,0,0]
[]
[1,7,"Zasip kanalizacijskih cevi in jaškov z nevezanim materialom 0-150 mm, vključno z dobavo, ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod voznimi površinami)"]
[null,null,"-kanal Dolenje 1","m3",1914,0,0]
[null,null,"-kanal Dolenje 2","m3",228,0,0]
[null,null,"-kanal Dolenje 3","m3",125,0,0]
[null,null,"-kanal Bačerji 1","m3",209,0,0]
[null,null,"-kanal Bačerji 2","m3",null,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 1","m3",607,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 2","m3",871,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 3","m3",1736,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 4","m3",811,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 5","m3",386,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 6","m3",140,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 7","m3",606,0,0]
[]
[1,8,"Zasip jarka z nevezanim materialom SIST 1610, 7.1 priloga B, 0-63 mm (tampon), vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasti 20 cm (pod voznimi površinami)"]
[null,null,"-kanal Dolenje 1","m3",235,0,0]
[null,null,"-kanal Dolenje 2","m3",33,0,0]
[null,null,"-kanal Dolenje 3","m3",18,0,0]
[null,null,"-kanal Bačerji 1","m3",43,0,0]
[null,null,"-kanal Bačerji 2","m3",null,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 1","m3",146,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 2","m3",128,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 3","m3",289,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 4","m3",148,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 5","m3",15,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 6","m3",29,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 7","m3",67,0,0]
[]
[1,9,"Zasip kanalizacijskih cevi in jaškov z materialom izkopa ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod nevoznimi površinami)"]
[null,null,"-kanal Bačerji 1","m3",1060,0,0]
[null,null,"-kanal Bačerji 2","m3",70,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 5","m3",302,0,0]
[]
[1,10,"Humusiranje, planiranje in zatravitev zelenic s humusnim materialom  v sloju debeline 20cm"]
[null,null,"-kanal Bačerji 1","m2",137,0,0]
[null,null,"-kanal Bačerji 2","m2",13,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 5","m2",34,0,0]
[]
[null,null,"ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[null,"3.","MONTAŽNA IN BETONSKA DELA"]
[]
[1,1,"Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi SN4 DN200  na betonsko posteljico C12/15 debeline 10cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.17 m3/m)"]
[null,null,"-kanal Dolenje 1","m",410,0,0]
[null,null,"-kanal Dolenje 2","m",61,0,0]
[null,null,"-kanal Dolenje 3","m",32,0,0]
[null,null,"-kanal Bačerji 1","m",110,0,0]
[null,null,"-kanal Bačerji 2","m",null,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 1","m",null,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 2","m",271.5,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 3","m",647,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 4","m",355.5,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 5","m",24,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 6","m",70,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 7","m",null,0,0]
[]
[1,2,"Dobava in polaganje PEHD cevi DN110 PN8   na peščeno posteljico debeline 10cm s polnim obsutjem po detajlu (0.30 m3/m)"]
[null,null,"-kanal Ustje 1","m",422,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 7","m",236.5]
[]
[]
[1,3,"Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi SN4 DN200  na betonsko posteljico C12/15 debeline 10cm z delnim obbetoniranjem po detajlu (0.06 m3/m)- pod nevoznimi površinami"]
[null,null,"-kanal Bačerji 1","m",288,0,0]
[null,null,"-kanal Bačerji 2","m",26.5,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 5","m",62]
[]
[1,4,"Dobava in polaganje PE kanalizacijskih cevi  DN160 (STIGMAFLEX)  na peščeno posteljico debeline 10cm s polnim obsutjem -zaščita pri križanju s plinovodom"]
[null,null,null,"m",6,0,0]
[]
[1,5,"Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi  DN 250, L=500 cm, vključno z 2 x zaključna manšeta DSI tip KG - zaščita vodovodnih cevi"]
[null,null,null,"kos",5,0,0]
[]
[1,6,"Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška svetlega premera 1000 mm, vključno z muldo in vtokom in iztokom in posteljico iz betona. (Meri se globina PE stene jaška do dna mulde!) "]
[null,null,"`-globine do 2,00 m","kos",2,0,0]
[null,null,"`-globine nad 2,00 m","kos",2,0,0]
[]
[1,7,"Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška svetlega premera 1000 mm, vključno z muldo, vtokom in dvema iztokoma, INOX rešetko in posteljico iz betona. (Meri se globina PE stene jaška do dna mulde!) Jašek  Us2_14 po detajlu "]
[null,null,"`-globine nad 2,00 m","kos",1,0,0]
[]
[1,8,"Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška svetlega premera 800 mm, vključno z muldo in vtokom in iztokom in posteljico iz betona. (Meri se globina PE stene jaška do dna mulde!) "]
[null,null,"`-globine do 2 m","kos",81,0,0]
[null,null,"`-globine nad 2 m","kos",18,0]
[]
[1,9,"Dobava in montaža jaška iz BC svetlega premera 800 mm, vključno z zatesnitvijo odprtine za prehod cevi po detajlu. Jaški na tlačnem cevovodu Ustje 1"]
[null,null,"`-globine do 2 m","kos",6,0,0]
[]
[1,10,"Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega črpališča svetlega premera 1400 mm, vključno z vtokom DN 200 in zatesnitvijo vtoka in iztoka iz PD dn 125 ter ležiščem iz betona - po detajlu. (Meri se globina PE stene jaška do dna mulde!) "]
[null,null,"`-črpalni jašek globine do 3 m","kos",1,0,0]
[null,null,"`- lovilna košara z vodili in verižico za dvigovanje, vse AISI 304","kg",30,0,0]
[null,null,"`-AB krovna plošča debeline 15 cm, premera 180cm, vključno z opažem, armaturo in vgradnjo pokrova 750x750 mm EN 124 C","kos",1,0,0]
[null,null,"`-lestev iz pravokotne cevi 40x20x1,2 L=300mm kos 9 in pravokotne cevi 60x20x1.2 L=2440 mm kos2, vključno s pritrdilnim materialom po detajlu, Vse AISI 304","kos",1,0,0]
[null,null,"`-zračnik iz cevi 114,3x350x2 mm in 2x koleno 90° 114,3x 2 mm","kos",1,0,0]
[null,null,"`-betonski prstan -podložni beton za krovno ploščo MB 20 širine 40 cm, višine 20 cm ","m3",0.45,0,0]
[]
[1,11,"Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN 124 klasa najmanj B, preseka 600mm, vključno z AB obročem in odprtinami za prezračevanje -v zelenici"]
[null,null,null,"kos",9,0,0]
[]
[1,12,"Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 D vključno z AB obročem, gumi tesnilom, premera 600mm-pod voznimi površinami. (npr. PAM REXEL CDRX60AF)"]
[null,null,null,"kos",95,0,0]
[]
[1,13,"Dobava in vgradnja dodatnega priključka na poliesterskem jašku za cev DN 200"]
[null,null,null,"kos",11,0,0]
[]
[1,14,"Obloga struge s kamnitim lomljencem premera ca 30 cm na 15 cm podložnega betona MB 10. Reže med kamni od polovice kamna navzgor se zapolnijo z zemljino od izkopa. Širina rež med kamni ca 5 cm"]
[null,null,"`-prečkanje potoka Jovšček","m3",8.45,0,0]
[null,null,"`-prečkanje potoka Hojnica","m3",4,0]
[]
[1,15,"Izdelava priključka na obstoječi kanal v jašku iz poliestra, velikost priključne cevi 125 mm"]
[null,null,null,"kos",2,0,0]
[1,16,"Izvedba dodatne zaščite plinovodnih in TK cevi ob nadzoru upravljalca (dodatna zaščitna cev ter obbetoniranje)"]
[null,null,null,"m",35,0,0]
[]
[1,17,"ČRPALIŠČE USTJE-Dobava in vgrajevanje opreme za črpališče. V opremo je vključen ves tesnilni in pritrdilni materjal"]
[null,null,"GSM modem-to-pass za dvosmerno delovanje, napajalnik - pretvorba iz 220 na 24V ter varovalko","kos ",1,0,0]
[null,null,"zobata spojka za cevi iz PE GGG 40 DN 125","kos ",4,0,0]
[null,null,"nepovratni ventil GGG 40, DN 125, z gumi vpetjem","kos ",1,0,0]
[null,null,"PKZ DN 125 z gumi klinom in kolesom","kos ",1,0,0]
[null,null,"T kos GGG40 DN 125/80","kos ",1,0,0]
[null,null,"FFK 45° DN 125 PN 10","kos ",2,0,0]
[null,null,"nepovratni ventil GGG 40, DN 80, z gumi vpetjem","kos ",2,0,0]
[null,null,"OKZ DN 80 z gumi klinom in kolesom","kos ",2,0,0]
[null,null,"FFQ DN 80 PN 10","kos ",1,0,0]
[null,null,"FF DN 80 PN 10 AISI 304, L=1000 mm, natančna dolžina določena ob montaži","kos ",2,0,0]
[null,null,"koleno z zaklepnim mehanizmom za hitro montažo in demontažo črpalk","kos ",2,0,0]
[null,null,"potopna črpalka za odpadno vodo(ustreza  ITT Flygt NP 3085.160 MT), vključno s tipalom FLS, motornim kablom, komplet z verigo iz AISI in vsem montažnim in pritrdilnim materialom","kos ",2,0,0]
[null,null,"vodilo za dvig črpalk - cev AISI 304 50/46x2x2600 z nastavki za pritrditev","kos ",4,0,0]
[null,null,"T kos GGG40 DN 80/80","kos ",1,0,0]
[null,null,"FFR DN 125/100/200","kos ",1,0,0]
[]
[1,18,"Dobava in vgrajevanje opreme jaške na tlačnem cevovodu. V opremo je vključen ves tesnilni in pritrdilni materjal"]
[null,null,"FF 100/500","kos",10,0,0]
[null,null,"T 100/50","kos",5,0,0]
[null,null,"FF 50/300","kos",3,0,0]
[null,null,"FF 50/500","kos",2,0,0]
[null,null,"zasun DN 50 l=150mm s kolesom","kos",5,0,0]
[null,null,"X kos DN 50/2\"","kos",5,0,0]
[null,null,"dvovijačnik in gasilska spojka s pokrovom","kos",5,0,0]
[null,null,"zobata spojka za cevi iz PE GGG 40 DN 110","kos",10,0,0]
[]
[null,null,"MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[null,"4.","OSTALA DELA"]
[]
[1,1,"Planiranje tamponskega planuma ceste z natančnostjo +- 1cm z uvaljanjem"]
[null,null,"-kanal Dolenje 1","m2",1178,0,0]
[null,null,"-kanal Dolenje 2","m2",165,0,0]
[null,null,"-kanal Dolenje 3","m2",91,0,0]
[null,null,"-kanal Bačerji 1","m2",214,0,0]
[null,null,"-kanal Bačerji 2","m2",0,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 1","m2",730,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 2","m2",637,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 3","m2",1445,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 4","m2",742,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 5","m2",72,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 6","m2",148,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 7","m2",338,0,0]
[]
[1,2,"Ponovno asfaltiranje cestnih površin z bitudrobirjem BD 016 debeline 5cm in bitumenskim betonom BB 08 debeline 3cm"]
[null,null,"-kanal Dolenje 1","m2",1178,0,0]
[null,null,"-kanal Dolenje 2","m2",165,0,0]
[null,null,"-kanal Dolenje 3","m2",91,0,0]
[null,null,"-kanal Bačerji 1","m2",214,0,0]
[null,null,"-kanal Bačerji 2","m2",0,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 1","m2",730,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 2","m2",637,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 3","m2",1445,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 4","m2",742,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 5","m2",72,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 6","m2",148,0,0]
[null,null,"-kanal Ustje 7","m2",338,0,0]
[]
[1,3,"Izvedba zavarovanih brvi za  prehod ljudi čez izkopane kanale (skladno z zahtevami Uredbe!!)"]
[null,null,null,"kos",10,0,0]
[]
[1,4,"Vzpostavitev vrtnih robnikov v prvotno stanje"]
[null,null,null,"m",20,0,0]
[]
[1,5,"Vzpostavitev cestnih robnikov v prvotno stanje"]
[null,null,null,"m",40,0,0]
[]
[1,6,"Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO-1 in navodili upravljalca kanal. "]
[null,null,null,"m",2639.5,0,0]
[]
[1,7,"Preizkus vodotesnosti kanalizacije"]
[null,null,null,"m",2639.5,0,0]
[]
[1,8,"Pregled kanalizacije s kamero"]
[null,null,null,"m",2639.5,0,0]
[]
[1,9,"Projekt za obratovanje in vzdrževanje (3 izvodi)"]
[null,null,null,"kos ",1,0,0]
[]
[1,10,"Projekt izvedenih del (3 izvodi) (skupaj z obema črpališčema)"]
[null,null,null,"kos",1,0,0]
[null,null,"OSTALA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[]
[]
[null,null,"ČRPALIŠČE Č4- Dolenje"]
[null,null,"(posoda črpališča in elektro priključek sta že izvedena)"]
[]
[]
[null,"1.","Dobava in vgradnja fazonskih kosov za montažo črpalk , skupaj s pritrditvijo na stene"]
[]
[null,null,"FF80 nerjavno jeklo l=2000","kos",2]
[null,null,"FF80 nerjavno jeklo l=200","kos","1"]
[null,null,"povratna loputa DN80","kos",2]
[null,null,"Q80 nerjavno jeklo","kos",3]
[null,null,"zasun DN80","kos",2]
[null,null,"Q80 nerjavno jeklo","kos",3]
[null,null,"FF80 l=500 ","kos",1]
[null,null,"FFR80/100 l=200","kos",1]
[null,null,"Q100","kos",1]
[null,null,"FF100 l=1000 ","kos",1]
[null,null,"T80/80","kos",1]
[null,null,null,"komplet",1,0,0]
[]
[]
[null,"2.","Dobava in vgradnja kompleta črpalk za fekalne vode. V kompletu sta predvidene 2 črpalke na izmenično vklapljanje Skupaj z avtomatiko za nivojsko in izmenično vklapljanje, omarico za upravljanje izmenično vklapljanje, omarico za upravljanje in merilno omarico skupaj z nosilnimi ogrodji in vsemi pomožnimi deli Predvidene so črpalke zmogljivosti 12l/sek pri H=13m moči 3,4  kW   380 V komplet . Skupaj z nosilno nogo črpalke, GSM sistemom javljanja napak na sprejemni center ali na vzdrževalca , montažo in zagonom ( EMU tip 08,73 W ali ustrezno)"]
[null,null,"(GSM modem-to-pass za dvosmerno delovanje, napajalnik - pretvorba iz 220 na 24V ter varovalko)"]
[null,null,null,"kos",1,0,0]
[]
[null,null,"SKUPAJ - črpališče Dolenje",null,null,null,0]
[]
[null,null,"Nizkonapetostno omrežje (NNO) - priključek"]
[null,null," "]
[null,"A."," GRADBENI DEL ZA NNO"]
[]
[null,null,"Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus"]
[]
[null,"1."," Zakoličba obstoječih komunalnih naprav na obravnavanem območju"]
[null,null,null,"m",65,0,0]
[null,"2."," Zakoličba trase predvidene NN kabelske kanalizacije"]
[null,null,null,"m",65,0,0]
[]
[null,"3."," Izdelava jaška dim.: 1,2 x 1,2 x 1,0m gl.s  pokrovom"]
[null,null,"   za težki promet tip IMP art.203"]
[null,null,null,"kos",2,0,0]
[]
[null,"5."," Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala delno v utrjeni poti, delno v zelenici  dim.: 0,5 x 1,0m globine"]
[null,null,"    "]
[null,null,null,"m",65,0,0]
[]
[null,"6.","Izdelava  kabelske kanalizacije z  2 x stigmaflex cevjo fi 110mm nasutje  s peskom granulacije   3÷7mm 10cm,  zasutje z  izkopanim materialom,   odvoz odvečnega materiala, utrditev terena"]
[null,null,null,"m",5,0,0]
[]
[null,"7.","Izdelava  kabelske kanalizacije z 2 x stigmaflex cevjo fi 110mm, nasutje  s peskom granulacije 3÷7mm 10cm, obbetoniranje z betonom MB100 25cm, zasutje z  izkopanim materialom,  odvoz odvečnega materiala, utrditev terena"]
[null,null,null,"m",58,0,0]
[]
[null,"8.","PE cev fi  110mm"]
[null,null,null,"m",8,0,0]
[null,"9.","Izdelava temelja za betonski steber K9"]
[null,null,"    "]
[null,null,null,"kos",1,0,0]
[null,"10.","Izdelava temelja in betonskega  podstavka dim. 1300 x 350mm višine 800mm za merilno priključno omarico, ter elektro omarico črpališča, komplet z vijaki za pritditev omaric, ter obzidavo omaric"]
[null,null,"    "]
[null,null,null,"kpl",1,0,0]
[null,"11."," Pripravljalna in nepredvidena dela 7%  "]
[null,null,null,0.07]
[null,"12."," Pridobitev soglasji ( Elektro Primorska,  ……. )"]
[null,null,null,"(ocena)",null,0,0]
[]
[null,"S","SKUPAJ GRADBENA DELA ZA NNO",null,null,null,0]
[]
[]
[null,"B"," ELEKTROMONTAŽNI DEL",null,"merska enota","količina","znesek/kos"]
[]
[null,null,"Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus"]
[]
[null,"1.","Kabel X00/0-A  3  x 70 + 71,5mm2 obešen na obstoječestrežno stojalo  in novi drog K9"]
[null,null,null,"m",43,0,0]
[null,"2.","Kabel  XP00-A  4  x 35 + 2,5 mm2  položen  v novo kabelsko kanalizacijo"]
[null,null,null,"m",77,0,0]
[]
[null,"3."," PVC opozorilni trak"]
[null,null,null,"m",77,0,0]
[null,"4."," Izdelava kabelske spojke 3x70mm + 71,5mm2 Al"]
[null,null,null,"kos",2,0,0]
[null,"5."," Izdelava kabelskega končnika 4x35mm2 Al"]
[null,null,null,"kos",2,0,0]
[]
[null,"6."," Priklop kabla  X00/0-A 3x70 + 71,5mm2 na obstoječi zidni konzoli, ter na predvidenem drogu K9"]
[null,null,null,"kos",2,0,0]
[]
[null,"7."," Izdelava ozemljitve z valjancem Fe/Zn 25x4mm"]
[null,null,null,"m",80,0,0]
[]
[null,"8.","Križne spojke za spoj valjanca Fe/Zn 25x4mm"]
[null,null,null,"kos",6,0,0]
[]
[null,"9.","Stikalni blok MPO  je sestavljen iz nadometne tipske omare  PMO 3 NG 3/K "]
[null,null," z dvoje  vrati in ključavnico elektrodistribucije nameščen na betonski podstavek"]
[null,null,"opremljen s sledečo opremo:"]
[null,null,"NV varovalčni ločilnik 250A/3x20A"]
[null,null,"Tarifni odklopnik  TO432000"]
[null,null,"Tarifna URA"]
[null,null,"Števec energije MT 300…Iskra"]
[null,null,"Števčna plošča"]
[null,null,"Tipka za limitator"]
[null,null,"Rele PR 59 komplet s podnožjem"]
[null,null,"prenapetostni odvodnik 4x"]
[null,null,"vrstne sponke,drobni in vezni materjal,  napisi, oznake, "]
[null,null,"enopolna shema"]
[null,null,null,"kos",1,0,0]
[null,"10.","Dobava in postavitev betonskega stebra K9 "]
[null,null,null,"kos",1,0,0]
[null,"11.","Vodnik P/F 25mm2"]
[]
[null,null,null,"m",16,0,0]
[null,"12."," Meritve, pregledi in priklopi ter izdaja atestov"]
[null,null,null,"kos",1,0,0]
[]
[null,"13."," Izdelava PID, ter vpis trase v kataster komunalnih naprav  za vse kable"]
[null,null,null,"kos"]
[]
[null,"14."," Nepredvidena elektromontažna dela z vpisom  v gradbeni dnevnik"]
[null,null,null,"ur  (ocenjeno)",2,0,0]
[null,"15."," Drobni material "]
[null,null,null,0.02,null,0,0]
[{"$nulls":5},0,0]
[null,"16."," Priprava materiala in dela, ter manipulativni stroški,"]
[null,null,"ter zavarovanje gradbišča  "]
[null,null,null,0.06,null,0,0]
[null,"17.","Stroški nadzora elektrodistribucije"]
[null,null,null,"ur  (ocenjeno)",2,0,0]
[]
[null,"S","SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNI DEL  NNO",null,null,null,0]
[]
[]
[null,"II.","ELEKTRIČNE INSTALACIJE V OBJEKTU"]
[{"$nulls":5},"količina","znesek/kos"]
[null,null,"Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus"]
[]
[null,"1.","Stikalni blok ŞT.B.-Č (črpališče) je sestavljen iz tipske n/o omarice "]
[null,null,"GW46022 opremljene s sledečo opremo:"]
[null,null,"glavno stikalo KG32E Schrack","kos",1,0,0]
[null,null,"zaščitno stikalo na diferenčni tok FIP25-4/0,03A Moeller","kos",1,0,0]
[null,null,"prenapetostna zaščita EVM 275","kos",2,0,0]
[null,null,"Instalaciski odklopniki FAZN C/3/16A","kos",3,0,0]
[null,null,"Instalaciski odklopniki FAZN C/16,10, 6A","kos",3,0,0]
[null,null,"el. grelnik 100W","kos",1,0,0]
[null,null,"sobni termostat","kos",1,0,0]
[null,null,"vrstne sponke,drobni in vezni material,  napisi, oznake, obročkanje kablov,"]
[null,null,"enopolna shema","kpl.",1,0,0]
[]
[null,"2.","Stikalni blok  - avtomatika črpališča "]
[null,null,"opremljene s pripadajočo opremo opremo, komplet z napajalnim delom in krmilno avtomatiko, štirimi nivojskimi stikali, ter pripadajočimi kabelskimi povezavami:"]
[null,null,null,"kpl",1,0,0]
[]
[null,"3.","Vodnik  PP00-Y   5 x 6mm2","m",5,0,0]
[]
[null,"4.","Vodnik  FG7R 5 x 4mm2","m",5,0,0]
[]
[null,"5.","Vodnik  FG7R 3 x 2,5mm2","m",15,0,0]
[]
[null,"6.","Vodnik  FG7R 3 x 1,5mm2","m",25,0,0]
[]
[null,"7.","Vodnik  P/F 25mm2","m",10,0,0]
[]
[null,"8.","Vodnik  P/F 6mm2","m",40,0,0]
[]
[null,"9.","Instalacijska cev P.i.c. fi 16mm","m",20,0,0]
[]
[null,"10.","Vtičnica 230V,16A n/o  IP 55","kos",2,0,0]
[]
[null,"11.","Doza n/o za itenačitev potencialov","kos",3,0,0]
[]
[null,"12.","Pocinkan valjanec Fe/Zn 25x4","m",30,0,0]
[]
[null,"13.","PN cev fi 16mm komplet s spojnimi elementi","m",22,0,0]
[]
[null,"14.","Objemke 1\", 1-1/2\", 2\" za ozemljitev vodovodnik cevi","kos",6,0,0]
[]
[null,"15.","Drobni material","%",0.05,0,0]
[]
[null,"16.","Razna nepredvidena dela","%",0.02,0,0]
[]
[null,"17.","Sodelovanje pri zagonu črpališča","ur",2,0,0]
[]
[null,"18.","Meritve električne instalacije in ozemljitev","kpl",1,0,0]
[]
[]
[null,"S","SKUPAJ ELEKTROINSTALACIJE V OBJEKTU",null,null,null,0]
[]
[]
[null,null,"Elektro priključek črpališča skupaj",null,null,null,0]