## Rekapitulacija
4.1 PROJEKTANTSKA OCENA - POPIS (1. faza)
REKAPITULACIJA
4.1.1 | Gradbena dela za VN | 0 | €
4.1.2 | Elektromontažna dela VN | 0 | €
4.1.3 | Monitoring terena | 0 | €
4.1.4 | Ostalo | 0 | €
| SKUPAJ brez DDV: | 0 | €
| DDV 20% | 0 | €
| SKUPAJ z DDV: | 0 | €

## Gradbena_dela
4.1.1 GRADBENA DELA ZA VN
Dobava, prevoz, montaža, preizkus, vgradnja, zidarska pomoč,
ožičenje, z veznim in pritrdilnim materialom ter meritve
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost | Cena/enoto | Vrednost
1 | Sečnja lesne zarasti na gozdni poti ter odvoz | kpl | 1 | 0 | 0
OPOMBA: Gradbena dela naj se izvajajo z gradbeno mehanizacijo ustreznih velikosti prilagojeno razmeram na terenu
2 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III ktg. dim.(šxv) 0,45x1,35 m | m3 | 424.444 | 0 | 0
| Strojni izkop kabelskega kanala v terenu IV ktg. dim.(šxv) 0,45x1,35 m | m3 | 424.444 | 0 | 0
| Strojni izkop kabelskega kanala v terenu VI ktg. dim.(šxv) 0,45x1,35 m | m3 | 564.9496 | 0 | 0
| -izdelava podlage iz mivke v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 3x fi110mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...) | m3 | 88.872 | 0 | 0
| -zasutje s peskom granulacije 3-7mm, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm | m3 | 359.352 | 0 | 0
| -zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku, ter razgrinjanje ostalega materiala po obstoječi poti z utrditvijo | m3 | 1413.8376 | 0 | 0
3 | Rdeča Stigmaflex cev fi110 mm skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, … | m | 5820 | 0 | 0
4 | Strojni izkop jame dimenzij 2,5 x 2,5 x 1,8 m za izdelavo jaška v terenu III. do IV. ktg., odvoz odvečnega materiala na deponijo (11,25 m3 x 1) do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije | m3 | 11.25 | 0 | 0
5 | Strojni izkop jame dimenzij 2,5 x 2,0 x 1,8 m za izdelavo jaška v terenu III. do IV. ktg., odvoz odvečnega materiala na deponijo (9 m3 x 10) do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije | m3 | 90 | 0 | 0
6 | Strojni izkop jame dimenzij 2,2 x 2,2 x 2,0 m za izdelavo jaška v terenu III. do IV. ktg., odvoz odvečnega materiala na deponijo (9,68 m3 x 11) do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije | m3 | 106 | 0 | 0
7 | Izdelava kabelskih jaškov 1,5 x 1,5 m, globine 1,0 m z dvojnim LTŽ pokrovom ustrezne nosilnosti z demontažno prečko in napisom ELEKTRIKA | kos | 1 | 0 | 0
8 | Izdelava kabelskih jaškov 1,5 x 1,0 m, globine 1,0 m z dvojnim LTŽ pokrovom za ustrezne nosilnosti z demontažno prečko in napisom ELEKTRIKA | kos | 10 | 0 | 0
9 | Izdelava kabelskih jaškov 1,2 x 1,2 m, globine 1,2 m z dvojnim LTŽ pokrovom ustrezne nosilnosti z demontažno prečko in napisom ELEKTRIKA | kos | 11 | 0 | 0
10 | Dobava pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm, vključno s križnimi sponkami INOX izvedbe, priključitvami na ozemljilne sisteme, protikorozijsko zaščito z bitumensko maso, …. | m | 400 | 0 | 0
11 | Izdelava ozemljitve SN ločilnika | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Izdelava protierozijske zaščite vodotoka pri prehodu kabelske kanalizacije - zaščita struge v kamnu in betonu (v globini 0,5m) | m2 | 40 | 0 | 0
13 | Izdelava protierozijske zaščite vodotoka Lokavšček pri prehodu kabelske kanalizacije - zaščita struge v kamnu in betonu, globine minimalno 0.5m | m2 | 60 | 0 | 0
14 | Dodatek za prestavitev vodovoda Slokarji (ocena)- vgradnja nove alkaten cevi Dn 50, obsip s peskom, vgradnja v gradbeno jamo kablovoda | m | 500 | 0 | 0
15 | Dobava rdečega PVC opozorilnega traku z napisom "POZOR ELEKTRIKA" | m | 1950 | 0 | 0
16 | Drog Z12 z konzolami in temeljenjem (temelj z izkopom po grafični prilogi z dvojnim LTŽ pokrovom ustrezne nosilnosti z demontažno prečko in napisom ELEKTRIKA ) ter njegova postavitev | kpl | 1 | 0 | 0
17 | Izdelava in montaža talnih pragov izdelanih npr. iz dvoje vzporedno postavljenih železnižkih tirnic komplet z obetoniranjem le teh za prečni odvod vode | kpl | 10 | 0 | 0
18 | Pripravljalna in zaključna dela | % | 3 |  | 0
19 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | % | 10 |  | 0
Skupaj gradbena dela NN: |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Elektromontažna_dela
4.1.2 ELEKTROMONTAŽNA DELA VN
Dobava, prevoz, montaža, preizkus, vgradnja, zidarska pomoč,
ožičenje, z veznim in pritrdilnim materialom ter meritve
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost | Cena/enoto | Vrednost
1 | Kabel NA2XS(F)2Y x 70/16 mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 6000 | 0 | 0
2 | Kabelska glava Raychem, POLT-24D/1XO z kabelskimi čevlji 3xAlCu 150/12mm (za priklop kabla na SN ločilnik in TP Skuk) | gar | 2 | 0 | 0
3 | Kabelska spojka, kit, samoskrčna za 20 kV kable (kot npr. SXSU -5131.., Raychem) | kos | 3 | 0 | 0
4 | Pocinkana konzola z skobami za pritrditev kabla namenjena preprečevanju zdrsa kablov nameščena v jašek | kos | 10 | 0 | 0
5 | Dobava in armiranje izolatorskih verig EZ z 3x2x U120BS izolatorji in ustrezno obesno opremo | gar | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in namestitev SN ločilnika, tipa RAL V 24-500 OZ montiran vertikalno na Z12 s pogonom | kos | 1 | 0 | 0
7 | Dobava in namestitev SN ločilnika RAL RAL V 24-500 VV na TP Skuk s pogonom | kos | 1 | 0 | 0
8 | Izdelava tokovne povezave DV, Kbv in SN ločilnika s tokovnimi loki | gar | 6 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža odvodnikov prenapetosti HDA 21 R na posebej izdelano konzolo | gar | 2 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža objemke s plastičnimi skobami za pritrditev kablov na betonski drog | kos | 6 | 0 | 0
11 | Dobava in montaža nerjavečega korita - zaščita kablov višine 2,5m | kos | 2 | 0 | 0
12 | Ozemljitev konzol in opreme na drogu | kos | 2 | 0 | 0
13 | Napisne tablice na SN kablih v vseh jaških in na obeh drogovih | gar | 23 | 0 | 0
14 | Obešanka za zaklepanje pogona ločilnika | kos | 2 | 0 | 0
15 | Napenjanje vrvi daljnovoda - polje 70 m | kos | 3 | 0 | 0
16 | Meritve na SN kablovodu in izdaja merilnih listov | kos | 1 | 0 | 0
17 | Izdaja vseh atestov in izjav, katere so potrebne na tehničnem pregledu | kos | 1 | 0 | 0
16 | Drobni material | % | 3 |  | 0
17 | Pripravljalna in zaključna dela | % | 3 |  | 0
18 | Nepredvidena dela | % | 5 |  | 0
Skupaj elektromontažni del: |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Monitoring
4.1.3 MONITORING TERENA
Dobava, prevoz, montaža, preizkus, vgradnja, zidarska pomoč,
ožičenje, z veznim in pritrdilnim materialom ter meritve
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost | Cena/enoto | Vrednost
PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Lociranje in zakoličba sondažnih razkopov in vrtin | ur | 2 | 0 | 0
2 | Inženirsko geološko kartiranje | ur | 4 | 0 | 0
3 | Geodetski posnetek vrtin | kos | 2 | 0 | 0
4 | Transport vrtalne garniture | kom | 1 | 0 | 0
TERENSKE RAZISKAVE - PLAZOVITA IN LABILNA OBMOČJA
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost | Cena/enoto | Vrednost
1 | Sondažno vrtanje (2 vrtini, skupaj 20 m)
| - v glini, melju | m | 12 | 0 | 0
| - v grušču, produ | m | 2 | 0 | 0
| - v podlagi | m | 6 | 0 | 0
| - cevitve vrtin | m | 12 | 0 | 0
| - zaboji za vzorce | kos | 3 | 0 | 0
| - penetracije SPT | kom | 6 | 0 | 0
2 | Vgradnja inklinometrov
| - vgradja cevi | kos | 2 | 0 | 0
| - material - inklinometerske cevi, manšete in "špica" | m | 20 | 0 | 0
| - kapa s ključavnico | kos | 2 | 0 | 0
3 | Meritve inklinacij (2 vrtini, 20m)
| - meritve, ničelni odčitek + 2 meritvi | m | 60 | 0 | 0
4 | Izvedba sondažnih razkopov (3 razkopov) | ur | 3 | 0 | 0
5 | Spremljava izvedbe vrtin, razkopov, popis in fotodokumentacija | m | 20 | 0 | 0
6 | Odvzem vzorcev
| - intaktnih | kos | 6 | 0 | 0
| - porušenih | kos | 10 | 0 | 0
LABORATORIJSKE RAZISKAVE
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost | Cena/enoto | Vrednost
1 | Laboratorijske preiskave
a | - klasifikacijske preiskave | test | 6 | 0 | 0
b | - prostorninska teža | test | 6 | 0 | 0
c | - konsistenčne meje | test | 6 | 0 | 0
d | - direktne strižne preiskave | test | 3 | 0 | 0
KABINETNA OBDELAVA
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost | Cena/enoto | Vrednost
1 | Izdelava geotehničnih profilov vrtin in sondažnih razkopov (2 vrtini in 3 razkopi) | ur | 2 | 0 | 0
2 | Izdelava geološke karte in profilov ( 3 območja v merilu 1: 500; 2 profila na območje) | ur | 4 | 0 | 0
3 | Vrednotenje rezultatov meritev inklinometrov in piezometra | ur | 2 | 0 | 0
4 | Vrednotenje laboratorijskih raziskav in izdelava poročila | ur | 8 | 0 | 0
5 | Stabilnostna obdelava karakterističnih profilov (2 profila) | ur | 4 | 0 | 0
6 | Izdelava geotehničnega poročila | kom | 1 | 0 | 0
OSTALI STROŠKI
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost | Cena/enoto | Vrednost
1 | Prevozi oseb in vzorcev vrtin | km |  | 0 | 0
Skupaj monitoring: |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Ostalo
4.1.4 OSTALO
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost | Cena/enoto | Vrednost
1 | Zakoličba trase kabelske kanalizacije | m | 1940 | 0 | 0
2 | Zakoličba lokacije jaškov | kos | 23 | 0 | 0
3 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav ( vodovod) | kos | 1 | 0 | 0
4 | Izdelava osnov in vnos trase kbv v kataster komunalnih naprav | m | 1940 | 0 | 0
5 | Izdelava geodetskega posnetka KbV | m | 1940 | 0 | 0
6 | Stroški zavarovanja gradbišča | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Geotehnični nadzor
| -ocena | ur | 40 | 0 | 0
8 | Stroški arheološkega dokumentiranja ob gradnji
| -ocena | ur | 100 | 0 | 0
9 | Izdelava PID in NOV tehnične dokumentacije | kos | 1 | 0 | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0 |  | 0