## REKAP
REKAPITULACIJA
Kanalizacija, vodovod in ČN Podkraj - 2.faza
št. | opis postavke | cena
1. | KANALIZACIJA | 0
2. | VODOVOD | 0
3. | ČRPALIŠČE ELEKTRO | 0
4. | ČRPALIŠČE NN PRIKLJUČEK | 0
5. | ČN NN | 0
6. | ČN GRADBENA DELA | 0
7. | ČN TEHNOLOGIJA | 0
8. | Zaščita gradbene jame | 0
9. | nepredvidena dela (10%) | 0
10. | projektantski nadzor (20 ur)
11. | dokumentacija PID in NOV
| vsa dela skupaj: | 0
| DDV: | 0
| skupaj z DDV: | 0

## REKAP_KANAL_VODOVOD
REKAPITULACIJA
Kanalizacija in vodovod Podkraj - 2.faza
št. | opis postavke | cena
1. | kanal P1 | 0
2. | kanal P2 | 0
3. | kanal P2 vzhod | 0
4. | kanal P3-tlačni | 0
5. | črpališče Č1 | 0
6. | kanal P4 | 0
7. | kanal P5 | 0
8. | kanal P6 | 0
9. | kanal P7 | 0
10. | kanal P8 | 0
11. | kanal P11 | 0
12. | vodovod PV1 | 0
13. | vodovod PV2 | 0
14. | vodovod PV3 | 0
15. | vodovod PV4 | 0
16. | vodovod PV5 | 0
17. | vodovod PV6 | 0
18. | vodovod PV7 | 0
19. | vodovod PV8 | 0
| vsa dela skupaj: | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJA | 0
| SKUPAJ VODOVOD | 0

## kanal P1
kanal P1
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
I | pripravljalna dela
I/1 | priprava gradbišča na celotnem odseku kanala, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja | kpl | 1 |  | 0
I/2 | zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m | 564.8 |  | 0
I/3 | zakoličba obstoječih komunalnih in infrastrukturnih vodov in oznaka križanj | kos | 4 |  | 0
I/4 | postavitev gradbenih profilov | kos | 19 |  | 0
I/5 | delna zapora ceste s pridobitvijo dovoljenja za zaporo in zavarovanjem gradbene jame ter gradbišča | kos | 1 |  | 0
I/6 | upravljalski nadzor pri gradbenih delih v območju obstoječe komunalne in energetske infrastrukture in določitev dodatnih varovalnih ukrepov pri odmikih, manjših od predpisanih | ur | 4 |  | 0
I/7 | izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču-komplet | kos | 1 |  | 0
I/8 | Varnostni načrt ureditve gradbišča za celoten projekt | kos | 1 |  | 0
I | pripravljalna dela |  |  | skupaj: | 0
II | asfalterska - cestarska dela
II/1 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 10 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m2 | 10 |  | 0
II/2 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 9 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m2 | 661.5 |  | 0
II/3 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 40cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m3 | 4 |  | 0
II/4 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 43cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m3 | 291.6 |  | 0
II/5 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 15cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (regionalna cesta) | m3 | 1.5 |  | 0
II/6 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 22cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (občinska cesta) | m3 | 149 |  | 0
II/7 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 25cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (regionalna cesta) | m3 | 2.5 |  | 0
II/8 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 21cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (občinska cesta) | m3 | 142.6 |  | 0
II/9 | dobava, transport in vgrajevanje peščenega zaključnega sloja d= do 5cm (0-4mm) pod asfaltom, s finim vzdolžnim in prečnim planiranjem naklona ceste, z utrjevanjem in valjanjem celotne cestne površine, kontrolo padcev in z morebitnimi manjšimi popravili nivelete ceste pred asfaltiranjem | m3 | 33.575 |  | 0
II/10 | postavitev vseh obstoječih vodovodnih, plinskih kap, obstoječih pokrovov ostalih vodov na novo višino asfalta | kos | 27 |  | 0
II/11 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bituminizirana zmes AC 11 surf B 50/70 A3, Z2 TSC 06.520:2009; debeline 4cm (regionalna cesta) | m2 | 10 |  | 0
II/12 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski beton AC8surf B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 3cm (občinska cesta) | m2 | 661.5 |  | 0
II/13 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -drobljenec AC 22 base B50/70 A3, TSC 06.520:2009; debeline 6cm (regionalna cesta) | m2 | 10 |  | 0
II/14 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski drobljenec AC22base B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 6cm (občinska cesta) | m2 | 661.5 |  | 0
II/15 | izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo | kos | 5 |  | 0
II | asfalterska - cestarska dela |  |  | skupaj: | 0
III | zemeljska dela
III/1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 100 |  | 0
III/2 | strojni izkop materiala III.ktg do IV ktg v opaženem izkopu jarka z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala) | m3 | 863 |  | 0
III/3 | Strojni izkop materiala V.ktg za gradbeno jamo kanala z odvozom na gradbiščno deponijo ter mletjem materiala za poznejšo vgradnjo | m3 | 431.5 |  | 0
III/4 | geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 38 |  | 0
III/5 | razpiranje gradbene jame z opaži širine 1.20m (dvostransko opaženje) | m2 | 1742 |  | 0
III/6 | ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame | m2 | 678 |  | 0
III/7 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-opažen izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 336 |  | 0
III/8 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-široki izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 5 |  | 0
III/9 | dobava, dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-opaženi izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 364 |  | 0
III/10 | dobava. dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-široki izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 50 |  | 0
III/11 | nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 10km in razplaniranje, količina materiala je definirana v raščenem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto | m3 | 499 |  | 0
III/12 | črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi | ur | 76 |  | 0
III/13 | humusiranje v deb. 20cm in strojno planiranje trase ter zatravitev splaniraih površin po končanih delih s travno mešanico (vzpostavitev prvotnega stanja) | m3 | 100 |  | 0
III | zemeljska dela |  |  | skupaj: | 0
IV | gradbena dela
IV/1 | Priprava betonske posteljice in polno obbetoniranje cevi PVC DN 250 mm SN8 z betonom C12/15. V ceni upoštevati tudi potrebni bočni opaž obbetoniranja. | m3 | 129.904 |  | 0
IV/2 | dobava, transport in montaža PP cevi DN 250 SN8 na betonsko posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve | m | 564.8 |  | 0
IV/3 | izvedba nastavkov HP iz cevi DN 160mm, dolžina posameznega nastavka do 5m, vključno z vsemi deli | kos | 5 |  | 0
IV/4 | dobava, transport in vgradnja montažno revizijskih in priključnih jaškov iz armiranega poliestra, vključno s povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina jaška do 3.84m | kos | 26 |  | 0
IV/5 | Dobava in vgradnja BC jaškov na meteorni kanalizaciji, globine do 1,5 m, LTŽ pokrov 400kN. | kos | 8 |  | 0
IV/6 | Dobava, transport, vgradnja cevi za meteorno kanalizacijo, PVC SN 8, DN 250, polno obbetonirane | m | 20 |  | 0
IV | gradbena dela |  |  | skupaj: | 0
V | zaključna dela
V/1 | čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 1016.5 |  | 0
V/2 | izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu v elektronski obliki in vris v kataster GJI, vključno s potrdilom vpisa | m | 564.8 |  | 0
V/3 | snemanje izgrajene kanalizacije z video kamero | m | 564.8 |  | 0
V/4 | preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 | m | 564.8 |  | 0
V/5 | preizkus tesnosti revizijskega jaška DN 800mm po standardu SIST EN 1610 ( fekalna kanalizacija) | kos | 26 |  | 0
V/6 | Izdelava PID, POV ter DZO za celoten projekt vključno z MKČN, ter predaja naročniku v 4 izvodih, vris naprav v kataster pri upravljalcu KSD | kos | 1 |  | 0
V | zaključna dela |  |  | skupaj: | 0
| kanal P1 |  |  | SKUPAJ: | 0

## kanal P2
kanal P2
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
I | pripravljalna dela
I/1 | priprava gradbišča na celotnem odseku kanala, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja | kpl | 1 |  | 0
I/2 | zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m | 194.1 |  | 0
I/3 | zakoličba obstoječih komunalnih in infrastrukturnih vodov in oznaka križanj | kos | 5 |  | 0
I/4 | postavitev gradbenih profilov | kos | 6 |  | 0
I/5 | delna zapora ceste s pridobitvijo dovoljenja za zaporo in zavarovanjem gradbene jame ter gradbišča | kos | 1 |  | 0
I/6 | upravljalski nadzor pri gradbenih delih v območju obstoječe komunalne in energetske infrastrukture in določitev dodatnih varovalnih ukrepov pri odmikih, manjših od predpisanih | ur | 5 |  | 0
I/7 | izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču-komplet | kos | 1 |  | 0
I | pripravljalna dela |  |  | skupaj: | 0
II | asfalterska - cestarska dela
II/1 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 10 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m2 | 10 |  | 0
II/2 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 9 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m2 | 680 |  | 0
II/3 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 40cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m3 | 4 |  | 0
II/4 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 43cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m3 | 97.5 |  | 0
II/5 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 15cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (regionalna cesta) | m3 | 1.5 |  | 0
II/6 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 22cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (občinska cesta) | m3 | 50 |  | 0
II/7 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 25cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (regionalna cesta) | m3 | 2.5 |  | 0
II/8 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 21cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (občinska cesta) | m3 | 47.5 |  | 0
II/9 | dobava, transport in vgrajevanje peščenega zaključnega sloja d= do 5cm (0-4mm) pod asfaltom, s finim vzdolžnim in prečnim planiranjem naklona ceste, z utrjevanjem in valjanjem celotne cestne površine, kontrolo padcev in z morebitnimi manjšimi popravili nivelete ceste pred asfaltiranjem | m3 | 34.5 |  | 0
II/10 | postavitev vseh obstoječih vodovodnih, plinskih kap, obstoječih pokrovov ostalih vodov na novo višino asfalta | kos | 8 |  | 0
II/11 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bituminizirana zmes AC 11 surf B 50/70 A3, Z2 TSC 06.520:2009; debeline 4cm (regionalna cesta) | m2 | 10 |  | 0
II/12 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski beton AC8surf B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 3cm (občinska cesta) | m2 | 680 |  | 0
II/13 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -drobljenec AC 22 base B50/70 A3, TSC 06.520:2009; debeline 6cm (regionalna cesta) | m2 | 10 |  | 0
II/14 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski drobljenec AC22base B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 6cm (občinska cesta) | m2 | 680 |  | 0
II/15 | izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo | kos | 10 |  | 0
II | asfalterska - cestarska dela |  |  | skupaj: | 0
III | zemeljska dela
III/1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 10 |  | 0
III/2 | strojni izkop materiala III.ktg do IV ktg v opaženem izkopu jarka z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala) | m3 | 338.5 |  | 0
III/3 | Strojni široki izkop materiala V.ktg z odvozom na gradbiščno deponijo ter mletjem materiala za kasnejšo vgradnjo | m3 | 20 |  | 0
III/4 | geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 12 |  | 0
III/5 | razpiranje gradbene jame z opaži širine 1.20m (dvostransko opaženje) | m2 | 742 |  | 0
III/6 | ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame | m2 | 233 |  | 0
III/7 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-opažen izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 116 |  | 0
III/8 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-široki izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 10 |  | 0
III/9 | dobava, dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-opaženi izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 166 |  | 0
III/11 | nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 3km in razplaniranje, količina materiala je definirana v raščenem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto | m3 | 172.5 |  | 0
III/12 | črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi | ur | 24 |  | 0
III/13 | humusiranje v deb. 20cm in strojno planiranje trase ter zatravitev splaniraih površin po končanih delih s travno mešanico (vzpostavitev prvotnega stanja) | m3 | 10 |  | 0
III/14 | Dobava in vgradnja cestnega požiralnika BC DN 500mm, globine 1,5 m, rešetka 400 kN | kos | 5 |  | 0
III/15 | Dobava in vgradnja cevi meteorne kanalizacije PVC sn 8, DN 400mm, polno obbetonirana | m | 100 |  | 0
III | zemeljska dela |  |  | skupaj: | 0
IV | gradbena dela
IV/1 | Priprava betonske posteljice in polno obbetoniranje cevi PVC DN 250 mm SN8 z betonom C12/15. V ceni upoštevati tudi potrebni bočni opaž obbetoniranja. | m3 | 44.643 |  | 0
IV/2 | dobava, transport in montaža PP cevi DN 250 SN8 na betonsko posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve | m | 194.1 |  | 0
IV/3 | izvedba nastavkov HP iz cevi DN 160mm, dolžina posameznega nastavka do 5m, vključno z vsemi deli | kos | 10 |  | 0
IV/4 | dobava, transport in vgradnja montažno revizijskih in priključnih jaškov iz armiranega poliestra DN 800mm vključno s povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina jaška do 2.87m | kos | 8 |  | 0
IV/5 | Vgradnja ter obnovitev križanj meteorne kanalizacije , z obbetoniranjem in položitvijo na bet. posteljico vključno z vsemi deli, cevi PVC SN 8 DN 200, polno obbetonirana | m | 16 |  | 0
IV | gradbena dela |  |  | skupaj: | 0
V | zaključna dela
V/1 | čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 680 |  | 0
V/2 | izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu v elektronski obliki in vris v kataster GJI, vključno s potrdilom vpisa | m | 194.1 |  | 0
V/3 | snemanje izgrajene kanalizacije z video kamero | m | 194.1 |  | 0
V/4 | preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 | m | 194.1 |  | 0
V/5 | preizkus tesnosti revizijskega jaška DN800mm po standardu SIST EN 1610 (fekalna kanalizacija) | kos | 8 |  | 0
V | zaključna dela |  |  | skupaj: | 0
| kanal P2 |  |  | SKUPAJ: | 0

## kanal P2 vzhod
kanal P2 vzhod
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
I | pripravljalna dela
I/1 | priprava gradbišča na celotnem odseku kanala, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja | kpl | 1 |  | 0
I/2 | zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m | 80.9 |  | 0
I/3 | zakoličba obstoječih komunalnih in infrastrukturnih vodov in oznaka križanj | kos | 2 |  | 0
I/4 | postavitev gradbenih profilov | kos | 3 |  | 0
I/5 | delna zapora ceste s pridobitvijo dovoljenja za zaporo in zavarovanjem gradbene jame ter gradbišča | kos | 1 |  | 0
I/6 | upravljalski nadzor pri gradbenih delih v območju obstoječe komunalne in energetske infrastrukture in določitev dodatnih varovalnih ukrepov pri odmikih, manjših od predpisanih | ur | 2 |  | 0
I/7 | izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču-komplet | kos | 1 |  | 0
I | pripravljalna dela |  |  | skupaj: | 0
II | asfalterska - cestarska dela
II/1 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 10 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m2 | 473 |  | 0
II/3 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 40cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m3 | 113.5 |  | 0
II/4 | strojni izkop materiala V. ktg tamponskega nasutja v deb. 43cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na gradbišno deponijo ter mletjem materiala | m3 | 10 |  | 0
II/5 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 15cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (regionalna cesta) | m3 | 58 |  | 0
II/6 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 22cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (občinska cesta) | m3 | 55 |  | 0
II/9 | dobava, transport in vgrajevanje peščenega zaključnega sloja d= do 5cm (0-4mm) pod asfaltom, s finim vzdolžnim in prečnim planiranjem naklona ceste, z utrjevanjem in valjanjem celotne cestne površine, kontrolo padcev in z morebitnimi manjšimi popravili nivelete ceste pred asfaltiranjem | m3 | 15 |  | 0
II/10 | postavitev vseh obstoječih vodovodnih, plinskih kap, obstoječih pokrovov ostalih vodov na novo višino asfalta | kos | 2 |  | 0
II/12 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski beton AC8surf B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 3cm (občinska cesta) | m2 | 50 |  | 0
II/14 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski drobljenec AC22base B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 6cm (občinska cesta) | m2 | 50 |  | 0
II/15 | izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo | kos | 2 |  | 0
II | asfalterska - cestarska dela |  |  | skupaj: | 0
III | zemeljska dela
III/1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 5 |  | 0
III/2 | strojni izkop materiala III. Do IV. ktg v opaženem izkopu jarka z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala) | m3 | 135.6 |  | 0
III/3 | Strojni široki izkop materiala V.ktg z odvozom ns gradbišnno deponijo ter mletjem mateiala | m3 | 10 |  | 0
III/4 | geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 5 |  | 0
III/5 | razpiranje gradbene jame z opaži širine 1.20m (dvostransko opaženje) | m2 | 301 |  | 0
III/6 | ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame | m2 | 97 |  | 0
III/7 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-opažen izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 48 |  | 0
III/9 | dobava, dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-opaženi izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 64.5 |  | 0
III/11 | nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 3km in razplaniranje, količina materiala je definirana v raščenem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto | m3 | 71.1 |  | 0
III/12 | črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi | ur | 10 |  | 0
III/13 | humusiranje v deb. 20cm in strojno planiranje trase ter zatravitev splaniraih površin po končanih delih s travno mešanico (vzpostavitev prvotnega stanja) | m3 | 5 |  | 0
III | zemeljska dela |  |  | skupaj: | 0
IV | gradbena dela
IV/1 | Priprava betonske posteljice in polno obbetoniranje cevi PVC DN 250 mm SN8 z betonom C12/15. V ceni upoštevati tudi potrebni bočni opaž obbetoniranja. | m3 | 18.607 |  | 0
IV/2 | dobava, transport in montaža PP cevi DN 250 SN8 na betonsko posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve | m | 80.9 |  | 0
IV/3 | izvedba nastavkov HP iz cevi DN 160mm, dolžina posameznega nastavka do 5m, vključno z vsemi deli | kos | 2 |  | 0
IV/4 | dobava, transport in vgradnja montažno revizijskih in priključnih jaškov iz armiranega poliestra DN 800mm, vključno s povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina jaška do 1.75m | kos | 2 |  | 0
IV/5 | Vgradnja ter obnovitev križanj meteorne kanalizacije , z obbetoniranjem in položitvijo na bet. posteljico vključno z vsemi deli, cevi PVC SN 8 DN 200 | m | 10 |  | 0
IV/6 | Dobava in vgradnja cestnega požiralnika BC DN 500mm, globine 1,5 m, reštka 400 kN | kos | 2 |  | 0
IV/7 | Dobava in vgradnja cevi meteorne kanalizacije PVC SN 8, DN 300, polno obbetonirane | m | 40 |  | 0
IV | gradbena dela |  |  | skupaj: | 0
V | zaključna dela
V/1 | čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 473 |  | 0
V/2 | izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu v elektronski obliki in vris v kataster GJI, vključno s potrdilom vpisa | m | 80.9 |  | 0
V/3 | snemanje izgrajene kanalizacije z video kamero | m | 80.9 |  | 0
V/4 | preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 | m | 80.9 |  | 0
V/5 | preizkus tesnosti revizijskega jaška DN800mm po standardu SIST EN 1610 (fekalna kanalizacija) | kos | 2 |  | 0
V | zaključna dela |  |  | skupaj: | 0
| kanal P2 vzhod |  |  | SKUPAJ: | 0

## kanal P3-tlačni
kanal P3-tlačni
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
I | pripravljalna dela
I/1 | priprava gradbišča na celotnem odseku kanala, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja | kpl | 1 |  | 0
I/2 | zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m | 195.3 |  | 0
I/3 | zakoličba obstoječih komunalnih in infrastrukturnih vodov in oznaka križanj | kos | 5 |  | 0
I/4 | postavitev gradbenih profilov | kos | 6 |  | 0
I/5 | upravljalski nadzor pri gradbenih delih v območju obstoječe komunalne in energetske infrastrukture in določitev dodatnih varovalnih ukrepov pri odmikih, manjših od predpisanih | ur | 5 |  | 0
I/6 | izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču-komplet | kos | 1 |  | 0
I | pripravljalna dela |  |  | skupaj: | 0
II | asfalterska - cestarska dela
II/1 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 10 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m2 | 10 |  | 0
II/2 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 43cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m3 | 97.5 |  | 0
II/3 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 22cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (občinska cesta) | m3 | 50 |  | 0
II/4 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 21cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (občinska cesta) | m3 | 47.5 |  | 0
II | asfalterska - cestarska dela |  |  | skupaj: | 0
III | zemeljska dela
III/1 | strojni izkop materiala III.ktg v opaženem izkopu jarka z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala) | m3 | 178 |  | 0
III/2 | geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 12 |  | 0
III/3 | razpiranje gradbene jame z opaži širine 1.10m (dvostransko opaženje) | m2 | 480 |  | 0
III/4 | ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame | m2 | 215 |  | 0
III/5 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-opažen izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 88 |  | 0
III/6 | dobava, dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-opaženi izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 52.4 |  | 0
III/7 | nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 3km in razplaniranje, količina materiala je definirana v raščenem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto | m3 | 125.6 |  | 0
III/8 | črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi | ur | 24 |  | 0
III/9 | humusiranje v deb. 20cm in strojno planiranje trase ter zatravitev splaniraih površin po končanih delih s travno mešanico (vzpostavitev prvotnega stanja) | m3 | 5 |  | 0
III | zemeljska dela |  |  | skupaj: | 0
IV | gradbena dela
IV/1 | Priprava betonske posteljice in polno obbetoniranje cevi PE DN 80 DN 90 mm z betonom C12/15. V ceni upoštevati tudi potrebni bočni opaž obbetoniranja. | m3 | 29.295 |  | 0
IV/2 | dobava, transport in montaža PE cevi 80 DN 90mm na betonsko posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve | m | 195.3 |  | 0
IV | gradbena dela |  |  | skupaj: | 0
V | zaključna dela
V/1 | izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu v elektronski obliki in vris v kataster GJI, vključno s potrdilom vpisa | m | 195.3 |  | 0
V/2 | snemanje izgrajene kanalizacije z video kamero | m | 195.3 |  | 0
V/3 | preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 | m | 195.3 |  | 0
V | zaključna dela |  |  | skupaj: | 0
| kanal P3-tlačni |  |  | SKUPAJ: | 0

## Črpališče Č1
4.1 | ČRPALIŠČE Č1
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
I./ PRIPRAVLJALNA DELA
Preddela upoštevana v popisu kanala s tlačnim vodom
I./ | PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ:
II./ ZEMELJSKA DELA
Zemeljska dela upoštevana v popisu kanala s tlačnim vodom
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:
III./ GRADBENA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
III./1 | Dobava, transport in vgradnja montažno revizijskega in kaskadno priključnega črpalnega jaška iz armiranega poliestra premera 1600 mm, za črpališče Č1 višine 2.75 m, vključno s krovno in temeljno ploščo, priključitev proj. kanala P2 in P7 PP DN 250mm, vključno z muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C 12/15 (višina kaskad in kote priključevanja razvidne iz vzdolžnih profilov) | kom | 1 |  | 0
III./ | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
IV./ MONTAŽNA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: VSI VGRAJENI KOVINSKI DELI (oprema, cevi, lestve, ograje, pritrdilni materiali) MORAJO BITI IZ NERJAVEČEGA MATERIALA 1.4301
IV./1 | Dobava, transport in vgraditev med betoniranjem vstopnega jaška, okvirja z vodotesnim povoznim pokrovom z dvižnim mehanizmom iz nerjaveče pločevine na zaklep za odprtino 700/800 mm, nosilnosti 400kN (Č1) | kom | 1 |  | 0
IV./2 | Dobava, transport in vgraditev med betoniranjem vstopnega jaška, okvirja z vodotesnim povoznim pokrovom z dvižnim mehanizmom iz nerjaveče pločevine na zaklep za odprtino 1000/1000 mm, nosilnosti 400kN (Č1) | kom | 1 |  | 0
IV./3 | Dobava, transport in montaža litoželezne potopne črpalke DN 80mm ter vsemi deli in materiali (Č 1) proizvajalec - kot npr. Xylem Flygt tip črpalke - Concertor N80 2500 dobavna količina 5 l/s (pri 20.50 mVS) | kom | 2 |  | 0
črpalka se dobavi z litoželeznim podstavkom, 90° kolenom, priključno sklopko na tlačno cev, cevnim vodilom, verigo za dvig črpalke, nosilcem za pritrditev cevnega vodila, nastavki za pritrditev verige na črpalko in betonsko steno črpališča in vsem potrebnim vijačnim in tesnilnim priborom,
potopna črpalka se dobavi s termičnim stikalom v statorskem navitju elektromotorja in z zaščito ob vdoru vode v oljno komoro, v kompletu s črpalko se dobavi tudi elektronski kontrolnik za navedeno zaščito,
IV./4 | Avtomatika FGC 323-35540, mikroprocesor za krmiljenje dveh črpalk s pomočjo nivojske sonde LTU 601. Dim.400x300x180 mm. Za nastavitve ima procesor tipke in displej. Za prenos signalov za alarm ima vgrajen GSM modem. Vgradi se v omarico za notranjo ali zunanjo montažo. Napajanje 3-fazno 400V/50Hz + nevtralni + ozemljitveni vodnik. 3-DLL-2516-GSM-E/20 procesor 400V/50Hz + ničelni vodnik+ozemljitev, 2 črpalki; GSM modem - 1kos. Nivojska sonda LTU 601 0-3 MVP, 6 m kabla - 1 kos. Ponudbi je potrebno priložiti tehnične liste proizvajalca. | kom | 1 |  | 0
IV./5 | Dobava, transport in vgradnja cevnega materiala za izdelavo tlačnega voda za črpališče:
| - J. C. DN 80mm z navarjenima prirobnicama, l=2x1025mm | kom | 2 |  | 0
| - nepovratni kroglični ventil DN 80mm | kom | 2 |  | 0
| - ZASUN DN 80mm vključno s kolesom | kom | 2 |  | 0
| - Q 90° DN 80mm | kom | 2 |  | 0
| - "hlačni" T odcep DN 80mm | kom | 1 |  | 0
| - FF kos DN 80mm, l=400mm | kom | 1 |  | 0
| - FF kos DN 80mm, l=600mm | kom | 1 |  | 0
| -univerzalna spojka s prirobnico za prehod iz J.C. DN 80/2mm na PE d=90mm/10bar | kom | 1 |  | 0
| - podzemna odzračevalna garnitura črpalnega jaška | kom | 1 |  | 0
IV./5 | Dobava, transport in vgradnja karabin lestve dolžine l=2.00m | kom | 1 |  | 0
IV./6 | Dobava, transport in vgradnja podesta iz nerjavečega materiala dim. 1750 x 600 mm | kom | 1 |  | 0
IV./ | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
V./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Druga ostala dela zajeta v popisu kanal s tlačnim vodom
V./1 | Preizkus tesnosti črpališča po standardu SIST EN 1610
| DN 1600 | kom | 1 |  | 0
IV./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| ČRPALIŠČE Č1 |  |  | SKUPAJ: | 0

## kanal P4
kanal P4
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
I | pripravljalna dela
I/1 | priprava gradbišča na celotnem odseku kanala, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja | kpl | 1 |  | 0
I/2 | zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m | 113.2 |  | 0
I/3 | zakoličba obstoječih komunalnih in infrastrukturnih vodov in oznaka križanj | kos | 2 |  | 0
I/4 | postavitev gradbenih profilov | kos | 4 |  | 0
I/5 | delna zapora ceste s pridobitvijo dovoljenja za zaporo in zavarovanjem gradbene jame ter gradbišča | kos | 1 |  | 0
I/6 | upravljalski nadzor pri gradbenih delih v območju obstoječe komunalne in energetske infrastrukture in določitev dodatnih varovalnih ukrepov pri odmikih, manjših od predpisanih | ur | 2 |  | 0
I/7 | izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču-komplet | kos | 1 |  | 0
I | pripravljalna dela |  |  | skupaj: | 0
II | asfalterska - cestarska dela
II/1 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 10 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m2 | 10 |  | 0
II/2 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 9 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m2 | 407.5 |  | 0
II/3 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 43cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m3 | 59 |  | 0
II/4 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 15cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (regionalna cesta) | m3 | 1.5 |  | 0
II/5 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 22cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (občinska cesta) | m3 | 30 |  | 0
II/6 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 25cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (regionalna cesta) | m3 | 2.5 |  | 0
II/7 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 21cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (občinska cesta) | m3 | 29 |  | 0
II/8 | dobava, transport in vgrajevanje peščenega zaključnega sloja d= do 5cm (0-4mm) pod asfaltom, s finim vzdolžnim in prečnim planiranjem naklona ceste, z utrjevanjem in valjanjem celotne cestne površine, kontrolo padcev in z morebitnimi manjšimi popravili nivelete ceste pred asfaltiranjem | m3 | 20.875 |  | 0
II/9 | postavitev vseh obstoječih vodovodnih, plinskih kap, obstoječih pokrovov ostalih vodov na novo višino asfalta | kos | 8 |  | 0
II/10 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bituminizirana zmes AC 11 surf B 50/70 A3, Z2 TSC 06.520:2009; debeline 4cm (regionalna cesta) | m2 | 10 |  | 0
II/11 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski beton AC8surf B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 3cm (občinska cesta) | m2 | 407.5 |  | 0
II/12 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -drobljenec AC 22 base B50/70 A3, TSC 06.520:2009; debeline 6cm (regionalna cesta) | m2 | 10 |  | 0
II/13 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski drobljenec AC22base B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 6cm (občinska cesta) | m2 | 407.5 |  | 0
II/14 | izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo | kos | 5 |  | 0
II | asfalterska - cestarska dela |  |  | skupaj: | 0
III | zemeljska dela
III/1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 5 |  | 0
III/2 | strojni izkop materiala III. do IV ktg v opaženem izkopu jarka z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala) | m3 | 174.3 |  | 0
III/3 | geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 8 |  | 0
III/4 | razpiranje gradbene jame z opaži širine 1.10m (dvostransko opaženje) | m2 | 402 |  | 0
III/5 | ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame | m2 | 125 |  | 0
III/6 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-opažen izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 66 |  | 0
III/7 | dobava, dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-opaženi izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 78 |  | 0
III/8 | nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 3km in razplaniranje, količina materiala je definirana v raščenem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto | m3 | 96.3 |  | 0
III/9 | črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi | ur | 16 |  | 0
III/10 | humusiranje v deb. 20cm in strojno planiranje trase ter zatravitev splaniraih površin po končanih delih s travno mešanico (vzpostavitev prvotnega stanja) | m3 | 5 |  | 0
III | zemeljska dela |  |  | skupaj: | 0
IV | gradbena dela
IV/1 | Priprava betonske posteljice in polno obbetoniranje cevi PVC DN 250 mm SN8 z betonom C12/15. V ceni upoštevati tudi potrebni bočni opaž obbetoniranja. | m3 | 26.036 |  | 0
IV/2 | dobava, transport in montaža PP cevi DN 200 SN8 na betonsko posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve | m | 113.2 |  | 0
IV/3 | izvedba nastavkov HP iz cevi DN 160mm, dolžina posameznega nastavka do 5m, vključno z vsemi deli | kos | 5 |  | 0
IV/4 | dobava, transport in vgradnja montažno revizijskih in priključnih jaškov iz armiranega poliestra DN 800mm na kanalu, vključno s povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina jaška do 2.59m | kos | 7 |  | 0
IV/5 | Dobava, transport, vgradnja meteorne kanalizacije PVC DN 250 mm, SN 8 z obbetoniranjem in položitvijo na bet. posteljico vključno z vsemi deli | m | 60 |  | 0
IV/6 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška na meteorni lanalizaciji, BC DN 800mm, globine 1,5 m, LTŽ pokrov 400kN | kos | 4 |  | 0
IV | gradbena dela |  |  | skupaj: | 0
V | zaključna dela
V/1 | čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 407.5 |  | 0
V/2 | izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu v elektronski obliki in vris v kataster GJI, vključno s potrdilom vpisa | m | 113.2 |  | 0
V/3 | snemanje izgrajene kanalizacije z video kamero | m | 113.2 |  | 0
V/4 | preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 | m | 113.2 |  | 0
V/5 | preizkus tesnosti revizijskega jaška DN800mm po standardu SIST EN 1610 (fekalna kanalizacija) | kos | 7 |  | 0
V | zaključna dela |  |  | skupaj: | 0
| kanal P4 |  |  | SKUPAJ: | 0

## kanal P5
kanal P5
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
I | pripravljalna dela
I/1 | priprava gradbišča na celotnem odseku kanala, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja | kpl | 1 |  | 0
I/2 | zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m | 40.2 |  | 0
I/3 | zakoličba obstoječih komunalnih in infrastrukturnih vodov in oznaka križanj | kos | 1 |  | 0
I/4 | postavitev gradbenih profilov | kos | 2 |  | 0
I/5 | delna zapora ceste s pridobitvijo dovoljenja za zaporo in zavarovanjem gradbene jame ter gradbišča | kos | 1 |  | 0
I/6 | izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču-komplet | kos | 1 |  | 0
I | pripravljalna dela |  |  | skupaj: | 0
II | asfalterska - cestarska dela
II/1 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 10 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m2 | 80 |  | 0
II/2 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 9 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m2 | 161 |  | 0
II/3 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 40cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m3 | 32 |  | 0
II/4 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 43cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m3 | 19 |  | 0
II/5 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 15cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (regionalna cesta) | m3 | 12 |  | 0
II/6 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 22cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (občinska cesta) | m3 | 9.7 |  | 0
II/7 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 25cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (regionalna cesta) | m3 | 20 |  | 0
II/8 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 21cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (občinska cesta) | m3 | 9.3 |  | 0
II/9 | dobava, transport in vgrajevanje peščenega zaključnega sloja d= do 5cm (0-4mm) pod asfaltom, s finim vzdolžnim in prečnim planiranjem naklona ceste, z utrjevanjem in valjanjem celotne cestne površine, kontrolo padcev in z morebitnimi manjšimi popravili nivelete ceste pred asfaltiranjem | m3 | 12.05 |  | 0
II/10 | postavitev vseh obstoječih vodovodnih, plinskih kap, obstoječih pokrovov ostalih vodov na novo višino asfalta | kos | 3 |  | 0
II/11 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bituminizirana zmes AC 11 surf B 50/70 A3, Z2 TSC 06.520:2009; debeline 4cm (regionalna cesta) | m2 | 80 |  | 0
II/12 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski beton AC8surf B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 3cm (občinska cesta) | m2 | 161 |  | 0
II/13 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -drobljenec AC 22 base B50/70 A3, TSC 06.520:2009; debeline 6cm (regionalna cesta) | m2 | 80 |  | 0
II/14 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski drobljenec AC22base B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 6cm (občinska cesta) | m2 | 161 |  | 0
II/15 | izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo | kos | 2 |  | 0
II | asfalterska - cestarska dela |  |  | skupaj: | 0
III | zemeljska dela
III/1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 5 |  | 0
III/2 | strojni izkop materiala III. Do IV. ktg v opaženem izkopu jarka z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala) | m3 | 41.6 |  | 0
III/3 | geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 3 |  | 0
III/4 | razpiranje gradbene jame z opaži širine 1.10m (dvostransko opaženje) | m2 | 107 |  | 0
III/5 | ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame | m2 | 44 |  | 0
III/6 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-opažen izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 22.3 |  | 0
III/7 | dobava, dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-opaženi izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 9.3 |  | 0
III/8 | nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 3km in razplaniranje, količina materiala je definirana v raščenem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto | m3 | 32.3 |  | 0
III/9 | črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi | ur | 6 |  | 0
III/10 | humusiranje v deb. 20cm in strojno planiranje trase ter zatravitev splaniraih površin po končanih delih s travno mešanico (vzpostavitev prvotnega stanja) | m3 | 5 |  | 0
III | zemeljska dela |  |  | skupaj: | 0
IV | gradbena dela
IV/1 | Priprava betonske posteljice in polno obbetoniranje cevi PVC DN 250 mm SN8 z betonom C12/15. V ceni upoštevati tudi potrebni bočni opaž obbetoniranja. | m3 | 9.246 |  | 0
IV/2 | dobava, transport in montaža PP cevi DN 200 SN8 na betonsko posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve | m | 40.2 |  | 0
IV/3 | izvedba nastavkov HP iz cevi DN 160mm, dolžina posameznega nastavka do 5m, vključno z vsemi deli | kos | 2 |  | 0
IV/4 | dobava, transport in vgradnja montažno revizijskih in priključnih jaškov iz armiranega poliestra DN 800mm, vključno s povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina jaška do 1.20m | kos | 3 |  | 0
IV/5 | Dobava, transport, vgradnja ter obnovitev meteorne kanalizacije PVC DN 250 mm, polno obbetoniranje | m | 40 |  | 0
IV/6 | Dobava, transport, vgradnja ter obnovitev meteorne kanalizacije PVC DN 300 mm, polno obbetoniranje | m | 40 |  | 0
IV/7 | Dobava in vgradnja cestnih požiralnikov, BC DN 500, globine do 1,5 m, LTŽ rešetka 400 kN | kos | 4 |  | 0
IV | gradbena dela |  |  | skupaj: | 0
V | zaključna dela
V/1 | čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 161 |  | 0
V/2 | izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu v elektronski obliki in vris v kataster GJI, vključno s potrdilom vpisa | m | 40.2 |  | 0
V/3 | snemanje izgrajene kanalizacije z video kamero | m | 40.2 |  | 0
V/4 | preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 | m | 40.2 |  | 0
V/5 | preizkus tesnosti revizijskega jaška DN 800mm po standardu SIST EN 1610 (fekalna kanalizacija) | kos | 3 |  | 0
V | zaključna dela |  |  | skupaj: | 0
| kanal P5 |  |  | SKUPAJ: | 0

## kanal P6
kanal P6
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
I | pripravljalna dela
I/1 | priprava gradbišča na celotnem odseku kanala, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja | kpl | 1 |  | 0
I/2 | zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m | 47 |  | 0
I/3 | postavitev gradbenih profilov | kos | 2 |  | 0
I/4 | delna zapora ceste s pridobitvijo dovoljenja za zaporo in zavarovanjem gradbene jame ter gradbišča | kos | 1 |  | 0
I/5 | izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču-komplet | kos | 1 |  | 0
I | pripravljalna dela |  |  | skupaj: | 0
II | asfalterska - cestarska dela
II/1 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 9 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m2 | 188 |  | 0
II/2 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 43cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m3 | 22 |  | 0
II/3 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 22cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (občinska cesta) | m3 | 11.25 |  | 0
II/4 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 21cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (občinska cesta) | m3 | 10.75 |  | 0
II/5 | postavitev vseh obstoječih vodovodnih, plinskih kap, obstoječih pokrovov ostalih vodov na novo višino asfalta | kos | 3 |  | 0
II/6 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski beton AC8surf B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 3cm (občinska cesta) | m2 | 188 |  | 0
II/7 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski drobljenec AC22base B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 6cm (občinska cesta) | m2 | 188 |  | 0
II/8 | izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo | kos | 2 |  | 0
II | asfalterska - cestarska dela |  |  | skupaj: | 0
III | zemeljska dela
III/1 | strojni izkop materiala III. Do IV. ktg v opaženem izkopu jarka z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala) | m3 | 78.6 |  | 0
III/2 | geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 3 |  | 0
III/3 | razpiranje gradbene jame z opaži širine 1.10m (dvostransko opaženje) | m2 | 179 |  | 0
III/4 | ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame | m2 | 52 |  | 0
III/5 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-opažen izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 28.4 |  | 0
III/6 | dobava, dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-opaženi izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 37 |  | 0
III/7 | nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 3km in razplaniranje, količina materiala je definirana v raščenem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto | m3 | 41.6 |  | 0
III/8 | črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi | ur | 6 |  | 0
III | zemeljska dela |  |  | skupaj: | 0
IV | gradbena dela
IV/1 | Priprava betonske posteljice in polno obbetoniranje cevi PVC DN 250 mm SN8 z betonom C12/15. V ceni upoštevati tudi potrebni bočni opaž obbetoniranja. | m3 | 10.81 |  | 0
IV/2 | dobava, transport in montaža PP cevi DN 200 SN8 na betonsko posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve | m | 47 |  | 0
IV/3 | izvedba nastavkov HP iz cevi DN 160mm, dolžina posameznega nastavka do 5m, vključno z vsemi deli | kos | 4 |  | 0
IV/4 | dobava, transport in vgradnja montažno revizijskih in priključnih jaškov iz armiranega poliestra DN 800mm , vključno s povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina jaška do 2.00m | kos | 3 |  | 0
IV | gradbena dela |  |  | skupaj: | 0
V | zaključna dela
V/1 | čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 188 |  | 0
V/2 | izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu v elektronski obliki in vris v kataster GJI, vključno s potrdilom vpisa | m | 47 |  | 0
V/3 | snemanje izgrajene kanalizacije z video kamero | m | 47 |  | 0
V/4 | preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 | m | 47 |  | 0
V/5 | preizkus tesnosti revizijskega jaška DN 800mm po standardu SIST EN 1610 (fekalna kanalizacija) | kos | 3 |  | 0
V | zaključna dela |  |  | skupaj: | 0
| kanal P6 |  |  | SKUPAJ: | 0

## kanal P7
kanal P7
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
I | pripravljalna dela
I/1 | priprava gradbišča na celotnem odseku kanala, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja | kpl | 1 |  | 0
I/2 | zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m | 332.2 |  | 0
I/3 | zakoličba obstoječih komunalnih in infrastrukturnih vodov in oznaka križanj | kos | 11 |  | 0
I/4 | postavitev gradbenih profilov | kos | 11 |  | 0
I/5 | delna zapora ceste s pridobitvijo dovoljenja za zaporo in zavarovanjem gradbene jame ter gradbišča | kos | 1 |  | 0
I/6 | upravljalski nadzor pri gradbenih delih v območju obstoječe komunalne in energetske infrastrukture in določitev dodatnih varovalnih ukrepov pri odmikih, manjših od predpisanih | ur | 11 |  | 0
I/7 | izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču-komplet | kos | 1 |  | 0
I | pripravljalna dela |  |  | skupaj: | 0
II | asfalterska - cestarska dela
II/1 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 9 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m2 | 942.1 |  | 0
II/2 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 43cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m3 | 172 |  | 0
II/3 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 22cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (občinska cesta) | m3 | 88 |  | 0
II/4 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 21cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (občinska cesta) | m3 | 84 |  | 0
II/5 | dobava, transport in vgrajevanje peščenega zaključnega sloja d= do 5cm (0-4mm) pod asfaltom, s finim vzdolžnim in prečnim planiranjem naklona ceste, z utrjevanjem in valjanjem celotne cestne površine, kontrolo padcev in z morebitnimi manjšimi popravili nivelete ceste pred asfaltiranjem | m3 | 47.105 |  | 0
II/6 | postavitev vseh obstoječih vodovodnih, plinskih kap, obstoječih pokrovov ostalih vodov na novo višino asfalta | kos | 14 |  | 0
II/7 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski beton AC8surf B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 3cm (občinska cesta) | m2 | 942.1 |  | 0
II/8 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski drobljenec AC22base B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 6cm (občinska cesta) | m2 | 942.1 |  | 0
II/9 | izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo | kos | 3 |  | 0
II | asfalterska - cestarska dela |  |  | skupaj: | 0
III | zemeljska dela
III/1 | strojni izkop materiala III.ktg v opaženem izkopu jarka z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala) | m3 | 480.5 |  | 0
III/2 | geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 22 |  | 0
III/3 | razpiranje gradbene jame z opaži širine 1.20m (dvostransko opaženje) | m2 | 1072 |  | 0
III/4 | ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame | m2 | 399 |  | 0
III/5 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-opažen izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 196 |  | 0
III/6 | dobava, dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-opaženi izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 190 |  | 0
III/7 | nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 3km in razplaniranje, količina materiala je definirana v raščenem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto | m3 | 290.5 |  | 0
III/8 | črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi | ur | 44 |  | 0
III | zemeljska dela |  |  | skupaj: | 0
IV | gradbena dela
IV/1 | Priprava betonske posteljice in polno obbetoniranje cevi PVC DN 250 mm SN8 z betonom C12/15. V ceni upoštevati tudi potrebni bočni opaž obbetoniranja. | m3 | 76.406 |  | 0
IV/2 | dobava, transport in montaža PP cevi DN 250 SN8 na betonsko posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve | m | 332.2 |  | 0
IV/3 | izvedba nastavkov HP iz cevi DN 160mm, dolžina posameznega nastavka do 5m, vključno z vsemi deli | kos | 3 |  | 0
IV/4 | dobava, transport in vgradnja montažno revizijskih in priključnih jaškov iz armiranega poliestra DN 800mm, vključno s povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina jaška do 2.69m | kos | 15 |  | 0
IV | gradbena dela |  |  | skupaj: | 0
V | zaključna dela
V/1 | čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 942.1 |  | 0
V/2 | izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu v elektronski obliki in vris v kataster GJI, vključno s potrdilom vpisa | m | 332.2 |  | 0
V/3 | snemanje izgrajene kanalizacije z video kamero | m | 332.2 |  | 0
V/4 | preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 | m | 332.2 |  | 0
V/5 | preizkus tesnosti revizijskega jaška DN 800mm po standardu SIST EN 1610 (fekalna kanalizacija) | kos | 15 |  | 0
V | zaključna dela |  |  | skupaj: | 0
| kanal P7 |  |  | SKUPAJ: | 0

## kanal P8
kanal P8
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
I | pripravljalna dela
I/1 | priprava gradbišča na celotnem odseku kanala, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja | kpl | 1 |  | 0
I/2 | zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m | 82 |  | 0
I/3 | postavitev gradbenih profilov | kos | 3 |  | 0
I/4 | delna zapora ceste s pridobitvijo dovoljenja za zaporo in zavarovanjem gradbene jame ter gradbišča | kos | 1 |  | 0
I/5 | izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču-komplet | kos | 1 |  | 0
I | pripravljalna dela |  |  | skupaj: | 0
II | asfalterska - cestarska dela
II/1 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 9 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m2 | 394 |  | 0
II/2 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 43cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m3 | 39 |  | 0
II/3 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 22cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (občinska cesta) | m3 | 20 |  | 0
II/4 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 21cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (občinska cesta) | m3 | 19 |  | 0
II/5 | dobava, transport in vgrajevanje peščenega zaključnega sloja d= do 5cm (0-4mm) pod asfaltom, s finim vzdolžnim in prečnim planiranjem naklona ceste, z utrjevanjem in valjanjem celotne cestne površine, kontrolo padcev in z morebitnimi manjšimi popravili nivelete ceste pred asfaltiranjem | m3 | 19.7 |  | 0
II/6 | postavitev vseh obstoječih vodovodnih, plinskih kap, obstoječih pokrovov ostalih vodov na novo višino asfalta | kos | 3 |  | 0
II/7 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski beton AC8surf B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 3cm (občinska cesta) | m2 | 394 |  | 0
II/8 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski drobljenec AC22base B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 6cm (občinska cesta) | m2 | 394 |  | 0
II/9 | izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo | kos | 1 |  | 0
II | asfalterska - cestarska dela |  |  | skupaj: | 0
III | zemeljska dela
III/1 | strojni izkop materiala III. Do IV. ktg v opaženem izkopu jarka z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala) | m3 | 84.5 |  | 0
III/2 | geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 6 |  | 0
III/3 | razpiranje gradbene jame z opaži širine 1.10m (dvostransko opaženje) | m2 | 219 |  | 0
III/4 | ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame | m2 | 90.2 |  | 0
III/5 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-opažen izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 45.5 |  | 0
III/6 | dobava, dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-opaženi izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 19 |  | 0
III/7 | nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 3km in razplaniranje, količina materiala je definirana v raščenem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto | m3 | 65.5 |  | 0
III/8 | črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi | ur | 12 |  | 0
III | zemeljska dela |  |  | skupaj: | 0
IV | gradbena dela
IV/1 | Priprava betonske posteljice in polno obbetoniranje cevi PVC DN 250 mm SN8 z betonom C12/15. V ceni upoštevati tudi potrebni bočni opaž obbetoniranja. | m3 | 18.86 |  | 0
IV/2 | dobava, transport in montaža PP cevi DN 200 SN8 na betonsko posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve | m | 82 |  | 0
IV/3 | izvedba nastavkov HP iz cevi DN 160mm, dolžina posameznega nastavka do 5m, vključno z vsemi deli | kos | 1 |  | 0
IV/4 | dobava, transport in vgradnja montažno revizijskih in priključnih jaškov iz armiranega poliestra DN 800 mm, vključno s povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina jaška do 1.20m | kos | 3 |  | 0
IV | gradbena dela |  |  | skupaj: | 0
V | zaključna dela
V/1 | čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 394 |  | 0
V/2 | izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu v elektronski obliki in vris v kataster GJI, vključno s potrdilom vpisa | m | 82 |  | 0
V/3 | snemanje izgrajene kanalizacije z video kamero | m | 82 |  | 0
V/4 | preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 | m | 82 |  | 0
V/5 | preizkus tesnosti revizijskega jaška DN 800mm po standardu SIST EN 1610 (fekalna kanalizacija) | kos | 3 |  | 0
V | zaključna dela |  |  | skupaj: | 0
| kanal P8 |  |  | SKUPAJ: | 0

## kanal P11
kanal P11
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
I | pripravljalna dela
I/1 | priprava gradbišča na celotnem odseku kanala, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja | kpl | 1 |  | 0
I/2 | zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m | 8.3 |  | 0
I/3 | zakoličba obstoječih komunalnih in infrastrukturnih vodov in oznaka križanj | kos | 2 |  | 0
I/4 | postavitev gradbenih profilov | kos | 1 |  | 0
I/5 | delna zapora ceste s pridobitvijo dovoljenja za zaporo in zavarovanjem gradbene jame ter gradbišča | kos | 1 |  | 0
I/6 | upravljalski nadzor pri gradbenih delih v območju obstoječe komunalne in energetske infrastrukture in določitev dodatnih varovalnih ukrepov pri odmikih, manjših od predpisanih | ur | 2 |  | 0
I/7 | izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču-komplet | kos | 1 |  | 0
I | pripravljalna dela |  |  | skupaj: | 0
II | asfalterska - cestarska dela
II/1 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 9 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m2 | 22 |  | 0
II/2 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 43cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m3 | 4 |  | 0
II/3 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 22cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (občinska cesta) | m3 | 2.05 |  | 0
II/4 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 21cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (občinska cesta) | m3 | 1.95 |  | 0
II/6 | postavitev vseh obstoječih vodovodnih, plinskih kap, obstoječih pokrovov ostalih vodov na novo višino asfalta | kos | 1 |  | 0
II/7 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski beton AC8surf B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 3cm (občinska cesta) | m2 | 22 |  | 0
II/8 | dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski drobljenec AC22base B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 6cm (občinska cesta) | m2 | 22 |  | 0
II/9 | izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo | kos | 1 |  | 0
II | asfalterska - cestarska dela |  |  | skupaj: | 0
III | zemeljska dela
III/1 | strojni izkop materiala III.ktg v opaženem izkopu jarka z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala) | m3 | 30.5 |  | 0
III/2 | geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 1 |  | 0
III/3 | razpiranje gradbene jame z opaži širine 1.10m (dvostransko opaženje) | m2 | 64 |  | 0
III/4 | ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame | m2 | 10 |  | 0
III/5 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-opažen izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 7.5 |  | 0
III/6 | dobava, dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-opaženi izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 19.5 |  | 0
III/7 | nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 3km in razplaniranje, količina materiala je definirana v raščenem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto | m3 | 11 |  | 0
III/8 | črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi | ur | 2 |  | 0
III/9 | humusiranje v deb. 20cm in strojno planiranje trase ter zatravitev splaniraih površin po končanih delih s travno mešanico (vzpostavitev prvotnega stanja) | m3 | 10 |  | 0
III | zemeljska dela |  |  | skupaj: | 0
IV | gradbena dela
IV/1 | Priprava betonske posteljice in polno obbetoniranje cevi PVC DN 250 mm SN8 z betonom C12/15. V ceni upoštevati tudi potrebni bočni opaž obbetoniranja. | m3 | 1.909 |  | 0
IV/2 | dobava, transport in montaža PP cevi DN 200 SN8 na betonsko posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve | m | 8.3 |  | 0
IV/3 | izvedba nastavkov HP iz cevi DN 160mm, dolžina posameznega nastavka do 5m, vključno z vsemi deli | kos | 1 |  | 0
IV/4 | dobava, transport in vgradnja montažno revizijskih in priključnih jaškov iz armiranega poliestraDN 800mm na kanalu fi 250-1000mm, vključno s povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina jaška do 2.19m | kos | 1 |  | 0
IV/5 | Dobava, transport, vgradnja ter obnovitev križanj padavinske odvodnje-2x s proj. kom. kanalom P11 z obbetoniranjem in položitvijo na bet. posteljico vključno z vsemi deli | m | 10 |  | 0
IV | gradbena dela |  |  | skupaj: | 0
V | zaključna dela
V/1 | čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 22 |  | 0
V/2 | izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu v elektronski obliki in vris v kataster GJI, vključno s potrdilom vpisa | m | 8.3 |  | 0
V/3 | snemanje izgrajene kanalizacije z video kamero | m | 8.3 |  | 0
V/4 | preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 | m | 8.3 |  | 0
V/5 | preizkus tesnosti revizijskega jaška DN 800mm po standardu SIST EN 1610 | kos | 1 |  | 0
V | zaključna dela |  |  | skupaj: | 0
| kanal P11 |  |  | SKUPAJ: | 0

## vodovod PV1
vodovod PV1
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
I | pripravljalna dela
I/1 | priprava gradbišča na celotnem odseku vodovoda, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja | kpl | 1 |  | 0
I/2 | zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m | 578.6 |  | 0
I/3 | zakoličba obstoječih komunalnih in infrastrukturnih vodov in oznaka križanj | kos | 4 |  | 0
I/4 | postavitev gradbenih profilov | kos | 19 |  | 0
I/6 | upravljalski nadzor pri gradbenih delih v območju obstoječe komunalne in energetske infrastrukture in določitev dodatnih varovalnih ukrepov pri odmikih, manjših od predpisanih | ur | 4 |  | 0
I/7 | izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču-komplet | kos | 1 |  | 0
I | pripravljalna dela |  |  | skupaj: | 0
II | asfalterska - cestarska dela
II/1 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 43cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m3 | 224 |  | 0
II/2 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 22cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (občinska cesta) | m3 | 114.5 |  | 0
II/3 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 21cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (občinska cesta) | m3 | 109.5 |  | 0
II | asfalterska - cestarska dela |  |  | skupaj: | 0
III | zemeljska dela
III/1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 5 |  | 0
III/2 | strojni izkop materiala III. do IV. ktg v opaženem izkopu jarka z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala) | m3 | 400 |  | 0
III/3 | geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 44 |  | 0
III/4 | razpiranje gradbene jame z opaži širine 0.90m (dvostransko opaženje) | m2 | 1331 |  | 0
III/5 | ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame | m2 | 521 |  | 0
III/6 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-opažen izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 245.5 |  | 0
III/7 | dobava, dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-opaženi izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 55 |  | 0
III/8 | nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 3km in razplaniranje, količina materiala je definirana v raščenem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto | m3 | 345 |  | 0
III/9 | črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi | ur | 44 |  | 0
III/10 | humusiranje v deb. 20cm in strojno planiranje trase ter zatravitev splaniraih površin po končanih delih s travno mešanico (vzpostavitev prvotnega stanja) | m3 | 5 |  | 0
III | zemeljska dela |  |  | skupaj: | 0
IV | gradbena in montažna dela
IV/1 | Priprava betonske posteljice in polno obbetoniranje cevi PE DN 63 mm z betonom C12/15. V ceni upoštevati tudi potrebni bočni opaž obbetoniranja. | m3 | 75.21 |  | 0
IV/2 | Dobava in montaža oplaščene cevi PE 100 DN 63 mm/16 bar (SDR 11) v kolutu, spajanje z elektrovarilno spojko (zatesnitev cevi na koncu trase) | m | 578.6 |  | 0
IV/3 | Dobava in montaža cevi PE 100 SDR 11 fazonskih kosov - elektrovarilnih
| -obojka DN 63 mm | kom | 96 |  | 0
| -koleno DN 63mm / 45° | kom | 2 |  | 0
| -koleno DN 63mm / 90° | kom | 1 |  | 0
| -T kos DN 63mm / 90° | kom | 1 |  | 0
IV/4 | Dobava, vgradnja univerzalnih spojk za prehod iz PE materiala DN 63 na NL material DN 80 mm, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kos | 1 |  | 0
IV/5 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz NL litine NP10 v skladu z EN 545:2002, na zunanji in notranji strani zaščiteni z modrim epoksijem min. deb. 70 mikronov, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Obojčni fazonski kosi morajo imeti enak spoj kot cevi. Vsi obojčni kosi morajo imeti VRS spoj.
| -FFR kos DN 50/80 mm | kom | 1 |  | 0
| -FF kos DN 80/1000 mm | kom | 1 |  | 0
| -N kos DN 80 mm | kom | 1 |  | 0
IV/6 | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL, NP 10, ISO 2537.
| -EV ZASUN DN 80mm z vgradno garnituro | kom | 1 |  | 0
| -PODZEMNI HIDRANT DN 80mm | kom | 1 |  | 0
| -CESTNA KAPA ZA ZASUN, PODZ. HIDRANT IN HP | kom | 7 |  | 0
IV/7 | Montaža vodovodne cevi PE 100 DN 32mm PN10 za hišni priključek-5x ( montaža v zaščitno cev, vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu). | m | 25 |  | 0
IV/8 | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podpor za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste. | kom | 7 |  | 0
IV/9 | Obbetoniranje drogov signalnih tablic za označevanje zasunov. Poraba betona do 0,25 m3 po komadu. | kom | 1 |  | 0
IV/10 | Montaža navrtanega oklepa za cevovod PE DN 63mm (DN 32) z montažo kolena, vgradne garniture, vključno z zmanjševalnim kosom in prehodnoločno spojko za PE cev. | kom | 5 |  | 0
IV/11 | Dobava, transport, vgradnja ter obnovitev križanj s proj sek. vodovodom PV1 z obbetoniranjem in položitvijo na bet. posteljico vključno z vsemi deli | m | 20 |  | 0
IV | gradbena in montažna dela |  |  | skupaj: | 0
V | zaključna dela
V/1 | čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 22 |  | 0
V/2 | izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu v elektronski obliki in vris v kataster GJI, vključno s potrdilom vpisa | m | 603.6 |  | 0
V/3 | Tlačni preizkus cevovoda in hišnih priključkov | m | 603.6 |  | 0
V/4 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda in hišnih priključkov | m | 603.6 |  | 0
V/5 | Dobava in polaganje signalnega traku nad cevovodom in cevmi hišnih priključkov | m | 603.6 |  | 0
V/6 | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije | kom | 1 |  | 0
V | zaključna dela |  |  | skupaj: | 0
| vodovod PV1 |  |  | SKUPAJ: | 0

## vodovod PV2
vodovod PV2
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
I | pripravljalna dela
I/1 | priprava gradbišča na celotnem odseku vodovoda, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja | kpl | 1 |  | 0
I/2 | zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m | 111.9 |  | 0
I/3 | zakoličba obstoječih komunalnih in infrastrukturnih vodov in oznaka križanj | kos | 1 |  | 0
I/4 | postavitev gradbenih profilov | kos | 3 |  | 0
I/5 | upravljalski nadzor pri gradbenih delih v območju obstoječe komunalne in energetske infrastrukture in določitev dodatnih varovalnih ukrepov pri odmikih, manjših od predpisanih | ur | 1 |  | 0
I/6 | izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču-komplet | kos | 1 |  | 0
I | pripravljalna dela |  |  | skupaj: | 0
II | asfalterska - cestarska dela
II/1 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 43cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m3 | 44 |  | 0
II/2 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 22cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (občinska cesta) | m3 | 22.5 |  | 0
II/3 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 21cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (občinska cesta) | m3 | 21.5 |  | 0
II | asfalterska - cestarska dela |  |  | skupaj: | 0
III | zemeljska dela
III/1 | strojni izkop materiala III. Do IV.ktg v opaženem izkopu jarka z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala) | m3 | 94 |  | 0
III/2 | geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 8 |  | 0
III/3 | razpiranje gradbene jame z opaži širine 0.90m (dvostransko opaženje) | m2 | 268 |  | 0
III/4 | ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame | m2 | 101 |  | 0
III/5 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-opažen izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 49 |  | 0
III/6 | dobava, dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-opaženi izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 23.5 |  | 0
III/7 | nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 3km in razplaniranje, količina materiala je definirana v raščenem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto | m3 | 70.5 |  | 0
III/8 | črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi | ur | 8 |  | 0
III | zemeljska dela |  |  | skupaj: | 0
IV | gradbena in montažna dela
IV/1 | Priprava betonske posteljice in polno obbetoniranje cevi PE DN 63 mm z betonom C12/15. V ceni upoštevati tudi potrebni bočni opaž obbetoniranja. | m3 | 14.55 |  | 0
IV/2 | Dobava in montaža oplaščene cevi PE 100 DN 63 mm/16 bar (SDR 11) v kolutu, spajanje z elektrovarilno spojko (zatesnitev cevi na koncu trase) | m | 111.9 |  | 0
IV/3 | Dobava in montaža cevi PE 100 SDR 11 fazonskih kosov - elektrovarilnih
| -obojka DN 63 mm | kom | 19 |  | 0
| -koleno DN 63mm / 45° | kom | 1 |  | 0
| -koleno DN 63mm / 90° | kom | 1 |  | 0
| -T kos DN 63mm / 90° | kom | 1 |  | 0
IV/4 | Dobava, vgradnja univerzalnih spojk za prehod iz PE materiala DN 63 na NL material DN 80 mm, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kos | 1 |  | 0
IV/5 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz NL litine NP10 v skladu z EN 545:2002, na zunanji in notranji strani zaščiteni z modrim epoksijem min. deb. 70 mikronov, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Obojčni fazonski kosi morajo imeti enak spoj kot cevi. Vsi obojčni kosi morajo imeti VRS spoj.
| -FFR kos DN 50/80 mm | kom | 1 |  | 0
| -FF kos DN 80/1000 mm | kom | 1 |  | 0
| -N kos DN 80 mm | kom | 1 |  | 0
IV/6 | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL, NP 10, ISO 2537.
| -EV ZASUN DN 80mm z vgradno garnituro | kom | 1 |  | 0
| -PODZEMNI HIDRANT DN 80mm | kom | 1 |  | 0
| -CESTNA KAPA ZA ZASUN, PODZ. HIDRANT IN HP | kom | 6 |  | 0
IV/7 | Montaža vodovodne cevi PE 100 DN 32mm PN10 za hišni priključek-4x ( montaža v zaščitno cev, vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu). | m | 20 |  | 0
IV/8 | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podpor za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste. | kom | 6 |  | 0
IV/9 | Obbetoniranje drogov signalnih tablic za označevanje zasunov. Poraba betona do 0,25 m3 po komadu. | kom | 1 |  | 0
IV/10 | Montaža navrtanega oklepa za cevovod PE DN 63mm (DN 32) z montažo kolena, vgradne garniture, vključno z zmanjševalnim kosom in prehodnoločno spojko za PE cev. | kom | 4 |  | 0
IV/11 | Dobava, transport, vgradnja ter obnovitev križanj s proj sek. vodovodom PV2 z obbetoniranjem in položitvijo na bet. posteljico vključno z vsemi deli | m | 5 |  | 0
IV | gradbena in montažna dela |  |  | skupaj: | 0
V | zaključna dela
V/1 | izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu v elektronski obliki in vris v kataster GJI, vključno s potrdilom vpisa | m | 131.9 |  | 0
V/2 | Tlačni preizkus cevovoda in hišnih priključkov | m | 131.9 |  | 0
V/3 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda in hišnih priključkov | m | 131.9 |  | 0
V/4 | Dobava in polaganje signalnega traku nad cevovodom in cevmi hišnih priključkov | m | 131.9 |  | 0
V/5 | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije | kom | 1 |  | 0
V | zaključna dela |  |  | skupaj: | 0
| vodovod PV2 |  |  | SKUPAJ: | 0

## vodovod PV3
vodovod PV3
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
I | pripravljalna dela
I/1 | priprava gradbišča na celotnem odseku vodovoda, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja | kpl | 1 |  | 0
I/2 | zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m | 81.6 |  | 0
I/3 | zakoličba obstoječih komunalnih in infrastrukturnih vodov in oznaka križanj | kos | 1 |  | 0
I/4 | postavitev gradbenih profilov | kos | 3 |  | 0
I/5 | delna zapora ceste s pridobitvijo dovoljenja za zaporo in zavarovanjem gradbene jame ter gradbišča | kos | 0 |  | 0
I/6 | upravljalski nadzor pri gradbenih delih v območju obstoječe komunalne in energetske infrastrukture in določitev dodatnih varovalnih ukrepov pri odmikih, manjših od predpisanih | ur | 1 |  | 0
I/7 | izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču-komplet | kos | 1 |  | 0
I | pripravljalna dela |  |  | skupaj: | 0
II | asfalterska - cestarska dela
II/1 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 43cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m3 | 32 |  | 0
II/2 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 22cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (občinska cesta) | m3 | 16.5 |  | 0
II/3 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 21cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (občinska cesta) | m3 | 15.5 |  | 0
II | asfalterska - cestarska dela |  |  | skupaj: | 0
III | zemeljska dela
III/1 | strojni izkop materiala III.ktg v opaženem izkopu jarka z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala) | m3 | 76 |  | 0
III/2 | geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 6 |  | 0
III/3 | razpiranje gradbene jame z opaži širine 0.90m (dvostransko opaženje) | m2 | 209 |  | 0
III/4 | ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame | m2 | 73.5 |  | 0
III/5 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-opažen izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 36 |  | 0
III/6 | dobava, dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-opaženi izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 24 |  | 0
III/7 | nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 3km in razplaniranje, količina materiala je definirana v raščenem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto | m3 | 52 |  | 0
III/8 | črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi | ur | 6 |  | 0
III | zemeljska dela |  |  | skupaj: | 0
IV | gradbena in montažna dela
IV/1 | Priprava betonske posteljice in polno obbetoniranje cevi PE DN 63 mm z betonom C12/15. V ceni upoštevati tudi potrebni bočni opaž obbetoniranja. | m3 | 10.6 |  | 0
IV/2 | Dobava in montaža oplaščene cevi PE 100 DN 63 mm/16 bar (SDR 11) v kolutu, spajanje z elektrovarilno spojko (zatesnitev cevi na koncu trase) | m | 81.6 |  | 0
IV/3 | Dobava in montaža cevi PE 100 SDR 11 fazonskih kosov - elektrovarilnih
| -obojka DN 63 mm | kom | 14 |  | 0
| -koleno DN 63mm / 45° | kom | 1 |  | 0
IV/4 | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL, NP 10, ISO 2537.
| -CESTNA KAPA ZA ZASUN, PODZ. HIDRANT IN HP | kom | 3 |  | 0
IV/5 | Montaža vodovodne cevi PE 100 DN 32mm PN10 za hišni priključek-3x ( montaža v zaščitno cev, vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu). | m | 15 |  | 0
IV/6 | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podpor za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste. | kom | 3 |  | 0
IV/7 | Obbetoniranje drogov signalnih tablic za označevanje zasunov. Poraba betona do 0,25 m3 po komadu. | kom | 0 |  | 0
IV/8 | Montaža navrtanega oklepa za cevovod PE DN 63mm (DN 32) z montažo kolena, vgradne garniture, vključno z zmanjševalnim kosom in prehodnoločno spojko za PE cev. | kom | 3 |  | 0
IV/9 | Dobava, transport, vgradnja ter obnovitev križanj s proj sek. vodovodom PV3 z obbetoniranjem in položitvijo na bet. posteljico vključno z vsemi deli | m | 5 |  | 0
IV | gradbena in montažna dela |  |  | skupaj: | 0
V | zaključna dela
V/1 | izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu v elektronski obliki in vris v kataster GJI, vključno s potrdilom vpisa | m | 96.6 |  | 0
V/2 | Tlačni preizkus cevovoda in hišnih priključkov | m | 96.6 |  | 0
V/3 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda in hišnih priključkov | m | 96.6 |  | 0
V/4 | Dobava in polaganje signalnega traku nad cevovodom in cevmi hišnih priključkov | m | 96.6 |  | 0
V/5 | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije | kom | 1 |  | 0
V | zaključna dela |  |  | skupaj: | 0
| vodovod PV3 |  |  | SKUPAJ: | 0

## vodovod PV4
vodovod PV4
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
I | pripravljalna dela
I/1 | priprava gradbišča na celotnem odseku vodovoda, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja | kpl | 1 |  | 0
I/2 | zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m | 163.4 |  | 0
I/3 | zakoličba obstoječih komunalnih in infrastrukturnih vodov in oznaka križanj | kos | 4 |  | 0
I/4 | postavitev gradbenih profilov | kos | 5 |  | 0
I/5 | upravljalski nadzor pri gradbenih delih v območju obstoječe komunalne in energetske infrastrukture in določitev dodatnih varovalnih ukrepov pri odmikih, manjših od predpisanih | ur | 5 |  | 0
I/6 | izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču-komplet | kos | 1 |  | 0
I | pripravljalna dela |  |  | skupaj: | 0
II | asfalterska - cestarska dela
II/1 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 43cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m3 | 63 |  | 0
II/2 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 22cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (občinska cesta) | m3 | 32 |  | 0
II/3 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 21cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (občinska cesta) | m3 | 31 |  | 0
II | asfalterska - cestarska dela |  |  | skupaj: | 0
III | zemeljska dela
III/1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 0 |  | 0
III/2 | strojni izkop materiala III.ktg v opaženem izkopu jarka z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala) | m3 | 137 |  | 0
III/3 | geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 14 |  | 0
III/4 | razpiranje gradbene jame z opaži širine 0.90m (dvostransko opaženje) | m2 | 388 |  | 0
III/5 | ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame | m2 | 147 |  | 0
III/6 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-opažen izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 70 |  | 0
III/7 | dobava, dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-opaženi izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 36.5 |  | 0
III/8 | nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 3km in razplaniranje, količina materiala je definirana v raščenem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto | m3 | 101.5 |  | 0
III/9 | črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi | ur | 14 |  | 0
III | zemeljska dela |  |  | skupaj: | 0
IV | gradbena in montažna dela
IV/1 | Priprava betonske posteljice in polno obbetoniranje cevi PE DN 63 mm z betonom C12/15. V ceni upoštevati tudi potrebni bočni opaž obbetoniranja. | m3 | 21.25 |  | 0
IV/2 | Dobava in montaža oplaščene cevi PE 100 DN 63 mm/16 bar (SDR 11) v kolutu, spajanje z elektrovarilno spojko (zatesnitev cevi na koncu trase) | m | 163.4 |  | 0
IV/3 | Dobava in montaža cevi PE 100 SDR 11 fazonskih kosov - elektrovarilnih
| -obojka DN 63 mm | kom | 27 |  | 0
| -koleno DN 63mm / 45° | kom | 1 |  | 0
| -T kos DN 63mm / 90° | kom | 1 |  | 0
IV/4 | Dobava, vgradnja univerzalnih spojk za prehod iz PE materiala DN 63 na NL material DN 80 mm, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kos | 1 |  | 0
IV/5 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz NL litine NP10 v skladu z EN 545:2002, na zunanji in notranji strani zaščiteni z modrim epoksijem min. deb. 70 mikronov, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Obojčni fazonski kosi morajo imeti enak spoj kot cevi. Vsi obojčni kosi morajo imeti VRS spoj.
| -FFR kos DN 50/80 mm | kom | 1 |  | 0
| -FF kos DN 80/1000 mm | kom | 1 |  | 0
| -N kos DN 80 mm | kom | 1 |  | 0
IV/6 | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL, NP 10, ISO 2537.
| -EV ZASUN DN 80mm z vgradno garnituro | kom | 1 |  | 0
| -PODZEMNI HIDRANT DN 80mm | kom | 1 |  | 0
| -CESTNA KAPA ZA ZASUN, PODZ. HIDRANT IN HP | kom | 12 |  | 0
IV/7 | Montaža vodovodne cevi PE 100 DN 32mm PN10 za hišni priključek-10x ( montaža v zaščitno cev, vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu). | m | 50 |  | 0
IV/8 | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podpor za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste. | kom | 12 |  | 0
IV/9 | Obbetoniranje drogov signalnih tablic za označevanje zasunov. Poraba betona do 0,25 m3 po komadu. | kom | 1 |  | 0
IV/10 | Montaža navrtanega oklepa za cevovod PE DN 63mm (DN 32) z montažo kolena, vgradne garniture, vključno z zmanjševalnim kosom in prehodnoločno spojko za PE cev. | kom | 10 |  | 0
IV/11 | Dobava, transport, vgradnja ter obnovitev križanj s proj sek. vodovodom PV4 z obbetoniranjem in položitvijo na bet. posteljico vključno z vsemi deli | m | 25 |  | 0
IV | gradbena in montažna dela |  |  | skupaj: | 0
V | zaključna dela
V/1 | čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 22 |  | 0
V/2 | izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu v elektronski obliki in vris v kataster GJI, vključno s potrdilom vpisa | m | 213.4 |  | 0
V/3 | Tlačni preizkus cevovoda in hišnih priključkov | m | 213.4 |  | 0
V/4 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda in hišnih priključkov | m | 213.4 |  | 0
V/5 | Dobava in polaganje signalnega traku nad cevovodom in cevmi hišnih priključkov | m | 213.4 |  | 0
V/6 | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije | kom | 1 |  | 0
V | zaključna dela |  |  | skupaj: | 0
| vodovod PV4 |  |  | SKUPAJ: | 0

## vodovod PV5
vodovod PV5
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
I | pripravljalna dela
I/1 | priprava gradbišča na celotnem odseku vodovoda, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja | kpl | 1 |  | 0
I/2 | zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m | 48.4 |  | 0
I/3 | zakoličba obstoječih komunalnih in infrastrukturnih vodov in oznaka križanj | kos | 1 |  | 0
I/4 | postavitev gradbenih profilov | kos | 2 |  | 0
I/5 | upravljalski nadzor pri gradbenih delih v območju obstoječe komunalne in energetske infrastrukture in določitev dodatnih varovalnih ukrepov pri odmikih, manjših od predpisanih | ur | 1 |  | 0
I/6 | izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču-komplet | kos | 1 |  | 0
I | pripravljalna dela |  |  | skupaj: | 0
II | asfalterska - cestarska dela
II/1 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 43cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m3 | 19 |  | 0
II/2 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 22cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (občinska cesta) | m3 | 10 |  | 0
II/3 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 21cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (občinska cesta) | m3 | 9 |  | 0
II | asfalterska - cestarska dela |  |  | skupaj: | 0
III | zemeljska dela
III/1 | strojni izkop materiala III.ktg v opaženem izkopu jarka z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala) | m3 | 35.35 |  | 0
III/2 | geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 3 |  | 0
III/3 | razpiranje gradbene jame z opaži širine 0.90m (dvostransko opaženje) | m2 | 102 |  | 0
III/4 | ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame | m2 | 43.5 |  | 0
III/5 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-opažen izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 19 |  | 0
III/6 | dobava, dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-opaženi izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 8.1 |  | 0
III/7 | nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 3km in razplaniranje, količina materiala je definirana v raščenem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto | m3 | 27.25 |  | 0
III/8 | črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi | ur | 3 |  | 0
III | zemeljska dela |  |  | skupaj: | 0
IV | gradbena in montažna dela
IV/1 | Priprava betonske posteljice in polno obbetoniranje cevi PE DN 63 mm z betonom C12/15. V ceni upoštevati tudi potrebni bočni opaž obbetoniranja. | m3 | 6.3 |  | 0
IV/2 | Dobava in montaža oplaščene cevi PE 100 DN 63 mm/16 bar (SDR 11) v kolutu, spajanje z elektrovarilno spojko (zatesnitev cevi na koncu trase) | m | 48.4 |  | 0
IV/3 | Dobava in montaža cevi PE 100 SDR 11 fazonskih kosov - elektrovarilnih
| -obojka DN 63 mm | kom | 8 |  | 0
| -koleno DN 63mm / 45° | kom | 1 |  | 0
IV/4 | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL, NP 10, ISO 2537.
| -CESTNA KAPA ZA ZASUN, PODZ. HIDRANT IN HP | kom | 4 |  | 0
IV/5 | Montaža vodovodne cevi PE 100 DN 32mm PN10 za hišni priključek-4x ( montaža v zaščitno cev, vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu). | m | 20 |  | 0
IV/6 | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podpor za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste. | kom | 4 |  | 0
IV/7 | Montaža navrtanega oklepa za cevovod PE DN 63mm (DN 32) z montažo kolena, vgradne garniture, vključno z zmanjševalnim kosom in prehodnoločno spojko za PE cev. | kom | 4 |  | 0
IV | gradbena in montažna dela |  |  | skupaj: | 0
V | zaključna dela
V/1 | izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu v elektronski obliki in vris v kataster GJI, vključno s potrdilom vpisa | m | 68.4 |  | 0
V/2 | Tlačni preizkus cevovoda in hišnih priključkov | m | 68.4 |  | 0
V/3 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda in hišnih priključkov | m | 68.4 |  | 0
V/4 | Dobava in polaganje signalnega traku nad cevovodom in cevmi hišnih priključkov | m | 68.4 |  | 0
V/5 | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije | kom | 1 |  | 0
V | zaključna dela |  |  | skupaj: | 0
| vodovod PV5 |  |  | SKUPAJ: | 0

## vodovod PV6
vodovod PV6
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
I | pripravljalna dela
I/1 | priprava gradbišča na celotnem odseku vodovoda, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja | kpl | 1 |  | 0
I/2 | zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m | 315.1 |  | 0
I/3 | zakoličba obstoječih komunalnih in infrastrukturnih vodov in oznaka križanj | kos | 3 |  | 0
I/4 | postavitev gradbenih profilov | kos | 10 |  | 0
I/5 | delna zapora ceste s pridobitvijo dovoljenja za zaporo in zavarovanjem gradbene jame ter gradbišča | kos | 1 |  | 0
I/6 | upravljalski nadzor pri gradbenih delih v območju obstoječe komunalne in energetske infrastrukture in določitev dodatnih varovalnih ukrepov pri odmikih, manjših od predpisanih | ur | 3 |  | 0
I/7 | izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču-komplet | kos | 1 |  | 0
I | pripravljalna dela |  |  | skupaj: | 0
II | asfalterska - cestarska dela
II/1 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine 9 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m2 | 484 |  | 0
II/2 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 43cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m3 | 122 |  | 0
II/3 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 22cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (občinska cesta) | m3 | 62.5 |  | 0
II/4 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 21cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (občinska cesta) | m3 | 59.5 |  | 0
II | asfalterska - cestarska dela |  |  | skupaj: | 0
III | zemeljska dela
III/1 | strojni izkop materiala III.ktg v opaženem izkopu jarka z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala) | m3 | 253.45 |  | 0
III/2 | geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 24 |  | 0
III/3 | razpiranje gradbene jame z opaži širine 0.90m (dvostransko opaženje) | m2 | 718 |  | 0
III/4 | ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame | m2 | 284 |  | 0
III/5 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-opažen izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 130.45 |  | 0
III/6 | dobava, dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-opaženi izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 66.3 |  | 0
III/7 | nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 3km in razplaniranje, količina materiala je definirana v raščenem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto | m3 | 187.15 |  | 0
III/8 | črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi | ur | 24 |  | 0
III | zemeljska dela |  |  | skupaj: | 0
IV | gradbena in montažna dela
IV/1 | Priprava betonske posteljice in polno obbetoniranje cevi PE DN 63 mm z betonom C12/15. V ceni upoštevati tudi potrebni bočni opaž obbetoniranja. | m3 | 41 |  | 0
IV/2 | Dobava in montaža oplaščene cevi PE 100 DN 63 mm/16 bar (SDR 11) v kolutu, spajanje z elektrovarilno spojko (zatesnitev cevi na koncu trase) | m | 315.1 |  | 0
IV/3 | Dobava in montaža cevi PE 100 SDR 11 fazonskih kosov - elektrovarilnih
| -obojka DN 63 mm | kom | 52 |  | 0
| -koleno DN 63mm / 45° | kom | 3 |  | 0
| -T kos DN 63mm / 90° | kom | 1 |  | 0
IV/4 | Dobava, vgradnja univerzalnih spojk za prehod iz PE materiala DN 63 na NL material DN 80 mm, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kos | 1 |  | 0
IV/5 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz NL litine NP10 v skladu z EN 545:2002, na zunanji in notranji strani zaščiteni z modrim epoksijem min. deb. 70 mikronov, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Obojčni fazonski kosi morajo imeti enak spoj kot cevi. Vsi obojčni kosi morajo imeti VRS spoj.
| -FFR kos DN 50/80 mm | kom | 1 |  | 0
| -FF kos DN 80/1000 mm | kom | 1 |  | 0
| -N kos DN 80 mm | kom | 1 |  | 0
IV/6 | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL, NP 10, ISO 2537.
| -EV ZASUN DN 80mm z vgradno garnituro | kom | 1 |  | 0
| -PODZEMNI HIDRANT DN 80mm | kom | 1 |  | 0
| -CESTNA KAPA ZA ZASUN, PODZ. HIDRANT IN HP | kom | 6 |  | 0
IV/7 | Montaža vodovodne cevi PE 100 DN 32mm PN10 za hišni priključek-4x ( montaža v zaščitno cev, vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu). | m | 20 |  | 0
IV/8 | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podpor za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste. | kom | 6 |  | 0
IV/9 | Obbetoniranje drogov signalnih tablic za označevanje zasunov. Poraba betona do 0,25 m3 po komadu. | kom | 1 |  | 0
IV/10 | Montaža navrtanega oklepa za cevovod PE DN 63mm (DN 32) z montažo kolena, vgradne garniture, vključno z zmanjševalnim kosom in prehodnoločno spojko za PE cev. | kom | 4 |  | 0
IV/11 | Dobava, transport, vgradnja ter obnovitev križanj s proj sek. vodovodom PV6 z obbetoniranjem in položitvijo na bet. posteljico vključno z vsemi deli | m | 15 |  | 0
IV | gradbena in montažna dela |  |  | skupaj: | 0
V | zaključna dela
V/1 | čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 484 |  | 0
V/2 | izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu v elektronski obliki in vris v kataster GJI, vključno s potrdilom vpisa | m | 335.1 |  | 0
V/3 | Tlačni preizkus cevovoda in hišnih priključkov | m | 335.1 |  | 0
V/4 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda in hišnih priključkov | m | 335.1 |  | 0
V/5 | Dobava in polaganje signalnega traku nad cevovodom in cevmi hišnih priključkov | m | 335.1 |  | 0
V/6 | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije | kom | 1 |  | 0
V | zaključna dela |  |  | skupaj: | 0
| vodovod PV6 |  |  | SKUPAJ: | 0

## vodovod PV7
vodovod PV7
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
I | pripravljalna dela
I/1 | priprava gradbišča na celotnem odseku vodovoda, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja | kpl | 1 |  | 0
I/2 | zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m | 8.95 |  | 0
I/3 | zakoličba obstoječih komunalnih in infrastrukturnih vodov in oznaka križanj | kos | 2 |  | 0
I/4 | postavitev gradbenih profilov | kos | 1 |  | 0
I/5 | upravljalski nadzor pri gradbenih delih v območju obstoječe komunalne in energetske infrastrukture in določitev dodatnih varovalnih ukrepov pri odmikih, manjših od predpisanih | ur | 2 |  | 0
I/6 | izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču-komplet | kos | 1 |  | 0
I | pripravljalna dela |  |  | skupaj: | 0
II | asfalterska - cestarska dela
II/1 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 43cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (občinska cesta) | m3 | 4 |  | 0
II/2 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 22cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (občinska cesta) | m3 | 2.05 |  | 0
II/3 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 21cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (občinska cesta) | m3 | 1.95 |  | 0
II | asfalterska - cestarska dela |  |  | skupaj: | 0
III | zemeljska dela
III/1 | strojni izkop materiala III.ktg v opaženem izkopu jarka z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala) | m3 | 11.4 |  | 0
III/2 | geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 1 |  | 0
III/3 | razpiranje gradbene jame z opaži širine 0.90m (dvostransko opaženje) | m2 | 31 |  | 0
III/4 | ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame | m2 | 8 |  | 0
III/5 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-opažen izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 5.5 |  | 0
III/6 | dobava, dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-opaženi izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 3.5 |  | 0
III/7 | nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 3km in razplaniranje, količina materiala je definirana v raščenem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto | m3 | 7.9 |  | 0
III/8 | črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi | ur | 1 |  | 0
III | zemeljska dela |  |  | skupaj: | 0
IV | gradbena in montažna dela
IV/1 | Priprava betonske posteljice in polno obbetoniranje cevi PE DN 63 mm z betonom C12/15. V ceni upoštevati tudi potrebni bočni opaž obbetoniranja. | m3 | 1.16 |  | 0
IV/2 | Dobava in montaža oplaščene cevi PE 100 DN 63 mm/16 bar (SDR 11) v kolutu, spajanje z elektrovarilno spojko (zatesnitev cevi na koncu trase) | m | 8.95 |  | 0
IV/3 | Dobava in montaža cevi PE 100 SDR 11 fazonskih kosov - elektrovarilnih
| -obojka DN 63 mm | kom | 1 |  | 0
IV/4 | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL, NP 10, ISO 2537.
| -CESTNA KAPA ZA ZASUN, PODZ. HIDRANT IN HP | kom | 1 |  | 0
IV/5 | Montaža vodovodne cevi PE 100 DN 32mm PN10 za hišni priključek-1x ( montaža v zaščitno cev, vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu). | m | 5 |  | 0
IV/6 | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podpor za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste. | kom | 1 |  | 0
IV/7 | Montaža navrtanega oklepa za cevovod PE DN 63mm (DN 32) z montažo kolena, vgradne garniture, vključno z zmanjševalnim kosom in prehodnoločno spojko za PE cev. | kom | 1 |  | 0
IV/8 | Dobava, transport, vgradnja ter obnovitev križanj s proj sek. vodovodom PV7 z obbetoniranjem in položitvijo na bet. posteljico vključno z vsemi deli | m | 10 |  | 0
IV | gradbena in montažna dela |  |  | skupaj: | 0
V | zaključna dela
V/1 | izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu v elektronski obliki in vris v kataster GJI, vključno s potrdilom vpisa | m | 13.95 |  | 0
V/2 | Tlačni preizkus cevovoda in hišnih priključkov | m | 13.95 |  | 0
V/3 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda in hišnih priključkov | m | 13.95 |  | 0
V/4 | Dobava in polaganje signalnega traku nad cevovodom in cevmi hišnih priključkov | m | 13.95 |  | 0
V/5 | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije | kom | 1 |  | 0
V | zaključna dela |  |  | skupaj: | 0
| vodovod PV7 |  |  | SKUPAJ: | 0

## vodovod PV8
vodovod PV8
št. | opis postavke | en. | količina |  | cena
I | pripravljalna dela
I/1 | priprava gradbišča na celotnem odseku vodovoda, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja | kpl | 1 |  | 0
I/2 | zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m | 67.3 |  | 0
I/3 | zakoličba obstoječih komunalnih in infrastrukturnih vodov in oznaka križanj | kos | 2 |  | 0
I/4 | postavitev gradbenih profilov | kos | 2 |  | 0
I/5 | upravljalski nadzor pri gradbenih delih v območju obstoječe komunalne in energetske infrastrukture in določitev dodatnih varovalnih ukrepov pri odmikih, manjših od predpisanih | ur | 2 |  | 0
I/6 | izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču-komplet | kos | 1 |  | 0
I | pripravljalna dela |  |  | skupaj: | 0
II | asfalterska - cestarska dela
II/1 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 40cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin (regionalna cesta) | m3 | 35 |  | 0
II/2 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 15cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 (regionalna cesta) | m3 | 14 |  | 0
II/3 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 25cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti (regionalna cesta) | m3 | 21 |  | 0
II | asfalterska - cestarska dela |  |  | skupaj: | 0
III | zemeljska dela
III/1 | strojni izkop materiala III.ktg v opaženem izkopu jarka z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala) | m3 | 78.5 |  | 0
III/2 | geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 6 |  | 0
III/3 | razpiranje gradbene jame z opaži širine 0.90m (dvostransko opaženje) | m2 | 195 |  | 0
III/4 | ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame | m2 | 60.5 |  | 0
III/5 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-opažen izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 28.5 |  | 0
III/6 | dobava, dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-opaženi izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 37.5 |  | 0
III/7 | nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 3km in razplaniranje, količina materiala je definirana v raščenem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto | m3 | 41 |  | 0
III/8 | črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi | ur | 6 |  | 0
III | zemeljska dela |  |  | skupaj: | 0
IV | gradbena in montažna dela
IV/1 | Priprava betonske posteljice in polno obbetoniranje cevi PE DN 63 mm z betonom C12/15. V ceni upoštevati tudi potrebni bočni opaž obbetoniranja. | m3 | 8.75 |  | 0
IV/2 | Dobava in montaža oplaščene cevi PE 100 DN 63 mm/16 bar (SDR 11) v kolutu, spajanje z elektrovarilno spojko (zatesnitev cevi na koncu trase) | m | 67.3 |  | 0
IV/3 | Dobava in montaža cevi PE 100 SDR 11 fazonskih kosov - elektrovarilnih
| -obojka DN 63 mm | kom | 11 |  | 0
IV/4 | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL, NP 10, ISO 2537.
| -CESTNA KAPA ZA ZASUN, PODZ. HIDRANT IN HP | kom | 2 |  | 0
IV/5 | Montaža vodovodne cevi PE 100 DN 32mm PN10 za hišni priključek-2x ( montaža v zaščitno cev, vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu). | m | 10 |  | 0
IV/6 | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podpor za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste. | kom | 2 |  | 0
IV/7 | Obbetoniranje drogov signalnih tablic za označevanje zasunov. Poraba betona do 0,25 m3 po komadu. | kom | 0 |  | 0
IV/8 | Montaža navrtanega oklepa za cevovod PE DN 63mm (DN 32) z montažo kolena, vgradne garniture, vključno z zmanjševalnim kosom in prehodnoločno spojko za PE cev. | kom | 2 |  | 0
IV/9 | Dobava, transport, vgradnja ter obnovitev križanj s proj sek. vodovodom PV8 z obbetoniranjem in položitvijo na bet. posteljico vključno z vsemi deli | m | 10 |  | 0
IV | gradbena in montažna dela |  |  | skupaj: | 0
V | zaključna dela
V/1 | izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu v elektronski obliki in vris v kataster GJI, vključno s potrdilom vpisa | m | 77.3 |  | 0
V/2 | Tlačni preizkus cevovoda in hišnih priključkov | m | 77.3 |  | 0
V/3 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda in hišnih priključkov | m | 77.3 |  | 0
V/4 | Dobava in polaganje signalnega traku nad cevovodom in cevmi hišnih priključkov | m | 77.3 |  | 0
V/5 | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije | kom | 1 |  | 0
V | zaključna dela |  |  | skupaj: | 0
| vodovod PV8 |  |  | SKUPAJ: | 0

## ČRP-elektro
| Opis opreme/del | enota | količina | cena/enoto | skupaj
I. PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Prevzem dokumentacije in preučitev PZI projekta, priprava gradbišča, transport materialov in osebja, zavarovanje gradbišča | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
II. GROBA INSTALACIJSKA DELA
1 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 4x10 mm², položenega podzemno v inštalacijski cevi | m | 10 |  | 0
2 | Dobava in polaganje instalacijske cevi fi 32 mm | m | 40 |  | 0
3 | Razni drobni nespecificiran material | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
III. GRADBENA DELA
1 | Izkop in postavitev temelja prostostoječe omarice komplet z betonom za obbetoniranje | kpl. | 2 |  | 0
2 | Razni drobni nespecificiran material | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
IV. OZEMLJITVE
1 | Dobava in polaganje inox traku RH1 30 x 3,5 mm | m | 40 |  | 0
2 | Dobava in montaža sponke KON01 iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnim vodniki | kom | 10 |  | 0
3 | Dobava in polaganje kabla HO7V-K, RZ, 1 x 16 mm² | m | 5 |  | 0
4 | Dobava in polaganje kabla HO7V-K, RZ, 1 x 6 mm² | m | 20 |  | 0
5 | Ozemljitev večjih kovinskih mas | kom | 2 |  | 0
6 | Drobni material | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| Opis opreme/del | enota | količina | cena/enoto | skupaj
V. RAZDELILNIK R-KRM
1 | Dobava in montaža tipske prostostoječe inox krmilne omarice dimenzij 800 x 1000 x 250 mm, z enokrilnimi vrati z dodatnim tesnilom IP44, IK 10, komplet z montažno ploščo, streho, ključavnico, ožičene po vezni shemi ter z vgrajeno opremo: | kpl. | 1 |  | 0
2 | Glavno bremensko ločilno stikalo za vgradnjo na DIN letev, In=40A | kom | 1 |  | 0
3 | Prenapetostni zaščitni odvodnik II. stopnje s pomožnimi kontakti | kom | 4 |  | 0
4 | Rele prisotnosti faz s prikazom stanja in pomožnim kontaktnim sklopom NO/NC | kom | 1 |  | 0
5 | Servisna svetilka 1xFLC 18W, kot npr. IU008515 (Schrack) | kom | 1 |  | 0
6 | Ventilator s filtrom za prezračevanje omare, 230V AC, 19W kot npr. RC-90 (Himel), izhodni filter kot npr. IUKNE250 (Schrack) in termostat za prezračevanje 0-60°C s kontaktom NZ, kot npr. IUK08566 (Schrackl) | kom | 1 |  | 0
7 | Električni grelec 230V AC, 45 W za razvlaževanje omare, kot npr. IUK08342 (Schrack), regulator temperature in vlage, 0-60°C, 50 - 90%, s preklopnim kontaktom NO/NC, kot npr. IU008560-A (Schrack) | kom | 1 |  | 0
8 | Servisna vtičnica 230V AC, 16A, kot npr. Z-SD230 (Eaton) | kom | 1 |  | 0
9 | Instalacijski odklopnik, 400V, Icu = 10 kA, tripolni, kot npr. ETIMAT6 C6A/3P (Eti) | kom | 1 |  | 0
10 | Instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT6 B6A (Eti) | kom | 6 |  | 0
11 | Zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito, 230V, Icu = 6 kA, dvopolno, kot npr. KZS 2M C16A/30 mA (Eti) | kom | 1 |  | 0
12 | Motorsko zaščitno stikalo s termičnim in magnetnim kratkostičnim sprožilnikom, tripolni, Ir= 6,3-10A | kom | 2 |  | 0
13 | Komunikacijski modul FPG 414 | kom | 2 |  | 0
14 | Stikalo 100M 05xRJ 45 industrijski Din Digitus | kom | 1 |  | 0
15 | Peach kabel RJ 45 0,5 m | kom | 3 |  | 0
16 | Miniaturni rele, krmilna napetost 24V DC, 4x preklopni kontakt NO/NC, 6A, z ničelno diodo, s podnožjem za DIN letev | kom | 6 |  | 0
17 | Krmilno stikalo za vgradnjo na DIN letev, 20 A, kontaktni sklop 2x (1-0-2), kot npr. CG8 A211 VE21 (Schrack) | kom | 2 |  | 0
18 | Krmilna tipka za vgradnjo na DIN letev, 16A, kontaktni sklop (1 x NO + 1 x NC), kot npr. Z-PU/SO (Eaton) | kom | 1 |  | 0
19 | Napajalnik z UPS funkcijo in dodatno baterijo | kom | 1 |  | 0
20 | Posebni kabel za PPI 100 senzor z zračno cevko | m | 10 |  | 0
21 | Testiranje in zagon | kpl. | 1 |  | 0
22 | Prenapetostna asimetrična in simetrična zaščita za tokovne ali komunikacijske zanke, Iimp (8/20)= 10 kA, 24V DC, kot npr. PZV 301 (Eltra) | kom | 1 |  | 0
23 | Energetska vrstna sponka 10 mm2, montaža na DIN letev | kom | 5 |  | 0
24 | Energetska vrstna sponka 6 mm2, montaža na DIN letev | kom | 17 |  | 0
25 | Krmilna vrstna sponka 4 mm2, montaža na DIN letev | kom | 8 |  | 0
| Opis opreme/del | enota | količina | cena/enoto | skupaj
26 | Signalna vrstna sponka 4 mm2, montaža na DIN letev | kom | 3 |  | 0
27 | Vrstna sponka 4 mm2 za cevne varovalke, z LED indikacijo stanja, kot npr. WSI 4 LD 10-36VUC 1X2P (Weidmüller), montaža na DIN letev | kom | 2 |  | 0
28 | Cevna varovalka 250V, 0,05A, velikosti 5x20 mm, kot npr. G 20/0.05A/F (Weidmüller) | kom | 2 |  | 0
29 | Priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | kom | 1 |  | 0
30 | Sistem bakrenih zbiralk (N, PE), komplet s priključki | kom | 1 |  | 0
31 | Izdelava delavniških načrtov in vezalnih shem | kom | 1 |  | 0
32 | Ožičenje razdelilnika, s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
VI. KRMILJENJE IN STORITVE
1 | Krmilnik Amihub z mobilnim modulom | kom | 1 |  | 0
2 | Zaslon za prikaz nivoja stanja črpališča | kom | 1 |  | 0
3 | Povezava v obstoječi SCADA sistem, Amihub, kar omogoča "On line" spremljanje podatkov iz črpališča, daljinsko krmiljenje, alarmiranje … | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
VII. MERILNA OPREMA
1 | Hidrostatični senzor za merjenje nivoja PPI 100 | kom | 1 |  | 0
2 | Nivojsko stikalo | kom | 2 |  | 0
3 | Montaža plovnega stikala in nivojske sonde | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
VIII. PROSTOSTOJEČA PRIKLJUČNO MERILNA OMARICA PS PMO
1 | Dobava in montaža tipske prostostoječe polyester omarice PS PMO 940 x 460 x 213 mm, komplet s streho, ključavnico, steklom, s podstavkom 1000 x 450 x 180 mm, z montažno ploščo in vgrajeno opremo | kpl. | 1 |  | 0
2 | Direktni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije tip Landis+Gyr ZMXi320CQU1L1D3 | kom | 1 |  | 0
3 | Varovalčno podnožje HVL 00-3p M8 M8-P | kom | 1 |  | 0
4 | Varovalni vložek NV/16A | kom | 3 |  | 0
5 | Cu zbiralnica, 25 x 3 mm, 250 mm | kom | 1 |  | 0
6 | Prenapetostni odvodnik PROTEC B2S 12.5/275 | kom | 3 |  | 0
7 | Izdelava in testiranje omare za NN priključek | ur | 6 |  | 0
8 | Ostali drobni material | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| Opis opreme/del | enota | količina | cena/enoto | skupaj
IX FINOMONTAŽNA DELA
1 | Uvlačenje kablov za črpalke, plovce in nivojsko sondo | kpl. | 3 |  | 0
2 | Priklop tipskih črpalk 400 VAC | kom | 2 |  | 0
3 | Priklop nivojskih stikal | kom | 2 |  | 0
4 | Priklop zvezne merilne sonde | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
X. ZAKLJUČNA DELA
1 | Tekoče potrjevanje sprememb in odstopanj od PZI in predaja vseh podatkov projektantu za izdelavo PID po zaključku del | kpl. | 1 |  | 0
2 | Meritve, preizkusi in spuščanje v pogon posameznih sklopov elektro opreme in izdaja ustreznih merilnih protokolov | kpl. | 1 |  | 0
3 | Poučitev predstavnika investitorja o rokovanju z elektro instalacijskimi sistemi na objektu | kpl. | 1 |  | 0
4 | Priprava in izdaja "POTRDILA O ZANESLJIVOSTI OBJEKTA" kot ločena mapa za el. instalacije | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRO DELA ČRPALIŠČE |  |  |  | 0

## ČRP-NN
| Opis opreme/del | enota | količina | cena/enoto | skupaj
I. MATERIAL
1 | Prevzem dokumentacije in preučitev PZI projekta, priprava gradbišča, transport materialov in osebja, zavarovanje gradbišča | kos | 1 |  | 0
2 | Omara prostostoječa priključno merilna PS PMO 2 s poliestrskim podstavkom |  | 2 |  | 0
3 | Direktni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije tip Landis+Gyr ZMXi320CQU1L1D3 | kos | 2 |  | 0
4 | Varovalčno podnožje HVL 00-3p M8 M8-P | kos | 1 |  | 0
5 | Varovalni vložek NV/16A | kos | 3 |  | 0
6 | Varovalčno podnožje HVL 00-3p M8 M8-P za 60 mm bus zbiralčni sistem | kos | 2 |  | 0
7 | Bakrena zbiralnica 25x3 mm, dolžine 250 mm | kos | 3 |  | 0
8 | PEN zbiralnica, 250 mm | kos | 1 |  | 0
9 | Varovalni vložek NV/25A | kos | 3 |  | 0
10 | Varovalni vložek NV/80A | kos | 3 |  | 0
11 | Prenapetostni odvodnik PROTEC B2S 12.5/275 | kos | 6 |  | 0
12 | Prenapetostni odvodnik MOSIPO P1 15/275 kA/V | kos | 6 |  | 0
13 | Kabel NAY2Y-J 4x150SM mm2 | m | 581 |  | 0
14 | Kabel NAY2Y-J 4x70SM mm2 | m | 203 |  | 0
15 | Samonosni kabel 3x70+71,5 mm2 | m | 140 |  | 0
16 | Pocinkan valjanec FeZn 25x4 mm | m | 138 |  | 0
17 | Mapitel cev ɸ 160 mm | m | 574 |  | 0
18 | Mapitel cev ɸ 110 mm | m | 196 |  | 0
19 | Opozorilni trak | m | 770 |  | 0
20 | Dobava kabelskega jaška AB 1,2 x 1,2 x 1,5 m, komplet s temeljem in zaščitnim litoželeznim pokrovom razreda D 400 kN | kpl | 17 |  | 0
21 | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
II. DELO
1 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 4x10 mm², položenega podzemno v inštalacijski cevi | m | 10 |  | 0
2 | Dobava in polaganje instalacijske cevi fi 32 mm | m | 40 |  | 0
3 | Razni drobni nespecificiran material | kpl. | 1 |  | 0
4 | Zamenjava samonosnega kabla | kpl. | 1 |  | 0
5 | Rezanje asfalta | m | 202 |  | 0
6 | Izkop in zasip jarka III. ktg | m | 770 |  | 0
7 | Polaganje kabla NAY2Y-J 4x150SM mm2 | m | 581 |  | 0
8 | Polaganje kabla NAY2Y-J 4x70SM mm2 | m | 203 |  | 0
9 | Polaganje mapitel cevi | m | 770 |  | 0
10 | Obbetoniranje mapitel cevi | m | 202 |  | 0
11 | Polaganje opozorilnega traku | m | 770 |  | 0
12 | Priklop kabla | kpl | 4 |  | 0
13 | Vgradnja elektro kabelskega jaška | kpl | 17 |  | 0
14 | Vgradnja opreme na NN drog-mesto priključitve | kpl | 2 |  | 0
15 | Vgradnja omare PS PMO | kpl | 2 |  | 0
16 | Vgradnja opreme v PS PMO | kpl | 2 |  | 0
17 | Polaganje pocinkanega valjanca | m | 138 |  | 0
18 | Transport materiala in osebja | kpl | 1 |  | 0
19 | Nadzor s strani elektrodistribucije | kpl | 1 |  | 0
20 | Meritve | kpl | 1 |  | 0
21 | Izdelava projekta PID | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| SKUPAJ NN PRIKLJUČEK ČRPALIŠČE |  |  |  | 0

## ČN-NN
.
BČN PODKRAJ
1. | RO-1
Stikalni blok Rittal (600x2000x500) mm,
enojna vrata, IP55..
Dovod, odvodi električnih kablov od spodaj.
(PVc cev Ø75 mm _2x)
| Namestitev v prostoru objekta "Zabojnik_puhala" |  | kom. | 1
| -kombinirana svetilka: 14W, šuko vtičnica, |  | kom. | 1
| -končno stikalo, pritrdilni magnet |  | kom. | 1
| -predal za dokumentacijo |  | kom. | 1
-Q2.1 | - Zaščitno tokovno stikalo I=25/0,3 A | 25/0,3 A (PF 7) | kom. | 1
| - Enota za avt.pon.vklop | Z-FW | kom. | 1
-Q2.2 | - Glavno_zaščitno avtomatsko stikalo
| -elektromagnet | GV2-L22 (25A) | kom. | 1
-Q2.6, -Q2.12 | - Zaščitno avtomatsko stikalo
| -elektromagnet | GV2-L14 (10A) | kom. | 2
-F2.31 | - Odvodnik prenapetosti | IPF K65 3p+N | kom. | 1
-F2.3 | - Instal. odklopnik 2A/1p | B2 A | kom. | 1
-F2.5 | - Instal. odklopnik 10A/1p | B10 A | kom. | 1
-F2.10 | - Instal. odklopnik 6A/1p | B6 A | kom. | 1
-F2.7 | - Instal. odklopnik 16A/1p | B16 A | kom. | 1
| - Vtičnica_montaža na letev |  | kom | 1
-F2.8 | - Instal. odklopnik 2A/3p | B2 A | kom. | 1
-A2.8 | - Asimetrični rele 230 VAC >/< U | RM22TR33 | kom. | 1
-S2.10 | - Prostorski termostat (5-60) °C |  | kom. | 1
-R2.10 | - El.Grelec | 230V AC, 100W | kom. | 1
-T2.12 | - Trafo_krmilna napetost
| U=400/230 V AC, P=250VA | ABL6TS25U | kom. | 1
-F3.2 | - Instal. odklopnik 6A/1p | C6 A | kom. | 1
-F3.4, -F3.5, -F3.9, -F3.12 | - Instal. odklopnik 2A/1p | B2 A | kom. | 4
-G3.3 | -UPS_AKU Baterija | 12VDC/7,5Ah | kom. | 2
-K3.1 | - Rele 230 VAC | 3RQ2000-1A | kom. | 1
-K3.4 | - Rele 24 VDC | 3RQ2000-1A | kom. | 1
-S3.12 | - Grebenasto preklopno stikalo 2P (1-0-2) | 6A | kom. | 1
-F4.2, -F4.5 | - Instal. odklopnik 2A/1p | B2 A | kom. | 2
-Q5.2, -Q6.2 | - Zaščitno avtomatsko stikalo
| (elektromagnet, bimetal) | GV2-P08 (2,5-4,0)A | kom. | 2
| - pomožni blok | +GV AE20 | kom. | 2
| - pomožni blok | +GV AD1010 | kom. | 2
-S5.5, -S6.5 | - Grebenasto stikalo 1P (0-1) | 6A | kom. | 2
-K5.5, -K6.5 | - Kontaktor 230 VAC | LC1D0911 M7 | kom. | 2
| - pomožni blok | +LADN11 | kom. | 2
-K5.6, -K6.6 | - Rele 230 VAC | 3RQ2000-1C | kom. | 2
-K5.8, -K6.8 | - Rele 24 VDC | 3RQ2000-1B | kom. | 2
-H5.7, -H6.7 | - signalna.svetilka_zelena | 230 VAC | kom. | 2
-H5.8, -H6.8 | - signalna.svetilka_bela | 230 VAC | kom. | 2
-H5.9, -H6.9 | - signalna.svetilka_rdeća | 230 VAC | kom. | 2
-Q7.2, -Q8.2 | - Zaščitno avtomatsko stikalo
| (elektromagnet, bimetal) | GV2-P14 (6,3-10,0)A | kom. | 2
| - pomožni blok | +GV AE20 | kom. | 2
| - pomožni blok | +GV AD1010 | kom. | 2
-S7.5, -S8.5 | - Grebenasto stikalo 1P (0-1) | 6A | kom. | 2
-K7.5, -K8.5 | - Kontaktor 230 VAC | LC1D0911 M7 | kom. | 2
| - pomožni blok | +LADN20 | kom. | 2
-A7.2, -A8.2 | -FP frekvenčni pretvornik | CFW300C10P0T4DB20 | kom. | 2
-K7.6, -K8.6 | - Rele 230 VAC | 3RQ2000-1C | kom. | 2
-K7.8, -K8.8 | - Rele 24 VDC | 3RQ2000-1B | kom. | 2
-H7.7, -H8.7 | - signalna.svetilka_zelena | 230 VAC | kom. | 2
-H7.8, -H8.8 | - signalna.svetilka_bela | 230 VAC | kom. | 2
-H7.9, -H8.9 | - signalna.svetilka_rdeća | 230 VAC | kom. | 2
-F9.2 | - Instal. odklopnik 4A/1p+n | C4 A | kom. | 1
-S9.5 | - Grebenasto stikalo 1P (0-1) | 6A | kom. | 1
-K9.5 | - Rele 230 VAC | 3RQ2000-1C | kom. | 1
-K9.6 | - Rele 230 VAC | 3RQ2000-1B | kom. | 1
-K9.8 | - Rele 24 VDC | 3RQ2000-1B | kom. | 1
-H9.7 | - signalna.svetilka_zelena | 230 VAC | kom. | 1
-H9.8 | - signalna.svetilka_bela | 230 VAC | kom. | 1
-F10.5 | - Instal. odklopnik 6A/1p | B6 A | kom. | 1
-F10.2, -F10.7, -F10.9 | - Instal. odklopnik 10A/1p | B10 A | kom. | 3
-F10.3, -F10.4, -F10.10 | - Instal. odklopnik 16A/1p | B16 A | kom. | 3
-F10.5, -F10.11 | - Instal. odklopnik 16A/3p | B16 A | kom. | 2
| - vrstne sponke | VS 6 | kom. | 5
| - vrstne sponke | VS 2,5 | kom. | 3
| - vrstne sponke | X. X1. 2,5 | kom. | 34
|  |  | Skupno (komplet) | 136 | Euro
2. | PROCESNA OPREMA
Procesni krmilnik S7-1200
-G3.2 | - Napajalna enota | PSU6200 5,0A | kom | 1
-U3.5 | - CPU enota | CPU 1212C | kom | 1
-U3.8 | - Digitalna vhodna enota DI | SM1221 ch16 | kom | 1
-U3.9 | - Analogna vhodna enota AI | SM1234 AI_ch4, AO_CH2 | kom | 1
| - kabli in pribor |  | kompl | 1
|  |  | Skupno (komplet) | 5 | Euro
3. | Kabelski vodniki
| - Kabel NYY | 5 x 6,0 mm2 | m | 40 |  | 0
| - Kabel NYY | 5 x 2,5 mm2 | m | 40 |  | 0
| - Kabel NYY | 3 x 1,5 mm2 | m | 40 |  | 0
| - Kabel NYY | 3 x 2,5 mm2 | m | 40 |  | 0
| - Kabel NYY | 4 x 1,5 mm2 | m | 40 |  | 0
| - Kabel PPy | 3 x 1,5 mm2 | m | 90 |  | 0
| - Kabel PPy | 3 x 2,5 mm2 | m | 50 |  | 0
| - Kabel CY | 4 x 2,5 mm2 | m | 40 |  | 0
| - Vodnik P/Fy | 6,0 mm2 | m | 20 |  | 0
|  |  | Skupno | 400 | Euro | 0
4. | Instalacijski material, strelovod
| -razvodna doza z VS sponkami 2,5mm2; kom 12 | n/o | kompl. | 1 |  | 0
- PK 50_Inox + pokrov
| kompletno z pritrdilno opremo (zabojnik). |  | m | 40 |  | 0
| - PEN cev Ø 18 mm |  | m | 20 |  | 0
| .-rebrasta pvc cev Ø75 mm |  | m | 110 |  | 0
| -alkaten cev Ø 5/4 |  | m | 15 |  | 0
| - Ozemljilo_Inox trak | Rf 25x4 mm | m | 140 |  | 0
| - Križna sponka, galvanski spoj |  | kom | 30 |  | 0
| - Vodnik P/Fy_pot.izenačitev | 1 x 16,0 mm2 | m | 30 |  | 0
- Potencialna izenačitev: ozemljilo-stebriček ograje
| vodnik P/Fy dolžine L=2,0 m, 2x kab.ćevelj | 1 x 6,0 mm2 | kompl | 30 |  | 0
|  |  | Skupno | 416 | Euro | 0
5. | Instalacijski material (razsvetljava, vtičnice)
| - Svetilka za montažo na zunanjo steno zabojnika LED 1x50 W |  | kompl | 1 |  | 0
| - Svetilka LED IP65 | 2x39 W, 4000K | kom | 3 |  | 0
| - stikalo_navadno n/o. |  | kom | 2 |  | 0
| - vtičnica IP55 n/o. | 2P+PE | kom | 4 |  | 0
| - vtičnica IP55 n/o. | 3P+N+PE | kom | 2 |  | 0
| - termostat n/o | T=(5-60)°C | kom | 1 |  | 0
|  |  | Skupno | 13 | Euro | 0
| SKUPNO OBJEKT ČN PODKRAJ |  |  |  | Euro | 0
.
.

## ČN_GRADBENA DELA
BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA PODKRAJ
ČN GRADBENA DELA
P O V Z E T E K S T R O Š K O V
| PREDDELA |  |  |  | 0
| ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| BETONSKA DELA |  |  |  | 0
| ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| TESARSKA DELA |  |  |  | 0
| OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  | EUR | 0
PREDDELA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
1 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča.
| ocena: | kompl. | 1 |  | 0
2 | Ograditev in označitev gradbišča.
| ocena: | kompl. | 1 |  | 0
3 | Zakoličba objektov.
| ocena: | kompl. | 1 |  | 0
4 | Postavitev gradbenih prečnih profilov iz desk na lesenih količkih na potrebni višini.
| ocena: | kompl. | 1 |  | 0
5 | Priprava gradbišča, odstranitev morebitnih ovir (drevesa), priprava delovnega platoja, postavitev gradbiščnega kontejnerja in WCja.
Po končanih delih vzpostaviti v prvotno stanje.
| ocena: | kompl. | 1 |  | 0
6 | Postavitev gradbiščne elektro omare.
|  | kompl. | 1 |  | 0
| Skupaj: PREDDELA |  |  |  | 0
ZEMELJSKA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
SPLOŠNI POGOJI
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
- postavitev profilov
- izvedba izkopov po opisu v posameznih postavkah
- pregled bočnih strani izkopa vsak dan pred pričetkom del, zlasi po deževnem vremenu
- demontaža in odvoz strojev, naprav itd.
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
1 | Površinski izkop (z bagri) z nakladanjem na prevozno stredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo, v terenu I. in II. ktg.
|  | m3 | 100 |  | 0
2 | Široki izkop zemljine z nalaganjem izkopanega materiala na kamion z odvozom na gradbiščno deponijo. Naklon brežine izkopa 1:1. Brežine izkopa se zaščitijo s plastično folijo.
~ izkop v terenu III. do IV ktg.
|  | m3 | 800 |  | 0
3 | Planiranje tal po strojnem izkopu z nabijanjem do točnosti +- 3 cm.
|  | m2 | 130 |  | 0
4 | Izdelava gramoznega nasutja granulacije 8 - 32 mm v debelini 30 cm z dobavo, razstiranjem nabijanjem in planiranjem do točnosti +- 1.0 cm.
- tampon pod temeljnimi ploščami debeline 30 cm.
|  | m3 | 39 |  | 0
5 | Zasipanje za stenami bazenov z izkopanim materialom pripeljanim z gradbiščne deponije, s planranjem in strojnim utrjevanje po plasteh debeline 30 cm. Zbitost 95 % po Proctorju. Zasipanje se vrši do 40 cm pod končno niveleto.
|  | m3 | 250 |  | 0
6 | Strojno nakladanje zemlje z odvozom na stalno deponijo, do 15 km, vključno s takso.
~ material I. - IV. ktg.
|  | m3 | 650 |  | 0
7 | Izdelava nasutja okrog objektov v debelini 35 cm z gramozom granulacije 0 - 32 mm, z istočasnim utrjevanjem do zgoščenosti Edin ≥ 40 Mpa in planiranjem do točnosti ± 1.0 cm. Zasipanje se vrši do vrha ali do nivelete za položitev betonskih plošč in planuma pod asfaltom..
|  | m3 | 120 |  | 0
8 | Izdelava gramozne posteljice debeline 10 cm
s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95 % po
Proktorju, z gramozom debeline 0 - 16 mm
Natančnost izdelave posteljice je ± 1 cm
|  | m3 | 2 |  | 0
9 | Zasip gradbenega jarka do višine 20 cm nad
temenom cevi in obsip vertikalnih cevi, s strojnim
utrjevanjem do zbitosti 95 % po Proctorju
z gramozom debeline 0 - 16 mm.
odštejemo volumen cevi in jaškov
|  | m3 | 5 |  | 0
| Skupaj: ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
BETONSKA DELA
SPLOŠNI POGOJI
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo
OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
- izvedba po opisu v posamezni postavki
- vsi preboji in odprtine, glej ustrezne projekte
- pred pričetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma pripravljna
- opaž mora biti popolnoma zalit z betonom, beton mora biti gost brez gnezd
- višina prostega pada betona ne sme biti večja od 1m
- kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam splošnih določil za betonska dela in popisu del
- naprava betona s prenosom vsega materiala do mesta vgraditve
- preskus (atest) vodotesnosti betona
- omet negladkih površin betona s fino cementno malto
- čiščenje betonskega železa od blata, maščob in rje
- distančnike za armaturo
- prenosi armature do mesta vgraditve
- vsa pomožna dela
Poz. |  | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
Opis
1 | Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla
S 500;
| ~ premera do 12 mm. | kg | 5200 |  | 0
2 | Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla
S 500;
| ~ premera nad 12 mm. | kg | 4300 |  | 0
3 | Rezanje, polaganje in vezanje armature iz armaturnih mrež M 500;
mreže: Q257, Q424, Q524 in Q636
| ne glede na težo mreže. | kg | 7530 |  | 0
4 | Vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka do 0,10 m3/m2/m, z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve;
podložni beton C20/25;.
pod temeljne plošče
debelina 10 cm
|  | m3 | 14 |  | 0
5 | Strojno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka 0.10-0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve; vključno z zagladitvijo.
- beton C30/37; XC4, XD2, PV-II
- vodotesen beton
naklonski beton v naknadnem usedalniku
|  | m3 | 20 |  | 0
6 | Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0,10 do 0,30 m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do kraja vgraditve
- beton C30/37; XC4, XD2, PV-II
- vodotesen beton
talna plošča in stene bazenov, kanal grabelj
|  | m3 | 105 |  | 0
7 | Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0,10 do 0,30 m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do kraja vgraditve.
- beton C25/30; XC1, PV-I
plošča za kontejner
|  | m3 | 4.5 |  | 0
8 | Zagladitev površin plošče grabelj in platoja na svežem betonu s posipanjem s cementom ter zagladitvijo.
|  | m2 | 30 |  | 0
| Skupaj: BETONSKA DELA |  |  |  | 0
ZIDARSKA DELA
SPLOŠNI POGOJI
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
- dobava, priprava in vgrajevanje potrebnega materiala po opisu del v posameznih postavkah z vsemi transporti in prenosi.
- vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih predpisov in SIST
- vsa pomožna dela
- vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
1 | Izdelava cementne prevleke deb. 1 cm v fini cem. malti 1:2.
~ zaglajena na sveži podložni beton (pod hidroizolacijo)
|  | m2 | 115 |  | 0
2 | Kompletna izvedba talne hidroizolacije vključno z vsemi zaključki v naslednji sestavi:
~ 2 x osnovni hladni bitumenski premaz 0,30 kg/m2 na betonsko površino
~ bitumenski varilni trak 3 mm.
~ pod ploščo bazena, kanala grabelj in pod ploščo prostora kontejnerja.
|  | m2 | 115 |  | 0
3 | Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije zunanjih sten vključno z vsemi zaključki v naslednji sestavi:
~ osnovni hladni premaz na betonsko površino ~ bitumenski varilni trak 3 mm.
|  | m2 | 165 |  | 0
4 | Kompletna izvedba zaščite vertikalne hidroizolacije s stiroformom debeline 2 cm
|  | m2 | 165 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja dilatacijskega tesnilnega traku za zagotavljanje vodotesnosti na stiku talne plošče - stena.
Vse po navodilu proizvajalca.
|  | m | 48 |  | 0
6 | Izdelava vodotesnega premaza notranje strani sten bazena in kanala za grblje s HIDROSTOP PENETRAT premazom (Murexin) za vodotesnost bazenov in obdelava dilatacij zunanjih sten s TIO kitom (cca 17m).
Vse po navodilu proizvajalca.
| premaz | m2 | 260 |  | 0
7 | Dobava in montaža kanalizacijskega revizijskega jaška za vzorčenje, distribucijskega jaška in elektro jaškov iz B.C. premera 60 cm, globine 1 m z lahkim pokrovom.
|  | kompl. | 4 |  | 0
8 | Dobava in polaganje PVC DN150 cevi, na peščeno posteljico, vključno potrebni T kosi in kolena.
|  | m | 10 |  | 0
9 | Dobava in polaganje PVC DN200 cevi, na peščeno posteljico, vključno potrebna kolena.
|  | m | 30 |  | 0
10 | Dobava in montaža elektro jaška iz B.C. premera 80 cm, globine 1 m z lahkim pokrovom .
|  | kompl. | 1 |  | 0
11 | Dobava in polaganje Stigmaflex cevi premera 100 mm za potrebe električnih instalacij in dovoda vode, nekaj je potrebno položiti pred betoniranje plošče za kontejner.
|  | m | 60 |  | 0
12 | Dobava in montaža vodomernega jaška iz B.C. premera 80 cm, globine 1,2 m z lahkim pokrovom.
|  | kompl. | 1 |  | 0
13 | Vrtanje odprtin premera 100, 160 in 200 mm v armirano betonske stene debeline 30 cm, vključno zatesnitev odprtine po vstavitvi cevi. Preboj premera 160 mm je moker.
|  | kompl. | 8 |  | 0
14 | Dobava in montaža ponikovalnice iz B.C. premera 100 cm, globine 2 m z litoželeznim pokrovom premera 600 mm B125 po EN124, z odprtinami za zračenje, na zaklep, vključno cevne povezave med ponikovalnicami.
|  | kompl. | 3 |  | 0
15 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, ki se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu.
| Ocena: | ura | 10 |  | 0
| Skupaj: ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
TESARSKA DELA
SPLOŠNI POGOJI
Dela je potrebno izvajati skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
- priprava vsega potrebnega materiala z vsemi transporti in prenosi
- opaži morajo biti izdelani točno po merah iz načrtov z vsemi potrebnimi podporami z vodoravno in diagonalno povezavo tako, da so stabilni in da zdržijo obtežbe z betonom; površine morajo biti čiste in ravne
- opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaženje
izvede brez pretresov in poškodovanja konstrukcije in opažev samih
- vsa pomožna dela
- izdelava in postavitev konstrukcije po opisu v
posamezni postavki del s prenosom materiala do kraja vgraditve
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
1 | Opaž zidov in temeljev, opaženje, razopaženje in čiščenje
~ enostranski opaž.
- rob talne plošče bazenov
- rob kanala za grablje
- rob plošče za kontejner
|  | m2 | 20 |  | 0
2 | Opaž armirano betonskih sten, opaženje, razopaženje in čiščenje
~ dvostranski opaž za vidne betonske površine.
stene bazena in kanala za grablje
|  | m2 | 470 |  | 0
3 | Opaž manjših odprtin in raznih manjših elementov z enkratno uporabo lesa.
| ocena | m2 | 6 |  | 0
4 | Premični odri na lesenih ali železnih stolicah postavitev in odstranitev.
~ odri višine do 2.00 m.
| ocena: | m2 | 10 |  | 0
5 | Premični odri na lesenih ali železnih stolicah postavitev in odstranitev.
~ odri višine od 2.00 m do 4.00 m.
| ocena: | m2 | 10 |  | 0
| Skupaj: TESARSKA DELA |  |  |  | 0
OSTALA DELA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
1 | Dobava in polaganje betonskih vrtnih plošč okrog bazenov na peščeno podlago, vključno mivka in izvedba desetih stopnic iz vrtnih plošč.
|  | m2 | 45 |  | 0
2 | Polaganje valjanca na pripravljeno podlago pod podložni beton temeljnih plošč. vključno z izvodi proti koti terena in izvodi za privaritev na armaturo. Valjanec dobavi izvajalec elektroinstalacij.
|  | kompl. | 1 |  | 0
3 | Polaganje valjanca okrog bazenov in ob ograji ter navezava na valjanec pod temeljnimi ploščami. Valjanec dobavi izvajalec elektroinstalacij.
|  | kompl. | 1 |  | 0
4 | Dobava in polaganje vodovodne cevi PEHD DN20 od jaška z vodomerom do lokacije kontejnerja, vključno vodomer DN20 in trije kroglični vendili DN20.
|  | m | 20 |  | 0
5 | Postavitev panelne kovinske ograje višine 2 m brez parapeta vključno s potrebnim izkopom, opažom in obbetoniranjem stebričkov - beton 25/30 ter postavitev dveh dvokrilnih vhodnih vrat širine 4 m.
|  | m | 80 |  | 0
6 | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom, nosilni
sloj iz bituminiziranega drobljenca v debelini 8 cm -
AC 22 base (frakcija 0 - 22 mm) B70/100, A3.
Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega
betona v debelini 4 cm - AC 11 surf B70/100 A3
(frakcija 0-11mm). vključno izdelava planuma v debelini
10 cm iz zmrzlinsko odpornega finega gramoza.
|  | m2 | 100 |  | 0
7 | Humuziranje s transportom humusa z gradbiščne deponije in razstiranjem v plasteh do 20 cm.
~ dovoz humusa do 100 m daleč.
|  | m2 | 200 |  | 0
8 | Sejanje trave na pripravljenih površinah z dobavo semena, zagrebanjem semena in rahlim uvaljanjem posejane površine
~ travna mešanica.
|  | m2 | 200 |  | 0
9 | Nadzor geomehanika nad zemeljskimi deli.
Obračun po dejanskih stroških!
|  | kompl | 1 |  | 0
10 | Pojektantski nadzor nad gradnjo.
Obračun po dejanskih stroških!
|  | kompl | 1 |  | 0
,
11 | Geodetski posnekek objekov in vris v kataster, vris mora biti usklajen s katastrom KSD
|  | kompl. | 1 |  | 0
| Skupaj: OSTALA DELA |  |  |  | 0

## ČN_TEHNOLOGIJA
ČN TEHNOLOGIJA
poz. | opis | količina | cena/enoto | cena
|  |  | EUR | EUR
1 | Fine avtomatske vertikalne grablje, izdelane iz nerjavečega materiala, Q = 10 l/s pri H = 350 mm, širina grabelj 350 - 450 mm, širina reže max. 10 mm, vključno z merilno opremo in skupno lokalno elektro komandno omarico za grablje in kompaktor s procesorjem in možnostjo signaliziranja obratovanja in napak na glavni procesor preko RS485 povezave ali optike.
U = 400 V, P = 0,55 kW, TALISMAN ali ekvivalent
Ponudbi je potrebno priložiti tehnične liste proizvajalca.
| kpl | 1 |  | 0
2 | Sistem za pranje, dehidracijo in transport ograbkov v kontejner skupaj s transportno cevjo, vsem potrebnim drobnim montažnim materialom.
U = 400 V, P = 1,5 kW, TALISMAN ali ekvivalent
Ponudbi je potrebno priložiti tehnične liste proizvajalca.
| kpl | 1 |  | 0
3 | Standarni komunalni zabojnik za odpadke volumna 240 l
| kpl | 1 |  | 0
4 | Konstukcija Imhofovega usedalnika dolžine 4,2 m, iz nerjaveče pločevine AIS304 debeline 2 mm in nerjavečih profilov AISI304, po risbi, vključno z montažnim materialom.
| kpl | 1 |  | 0
5 | Cevovod za črpanje blata iz Imhofovega usedalnika, AISI304 DN125 (DN100), l = 7 m, z vsemi potrebnimi fitingi in pritrdilnim materialom, vključno z hitro spojko DN1125 (DN100).
| kpl | 2 |  | 0
6 | Rotacijsko puhalo (B1, B2) – volumetrično, za pripravo komprimiranega zraka v blok izvedbi, opremljeno z manometrom, varnostnim ventilom, proti povratnim ventilom, kompenzatorjem in protihrupno kabino, z vsem potrebnim spojno tesnilnim, vijačnim in podpornim materialom. Glavni motor brez pt sonde, brez frekvenčne regulacije obratov - mehki zagon.
KUBIČEK 3D19C-051, Q = 80 Nm3/h, Δp = 500 mbar, U = 400V, P = 3 kW, I = 6,8 A, ali ekvivalent
Ponudbi je potrebno priložiti tehnične liste proizvajalca.
| kpl | 2 |  | 0
7 | Cevovod za komprimiran zrak iz nerjavečega materiala, DN65, 16 m, DN50, 1 m, z vsemi potrebnimi fitingi in potrebnim spojno tesnilnim, vijačnim in podpornim materialom ter dvema krogličnima ventiloma DN50, enim krogličnim ventilom DN15 in elektromagnetnim ventilom DN15, vključno grelnik vode iz AISI304 DN200 cevi, dolžine 800 mm nameščen vertikalno na cev ASI304 DN65.
| kpl | 1 |  | 0
8 | Ploščati membranski ozračevalni element (aero strip), samozaporni, s PEHD cevjo DN32 in krogličnim ventilom DN32 ter vsem potrebnim spojnotesnilnim, vijačnim in podpornim materialom.
Jäger tip SD180/3500 ali ekvivalent
Ponudbi je potrebno priložiti tehnične liste proizvajalca.
| kpl | 6 |  | 0
9 | Sonda za merjenje koncentracije kisika v biološkem bazenu – optična, digitalna, merilno območje 0 do 10 mg O2/l z 20 m kabla, vključno z nosilcem sonde.
E+H, Oxymax W COS61D s transmiterjem Liquiline CM 442.
Ponudbi je potrebno priložiti tehnične liste proizvajalca.
| kpl | 1 |  | 0
10 | Potopna centrifugalna črpalka, z Vortex rotorjem, kompletirana z vsemi potrebnimi elementi za mokro vgradnjo (fazonska peta, zaklop, vodilo – dvocevni sistem l = 5 m, nosilec vodila, veriga ... iz nerjavečega materiala) in možnostjo revizijskega dviganja ter z vsem potrebnim spojnotesnilnim, vijačnim in podpornim materialom ter 10 m priključnega kabla, (P1, P2)
KSB Ama Porter 501 ND, Q = 10 m3/h, H = 2 m, P = 1,1 kW, U = 400 V, I = 2,8 A ali ekvivalent.
Ponudbi je potrebno priložiti tehnične liste proizvajalca.
| kpl | 2 |  | 0
11 | Cevovod za odpadno vodo (blato) za črpalko P1 in P2 iz nerjaveče cevi ASI304 DN65 32 m, vključno s potrebnim spojno tesnilnim ter nerjavečim vijačnim in podpornim materialom.
| kpl | 1 |  | 0
12 | Iztok – preliv iz naknadnega usedalnika, iz cevi (8 m), šestih kolen, dveh T kosov in treh prirobnic vse AISI304 DN150, vključno z nerjavečim pritrdilnim materialom ter spojem z nerjavečo cevjo DN125.
| kpl | 1 |  | 0
13 | Merilec pretoka, elektromagnetni DN150, za polno cev, za umazano vodo, z cca. 12 m povezovalnega kabla, Siemens – SITRANS FM MAG 5100, s transmiterjem Siemens – SITRANS FM MAG 6000.
Ponudbi je potrebno priložiti tehnične liste proizvajalca.
| kpl | 1 |  | 0
14 | Naprava za UV deinfekcijo očiščene odpadne vode, vključno z elektro krmilno omaro in 2 m ASI304 DN125 cevi z dvema kolenoma in prirobnico ter nerjavečim podpornim materialom. Naprava se namesti v montažni panelni kontejner.
WEDECO Spektron 90e, Q = 10 m3/h, P = 1,1 kW, U = 230 V, I = 6 A ali ekvivalent.
Ponudbi je potrebno priložiti tehnične liste proizvajalca.
| kpl | 1 |  | 0
15 | Postavitev kovinske ograje višine 1 m iz nerjavečih profilov AISI304, z vertikalnimi strebrički in s tremi horizontalnimi prečkami, s pritrditvijo vertikalnih stebričkov na vrh stene bazenov, dolžina ograje cca. 15 m.
| kpl | 1 |  | 0
16 | Pohodni podest iz nerjavečih profilov 200x100x2 mm dolžine 5 ali 3,3 m, širine 1 m, vključno z zaščitno ograjo iz okroglih cevi, s potrebno dostopno lestvijo širine 600 mm in pohodnimi rešetkami.
| kpl | 2 |  | 0
17 | Montažni panelni kontejner 610 x 260 x 260/270 cm, z odprtino premera 100 do 150 mm za ventilaor, dvema odprtinama za cev DN125 in odprtino za cev DN65, z vrati 90 x 200 cm, s prezračevalno rešetko v vratih površine 2000 cm2 (60 v 40 cm). Kontejner se namesti na betonski plato in je namenjen postavitvi puhal, naprave za UV dezinfekcijo in elektro omar ter umivalnika.
| kpl | 1 |  | 0
18 | Montažni panelni kontejner 270 x 280 x 285/275 cm, z odprtino premera 100 do 150 mm za ventilaor, z vrati 90 x 200 cm, s prezračevalno rešetko v vratih površine 1000 cm2 (35 x 30 cm). Kontejner se namesti na betonski plato in je namenjen postavitvi grabelj.
Ponudbi je potrebno priložiti tehnične liste proizvajalca.
| kpl | 1 |  | 0
19 | Ventilator v steni kontejnerja, Q = 100 m3/h, pri Δp = 200 Pa, vezanim na termostat, za prezračevanje kontejnerja.
| kpl | 2 |  | 0
20 | Umivalnik z mešalno pipo in odtokom v naravno okolje. Razvod hladne vode po kontejnerju do pipe na umivalniku in ventila pod umivalnikom in grelnika vode na cevovodu za zrak ter razvod tople vode (3/8) od grelnika vode do pipe na umivalniku. Vgradnja v montažni panelni kontejner.
| kpl | 1 |  | 0
21 | Montaža specificirane opreme in instalacij od poz. 1 do poz. 18, pripravljalna dela, zarisovanje, tlačni preizkus in spuščanje v pogon (suhi in mokri zagon), zaključna dela in ostali nepredvideni stroški.
| kpl | 1 |  | 0
22 | Dobava in namestitev gasilnega aparata S6 v montažni panelni kontejner.
| kpl | 1 |  | 0
23 | Izdelava delovnega softwara, v skladu z opisom v točki 5.3.3 tehnološkega načrta in diagramom obratovanja (risba 5.4.02 iz tehnološkega načrta):
programska oprema (scada), krmiljenje z PC krmilnikom _ lokalno, avtomatsko, zagon, testiranje in optimizacija sistema.
GSM prehod do CNS-ČČN-KA s pripadajočim napajanjem in komunikacijskim protokolom:
- 1x napajalnik 30 W
- 1x GSM povezava
- 1 x modbus TCP/IP
kot npr.: Amihub V.3
Dobava, montaža, parametriranje in preizkus delovanja
| kpl | 1 |  | 0
24 | Projektantski nadzor nad izvedbo
| kpl | 1 |  | 0
25 | Zagon in testiranje vgrajene opreme ter testiranje delovanja biološke čistilne naprave
| kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ TEHNOLOŠKO STROJNA OPREMA IN INSTALACIJE |  |  |  | 0

## Zaščita
ZAŠČITA GRADBENE JAME
IZVEDBA MIKROPILOTNE STENE
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/Enoto | Vrednost
1 | Nabava in vgradnja zemeljsko vlažnega podložnega betona C8/10 pod pilotno gredo. | m3 | 4.75 |  | 0
2 | Dobava in vgraditev jeklenih tirnic S49, vgrajenih v cementno malto, dolžine 4 m | kos | 62 |  | 0
3 | Dobava in vgraditev jeklenih palic fi16 iz rebraste armature, vgrajenih v cementno malto, dolžine 4 m | kos | 4 |  | 0
4 | Nabava, transport in vgradnja, Izvedba betoniranja pilotne grede z betonom C30/37 | m3 | 16.83 |  | 0
5 | Nabava, transport in vgradnja, armature za gredo pilotne stene, premera do fi 12mm. | kg | 2366.21 |  | 0
6 | Nabava, transport in vgradnja, armature za gredo pilotne stene, premera fi 14mm in več. | kg | 3215.39 |  | 0
7 | Postavitev dvostranskega vezanega opaža vezne grede pilotne stene višine 0,5m. | m2 | 63.2 |  | 0
8 | Izvedba vrtin dolžine 4 m, premera 300 mm. | kos | 66 |  | 0
9 | Transport vrtalne garniture za vrtanje pilotov, ter vsega pribora na gradbišče, montaža in demontaža vrtalne garniture | kpl | 1 |  | 0
10 | Zasip s cementno stabilizacijo (70kg cementa na m3 zasipa). | m3 | 15.3 |  | 0
| IZVEDBA PILOTNE STENE-SKUPAJ |  |  |  | 0
ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
11 | Projektantski nadzor | ur | 10 |  | 0
12 | Izdelava PZI projektne dokumentacije zaščite gradbene jame. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ-ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0