{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Rekapitulacija","Ogrevanje","Prezracevanje"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Rekapitulacija","index":0,"n_rows":20,"n_cols":6,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Št.","Opis materiala in del","EM","Kol.","Cena/EM","ZNESEK"]
[]
[]
[null,"PZI Šola BUDANJE Prostori KS in telovadnica:"]
[null,"(Dobava in montaža):"]
[]
[null,"REKAPITULACIJA:"]
[]
[null,"OGREVANJE"]
[1,"KOTLOVNICA S PLINSKIM PRIKLJUČKOM"]
[2,"STROPNO-PANELNO OGREVANJE"]
[3,"RADIATORSKO OGREVANJE"]
[4,"SPLOŠNO"]
[]
[null,"PREZRAČEVANJE"]
[7,"PREZRAČEVANJE SANITARIJ (Garderoba M., Ž.)"]
[null,"PREZRAČEVANJE KOTLOVNICE"]
[9,"SPLOŠNO"]
[]
[null,"SKUPAJ:"]

{"sheet":"Ogrevanje","index":1,"n_rows":154,"n_cols":6,"rows_kept":154,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Št.","Opis materiala in del","EM","Kol.","Cena/EM","ZNESEK"]
[]
[]
[null,"OGREVANJE"]
[]
[null,"KOTLOVNICA S PLINSKIM PRIKLJUČKOM"]
[1,"Kondenzacijski stenski plinski kotel 50kW, v kompletu z:","kompl",1]
[null,"*nizkotemperaturna regulacija, vključno z zunanjim tipalom, tipalom kotlovske vode, tipalom temperature predtoka, tipalom sanitarne vode."]
[null,"*z zaprto komoro - prisilni vlek"]
[null,"*elektronska modulacija moči grelnika"]
[null,"*na utekočinjen naftni plin"]
[null,"*hidravlični ločevalnik"]
[null,"*set ventilov za nadometno montažo"]
[null,"*varnostni izpustni ventil"]
[null,"*cevnimi povezavami"]
[2,"Raztezna posoda za kotel"]
[null,"V=35l"]
[3,"Raztezna posoda za sanitarno vodo"]
[null,"V=8l"]
[4,"Akumulacijski bojler, stoječi"]
[null,"*toplovodni grelnik Q=20,9kW"]
[null,"V=300l"]
[5,"Cevni razdelilec in zbiralec za dva ogrevalna kroga"]
[null,"*priključki; 1xDN20, 1xDN40"]
[null,"DN50","kompl",1]
[6,"Tripotni regulacijski ventil z el.pogonom"]
[null,"(q=1,72 m3/h , H=3 mVS, KVS=4)","kom",1]
[null,"DN20"]
[7,"Tripotni preklopni ventil z el.pogonom"]
[null,"DN32","kompl",1]
[8,"Krogelni ventil"]
[null,"DN20","kom",6]
[null,"DN25","kom",2]
[null,"DN40","kom",4]
[9,"Nepovratni ventil"]
[null,"DN20","kom",2]
[null,"DN25","kom",1]
[null,"DN40","kom",1]
[10,"Dušilni ventil"]
[null,"DN20","kom",1]
[null,"DN40","kom",1]
[11,"Filter za nečistoče"]
[null,"DN25","kom",1]
[12,"Obtočna črpalka, s pripadajočimi prirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom, vključno z blažilci vibracij,                                                     proizvod GRUNDFOS UPS 32-60F;                                                                            (Q= 1.5 m3/h, H=4,5 mVS); el.(Pmax=190 W, 230 V)"]
[null,"DN40, NP6/10","kompl",1]
[13,"Obtočna črpalka, s pripadajočimi prirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom, vključno z blažilci vibracij,                                                     proizvod GRUNDFOS UPS 25-60;                                                                            (Q= 0,6 m3/h, H=4 mVS); el.(Pmax=90 W, 230 V)"]
[null,"DN20, NP6/10","kompl",1]
["Št.","Opis materiala in del","EM","Kol.","Cena/EM","ZNESEK"]
[]
[]
[14,"Obtočna cirkulacijska črpalka za sanitarno vodo, s pripadajočimi prirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom, vključno z blažilci vibracij,                                                                                      proizvod GRUNDFOS UPS 20-60F B;                                                                            (Q= 3.5 m3/h, H=4,5 mVS); el.(P=90 W, 230 V)"]
[null,"DN20, NP6/10","kompl",1]
[15,"Koaksialni priključek 80/125 mm na dimnik","kompl",1]
[null,"*začetni nastavek"]
[null,"*cevni podaljšek s fazonskimi kosi"]
[16,"Nevtralizacijska posoda za dimnik","kompl",1]
[17,"Termometer do 1000C","kom",4]
[18,"Manometer 0 - 6 bar","kom",2]
[19,"Podometna omarica - vgradnja pl. požarne pipe","kom",1]
[20,"Podometna omarica - vgradnja plinskega števca","kom",1]
[21,"Mehovni plinomer ROMBACH ","kom",1]
[null,"*G4"]
[null,"*filter"]
[22,"Regulator tlaka Rombach na 22mbar","kom",1]
[23,"Prehodni kos PE-jeklo"]
[null,"f32/DN25","kom",1]
[24,"Jeklena brezšivna cev - komplet s fazonskimi kosi"]
[null,"DN20 ","m",12]
[null,"DN25","m",2]
[25,"Krogelna pipa za plin"]
[null,"DN20","kom",1]
[null,"DN25","kom",1]
[26,"Zaščitna cev ","kompl",1]
[27,"Manometer","kom",1]
[null,"*NG100"]
[null,"*razred točnosti 1,6"]
[null,"*DN15"]
[null,"*0-160 mbar"]
[28,"Podpore in obešala","kg",10]
[29,"Barvanje 2x z osnovno barvo","m2",2]
[30,"Barvanje 2x z rumeno barvo","m2",2]
[31,"Izdelava stenskih prebojev in utorov","ur",1]
[32,"Izpihovanje plinske instalacije s komprimiranim zrakom","kompl",1]
[33,"Trdnostni in tesnostni preizkus plinske instalacije","kompl",1]
[34,"Funkcionalni zagon, sheme, smeri pretokov","kompl",1]
[35,"Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled","kompl",1]
[36,"Transportni in ostali splošni stroški","kompl",1]
[37,"Priprava dokumentacije, navodil za obratovanje in vzdrževanje","kompl",1]
[null,"Kotlovnica s plinskim priključkom",null,null,"Skupaj",0]
[]
["Št.","Opis materiala in del","EM","Kol.","Cena/EM","ZNESEK"]
[]
[]
[null,"STROPNO-PANELNO OGREVANJE"]
[38,"Stropni panelni grelnik Duct Strip 2000, proizvajalca Sabiana"]
[null,"*tip - DS2-900, l=6m, priključek D (1\")"]
[null,"*cevi premera 21,3mm"]
[null,"*širina 900mm"]
[null,"*višina namestitve, h=5,5m"]
[null,"*grelna moč Q=650W/m"]
[null," - začetni panel 1x6m","kompl",2]
[null," - vmesni panel 3x6m","kompl",2]
[null," - končni panel 1x6m","kompl",2]
[39,"Jeklena šivna cev, komplet s fazonskimi kosi"]
[null,"DN25","m",14]
[40,"DN40","m",36]
[41,"Izolacija Armaflex Tubolit DG, debeline 9 mm"]
[42,"DN25","m",14]
[null,"DN40","m",36]
[43,"Kroglični ventil"]
[44,"DN25","kom",4]
[45,"Obešala (razdalja med dvema obešaloma max.2,5m)","kg",100]
[null,"Stropno-panelno ogrevanje",null,null,"Skupaj",0]
[]
["Št.","Opis materiala in del","EM","Kol.","Cena/EM","ZNESEK"]
[]
[]
[null,"RADIATORSKO OGREVANJE"]
[46,"Jekleni radiatorji Vogel&Noot, za spodnjo stransko vgradnjo "]
[null,"priključka, komplet z montažnim elementom, s pipicami za "]
[null,"odzračevanje in izpust, ter ventiloma:"]
[null,"11KV/400/600","kompl",1]
[null,"11KV/500"]
[null,"   L=720","kompl",2]
[null,"   L=800","kompl",4]
[null,"11KV/900"]
[null,"   L=600","kompl",2]
[null,"21KV/900/520","kompl",2]
[null,"Skupaj:",null,11]
[47,"Stenske konzole za radiatorje","kom",11]
[48,"Radiatorske termostatske glave"]
[null,"DN15","kom",11]
[49,"Alumplast cev - komplet s fazonskimi kosi"]
[null,"DN15","m",105]
[null,"DN20","m",10]
[50,"Izolacija Armaflex Tubolit DG, debeline 9 mm"]
[null,"DN15","m",105]
[null,"DN20","m",10]
[51,"Izdelava stenskih prebojev in utorov","ur",2]
[null,"Radiatorsko ogrevanje",null,null,"Skupaj",0]
[]
["Št.","Opis materiala in del","EM","Kol.","Cena/EM","ZNESEK"]
[]
[]
[null,"SPLOŠNO"]
[52,"Tlačna preizkušnja, ki zajema radiatorsko in stropno-panelno ogrevanje","kompl",1]
[53,"Polnjenje in praznjenje sistema, ki zajema radiatorsko in stropno panelno ogrevanje","kompl",1]
[54,"Funkcionalni zagon, sheme, smeri pretokov","kompl",1]
[55,"Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled","kompl",1]
[56,"Transportni in ostali splošni stroški","kompl",1]
[57,"Priprava dokumentacije, navodil za obratovanje in vzdrževanje","kompl",1]
[58,"Čiščenje po končanih delih","kompl",1]
[59,"Nepredvidena dela (za poz. 1-58)","%",1]
[null,"Splošno",null,null,"Skupaj",0]

{"sheet":"Prezracevanje","index":2,"n_rows":47,"n_cols":6,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Št.","Opis materiala in del","EM","Kol.","Cena/EM","ZNESEK"]
[{"$nulls":4},"SIT","SIT"]
[]
[null,"PREZRAČEVANJE"]
[]
[null,"PREZRAČEVANJE SANITARIJ (Garderoba M., Ž.)"]
[1,"Odvodni cevni ventilator Pichler&Co"]
[null,"*stopnja mehanske zaščite IP 44, 230V"]
[null,"*pritrdilni in tesnilni material"]
[null,"*vklop z lučjo"]
[null,"a) Tip K 160 E2-A1, q=260m3/h (dp=150Pa)"]
[null,"    P=76 W, I=0,33 A, n=2395 min-1","kompl",1]
[2,"Protipovratna loputa, Proizvod Pichler&Co"]
[null," - RSK160,  f160","kom",1]
[3,"Prazračevalni ventil, proizvod IMP Klima:"]
[null," - tip: PV1 - velikost 100","kom",6]
[4,"Izdelava in montaža kanala okroglega preseka - SPIRO, namenjenega odvodu zraka. Kanal se izdela iz pocinkane pločevine debeline 0.6 mm po DIN 24145 vključno s koleni in prehodnimi kosi."]
[null," - f 100","m",6]
[null," - f 160","m",7]
[5,"Strešna kapa"]
[null," - f 160","kom",1]
[6,"Vratna rešetka, proizvod IMP Klima"]
[null," - tip: AR-4P dimenzije 425x125","kom",2]
[7,"Podpore in obešala","kg",6]
[8,"Izdelava stenskih prebojev in utorov","ur",5]
[null,"Prezračevanje kopalnic",null,null,"Skupaj",0]
[]
["Št.","Opis materiala in del","EM","Kol.","Cena/EM","ZNESEK"]
[{"$nulls":4},"SIT","SIT"]
[]
[null,"PREZRAČEVANJE KOTLOVNICE"]
[9,"Vratna rešetka, proizvod IMP Klima"]
[null," - tip: AR-4P dimenzije 425x125","kom",2]
[null,"Prezračevanje kotlovnice",null,null,"Skupaj",0]
[]
["Št.","Opis materiala in del","EM","Kol.","Cena/EM","ZNESEK"]
[{"$nulls":4},"SIT","SIT"]
[]
[null,"SPLOŠNO"]
[10,"Volumska nastavitev ventilov","kompl",1]
[11,"Funkcionalni zagon, meritve prezračevanja sheme,","kompl",1]
[12,"Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled","kompl",1]
[13,"Transportni in ostali splošni stroški","kompl",1]
[14,"Priprava dokumentacije, navodil za obrat. in vzdrž., projekt PID","kompl",1]
[15,"Čiščenje po končanih delih","kompl",1]
[16,"Nepredvidena dela (za poz. 1-15)","%",3]
[null,"Splošno",null,null,"Skupaj",0]